## 运行数据
博瑞德（九江）水务运行数据
日期 | 集水井 | [5 empty] | 事故池 | [11 empty] | 调节池 | [15 empty] | 初沉池 |  |  |  |  | 水解酸化 |  |  | 一级A池 |  | 一级O池 | [7 empty] | 二级A池 | [5 empty] | 二级O池 | 二沉池 | [12 empty] | 生化运行效果 |  |  |  |  | 回流 / 剩余污泥 / 泥饼 |  |  | 终沉池 | [13 empty] | 一级臭氧池 | [12 empty] | 后置CBR |  |  |  |  | COB运行效果 |  | 二级臭氧池 |  |  |  |  | 活性炭滤池 |  |  | 排放池 | [17 empty] | 系统运行效果 |  |  |  |  | 备注
| Q企业 | pH在线 | COD在线 | NH3-N在线 | TN在线 | TP在线 | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | 色度 | Level |  | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | NO3-N | TN | TP | SS | Cl | 色度 | Level |  | Load |  | HRT | pH | TOC | TN | SS | HRT | pH | TN | HRT | NO3-N | HRT | T | pH | MLSS | MLVSS | f | SV30 | SVI | HRT | C源-甲醇 | C源-葡萄糖 | CODadd | C/N | NO3-N | HRT | HRT | pH | Cond | TOC | COD | TN | NH3-N | NO3-N | TP | 总碱度 | 总硬度 | SS | 色度 | HRT | VLR |  | TNr | TOCr | Qr | Qw | Wc | HRT | 粉炭 |  | PAC |  | PAM |  | pH | TOC | SS | 浊度 | 色度 | 理论产泥 | TOCr | Q | HRT | 臭氧产量 |  |  | 功率 | 电耗 | 投加量 | pH | TOC | TOCr | 色度 | O/C | HRT | pH | TOC | COD | TOCr | TOCr | O/C | HRT | 臭氧流量 | 投加量 | TOC | TOCr | HRT | TOC | TOCr | Q | pH在线 | pH | Cond | TOC | COD | COD在线 | NH3-N | NH3-N在线 | NO3-N | TN | TN在线 | TP | TP在线 | SS | 总碱度 | 总硬度 | 色度 | HRT | TOCr | CODr | NH3-Nr | TNr
| m3/d | / | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | uS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | (m) | (%) | m3/d | / | uS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | (m) | (%) | Q | COD | d | / | mg/L | mg/L | mg/L | d | / | mg/L | d | mg/L | d | ℃ | / | mg/L | mg/L | % | % | mL/g | d | kg/d | kg/d | mg/L | / | mg/L | d | d | / | uS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | d | kg/m3.d | % | % | % | m3/d | m3/d | ton/d | d | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | kg/d | mg/L | / | mg/L | mg/L | NTU | 倍 | kg/d | % | m3/d | h | kg/h | g/m3 | % | kWh | kWh/kgO3 | mg/L | / | mg/L | % | 倍 |  | h | / | mg/L | mg/L | % | % |  | h | m3/h | mg/L | mg/L | % | h | mg/L | % | m3/d | / | / | uS/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | 倍 | d | % | % | % | %
| 15000 | 6~9 | ≤500 | ≤35 | ≤70 | ≤8 | - | 6～9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.5 | 100% | 15000 | 6～9 | ≤10,000 | - | ≤500 | ≤35 | - | ≤70 | ≤8 | - | ≤1,500 | ≤200 | 6.5 | 100% | 100% | 100% | 0.19 | 7~8 | - | - | - | 0.95 | - | - | 0.25 | ≤5 | 0.5 | - | 6～9 | - | - | - | - | - | 0.19 | - |  | - |  | ≤5 | 0.31 | 0.21 | 6～9 | - | - | - | ≤15 | ≤5 | ≤10 | - | - | - | - | - | 2.41 | 1 | 100% | - | - | - | - | - | 0.18 | - | 投加量 | - | 投加量 | - | 投加量 | 6～9 | - | - | - | ≤100 |  | - | 15000 | 2.7 | 80 | 150 | - | 600 | 7.5 | 150 | 6～9 | - | - | - | - | 4 | 6~9 | - | - | - | - | - | 0.4992 | 180 | 30 | - | - | - | - | - | 15000 | 6～9 | 6～9 | - | - | ≤50 | ≤50 | ≤5 | ≤5 | - | ≤15 | ≤15 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤10 | - | - | ≤30 | 2.8
2020-01-01 | 3962 | 6.98 |  | 6.23 |  | 0.9 |  | 4.5 | 10070 | 90.3 | 545 |  | 166.4 | [5 empty] | 3962 | 7.65 | 4450 | 28.6 | 78 | 7.5 |  | 24.4 |  |  |  | 10 |  |  | 26.41% | 4.12% | 0.71328 | 7.32 | 22.6 | 23.5 |  | 3.6123 | 7.48 | 18.1 | 0.94649 |  | 1.893 | 17 |  |  |  |  | 30% |  | 0.70987 | 831.3266 | 100 | 341.6431 | 14.0018 |  | 1.1831 | 0.79884 | 7.33 | 4360 | 22.9 | 68.7 | 10.8 | 3.4 | [6 empty] | 9.1436 | 0.0085305 | 0.8531% | 55.74% | 19.93% | 2880 |  |  | 0.67113 |  |  | 2491.59 | 62.8872 | 7 | 1.7668 | 7.25 | 14.9 |  |  |  | 351.247 | 34.93% | 3962 | 5.1126 | [11 empty] | 7.5719 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3811 | 8.45 | 7.96 | 4740 | 13.5 | 44 | 27.9 | 2 | 0.2 |  | 10.7 | 11.2 | 0.24 | 0.02 | 16 |  |  | 2 | 11.0773 | 52.8% | 43.59% | 73.33% | 56.15% | 注：调节池出水无流量计，靠泵的功率换算的流量偏低，鉴于调节池液位变化不大，以企业水量作为调节池出水量
2020-01-02 | 3225 | 6.98 |  | 5.61 |  | 0.9 | [12 empty] | 3225 | 7.57 | 4040 | 33.4 | 89 | 10.2 |  | 45.5 |  |  |  | 10 |  |  | 21.5% | 3.827% | 0.87628 | 7.59 | 23.2 | 24.1 |  | 4.4378 |  |  | 1.1628 |  | 2.3256 | 17 |  |  |  |  | 30% |  | 0.87209 | 888.6594 | 100 | 446.3842 | 9.8106 |  | 1.4535 | 0.9814 | 7.54 | 4110 | 18.5 | 55.5 | 9.4 | 6 | [6 empty] | 11.2332 | 0.007923 | 0.7923% | 79.34% | 44.61% | 2880 |  |  | 0.8245 |  |  | 2906.855 | 90.135 | 7 | 2.1705 | 7.49 | 13.6 |  |  |  | 345.093 | 26.49% | 3225 | 6.2809 | [11 empty] | 9.3023 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3668 | 8.14 | 7.63 | 4210 | 10 | 44 | 20.45 | 3.4 | 0.5 |  | 8.7 | 8.9 | 0.1 | 0.01 | 18 |  |  | 2 | 13.6041 | 70.06% | 50.56% | 66.67% | 80.88% | 进水COD在线设备目前运行欠佳，后续更新设备（下同）
2020-01-03 | 3094 | 6.98 |  | 5.45 |  | 0.9 | [12 empty] | 3094 | 7.64 | 5220 | 24 | 80 | 6.6 |  | 26.9 |  |  |  | 10 |  |  | 20.63% | 3.3% | 0.91338 | 7.03 | 22.7 | 28.3 |  | 4.6257 | 7.26 | 17.3 | 1.212 |  | 2.424 | 16.8 | 7.57 | 3367.5 |  |  | 36.5% | 108.389 | 0.90902 | 859.993 | 100 | 451.3864 | 16.7802 |  | 1.515 | 1.0229 | 7.47 | 4590 | 15.6 | 46.8 | 8.3 | 1.3 | [6 empty] | 11.7088 | 0.0068325 | 0.6832% | 69.14% | 35% | 2880 |  |  | 0.85941 |  |  | 2699.2225 | 87.2405 | 7.5 | 2.424 | 7.35 | 11.85 |  |  |  | 312.2297 | 24.04% | 3094 | 6.5469 | [6 empty] | 7.05 | 9.3 | 21.52% |  |  | 9.6962 |  | 9.4 | 28.2 | -1.075% | 20.68% |  | 0.4992 | [7 empty] | 2871 | 8.34 | 7.32 | 4030 | 9.3 | 36 | 23 | 0.2 | 0.03 |  | 7.6 | 7.4 | 0.33 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 14.1792 | 61.25% | 55% | 96.97% | 71.75% | 冬季系统温度降至15℃以下，12.23号系统通入蒸汽，1月22号因供蒸汽公司停车放假，停止蒸汽，2月22号系统通入蒸汽；
2020-01-04 | 2915 | 7.1 |  | 4.07 |  | 0.9 | [12 empty] | 2915 | 7.45 | 4820 | 23.5 | 66 | 6 |  | 23.8 |  |  |  | 10 |  |  | 19.43% | 2.565% | 0.96947 | 7.65 | 20.7 | 22.7 |  | 4.9098 | 7.35 | 21.4 | 1.2864 |  | 2.5729 | 16.7 | 7.31 |  |  |  | 49.5% |  | 0.96484 | 831.3266 | 100 | 464.3533 | 19.5106 |  | 1.6081 | 1.0858 | 7.38 | 4600 | 16.45 | 49.35 | 8.95 | 1.2 | [6 empty] | 12.4278 | 0.0053107 | 0.5311% | 62.39% | 30% | 2880 |  |  | 0.91218 |  |  | 2906.855 | 99.7206 | 8 | 2.7444 | 7.32 | 12 |  |  |  | 337.6007 | 27.05% | 2915 | 6.9489 | 12.6 |  | 15.75% | 84 | 6.6667 | 103.7393 | 7.19 | 9.1 | 24.17% |  | 11.2491 | 10.2916 |  | 9.1 | 27.3 | 0% | 24.17% | 11.9241 | 0.4992 | [7 empty] | 4826 | 8.31 | 7.32 | 4080 | 9 | 20 | 15 | 0.6 | 0.18 |  | 7.1 | 7.5 | 0.22 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 15.0486 | 61.7% | 69.7% | 90% | 70.17% | 臭氧设备1-4号处在调试阶段
2020-01-05 | 4293 | 7.07 |  | 8.15 |  | 0.9 | [12 empty] | 4293 | 7.53 | 4430 | [8 empty] | 10 |  |  | 28.62% | 0% | 0.65828 | 7.14 | 21 | 22.8 |  | 3.3338 | 7.62 | 22.75 | 0.87352 |  | 1.747 | 17 | 7.51 |  |  |  | 48% |  | 0.65514 | 687.9944 | 100 | 265.2205 |  |  | 1.0919 | 0.73725 | 7.55 | 4440 | 15.75 | 47.25 | 9.7 | 0.3 | [6 empty] | 8.4386 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 0.61938 |  |  | 2491.59 | 58.0384 | 7.5 | 1.747 | 7.48 | 12.95 |  |  |  | 292.7202 | 17.78% | 4293 | 4.7184 | 12.5 |  | 15.62% | 83 | 6.64 | 69.8812 | 7.73 | 9.1 | 29.73% |  | 5.7078 | 6.9881 |  | 8.8 | 26.4 | 3.297% | 32.05% | 5.6129 | 0.4992 | [7 empty] | 4979 | 8.35 | 7.35 | 3960 | 9 | 32 | 13 | 0.5 | 0.13 |  | 7.7 | 7.5 | 0.29 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 10.2249
2020-01-06 | 3477 | 6.97 |  | 8.54 |  | 0.9 | [12 empty] | 3477 | 7.84 | 4080 | 20.2 | 68 | 5.8 |  | 21.9 |  |  |  | 10 |  |  | 23.18% | 3.152% | 0.81277 | 8.05 | 21 | 22.4 |  | 4.1162 | 7.49 | 21.3 | 1.0785 |  | 2.157 | 17.1 | 7.47 |  |  |  | 34% |  | 0.80889 | 917.3259 | 100 | 426.3989 | 19.4703 |  | 1.3481 | 0.91027 | 7.5 | 4150 | 16.85 | 50.55 | 11.3 | 0.55 | [6 empty] | 10.419 | 0.0065265 | 0.6527% | 48.4% | 16.58% | 2880 |  |  | 0.76474 |  |  | 2906.855 | 83.6024 | 7 | 2.0132 | 7.73 | 13.95 |  |  |  | 327.9354 | 17.21% | 3477 | 5.8257 | 12.3 |  | 15.38% | 83 | 6.748 | 84.9008 | 7.44 | 9.6 | 31.18% |  | 6.1376 | 8.6281 |  | 7.34 | 22.02 | 23.54% | 47.38% | 4.2814 | 0.4992 | [7 empty] | 5277 | 8.25 | 7.62 | 3730 | 9.4 | 25 | 15 | 0.7 | 0.12 |  | 8.5 | 8.5 | 0.33 | 0.02 | 16 |  |  | 2 | 12.6196 | 53.47% | 63.24% | 87.93% | 61.19%
2020-01-07 | 4431 | 7.2 |  | 6.3 |  | 0.9 | [12 empty] | 4431 | 7.82 | 4350 | 23.5 | 68 | 7.7 |  | 24.6 |  |  |  | 10 |  |  | 29.54% | 4.017% | 0.63778 | 7.86 | 20 | 20.6 |  | 3.23 |  |  | 0.84631 |  | 1.6926 | 17.3 |  |  |  |  | 24% |  | 0.63473 | 802.6601 | 100 | 295.7775 | 12.0235 |  | 1.0579 | 0.71429 | 7.73 | 4140 | 16.7 | 50.1 | 11.8 | 0.7 | [6 empty] | 8.1758 | 0.0083172 | 0.8317% | 52.03% | 28.94% | 2880 |  |  | 0.60009 |  |  | 2283.9575 | 51.545 | 7 | 1.5798 | 7.64 | 13.8 |  |  |  | 273.9454 | 17.37% | 4431 | 4.5714 | 12.4 |  | 15.5% | 83 | 6.6935 | 67.1632 | 7.81 | 10.1 | 26.81% |  | 5.7082 | 6.7705 | [5 empty] | 1.6223 | 0.4992 | [7 empty] | 5397 | 8.29 | 7.67 | 3720 | 10 | 36 | 17 | 0.3 | 0.11 |  | 9.2 | 9.3 | 0.35 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 9.9071 | 57.45% | 47.06% | 96.1% | 62.6%
2020-01-08 | 4763 | 7.21 |  | 5.8 |  | 0.9 | [12 empty] | 4763 | 7.51 | 4550 | 30.4 | 72 | 6.4 |  | 50.6 |  |  |  | 10 |  |  | 31.75% | 4.572% | 0.59332 | 7.66 | 35.9 | 56.5 |  | 3.0048 | 7.67 | 17.4 | 0.78732 |  | 1.5746 | 17.4 | 7.65 | [5 empty] | 0.59049 | 859.993 | 100 | 293.2164 | 5.7948 |  | 0.98415 | 0.6645 | 7.68 | 4240 | 16.2 | 48.6 | 11.3 | 0.3 | [6 empty] | 7.6059 | 0.0094663 | 0.9466% | 77.67% | 46.71% | 2880 |  |  | 0.55826 |  |  | 2491.59 | 52.3114 | 8 | 1.6796 | 7.74 | 13.4 |  |  |  | 297.1682 | 17.28% | 4763 | 4.2528 | 12.9 |  | 16.12% | 85 | 6.5891 | 65.001 | 7.75 | 10.6 | 20.9% |  | 7.3002 | 6.2986 |  | 12.5 | 37.5 | -17.92% | 6.716% | 24.0745 | 0.4992 | [7 empty] | 5302 | 8.37 | 7.76 | 4000 | 9.9 | 44 | 19.8 | 0.7 | 0.1 |  | 9.4 | 10.1 | 0.24 | 0.02 | 19 |  |  | 2 | 9.2179 | 67.43% | 38.89% | 89.06% | 81.42%
2020-01-09 | 4909 | 7.1 |  | 6.3 |  | 0.9 | [12 empty] | 4909 | 8.23 | 4480 | 21.2 | 71 | 5.6 |  | 37.8 |  | 28 |  | 10 |  |  | 32.73% | 4.647% | 0.57568 | 7.75 | 29.1 | 54.1 |  | 2.9155 | 7.51 | 23.9 | 0.7639 |  | 1.5278 | 17 | 7.36 |  |  |  | 28% |  | 0.57293 | 859.993 | 100 | 284.4957 | 7.5263 |  | 0.95488 | 0.64473 | 7.4 | 4260 | 16.7 | 50.1 | 13.4 | 0.5 | [6 empty] | 7.3797 | 0.009621 | 0.9621% | 64.55% | 21.23% | 2880 |  |  | 0.54166 |  |  | 2076.325 | 42.2963 | 7 | 1.426 | 7.34 | 14.6 |  |  |  | 245.5592 | 12.57% | 4909 | 4.1263 | 14.4 |  | 18% | 95 | 6.5972 | 70.4013 | 7.36 | 11.5 | 21.23% |  | 7.1415 | 6.1112 |  | 11.3 | 33.9 | 1.739% | 22.6% | 7.1112 | 0.4992 | [7 empty] | 5399 | 8.22 | 7.42 | 3870 | 11 | 46 | 17 | 0.7 | 0.1 |  | 11.9 | 10.2 | 0.24 | 0.02 | 13 |  |  | 2 | 8.9444 | 48.11% | 35.21% | 87.5% | 68.52%
2020-01-10 | 3332 | 7.1 |  | 7.2 |  | 0.9 | [12 empty] | 3332 | 7.88 | 4440 | 20 | 73.7 | 5.6 |  | 21.5 |  | 27 |  | 10 |  |  | 22.21% | 3.274% | 0.84814 | 7.91 | 21.3 | 37.7 | 15 | 4.2953 | 7.81 | 39.6 | 1.1255 |  | 2.2509 | 16.7 | 7.85 |  |  |  | 28% |  | 0.84409 | 1003.3252 | 100 | 483.6698 | 22.4963 |  | 1.4068 | 0.94988 | 7.25 | 4280 | 17.3 | 51.9 | 14 | 0.5 | [6 empty] | 10.8724 | 0.0067786 | 0.6779% | 34.88% | 13.5% | 2880 |  |  | 0.79802 |  |  | 2284 | 68.5474 | 6.5 | 1.9508 | 7.38 |  |  |  |  | 407.8308 |  | 3332 | 6.0792 | 14.4 |  | 18% | 95 | 6.5972 | 103.7215 | 7.85 | 11.4 |  |  | -2.8611 | 9.0036 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5356 | 8.11 | 7.38 | 3980 | 10.9 | 40 | 23 | 0.5 | 0.11 |  | 10.4 | 10.9 | 0.02 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 13.1679 | 45.5% | 45.73% | 91.07% | 51.63%
2020-01-11 | 3789 | 7.06 |  | 6.4 |  | 0.78 | [12 empty] | 3789 | 7.42 | 3960 | 20.8 | 79.8 | 6.9 |  | 24.9 |  | 30 |  | 10 |  |  | 25.26% | 4.031% | 0.74584 | 7.5 | 20.9 | 24.2 | 13 | 3.7772 | 7.51 | 36.2 | 0.98971 |  | 1.9794 | 17 | 7.65 |  |  |  | 30% |  | 0.74228 | 1060.658 | 100 | 448.0304 | 17.9932 |  | 1.2371 | 0.83531 | 7.64 | 4050 | 16.2 | 48.6 | 18.2 | 1.1 |  |  |  |  | 43 |  | 9.5611 | 0.0083463 | 0.8346% | 26.91% | 22.12% | 2880 |  |  | 0.70177 |  |  | 2491 | 65.7429 | 6 | 1.5835 | 7.58 | 14.4 | 16 |  |  | 377.8636 | 11.11% | 3789 | 5.346 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 95.0119 | 7.58 | 11.9 | 17.36% |  | 11.9512 | 7.9177 |  | 11.3 | 33.9 | 5.042% | 21.53% | 10.2163 | 0.4992 | [7 empty] | 5172 | 8.26 | 7.68 | 3670 | 11.1 | 36 | 24 | 0.7 | 0.12 |  | 12.5 | 10.9 | 0.024 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 11.5822 | 46.63% | 54.89% | 89.86% | 49.8%
2020-01-12 | 3632 | 7.09 |  | 8.1 |  | 0.69 | [12 empty] | 3632 | 7.85 | 3530 | 18.8 | 60 | 1.9 |  | 23.3 |  | 37 |  | 10 |  |  | 24.21% | 2.906% | 0.77808 | 7.87 | 21.3 | 25.2 |  | 3.9405 | 7.85 | 16.8 | 1.0325 |  | 2.065 | 17.3 | 7.97 |  |  |  | 28% |  | 0.77437 | 1060.658 | 100 | 467.3973 | 20.06 |  | 1.2906 | 0.87142 | 7.85 | 3950 | 17.2 | 51.6 | 21.6 | 1.7 |  |  |  |  | 42 |  | 9.9744 | 0.0060154 | 0.6015% | 7.296% | 8.511% | 2880 |  |  | 0.7321 |  |  | 1868 | 51.4317 | 6.5 | 1.7896 | 7.81 | 14.8 | 16 |  |  | 313.8824 | 13.95% | 3632 | 5.5771 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 99.1189 | 7.87 | 11.8 | 20.27% |  | 10.3898 | 8.2599 |  | 11.2 | 33.6 | 5.085% | 24.32% | 9.1777 | 0.4992 | [7 empty] | 5387 | 8.22 | 7.54 | 3660 | 10.6 | 48 | 23 | 1.2 | 0.11 |  | 16.3 | 13.4 | 0.03 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 12.0819 | 43.62% | 20% | 36.84% | 30.04%
2020-01-13 | 2646 | 7.05 |  | 7.5 |  | 0.46 | [12 empty] | 2646 | 7.23 | 3410 | 18.3 | 57 | 6.4 |  | 21.1 |  | 33 |  | 10 |  |  | 17.64% | 2.011% | 1.068 | 7.84 | 17.8 | 21.5 |  | 5.4089 | 7.26 | 23.8 | 1.4172 |  | 2.8345 | 17.6 | 7.65 |  |  |  | 26% |  | 1.0629 | 1261.3231 | 100 | 755.323 | 35.7973 |  | 1.7715 | 1.1961 | 7.37 | 4200 | 17.9 | 53.7 | 20.4 | 0.8 |  |  |  |  | 37 |  | 13.6912 | 0.0041632 | 0.4163% | 3.318% | 2.186% | 2880 |  |  | 1.0049 |  |  | 2284 | 86.319 | 7 | 2.6455 | 7.51 | 13.6 | 18 |  |  | 319.8074 | 24.02% | 2646 | 7.6553 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 136.0544 | 7.84 | 9.2 | 32.35% |  | 9.7237 | 11.3379 |  | 10 | 30 | -8.696% | 26.47% | 12.5976 | 0.4992 | [7 empty] | 5122 | 7.27 | 7.72 | 3730 | 10.7 | 36 | 23 | 1.1 | 0.1 |  | 17.7 | 16 | 0.03 | 0.02 | 12 |  |  | 2 | 16.5764 | 41.53% | 36.84% | 82.81% | 16.11%
2020-01-14 | 3112 | 7.09 |  | 6.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 3112 | 7.64 | 3490 | 21.7 | 66 | 5.6 |  | 22.4 |  | 36 |  | 10 |  |  | 20.75% | 2.739% | 0.9081 | 8.2 | 20.3 | 19.6 | 12 | 4.599 | 7.54 | 54 | 1.205 |  | 2.41 | 17.3 | 7.58 | 2160 |  |  | 26% | 120.3704 | 0.90376 | 945.9923 | 100 | 490.2277 | 21.8852 |  | 1.5063 | 1.017 | 7.14 | 3870 | 17.2 | 51.6 | 16.1 | 0.3 |  |  |  |  | 23 |  | 11.6411 | 0.0056696 | 0.567% | 28.12% | 20.74% | 2880 |  |  | 0.85443 |  |  | 2491 | 80.045 | 7.5 | 2.41 | 7.18 | 12.5 | 15 |  |  | 325.3752 | 27.33% | 3112 | 6.509 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 115.6812 | 7.53 | 9.5 | 24% |  | 12.1259 | 9.6401 |  | 9 | 27 | 5.263% | 28% | 11.0173 | 0.4992 | [7 empty] | 5347 | 7.28 | 7.34 | 3520 | 11.2 | 40 | 17 | 0.5 | 0.1 |  | 16.9 | 16 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 14.0973 | 48.39% | 39.39% | 91.07% | 24.55%
2020-01-15 | 3641 | 7.16 |  | 5.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 3641 | 7.73 | 3480 | 21.9 | 65 | 6 |  | 24 |  | 31 |  | 10 |  |  | 24.27% | 3.156% | 0.77616 | 8.07 | 22.8 | 23.4 | 14 | 3.9308 | 7.68 | 18.2 | 1.0299 |  | 2.0599 | 17.5 | 7.56 |  |  |  | 26% |  | 0.77245 | 1089.3245 | 100 | 478.0518 | 19.9188 |  | 1.2874 | 0.86927 | 7.45 | 3840 | 16.5 | 49.5 | 8.4 | 0.3 |  |  |  |  | 33 |  | 9.9497 | 0.0065328 | 0.6533% | 65% | 24.66% | 2880 |  |  | 0.73029 |  |  | 1868 | 51.3046 | 7 | 1.9225 | 7.44 | 13.6 | 23 |  |  | 261.8867 | 17.58% | 3641 | 5.5633 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 98.8739 | 7.77 | 10.7 | 21.32% |  | 10.7215 | 8.2395 |  | 10.1 | 30.3 | 5.607% | 25.74% | 9.4166 | 0.4992 | [7 empty] | 5270 | 7.29 | 7.55 | 3600 | 10 | 23 | 18 | 0.8 | 0.09 |  | 13.9 | 15 | 0.02 | 0.02 | 12 |  |  | 2 | 12.0521 | 54.34% | 64.62% | 86.67% | 42.08%
2020-01-16 | 3097 | 7.15 |  | 5.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 3097 | 7.61 | 3620 | 22.8 | 80 | 6.5 |  | 25.1 |  | 36 |  | 10 |  |  | 20.65% | 3.303% | 0.9125 | 7.69 | 23.7 | 25.6 | 10 | 4.6212 | 7.61 | 17.9 | 1.2108 |  | 2.4217 | 17.6 | 7.47 |  |  |  | 26% |  | 0.90814 | 1089.3245 | 100 | 562.0235 | 22.3914 |  | 1.5136 | 1.022 | 7.29 | 3590 | 17.5 | 52.5 | 5.3 | 0.4 |  |  |  |  | 29 |  | 11.6974 | 0.0068391 | 0.6839% | 78.88% | 0.23246 | 2880 |  |  | 0.85857 |  |  |  |  | 8 | 2.5831 | 7.34 | 14.5 | 27 |  |  | 42.067 | 0.17143 | 3097 | 6.5405 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 116.2415 | 7.55 | 10.9 | 24.83% |  | 10.1539 | 9.6868 |  | 10.9 | 32.7 | 0 | 0.24828 | 10.7631 | 0.4992 | [7 empty] | 5094 | 7.28 | 7.51 | 3530 | 10.9 | 40 | 25 | 0.6 | 0.09 |  | 8.3 | 10 | 0.03 | 0.02 | 14 |  |  | 2 | 14.1655 | 52.19% | 50% | 90.77% | 66.93%
2020-01-17 | 2124 | 7.18 |  | 5.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 2124 | 7.48 | 3720 | 23.4 | 114 | 9.3 |  | 28.6 |  | 47 |  | 10 |  |  | 14.16% | 3.228% | 1.3305 | 7.41 | 26.5 | 34.6 | 25 | 6.7382 | 7.38 | 18.1 | 1.7655 |  | 3.5311 | 17.4 | 7.42 |  |  |  | 26% |  | 1.3242 | 1060.658 | 100 | 799.2406 | 27.9455 |  | 2.2069 | 1.4901 | 7.42 | 3500 | 16.4 | 49.2 | 4.4 | 0.5 |  |  |  |  | 29 |  | 17.056 | 0.0066839 | 0.6684% | 84.62% | 29.91% | 2880 |  |  | 1.2519 |  |  |  |  | 8 | 3.7665 | 7.35 | 15 | 24 |  |  | 27.5408 | 8.537% | 2124 | 9.5367 | 15 |  | 18.75% | 100 | 6.6667 | 169.4915 | 7.42 | 10.2 | 32% |  | 11.104 | 14.1243 |  | 9.8 | 29.4 | 3.922% | 34.67% | 10.8648 | 0.4992 | [7 empty] | 5010 | 7.33 | 7.48 | 3350 | 10.7 | 44 | 21 | 1 | 0.09 |  | 5.4 | 6.54 | 0.02 | 0.02 | 15 |  |  | 2 | 20.6451 | 54.27% | 61.4% | 89.25% | 81.12%
2020-01-18 | 1907 | 7.19 |  | 6.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 1907 | 7.66 | 3920 | 25 | 116 | 10.5 |  | 29 |  | 39 |  | 10 |  |  | 12.71% | 2.949% | 1.4819 | 7.64 | 24.9 | 30.4 | 12 | 7.505 | 7.62 | 19.5 | 1.9664 |  | 3.9329 | 17.3 | 7.33 |  |  |  | 27% |  | 1.4748 | 859.993 | 100 | 732.349 | 25.2534 |  | 2.458 | 1.6597 | 7.53 | 3800 | 19.7 | 59.1 | 4.5 | 0.4 |  |  |  |  | 27 |  | 18.9969 | 0.0061063 | 0.6106% | 84.48% | 21.2% | 2880 |  |  | 1.3943 |  |  |  |  | 6 | 3.1463 | 7.47 | 15 | 18 |  |  | 50.0517 | 23.86% | 1907 | 10.6219 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 201.3634 | 7.58 | 8.8 | 41.33% |  | 10.2132 | 15.7315 |  | 8.4 | 25.2 | 4.545% | 44% | 10.1699 | 0.4992 | [7 empty] | 5059 | 7.53 | 7.47 | 3150 | 9.6 | 32 | 16 | 0.4 | 0.09 |  | 4.6 | 4.95 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 22.992 | 61.6% | 72.41% | 96.19% | 84.14%
2020-01-19 | 37 | 7.18 |  | 7.2 |  | 0.5 | [12 empty] | 37 | 7.91 | 4030 | 24.5 | 108 | 9.8 |  | 28.5 |  | 19 |  | 10 |  |  | 0.2467% | 0.05328% | 76.3784 |  |  |  |  | 386.8108 | 7.84 | 21.8 | 101.3514 |  | 202.7027 | 17.2 | 7.7 |  |  |  | 25% |  | 76.0135 | 1003.3252 | 100 | 43556.4263 | 1528.2957 |  | 126.6892 | 85.5405 | 7.61 | 3780 | 16.2 | 48.6 | 3.2 | 0.4 |  |  |  |  | 26 |  | 979.1081 | 0.0001103 | 0.01103% | 88.77% | 33.88% | 2880 |  |  | 71.8649 |  |  |  |  | 6 | 162.1622 | 7.63 | 14.3 | 15 |  |  | 6.6179 | 11.73% | 37 | 547.4595 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 10378.3784 | 7.78 | 10.9 | 23.78% |  | 959.8944 | 810.8108 |  | 10.6 | 31.8 | 2.752% | 25.87% | 934.989 | 0.4992 | [7 empty] | 4256 | 7.31 | 7.73 | 3450 | 10.1 | 40 | 21 | 0.8 | 0.09 |  | 3.4 | 4.11 | 0.02 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 1183.9667 | 58.78% | 62.96% | 91.84% | 88.07%
2020-01-20 | 1289 | 7.17 |  | 6.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 1289 | 7.62 | 3740 | 22 | 104 | 9.3 |  | 30.8 |  | 59 |  | 10 |  |  | 8.593% | 1.787% | 2.1924 |  |  |  |  | 11.1032 | 7.59 | 23.4 | 2.9092 |  | 5.8185 | 17.5 | 7.49 |  |  |  | 26% |  | 2.1819 | 630.6615 | 100 | 816.5961 | 26.5129 |  | 3.6365 | 2.4554 | 7.43 | 3500 | 17.4 | 52.2 | 3.7 | 0.9 |  |  |  |  | 28 |  | 28.1047 | 0.0037004 | 0.37% | 87.99% | 20.91% | 2880 |  |  | 2.0628 |  |  |  |  | 6 | 4.6548 | 7.44 | 15.7 | 20 |  |  | 22.8859 | 9.77% | 1289 | 15.7145 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 297.9054 | 7.53 | 9 | 42.68% |  | 13.9822 | 23.2739 |  | 9.5 | 28.5 | -5.556% | 39.49% | 16.0164 | 0.4992 | [7 empty] | 5400 | 7.43 | 7.5 | 3120 | 10.1 | 42 | 16 | 0.8 | 0.09 |  | 3 | 3.2 | 0.02 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 34.0053 | 54.09% | 59.62% | 91.4% | 90.26%
2020-01-21 | 1274 | 7.19 |  | 7.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 1274 | 7.63 | 3540 | 17.4 | 84 | 9.5 |  | 30 |  | 27 |  | 10 |  |  | 8.493% | 1.427% | 2.2182 |  |  |  |  | 11.2339 | 7.66 | 25 | 2.9435 |  | 5.887 | 17.3 | 7.4 |  |  |  | 27% |  | 2.2076 | 831.3266 | 100 | 1062.4724 | 35.4157 |  | 3.6794 | 2.4843 | 7.58 | 3640 | 17.1 | 51.3 | 3.7 | 0.5 |  |  |  |  | 25 |  | 28.4356 | 0.002954 | 0.2954% | 87.67% | 1.724% | 2880 |  |  | 2.0871 |  |  |  |  | 4 | 3.1397 | 7.61 | 14.9 | 14 |  |  | 26.4224 | 12.87% | 1274 | 15.8995 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 301.4129 | 7.78 | 7 | 53.02% |  | 11.998 | 23.5479 |  | 7.5 | 22.5 | -7.143% | 49.66% | 13.5772 | 0.4992 | [7 empty] | 4195 | 7.54 | 7.64 | 2950 | 8.3 | 36 | 11 | 0.5 | 0.09 |  | 3.2 | 3.1 | 0.02 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 34.4054 | 52.3% | 57.14% | 94.74% | 89.33%
2020-01-22 | 1871 | 7.19 |  | 5.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 1871 | 7.67 | 3060 | 17.3 | 80 | 7.8 |  | 23.1 |  | 14 |  | 10 |  |  | 12.47% | 1.996% | 1.5104 |  |  |  |  | 7.6494 | 7.64 | 24.9 | 2.0043 |  | 4.0086 | 17.5 | 7.59 |  |  |  | 26% |  | 1.5032 | 974.6587 | 100 | 838.3689 | 36.293 |  | 2.5053 | 1.6916 | 7.51 | 3360 | 17.9 | 53.7 | 4 | 0.3 |  |  |  |  | 19 |  | 19.3624 | 0.0041317 | 0.4132% | 82.68% | -3.468% | 2880 |  |  | 1.4212 |  |  |  |  | 4.5 | 2.4051 | 7.53 | 15.6 | 15 |  |  | 24.8939 | 12.85% | 1871 | 10.8263 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 205.2378 | 7.61 | 9.6 | 38.46% |  | 10.7567 | 16.0342 |  | 9.5 | 28.5 | 1.042% | 39.1% | 11.2152 | 0.4992 | [7 empty] | 3490 | 7.47 | 7.59 | 2820 | 8.4 | 32 | 11 | 0.3 | 0.09 |  | 2.9 | 3.1 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 23.4339 | 51.45% | 60% | 96.15% | 87.45%
2020-01-23 | 2108 | 7.2 |  | 5.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 2108 | [13 empty] | 14.05% | 0% | 1.3406 |  |  |  |  | 6.7894 |  |  | 1.7789 |  | 3.5579 | 15.2 | [6 empty] | 1.3342 | 773.9937 | 0 | 550.7545 |  |  | 2.2237 | 1.5014 | [12 empty] | 17.1855 | 0 | 0% |  |  | 2880 |  |  | 1.2614 |  |  |  |  | 5.5 | 2.6091 | [5 empty] | 5.5 |  | 2108 | 9.6091 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 182.1632 | [5 empty] | 14.2315 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 1547 | 7.42 |  |  |  |  | 19 |  | 0.09 |  |  | 3 |  | 0.02 |  |  |  |  | 20.8016
2020-01-24 | 2115 | 7.19 |  | 6.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 2115 | [13 empty] | 14.1% | 0% | 1.3362 |  |  |  |  | 6.7669 |  |  | 1.773 |  | 3.5461 | 13.2 | [6 empty] | 1.3298 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.2163 | 1.4965 | [12 empty] | 17.1286 | 0 | 0% |  |  | 2880 |  |  | 1.2572 | [11 empty] | 0 |  | 2115 | 9.5773 | [11 empty] | 14.1844 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 916 | 7.46 |  |  |  |  | 19 |  | 0.09 |  |  | 3.2 |  | 0.02 |  |  |  |  | 20.7329
2020-01-25 |  | 7.24 |  | 7.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 229.3315 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 | [21 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 293 | 7.45 |  |  |  |  | 20 |  | 0.09 |  |  | 3.6 |  | 0.02 |  |  |  |  | 0.0208
2020-01-26 | 1121 | 7.27 |  | 7.2 |  | 0.5 | [12 empty] | 1121 | [13 empty] | 7.473% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 114.6657 | 0 | 153.4332 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 1121 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.45 |  |  |  |  | 19 |  | 0.09 |  |  | 3.7 |  | 0.02
2020-01-27 | 433 | 7.21 |  | 5.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 433 | 7.92 | 4230 | 20.2 | 76 | 10.6 |  | 21.3 |  | 12 |  | 10 |  |  | 2.887% | 0.4388% | [6 empty] | 7.9 | 20.7 |  |  |  | 12.4 | 7.85 |  |  |  | 27% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7.87 | 4740 | 17.8 | 53.4 | 5.8 | 3 |  |  |  |  | 5 |  | 0 |  |  | 72.77% |  | 2880 | [9 empty] | 7.89 | 14.6 |  |  |  | 6.3218 | 17.98% | 433 | [14 empty] | 5.1 | 15.3 |  | 65.07% |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.42 | 7.95 | 4020 | 8 | 32 | 20 | 0.8 | 0.09 |  | 3.6 | 3.6 | 0.018 | 0.02 | 5 |  |  | 2 |  | 60.4% | 57.89% | 92.45% | 83.1%
2020-01-28 | 0 | 7.12 |  | 6.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 0 | [13 empty] | 0% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 229.3315 | 0 | [17 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 | [21 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.42 |  |  |  |  | 20 |  | 0.09 |  |  | 3.5 |  | 0.02
2020-01-29 | 1051 | 7.02 |  | 7.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 1051 | 7.47 | 4130 | 18 | 60 | 10.7 |  | 20.6 |  |  |  | 10 |  |  | 7.007% | 0.8408% | [6 empty] | 7.42 | 21.8 |  |  |  | 12.4 | 7.41 |  |  |  | 26% |  |  | 286.6643 | 0 | 409.1308 | 19.8607 |  |  |  | 7.29 | 4810 | 17.3 | 51.9 | 5.5 | 2.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 73.3% |  | 2880 | [9 empty] | 7.3 | 10.1 |  |  |  | 22.7016 | 41.62% | 1051 | [17 empty] | 100% |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.39 | 7.48 | 4020 | 7.2 | 24 | 16 | 0.8 | 0.09 |  | 3.4 | 3.6 | 0.015 | 0.02 |  |  |  | 2 |  | 60% | 60% | 92.52% | 83.5%
2020-01-30 | 394 | 7.05 |  | 6.6 |  | 0.5 | [12 empty] | 394 | [13 empty] | 2.627% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 315.3308 | 0 | 1200.4979 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 394 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.41 |  |  |  |  | 14 |  | 0.09 |  |  | 4.1 |  | 0.02
2020-01-31 | 826 | 7.02 |  | 7.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 826 | 7.32 | 4080 | 18.3 | 88 | 15.6 |  | 27.4 |  |  |  | 10 |  |  | 5.507% | 0.9692% | 3.4213 |  |  |  |  | 17.3269 | 7.43 | 19.6 | 4.54 |  | 9.0799 | 12.4 | 7.35 |  |  |  | 21% |  | 3.405 | 401.3301 | 0 | 728.8076 | 26.5988 |  | 5.6749 | 3.8317 | 7.41 | 4730 | 17.3 | 51.9 | 5 | 2.2 | [6 empty] | 43.8584 |  |  | 81.75% |  | 2880 |  |  | 3.2191 | [6 empty] | 7.38 | 15.3 |  |  |  | 4.956 | 11.56% | 826 | 24.523 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 |  | 7.33 | 12.7 |  |  |  | 36.3196 | 7.31 | 11.9 | 35.7 | 6.299% | 22.22% |  | 0.4992 | [7 empty] | 215 | 7.56 | 7.35 | 4340 | 12 | 36 | 19 | 1.1 | 0.09 |  | 4.4 | 4.3 | 0.02 | 0.02 |  |  |  | 2 | 53.0547 | 34.43% | 59.09% | 92.95% | 83.94%
2020-02-01 | 540 | 6.99 |  | 6.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 540 | [13 empty] | 3.6% | 0% | 5.2333 |  |  |  |  | 26.5037 |  |  | 6.9444 |  | 13.8889 | 12.4 | [6 empty] | 5.2083 | 286.6643 | 0 | 796.2898 |  |  | 8.6806 | 5.8611 | [12 empty] | 67.087 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 4.9241 | [11 empty] | 0 |  | 540 | 37.5111 | [11 empty] | 55.5556 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 287 | 7.51 |  |  |  |  | 24 |  | 0.09 |  |  | 4.2 |  | 0.02 |  |  |  |  | 81.143
2020-02-02 | 469 | 7.01 |  | 6.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 469 | [13 empty] | 3.127% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 372.6636 | 0 | 1191.888 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 469 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.48 |  |  |  |  | 18 |  | 0.09 |  |  | 4.4 |  | 0.02
2020-02-03 | 117 | 7.02 |  | 5.7 |  | 0.5 | [12 empty] | 117 | [13 empty] | 0.78% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 315.3308 | 0 | 4042.7022 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 117 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.47 |  |  |  |  | 22 |  | 0.09 |  |  | 4.3 |  | 0.02
2020-02-04 | 135 | 7.05 |  | 5.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 135 | 7.49 | 4910 | 20.6 | 76 | 20.2 |  | 35.5 | 0.69 |  |  | 10 |  |  | 0.9% | 0.1368% | [6 empty] | 7.38 | 18.9 |  |  |  | 12.4 | 7.32 | 2798 |  |  | 26% | 92.9235 |  | 515.9958 | 0 | 5733.2867 | 161.501 |  |  |  | 7.35 | 4740 | 15.9 | 47.7 | 5 | 3.2 | [6 empty] | 0 |  |  | 85.92% |  | 2880 | [9 empty] | 7.34 | 14.9 |  |  |  | 0.405 | 6.289% | 135 | [13 empty] | 7.43 | 10.9 | 32.7 |  | 26.85% |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.47 | 7.43 | 4700 | 9.5 | 44 | 14 | 1 | 0.09 |  | 4.1 | 4.3 | 0.02 | 0.02 | 17 |  |  | 2 |  | 53.88% | 42.11% | 95.05% | 88.45%
2020-02-05 | 133 | 7.08 |  | 5.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 133 | [13 empty] | 0.8867% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 286.6643 | 0 | 3233.0564 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 133 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.46 |  |  |  |  | 19 |  | 0.09 |  |  | 4.4 |  | 0.02
2020-02-06 | 154 | 7.12 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 154 | [13 empty] | 1.027% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 200.665 | 0 | 1954.5296 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 154 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.45 |  |  |  |  | 16 |  | 0.09 |  |  | 4.2 |  | 0.02
2020-02-07 | 244 | 7.16 |  | 5.8 |  | 0.5 | [12 empty] | 244 | [13 empty] | 1.627% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 573.3287 | 0 | 3524.5615 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 244 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.31 |  |  |  |  | 22 |  | 0.09 |  |  | 4.2 |  | 0.02
2020-02-08 | 2 | 7.18 |  | 7.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 2 | 7.61 | 4810 | 19.9 | 104 | 41.4 |  | 57.8 | 0.05 | [5 empty] | 0.01333% | 0.002773% | [6 empty] | 7.43 | 18.9 |  |  |  | 12.4 | 7.62 |  |  |  | 30% |  |  | 458.6629 | 0 | 343997.205 | 5951.5087 |  |  |  | 7.42 | 4740 | 16.6 | 49.8 | 5.2 | 2.7 | [6 empty] | 0 |  |  | 91% | 16.58% | 2880 | [9 empty] | 7.48 | 14.4 |  |  |  | 0.0132 | 13.25% | 2 | [13 empty] | 7.43 | 4.3 | 12.9 |  | 70.14% |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.29 | 7.43 | 4400 | 8.4 | 36 | 21 | 0.7 | 0.27 |  | 4.1 | 4.3 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 |  | 57.79% | 65.38% | 98.31% | 92.91%
2020-02-09 | 65 | 7.23 |  | 8.6 |  | 0.5 | [12 empty] | 65 | [13 empty] | 0.4333% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 429.9965 | 0 | 9922.9963 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 65 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.31 |  |  |  |  | 19 |  | 0.06 |  |  | 4.5 |  | 0.02
2020-02-10 | 115 | 7.26 |  | 8.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 115 | [13 empty] | 0.7667% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 802.6601 | 100 | 11396.4367 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 115 |  | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | [13 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.28 |  |  |  |  | 18 |  | 0.06 |  |  | 4.3 |  | 0.02
2020-02-11 | 197 | 7.3 |  | 7.6 |  | 0.5 | [12 empty] | 197 | [13 empty] | 1.313% | 0% | [8 empty] | 19.0355 |  | 38.0711 | 12.4 | [6 empty] | 14.2766 | 343.9972 | 0 | 2619.2681 |  |  | 23.7944 | 16.066 | [12 empty] | 111.2437 | 0 | 0% |  |  | 2880 |  |  | 13.4975 | [11 empty] | 0 |  | 197 | 102.8223 | [11 empty] | 152.2843 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 480 | 7.29 |  |  |  |  | 27 |  | 0.14 |  |  | 4.3 |  | 0.02 |  |  |  |  | 135.3914
2020-02-12 | 138 | 7.33 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 138 | [13 empty] | 0.92% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 429.9965 | 0 | 4673.8751 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 138 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 8 | 7.38 |  |  |  |  | 27 |  | 0.02 |  |  | 4.3 |  | 0.02
2020-02-13 | 183 | 7.35 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 183 | [13 empty] | 1.22% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 372.6636 | 0 | 3054.62 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 183 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.37 |  |  |  |  | 25 |  | 0.02 |  |  | 4.1 |  | 0.02
2020-02-14 | 259 | 7.34 |  | 8.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 259 | [13 empty] | 1.727% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 458.6629 | 0 | 2656.3491 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 259 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.23 |  |  |  |  | 23 |  | 0.02 |  |  | 4.2 |  | 0.02
2020-02-15 | 392 | 7.36 |  | 8.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 392 | [13 empty] | 2.613% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 257.9979 | 0 | 987.2369 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 392 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.26 |  |  |  |  | 24 |  | 0.02 |  |  | 4.3 |  | 0.02
2020-02-16 | 393 | 7.36 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 393 | 7.71 | 4230 | 14.9 | 76 | 36.2 |  | 46.9 |  |  | 653.8 |  |  |  | 2.62% | 0.3982% | [6 empty] | 7.46 | 19.1 |  |  |  | 12.4 |  |  |  |  | 30% |  |  | 429.9965 | 0 | 1641.208 | 34.9938 |  |  |  |  | 4510 | 15.9 | 47.7 | 4.2 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 91.04% | -6.711% | 2880 | [14 empty] | 18.7461 |  | 393 | [14 empty] | 4.3 | 12.9 |  |  |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.17 | 7.51 | 4570 | 10.4 | 40 | 27 | 1.2 | 0.02 |  | 4 | 3.8 | 0.01 | 0.02 | 9 |  |  | 2 |  | 30.2% | 47.37% | 96.69% | 91.47%
2020-02-17 | 755 | 7.34 |  | 7.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 755 | [13 empty] | 5.033% | 0% | [11 empty] | 12.4 | [7 empty] | 659.328 | 100 | 1451.1152 | [16 empty] | 0 |  |  |  |  | 2880 | [14 empty] | 0 |  | 755 | [19 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.07 |  |  |  |  | 24 |  | 0.01 |  |  | 3.7 |  | 0.02
2020-02-18 | 760 | 7.34 |  | 8.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 760 | [13 empty] | 5.067% | 0% | [5 empty] | 18.8316 |  |  | 4.9342 |  | 9.8684 | 12.4 | [6 empty] | 3.7007 | 372.6636 | 0 | 735.5203 |  |  | 6.1678 | 4.1645 | [12 empty] | 47.6671 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 3.4987 | [11 empty] | 0 |  | 760 | 26.6526 | [11 empty] | 39.4737 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5600 | 7.34 |  |  |  |  | 27 |  | 0.01 |  |  | 3.5 |  | 0.02 |  |  |  |  | 53.9419
2020-02-19 | 805 | 7.32 |  | 8.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 805 | 7.73 | 4620 | 18.1 | 72 | 13 |  | 21.9 |  | 12 |  |  |  |  | 5.367% | 0.7728% | [6 empty] | 7.74 | 32.7 |  |  |  | 12.4 | 7.73 |  |  |  | 27% |  |  | 745.3273 | 100 | 1521.231 | 69.4626 |  |  |  | 7.69 | 4400 | 16.2 | 48.6 | 3.6 | 0.7 |  |  |  |  | 15 |  | 0 |  |  | 83.56% | 10.5% | 2880 | [7 empty] | 5 |  | 7.59 | 12.2 | 13 |  |  | 11.27 | 24.69% | 805 | [13 empty] | 7.68 | 13 | 39 |  | -6.557% |  | 0.4992 | [7 empty] | 0 | 7.32 | 7.69 | 4080 | 11.3 | 52 | 23 | 1 | 0.01 |  | 3.6 | 3.4 | 0.018 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 0.0208 | 37.57% | 27.78% | 92.31% | 83.56%
2020-02-20 | 1604 | 7.32 |  | 7.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 1604 | 7.37 | 4710 | 18 | 72 | 10.8 |  | 19.3 | [6 empty] | 10.69% | 1.54% | [5 empty] | 8.9227 | 7.43 | 33.5 | 2.3379 |  | 4.6758 | 12.4 | 7.35 |  |  |  | 25% |  | 1.7534 | 802.6601 | 100 | 817.0762 | 42.3356 |  | 2.9224 | 1.9732 | 7.29 | 4250 | 14.7 | 44.1 | 4 | [7 empty] | 22.5854 |  |  | 79.27% | 18.33% | 2880 |  |  | 1.6577 |  |  |  |  | 1.5 | 0.93516 | 7.41 | 15.2 |  |  |  | -0.906 | -3.401% | 1604 | 12.6284 | [11 empty] | 18.7032 | [6 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 237 | 7.15 | 7.38 | 3900 | 11.1 | 36 | 25 | 0.5 | 0.01 |  | 3.4 | 3.7 | 0.018 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 25.5694 | 38.33% | 50% | 95.37% | 82.38%
2020-02-21 | 885 | 7.31 |  | 7.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 885 | 7.28 | 4680 | 21.9 | 81.03 | 7.2 |  | 16.5 | [6 empty] | 5.9% | 0.9562% | [6 empty] | 7.45 | 33.9 |  |  |  | 12.4 | 7.37 |  |  |  | 30% |  |  | 888.6594 | 100 | 1626.6544 | 98.5851 |  |  |  | 7.39 | 4070 | 16.5 | 49.5 | 5.3 | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 67.88% | 24.66% | 2880 | [7 empty] | 3 |  | 7.38 | 14.3 |  |  |  | 5.841 | 13.33% | 885 |  | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | [7 empty] | 7.37 | 11.3 | 33.9 |  | 20.98% |  | 0.4992 | [7 empty] | 1 | 7.23 | 7.34 | 4050 | 12.1 | 48 | 27 | 0.7 | 0.01 |  | 3.3 | 3.3 | 0.018 | 0.02 |  |  |  | 2 | 0.0208 | 44.75% | 40.76% | 90.28% | 80%
2020-02-22 | 1121 | 7.31 |  | 7.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 1121 | 7.48 | 4850 | 23.6 | 87.32 | 8.9 |  | 18.8 |  | 23 |  | 10 |  |  | 7.473% | 1.305% | [5 empty] | 12.7672 | 7.57 | 35.1 | 3.3452 |  | 6.6905 | 12.4 | 7.43 |  |  |  | 30% |  | 2.5089 | 945.9923 | 100 | 1360.9175 | 72.3892 |  | 4.1815 | 2.8234 | 7.41 | 4100 | 15.6 | 46.8 | 7.6 | 3.3 |  |  |  |  | 16 |  | 32.3167 | 0.002702 | 0.2702% | 59.57% | 33.9% | 2880 |  |  | 2.372 |  |  |  |  | 4 | 3.5682 | 7.51 | 14.4 | 8 |  |  | 17.0036 | 7.692% | 1121 | 18.0696 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 342.5513 | 7.62 | 11.9 | 17.36% |  |  | 26.7618 | 7.71 | 11.9 | 35.7 |  | 17.36% | 45.6735 | 0.4992 | [7 empty] | 2612 | 7.14 | 7.72 | 3980 | 12.4 | 38 | 27 | 1.5 | 0.02 |  | 3.7 | 3.7 | 0.02 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 36.5774 | 47.46% | 56.48% | 83.15% | 80.32%
2020-02-23 | 1490 | 7.33 |  | 8.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 1490 | 7.82 | 4670 | 26.7 | 98.79 | 9.6 |  | 21.7 |  | 42 |  | 10 |  |  | 9.933% | 1.963% | [5 empty] | 9.6054 | 7.72 | 32.4 | 2.5168 |  | 5.0336 | 13.5 | 7.66 |  |  |  | 28% |  | 1.8876 | 745.3273 | 100 | 821.8731 | 37.8743 |  | 3.146 | 2.1242 | 7.63 | 4500 | 15.9 | 47.7 | 9.9 | 8.7 |  |  |  |  | 15 |  | 24.3134 | 0.0040632 | 0.4063% | 54.38% | 40.45% | 2880 |  |  | 1.7846 |  |  |  |  | 3 | 2.0134 | 7.82 | 13.9 | 9 |  |  | 20.88 | 12.58% | 1490 | 13.5946 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 257.7181 | 7.8 | 11.1 | 20.14% |  |  | 20.1342 | 7.45 | 11.1 | 33.3 |  | 20.14% | 30.6807 | 0.4992 | [7 empty] | 634 | 7.38 | 7.57 | 4000 | 11 | 32 | 21 | 1.4 | 0.02 |  | 4 | 4 | 0.02 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 27.5242 | 58.8% | 67.61% | 85.42% | 81.57%
2020-02-24 | 793 | 7.33 |  | 9.7 |  | 0.5 | [12 empty] | 793 | 7.75 | 4050 | 20.4 | 75.48 | 8.9 |  | 16.1 |  | 41 |  | 10 |  |  | 5.287% | 0.7981% | [5 empty] | 18.0479 | 7.8 | 23.5 | 4.7289 |  | 9.4578 | 13.5 | 7.82 |  |  |  | 28% |  | 3.5467 | 831.3266 | 250 | 1908.5623 | 118.5442 |  | 5.9111 | 3.9912 | 7.78 | 4100 | 16.2 | 48.6 | 12.1 | 10.3 |  |  |  |  | 15 |  | 45.6835 | 0.0016522 | 0.1652% | 24.84% | 20.59% | 2880 |  |  | 3.3531 |  |  |  |  | 3 | 3.7831 | 7.79 | 14.1 | 7 |  |  | 14.3399 | 12.96% | 793 | 25.5435 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 484.2371 | 7.91 | 11.2 | 20.57% |  |  | 37.831 | 7.92 | 10.7 | 32.1 | 4.464% | 24.11% | 47.4742 | 0.4992 | [7 empty] | 902 | 7.43 | 7.98 | 4000 | 10.8 | 32 | 17 | 1.9 | 0.02 |  | 4.8 | 4.82 | 0.018 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 51.698 | 47.06% | 57.6% | 78.65% | 70.19%
2020-02-25 | 1188 | 7.27 |  | 6.8 |  | 0.5 | [12 empty] | 1188 | 7.76 | 4520 | 21.9 | 81.03 | 11 |  | 16.1 |  | 23 |  | 10 |  |  | 7.92% | 1.284% | [5 empty] | 12.0471 | 7.89 | 18.9 | 3.1566 |  | 6.3131 | 14.1 | 8.01 |  |  |  | 29% |  | 2.3674 | 859.993 | 100 | 1175.5804 | 73.0174 |  | 3.9457 | 2.6641 | 7.82 | 3850 | 16.7 | 50.1 | 12.9 | 10.4 |  |  |  |  | 7 |  | 30.4941 | 0.0026572 | 0.2657% | 19.88% | 23.74% | 2880 |  |  | 2.2382 |  |  |  |  | 3 | 2.5253 | 7.88 | 15.2 | 5 |  |  | 10.722 | 8.982% | 1188 | 17.0505 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 323.2323 | 8.22 | 7.2 | 52.63% |  | 12.7057 | 25.2525 | [5 empty] | 7.0884 | 0.4992 | [7 empty] | 1492 | 7.42 | 8 | 3460 | 10 | 36 | 14 | 2.5 | 0.02 |  | 5.1 | 4.8 | 0.02 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 34.5157 | 54.34% | 55.57% | 77.27% | 68.32%
2020-02-26 | 1554 | 7.34 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 1554 | 7.92 | 4640 | 23.9 | 88.43 | 9.3 |  | 16.5 |  | 26 |  | 10 |  |  | 10.36% | 1.832% | [5 empty] | 9.2098 | 7.92 | 15.5 | 2.4131 |  | 4.8263 | 14.7 | 7.77 |  |  |  | 30% |  | 1.8098 | 945.9923 | 100 | 981.7172 | 59.498 |  | 3.0164 | 2.0367 | 7.85 | 3860 | 18.8 | 56.4 | 14.4 | 10.7 |  |  |  |  | 25 |  | 23.3121 | 0.0037933 | 0.3793% | 12.73% | 21.34% | 2880 |  |  | 1.7111 |  |  |  |  | 6 | 3.861 | 7.96 | 15.1 | 23 |  |  | 26.3574 | 19.68% | 1554 | 13.0347 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 247.1042 | 8.16 | 8 | 47.02% |  | 10.9445 | 19.305 | [5 empty] | 5.4548 | 0.4992 | [7 empty] | 1663 | 7.41 | 8.04 | 3420 | 9.8 | 32 | 16 | 2.5 | 0.02 |  | 5.5 | 4.9 | 0.02 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 26.3915 | 59% | 63.81% | 73.12% | 66.67%
2020-02-27 | 1817 | 7.36 |  | 8.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 1817 | 8.64 | 4770 | 25.5 | 94.35 | 5.7 |  | 16.1 |  | 92 |  | 10 |  |  | 12.11% | 2.286% | [5 empty] | 7.8767 | 8.51 | 13.7 | 2.0638 |  | 4.1277 | 15.2 | 8.29 |  |  |  | 28% |  | 1.5479 | 945.9923 | 100 | 839.6194 | 52.1503 |  | 2.5798 | 1.7419 | 8.67 | 4000 | 17.4 | 52.2 | 13.1 | 10 |  |  |  |  | 26 |  | 19.9378 | 0.0047322 | 0.4732% | 18.63% | 31.76% | 2880 |  |  | 1.4634 |  |  |  |  | 6 | 3.3021 | 8.45 | 14.7 | 10 |  |  | 49.7897 | 15.52% | 1817 | 11.148 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 211.3374 | 8.59 | 12.1 | 17.69% |  | 25.5609 | 16.5107 | 8.43 | 10.8 | 32.4 | 10.74% | 26.53% | 18.063 | 0.4992 | [7 empty] | 2389 | 7.43 | 8.62 | 3960 | 10 | 24 | 21 | 4.9 | 0.02 |  | 6.7 | 5 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 22.5745 | 60.78% | 74.56% | 14.04% | 58.39%
2020-02-28 | 2985 | 7.37 |  | 7.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 2985 | 8.68 | 4750 | 23.7 | 87.69 | 6.8 |  | 15.5 |  | 35 |  | 10 |  |  | 19.9% | 3.49% | [5 empty] | 4.7946 | 8.59 | 12.4 | 1.2563 |  | 2.5126 | 15.8 | 8.4 |  |  |  | 29% |  | 0.94221 | 945.9923 | 100 | 511.0849 | 32.9732 |  | 1.5704 | 1.0603 | 8.51 | 4020 | 18.5 | 55.5 | 11.5 | 9.4 |  |  |  |  | 30 |  | 12.1363 | 0.0072254 | 0.7225% | 25.81% | 21.94% | 2880 |  |  | 0.89079 |  |  |  |  | 5 | 1.675 | 8.03 | 14.5 | 25 |  |  | 55.745 | 21.62% | 2985 | 6.7859 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 128.6432 | 8.21 | 11.6 | 20% |  | 13.9496 | 10.0503 | 8.87 | 11.4 | 34.2 | 1.724% | 21.38% | 13.8326 | 0.4992 | [7 empty] | 2985 | 7.42 | 8.84 | 3340 | 11.2 | 34 | 26 | 6.4 | 0.02 |  | 8.6 | 7.9 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 13.7494 | 52.74% | 61.23% | 5.882% | 44.52%
2020-02-29 | 3487 | 7.39 |  | 9.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 3487 | 7.74 | 4730 | 27.9 | 103.23 | 6.1 |  | 16 |  | 36 |  | 10 |  |  | 23.25% | 4.8% | [5 empty] | 4.1044 | 7.83 | 12.6 | 1.0754 |  | 2.1508 | 16.5 | 7.82 |  |  |  | 28% |  | 0.80657 | 315.3308 | 100 | 166.2163 | 10.3885 |  | 1.3443 | 0.90766 | 7.8 | 3940 | 19.5 | 58.5 | 10.6 | 10 |  |  |  |  | 21 |  | 10.3892 | 0.0099363 | 0.9936% | 33.75% | 30.11% | 2880 |  |  | 0.76255 |  |  |  |  | 6 | 1.7207 | 7.83 | 17.1 | 20 |  |  | 34.5934 | 12.31% | 3487 | 5.809 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 110.1233 | 7.85 | 13.6 | 20.47% |  | 9.8943 | 8.6034 | 8.01 | 12.7 | 38.1 | 6.618% | 25.73% | 8.3427 | 0.4992 | [7 empty] | 4584 | 7.4 | 8.11 | 3330 | 12.2 | 38 | 28 | 5.9 | 0.02 |  | 8.2 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.773 | 56.27% | 63.19% | 3.279% | 48.75%
2020-03-01 | 3474 | 7.49 |  | 13.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 3474 | 7.79 | 4220 | 24.6 | 91.02 | 6.93 |  | 13.3 |  | 41 |  | 10 |  |  | 23.16% | 4.216% | [5 empty] | 4.1197 | 7.9 | 12.8 | 1.0794 |  | 2.1589 | 17.1 | 7.9 |  |  |  | 28% |  | 0.80959 | 773.9937 | 100 | 364.8793 | 27.4345 |  | 1.3493 | 0.91105 | 7.9 | 4060 | 20.7 | 62.1 | 8.9 | 6.9 |  |  |  |  | 34 |  | 10.428 | 0.0087284 | 0.8728% | 33.08% | 15.85% | 2880 |  |  | 0.7654 |  |  |  |  | 6 | 1.7271 | 7.96 | 18 | 27 |  |  | 58.4574 | 13.04% | 3474 | 5.8307 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 110.5354 | 8.12 | 15.7 | 12.78% |  | 15.1129 | 8.6356 | 8.13 | 15.2 | 45.6 | 3.185% | 15.56% | 13.159 | 0.4992 | [7 empty] | 4818 | 7.36 | 8.16 | 3520 | 14.6 | 42 | 29 | 5.6 | 0.04 |  | 7.9 | 7.8 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.817 | 40.65% | 53.86% | 19.19% | 40.6%
2020-03-02 | 3638 | 7.56 |  | 12.2 |  | 0.5 | [12 empty] | 3638 | 7.81 | 4190 | 27.4 | 101.38 | 13.4 |  | 15.4 |  | 27 |  | 10 |  |  | 24.25% | 4.918% | [5 empty] | 3.934 | 7.79 | 11.4 | 1.0308 |  | 2.0616 | 18 | 7.98 |  |  |  | 28% |  | 0.77309 | 1031.9916 | 100 | 454.8069 | 29.5329 |  | 1.2885 | 0.86998 | 7.79 | 3870 | 23 | 69 | 8.9 | 6.1 |  |  |  |  | 24 |  | 9.9579 | 0.010181 | 1.018% | 42.21% | 16.06% | 2880 |  |  | 0.7309 |  |  |  |  | 6 | 1.6493 | 7.79 | 19.4 |  |  |  | 132.6024 | 15.65% | 3638 | 5.5679 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 105.5525 | 7.9 | 15.3 | 21.13% |  | 8.0958 | 8.2463 | 7.87 | 15.1 | 45.3 | 1.307% | 22.16% | 8.1824 | 0.4992 | [7 empty] | 4469 | 7.38 | 7.9 | 3570 | 14.6 | 44 | 31 | 4.9 | 0.04 |  | 7.7 | 7.4 | 0.02 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 11.2852 | 46.72% | 56.6% | 63.43% | 50%
2020-03-03 | 3836 | 7.5 |  | 9.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 3836 | 7.53 | 4240 | 29.2 | 108.04 | 7.7 |  | 15.3 |  | 22 |  | 10 |  |  | 25.57% | 5.526% | [5 empty] | 3.731 | 7.56 | 10.5 | 0.97758 |  | 1.9552 | 18.2 | 7.43 |  |  |  | 28% |  | 0.73319 | 630.6615 | 100 | 274.3984 | 17.9345 |  | 1.222 | 0.82508 | 7.47 | 4140 | 24.3 | 72.9 | 7.2 | 5.8 |  |  |  |  | 19 |  | 9.444 | 0.01144 | 1.144% | 52.94% | 16.78% | 2880 |  |  | 0.69317 |  |  |  |  | 6 | 1.5641 | 7.44 | 19.4 |  |  |  | 135.2732 | 20.16% | 3836 | 5.2805 | 16 |  | 20% | 100 | 6.25 | 100.1043 | 7.54 | 15.3 | 21.13% |  | 7.6779 | 7.8206 | 7.58 | 14.1 | 42.3 | 7.843% | 27.32% | 6.2959 | 0.4992 | [7 empty] | 4432 | 7.37 | 7.74 | 3500 | 14 | 42 | 27 | 4.4 | 0.04 |  | 7.1 | 7.3 | 0.02 | 0.02 | 14 |  |  | 2 | 10.7038 | 52.05% | 61.13% | 42.86% | 53.59%
2020-03-04 | 3782 | 7.48 |  | 12.3 |  | 0.5 |  | 4 | 5040 | 155 |  |  | 169.9 |  | 1460 |  |  |  | 3782 | 7.49 | 4360 | 27.2 | 100.64 | 4.9 |  | 12.6 |  | 23 |  | 10 |  |  | 25.21% | 5.075% | [5 empty] | 3.7842 | 7.46 | 10.9 | 0.99154 |  | 1.9831 | 18.5 | 7.37 |  |  |  | 27% |  | 0.74365 | 716.6608 | 100 | 312.425 | 24.7956 |  | 1.2394 | 0.83686 | 7.43 | 3910 | 21.1 | 63.3 | 8.5 | 5.5 |  |  |  |  | 18 |  | 9.5788 | 0.010507 | 1.051% | 32.54% | 22.43% | 2880 |  |  | 0.70307 |  |  |  |  | 6 | 1.5865 | 7.48 | 18.9 | 18 |  |  | 30.9612 | 10.43% | 3782 | 5.3559 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 114.2253 | 7.56 | 13.6 | 28.04% |  | 6.7773 | 7.9323 | 7.56 | 13.6 | 40.8 |  | 28.04% | 7.184 | 0.4992 | [7 empty] | 4401 | 7.35 | 7.68 | 3570 | 13 | 40 | 23 | 3.7 | 0.04 |  | 6.5 | 6.7 | 0.02 | 0.02 | 11 |  |  | 2 | 10.8563 | 52.21% | 60.25% | 24.49% | 48.41%
2020-03-05 | 4028 | 7.57 |  | 13.7 |  | 0.5 | [12 empty] | 4028 | 7.61 | 4570 | 29.3 | 108.41 | 7.1 |  | 15.7 |  | 16 |  | 10 |  |  | 26.85% | 5.822% | [5 empty] | 3.5531 | 7.59 | 11.1 | 0.93098 |  | 1.862 | 18.9 | 7.43 |  |  |  | 28% |  | 0.69824 | 802.6601 | 100 | 325.37 | 20.7242 |  | 1.1637 | 0.78575 | 7.55 | 4190 | 22 | 66 | 7.2 | 5.3 |  |  |  |  | 33 |  | 8.9938 | 0.012054 | 1.205% | 54.14% | 24.91% | 2880 |  |  | 0.66013 |  |  | 1661 | 41.2363 | 6 | 1.4896 | 7.59 | 20.2 | 26 |  |  | 222.0472 | 8.182% | 4028 | 5.0288 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 107.2493 | 7.65 | 14.7 | 27.23% |  | 6.132 | 7.4479 | 7.74 | 13.3 | 39.9 | 9.524% | 34.16% | 5.1811 | 0.4992 | [7 empty] | 3934 | 7.35 | 7.78 | 3700 | 12.1 | 40 | 22 | 3.2 | 0.04 |  | 5.7 | 6 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 10.1946 | 58.7% | 63.1% | 54.93% | 63.69%
2020-03-06 | 3491 | 7.2 |  | 8.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 3491 | 7.79 | 4530 | 30.2 | 96 | 8.2 |  | 16 |  | 28 |  | 10 |  |  | 23.27% | 4.468% | [5 empty] | 4.0997 | 7.81 | 10.3 | 1.0742 |  | 2.1484 | 19 | 7.68 |  |  |  | 28% |  | 0.80564 | 802.6601 | 100 | 375.4197 | 23.4637 |  | 1.3427 | 0.90662 | 7.26 | 3980 | 20.6 | 61.8 | 7.3 | 5.4 |  |  |  |  | 24 |  | 10.3773 | 0.009251 | 0.9251% | 54.37% | 31.79% | 2880 |  |  | 0.76167 |  |  | 2492 | 71.3836 | 6 | 1.7187 | 7.21 | 17.8 | 13 |  |  | 322.9254 | 13.59% | 3491 | 5.8023 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 123.7468 | 7.61 | 13 | 26.97% |  | 8.1071 | 8.5935 | 7.73 | 12.1 | 36.3 | 6.923% | 32.02% | 7.2367 | 0.4992 | [7 empty] | 4150 | 7.36 | 7.79 | 3630 | 11.5 | 42 | 24 | 2.6 | 0.04 |  | 6 | 6.47 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 11.7596 | 61.92% | 56.25% | 68.29% | 62.5%
2020-03-07 | 3607 | 7.21 |  | 9.6 |  | 0.5 | [12 empty] | 3607 | 7.7 | 4240 | 30.2 | 88 | 8.2 |  | 14.5 |  | 27 |  | 10 |  |  | 24.05% | 4.232% | [5 empty] | 3.9678 | 7.69 | 9.2 | 1.0396 |  | 2.0793 | 19.1 | 7.58 | 2276 |  |  | 29% | 127.4165 | 0.77973 | 659.328 | 100 | 303.7405 | 20.9476 |  | 1.2996 | 0.87746 | 7.5 | 4030 | 20.2 | 60.6 | 5.4 | 5.2 |  |  |  |  | 19 |  | 10.0435 | 0.0087619 | 0.8762% | 62.76% | 33.11% | 2880 |  |  | 0.73718 |  |  | 2491 | 69.0602 | 8 | 2.2179 | 7.44 | 17.4 | 14 |  |  | 305.4338 | 13.86% | 3607 | 5.6157 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 119.7671 | 7.6 | 14.1 | 18.97% |  | 11.4129 | 8.3172 | 7.76 | 12.3 | 36.9 | 12.77% | 29.31% | 7.8279 | 0.4992 | [7 empty] | 4167 | 7.34 | 7.43 | 3590 | 12.6 | 36 | 22 | 3.6 | 0.04 |  | 6.4 | 6.8 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 11.382 | 58.28% | 59.09% | 56.1% | 55.86%
2020-03-08 | 3433 | 7.22 |  | 10.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 3433 | 7.81 | 4400 | 28.8 | 86 | 8.1 |  | 15.2 | 0.51 | 22 |  | 10 |  |  | 22.89% | 3.937% | [5 empty] | 4.1689 | 7.41 | 9.9 | 1.0923 |  | 2.1847 | 19.5 | 7.69 |  |  |  | 27% |  | 0.81925 | 831.3266 | 100 | 394.2878 | 25.94 |  | 1.3654 | 0.92193 | 7.63 |  | 20.3 | 60.9 | 5.5 | 5 |  |  |  |  | 20 |  | 10.5526 | 0.0081497 | 0.815% | 63.82% | 29.51% | 2880 |  |  | 0.77454 |  |  | 2491 | 72.5604 | 6 | 1.7477 | 7.56 | 16.9 | 14 |  |  | 310.7146 | 16.75% | 3433 | 5.9004 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 125.8375 | 7.61 | 14.9 | 11.83% |  | 19.7858 | 8.7387 | 7.68 | 13.8 | 41.4 | 7.383% | 18.34% | 13.5309 | 0.4992 | [7 empty] | 4438 | 7.32 | 7.82 |  | 12.5 | 38 | 24 | 4.8 | 0.07 |  | 6.6 | 8.1 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.9579 | 56.6% | 55.81% | 40.74% | 56.58%
2020-03-09 | 3713 | 7.14 |  | 12.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 3713 | 8.22 | 4220 | 39.1 | 108 | 6.3 |  | 13.6 | 0.59 | 26 | 674.2 | 10 |  |  | 24.75% | 5.347% | [5 empty] | 3.8546 | 8.16 | 7.1 | 1.01 |  | 2.0199 | 20.1 | 8.01 |  |  |  | 27% |  | 0.75747 | 573.3287 | 100 | 260.3267 | 19.1417 |  | 1.2625 | 0.85241 | 8.04 |  | 20.9 | 62.7 | 5.5 | 5 |  |  |  |  | 20 | 2 | 9.7568 | 0.011069 | 1.107% | 59.56% | 46.55% | 2880 |  |  | 0.71613 |  |  | 2491 | 67.0886 | 6 | 1.6159 | 8.03 | 18.9 | 13 |  | 2 | 303.369 | 9.569% | 3713 | 5.4554 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 116.348 | 8.14 | 15 | 20.63% | 2 | 9.3814 | 8.0797 | 8.22 | 14 | 42 | 6.667% | 25.93% | 7.9148 | 0.4992 | [7 empty] | 4688 | 7.27 | 8.2 |  | 14 | 42 | 22 | 5.5 | 0.09 |  | 6.8 | 8.9 | 0.02 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 11.0577 | 64.19% | 61.11% | 12.7% | 50%
2020-03-10 | 3245 | 7.13 |  | 9.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 3245 | 7.93 | 4210 | 28.9 | 86 | 6.6 |  | 14.2 |  | 27 |  | 10 |  |  | 21.63% | 3.721% | [5 empty] | 4.4105 | 7.86 | 9.6 | 1.1556 |  | 2.3112 | 20.3 | 7.6 |  |  |  | 26% |  | 0.86672 | 773.9937 | 100 | 390.6288 | 27.5091 |  | 1.4445 | 0.97535 | 7.85 |  | 25.8 | 77.4 | 6.8 | 6.2 |  |  |  |  | 21 |  | 11.1639 | 0.0077034 | 0.7703% | 52.11% | 10.73% | 2880 |  |  | 0.81941 |  |  | 2491 | 76.7643 | 6 | 1.849 | 7.89 | 20 | 16 |  |  | 327.788 | 22.48% | 3245 | 6.2422 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 133.1279 | 7.91 | 17.8 | 11% |  | 19.0291 | 9.245 | 7.9 | 16.7 | 50.1 | 6.18% | 16.5% | 13.4473 | 0.4992 | [7 empty] | 4719 | 7.29 | 7.88 |  | 15.5 | 46 | 26 | 5.2 | 0.08 |  | 6.4 | 8.5 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 12.6495 | 46.37% | 46.51% | 21.21% | 54.93%
2020-03-11 | 2805 | 7.22 |  | 13.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 2805 | 7.75 | 4100 | 30.5 | 90 | 8.3 |  | 15.5 |  | 24 |  | 10 |  |  | 18.7% | 3.366% | [5 empty] | 5.1023 | 7.8 | 10.2 | 1.3369 |  | 2.6738 | 20.5 | 7.7 | 2171 |  |  | 35% | 161.216 | 1.0027 | 630.6615 | 100 | 375.2557 | 24.21 |  | 1.6711 | 1.1283 | 7.7 |  | 24 | 72 | 6.9 | 6.3 |  |  |  |  | 17 |  | 12.9152 | 0.0069686 | 0.6969% | 55.48% | 21.31% | 2880 |  |  | 0.94795 |  |  | 2491 | 88.8057 | 6 | 2.139 | 7.64 | 20 | 14 |  |  | 297.175 | 16.67% | 2805 | 7.2214 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 154.0107 | 7.79 | 17.3 | 13.5% |  | 17.9374 | 10.6952 | 7.77 | 16.1 | 48.3 | 6.936% | 19.5% | 13.1633 | 0.4992 | [7 empty] | 4106 | 7.29 | 7.82 |  | 14 | 40 | 29 | 4.7 | 0.08 |  | 6.7 | 8.2 | 0.02 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 14.6304 | 54.1% | 55.56% | 43.37% | 56.77%
2020-03-12 | 2235 | 7.18 |  | 12.3 |  | 0.5 | [12 empty] | 2235 | 7.81 | 3960 | 28.9 | 82 | 8 |  | 14.1 |  | 26 |  | 10 |  |  | 14.9% | 2.444% | [5 empty] | 6.4036 | 7.85 | 10.6 | 1.6779 |  | 3.3557 | 21 | 7.63 |  |  |  | 39% |  | 1.2584 | 515.9958 | 100 | 394.0017 | 27.9434 |  | 2.0973 | 1.4161 | 7.78 |  | 24 | 72 | 8.1 | 6.5 |  |  |  |  | 18 |  | 16.2089 | 0.0050589 | 0.5059% | 42.55% | 16.96% | 2880 |  |  | 1.1897 |  |  | 2491 | 111.4541 | 6 | 2.6846 | 7.64 | 20 | 17 |  |  | 284.155 | 16.67% | 2235 | 9.0631 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 193.2886 | 7.66 | 15 | 25% |  | 12.1565 | 13.4228 | 7.74 | 13 | 39 | 13.33% | 35% | 9.2042 | 0.4992 | [7 empty] | 4057 | 7.34 | 7.88 |  | 12.8 | 38 | 27 | 3.9 | 0.09 |  | 7.2 | 8.2 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 18.3564 | 55.71% | 53.66% | 51.25% | 48.94%
2020-03-13 | 2657 | 7.3 |  | 13.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 2657 | 7.71 | 4260 | 31.1 | 100 | 10.1 |  | 16.1 |  | 17 | 801 | 10 |  |  | 17.71% | 3.543% | [5 empty] | 5.3865 | 7.68 | 11.3 | 1.4114 |  | 2.8227 | 21.3 | 7.57 |  |  |  | 38% |  | 1.0585 | 515.9958 | 100 | 331.4241 | 20.5853 |  | 1.7642 | 1.1912 | 7.58 |  | 22.1 | 66.3 | 8.3 | 7.6 |  |  |  |  | 20 | 2 | 13.6346 | 0.0073343 | 0.7334% | 48.45% | 28.94% | 2880 |  |  | 1.0008 |  |  | 2491 | 93.7524 | 6 | 2.2582 | 7.5 | 19.6 | 17 |  | 2 | 282.9985 | 11.31% | 2657 | 7.6236 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 162.5894 | 7.6 | 14.5 | 26.02% | 2 | 10.0252 | 11.2909 | 7.57 | 13.4 | 40.2 | 7.586% | 31.63% | 8.7414 | 0.4992 | [7 empty] | 3765 | 7.31 | 7.68 |  | 13.1 | 40 | 22 | 4.4 | 0.05 |  | 7.9 | 8.4 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 15.4442 | 57.88% | 60% | 56.44% | 50.93%
2020-03-14 | 3519 | 7.36 |  | 9.1 |  | 0.5 | [12 empty] | 3519 | 7.77 | 4040 | 32.7 | 108 | 11.5 |  | 17.4 |  | 21 |  | 10 |  |  | 23.46% | 5.067% | [5 empty] | 4.0671 | 7.79 | 10.8 | 1.0656 |  | 2.1313 | 21.5 | 7.72 |  |  |  | 38% |  | 0.79923 | 659.328 | 100 | 311.3362 | 17.8929 |  | 1.3321 | 0.8994 | 7.75 |  | 23.1 | 69.3 | 9.6 | 8.7 |  |  |  |  | 21 |  | 10.2947 | 0.010491 | 1.049% | 44.83% | 29.36% | 2880 |  |  | 0.75561 |  |  | 2491 | 70.7872 | 6 | 1.705 | 7.62 | 21.1 | 19 |  |  | 283.252 | 8.658% | 3519 | 5.7562 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 122.7621 | 7.76 | 15.1 | 28.44% |  | 6.4341 | 8.5251 | 7.81 | 13.7 | 41.1 | 9.272% | 35.07% | 5.5298 | 0.4992 | [7 empty] | 4088 | 7.35 | 7.74 |  | 13.5 | 38 | 25 | 5.4 | 0.05 |  | 8.5 | 8.9 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 11.6662 | 58.72% | 64.81% | 53.04% | 51.15%
2020-03-15 | 3576 | 7.37 |  | 8.7 |  | 0.5 | [12 empty] | 3576 | 7.56 | 3660 | 27 | 88 | 9.3 |  | 15.8 |  | 22 |  | 10 |  |  | 23.84% | 4.196% | [5 empty] | 4.0022 | 7.52 | 12.5 | 1.0487 |  | 2.0973 | 21.6 | 7.64 |  |  |  | 38% |  | 0.78649 | 515.9958 | 100 | 246.251 | 15.5855 |  | 1.3108 | 0.88507 | 7.76 |  | 21.6 | 64.8 | 9.5 | 8 |  |  |  |  | 28 |  | 10.1306 | 0.0086866 | 0.8687% | 39.87% | 20% | 2880 |  |  | 0.74357 |  |  | 2491 | 69.6588 | 6 | 1.6779 | 7.74 | 18.2 | 21 |  |  | 316.6072 | 15.74% | 3576 | 5.6644 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 120.8054 | 7.89 | 14.3 | 21.43% |  | 9.7408 | 8.3893 | 7.91 | 13.4 | 40.2 | 6.294% | 26.37% | 8.3893 | 0.4992 | [7 empty] | 4400 | 7.31 | 8.03 |  | 12.9 | 36 | 23 | 6.2 | 0.07 |  | 9.2 | 9.4 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 11.4805 | 52.22% | 59.09% | 33.33% | 41.77%
2020-03-16 | 3787 | 7.22 |  | 10.9 |  | 0.5 |  | 4.22 | 8190 | 120 | 490.6 |  | 302.2 | 0.47 |  |  |  |  | 3787 | 7.75 | 3810 | 27.9 | 98 | 6.7 |  | 14.6 | 0.47 | 19 |  | 10 |  |  | 25.25% | 4.948% | [5 empty] | 3.7792 | 7.74 | 13.8 | 0.99023 |  | 1.9805 | 22 | 7.68 |  |  |  | 35% |  | 0.74267 | 458.6629 | 100 | 209.8216 | 14.3713 |  | 1.2378 | 0.83575 | 7.74 |  | 22.1 | 66.3 | 10.1 | 8 |  |  |  |  | 21 | 2 | 9.5661 | 0.010244 | 1.024% | 30.82% | 20.79% | 2880 |  |  | 0.70214 |  |  | 2491 | 65.7777 | 6 | 1.5844 | 7.7 | 19.9 | 19 |  | 2 | 287.6682 | 9.955% | 3787 | 5.3488 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 114.0745 | 7.78 | 15.9 | 20.1% | 2 | 8.9681 | 7.9218 | 7.84 | 15.4 | 46.2 | 3.145% | 22.61% | 8.45 | 0.4992 | [7 empty] | 4688 | 7.29 | 7.96 |  | 13.8 | 42 | 22 | 6.9 | 0.09 |  | 9.7 | 9.6 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 10.842 | 50.54% | 57.14% | -2.985% | 33.56%
2020-03-17 | 3773 | 7.39 |  | 11.2 |  | 0.5 | [12 empty] | 3773 | 7.62 | 3790 | 27 | 84 | 6.7 |  | 15.4 | 0.41 | 15 |  | 10 |  |  | 25.15% | 4.226% | [5 empty] | 3.7933 | 7.82 | 13.2 | 0.9939 |  | 1.9878 | 22.2 | 7.73 |  |  |  | 30% |  | 0.74543 | 544.6622 | 100 | 244.7902 | 15.8955 |  | 1.2424 | 0.83886 | 7.7 |  | 25.6 | 76.8 | 12.1 | 9.6 |  |  |  |  | 9 |  | 9.6016 | 0.0087485 | 0.8749% | 21.43% | 5.185% | 2880 |  |  | 0.70474 |  |  | 2491 | 66.0217 | 6 | 1.5902 | 7.62 | 22 | 11 |  |  | 288.3024 | 14.06% | 3773 | 5.3687 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 114.4977 | 7.79 | 17.3 | 21.36% |  | 7.6608 | 7.9512 | 7.83 | 15.8 | 47.4 | 8.671% | 28.18% | 6.1558 | 0.4992 | [7 empty] | 4285 | 7.3 | 7.91 |  | 15.8 | 40 | 22 | 7.9 | 0.12 |  | 12.1 | 11.2 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 10.8822 | 41.48% | 52.38% | -17.91% | 21.43%
2020-03-18 | 3307 | 7.42 |  | 13.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 3307 | 7.51 | 3870 | 32.3 | 72 | 7 |  | 17.9 | 0.45 | 17 |  | 10 |  |  | 22.05% | 3.175% | [5 empty] | 4.3278 | 7.89 | 13.8 | 1.134 |  | 2.2679 | 22.3 | 7.73 |  |  |  | 41% |  | 0.85047 | 515.9958 | 50 | 250.1644 | 13.9757 |  | 1.4174 | 0.95706 | 8.34 |  | 21.4 | 64.2 | 11.7 | 10.6 |  |  |  |  | 13 |  | 10.9546 | 0.0065726 | 0.6573% | 34.64% | 33.75% | 2880 |  |  | 0.80405 |  |  | 2284 | 69.0656 | 6 | 1.8143 | 8.25 | 20.4 | 20 |  |  | 221.172 | 4.673% | 3307 | 6.1252 | 18 |  | 22.5% | 120 | 6.6667 | 130.632 | 7.74 | 18.4 | 9.804% |  | 20.5396 | 9.0717 | 7.82 | 17.3 | 51.9 | 5.978% | 15.2% | 14.0465 | 0.4992 | [7 empty] | 4334 | 7.33 | 7.69 |  | 13.8 | 44 | 25 | 7.5 | 0.12 |  | 11.6 | 11.7 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 12.4127 | 57.28% | 38.89% | -7.143% | 35.2%
2020-03-19 | 3406 | 7.39 |  | 12.4 |  | 0.5 | [12 empty] | 3406 | 7.72 | 3710 | 30.7 | 92 |  |  | 18.9 | 0.47 | 15 |  | 10 |  |  | 22.71% | 4.178% | [5 empty] | 4.202 | 7.64 | 13.5 | 1.101 |  | 2.202 | 22.1 | 7.6 | 4084 |  |  | 48% | 117.5318 | 0.82575 | 601.9951 | 50 | 280.7671 | 14.8554 |  | 1.3762 | 0.92924 | 7.68 |  | 24 | 72 | 13.7 | 8.9 |  |  |  |  | 16 | 2 | 10.6362 | 0.0086497 | 0.865% | 27.51% | 21.82% | 2880 |  |  | 0.78068 |  |  | 2284 | 67.0581 | 6 | 1.7616 | 7.64 | 21.3 | 10 |  | 2 | 282.4246 | 11.25% | 3406 | 5.9472 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 137.4046 | 7.65 | 17.9 | 15.96% |  | 12.7085 | 8.808 | 7.69 | 17.2 | 51.6 | 3.911% | 19.25% | 11.1711 | 0.4992 | [7 empty] | 4675 | 7.29 | 7.75 |  | 15.8 | 48 | 22 | 4.8 | 0.82 |  | 11.1 | 13.2 | 0.018 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 12.0525 | 48.53% | 47.83% |  | 41.27%
2020-03-20 | 4729 | 7.13 |  | 15.7 |  | 0.5 | [12 empty] | 4729 | 7.45 | 3900 | 32.9 | 96 |  |  | 18.8 | 0.37 | 21 |  | 10 |  |  | 31.53% | 6.053% | [5 empty] | 3.0264 | 7.9 | 13.3 | 0.79298 |  | 1.586 | 21.5 | 7.85 |  |  |  | 56% |  | 0.59473 | 401.3301 | 50 | 138.5695 | 7.3707 |  | 0.99122 | 0.66927 | 7.8 |  | 25 | 75 | 13.6 | 7.3 |  |  |  |  | 20 |  | 7.6606 | 0.012532 | 1.253% | 27.66% | 24.01% | 2880 |  |  | 0.56228 |  |  | 2491 | 52.675 | 6 | 1.2688 | 7.74 | 23.1 | 11 |  |  | 324.6163 | 7.6% | 4729 | 4.2834 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 98.9638 | 7.81 | 21.5 | 6.926% |  | 19.4504 | 6.3438 | 7.87 | 19.4 | 58.2 | 9.767% | 16.02% | 8.9157 | 0.4992 | [7 empty] | 4501 | 7.24 | 7.68 |  | 16.1 | 48 | 21 | 4.6 | 0.66 |  | 12.7 | 14.5 | 0.02 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 8.6865 | 51.06% | 50% |  | 32.45%
2020-03-21 | 3186 | 7.06 |  | 14.5 |  | 0.5 | [12 empty] | 3186 | 7.85 | 3630 | 29 | 88 |  |  | 19.6 | 0.36 | 17 |  | 10 |  |  | 21.24% | 3.738% | [5 empty] | 4.4922 | 7.8 | 14.9 | 1.177 |  | 2.354 | 21.5 | 7.78 |  |  |  | 54% |  | 0.88277 | 487.3294 | 50 | 246.1689 | 12.5596 |  | 1.4713 | 0.99341 | 7.78 |  | 25 | 75 | 13.5 | 3.9 |  |  |  |  | 20 |  | 11.3707 | 0.0077392 | 0.7739% | 31.12% | 13.79% | 2880 |  |  | 0.83459 |  |  | 2284 | 71.6886 | 6 | 1.8832 | 7.81 | 23.3 | 7 |  |  | 292.0666 | 6.8% | 3186 | 6.3578 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 146.8927 | 7.87 | 18.9 | 18.88% |  | 10.4983 | 9.4162 | 7.91 | 16.4 | 49.2 | 13.23% | 29.61% | 7.0963 | 0.4992 | [7 empty] | 4784 | 7.32 | 7.88 |  | 17.2 | 50 | 21 | 1.3 | 0.19 |  | 11 | 13.4 | 0.017 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 12.8833 | 40.69% | 43.18% |  | 43.88%
2020-03-22 | 3598 | 7.23 |  |  |  | 0.46 | [12 empty] | 3598 | 7.91 | 3450 | 33.4 | 88 | 6.6 |  | 21.2 | 0.38 | 17 |  | 10 |  |  | 23.99% | 4.222% | [5 empty] | 3.9778 | 7.65 | 16.8 | 1.0422 |  | 2.0845 | 22.1 | 7.53 |  |  |  | 56% |  | 0.78168 | 601.9951 | 100 | 280.5983 | 13.2358 |  | 1.3028 | 0.87966 | 7.32 |  | 25.4 | 76.2 | 13.8 | 0.7 |  |  |  |  | 20 |  | 10.0686 | 0.00874 | 0.874% | 34.91% | 23.95% | 2880 |  |  | 0.73902 |  |  | 2491 | 69.2329 | 6 | 1.6676 | 7.38 | 23.2 | 15 |  |  | 296.8368 | 8.661% | 3598 | 5.6298 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 130.0723 | 7.52 | 19 | 18.1% |  | 9.7389 | 8.338 | 7.63 | 19.8 | 59.4 | -4.211% | 14.66% | 12.7522 | 0.4992 | [7 empty] | 4924 | 7.35 | 7.9 |  | 18.9 | 40 | 23 | 0.6 | 0.02 |  | 11.2 | 12.7 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.4105 | 43.41% | 54.55% | 90.91% | 47.17%
2020-03-23 | 3090 | 7.3 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3090 | 7.42 | 3830 | 36.7 | 98 | 8.8 |  | 22.6 | 0.09 | 17 |  | 10 |  |  | 20.6% | 4.038% | [5 empty] | 4.6317 | 7.45 | 8.4 | 1.2136 |  | 2.4272 | 22.2 | 7.37 |  |  |  | 56% |  | 0.91019 | 544.6622 | 100 | 298.8975 | 13.2256 |  | 1.517 | 1.0243 | 7.46 |  | 23 | 69 | 12.1 | [5 empty] | 23 |  | 11.7239 | 0.008359 | 0.8359% | 46.46% | 37.33% | 2880 |  |  | 0.86052 |  |  | 2491 | 80.6149 | 6 | 1.9417 | 7.42 | 26.4 | 16 |  |  | 245.212 | -14.78% | 3090 | 6.5553 | 22.4 |  | 28% | 140 | 6.25 | 173.9806 | 7.53 | 18.1 | 31.44% |  | 6.5917 | 9.7087 | 7.68 | 17.8 | 53.4 | 1.657% | 32.58% | 6.7434 | 0.4992 | [7 empty] | 4344 | 7.38 | 7.71 |  | 16.8 | 40 | 20 | 0.5 | 0.02 |  | 11.8 | 11.6 | 0.02 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 13.2829 | 54.22% | 59.18% | 94.32% | 47.79%
2020-03-24 | 3421 | 7.29 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3421 | 7.38 | 3790 | 33.1 | 92 | 10.9 |  | 18.4 | 0.51 | 17 |  | 10 |  |  | 22.81% | 4.196% | [5 empty] | 4.1836 | 7.39 | 14.2 | 1.0962 |  | 2.1923 | 22.3 | 7.38 | 2035 |  |  | 53% | 260.4423 | 0.82213 | 745.3273 | 100 | 357.9629 | 19.4545 |  | 1.3702 | 0.92517 | 7.51 |  | 25.9 | 77.7 | 11.5 | [5 empty] | 23 |  | 10.5896 | 0.0086878 | 0.8688% | 37.5% | 21.75% | 2880 |  |  | 0.77726 |  |  | 2491 | 72.815 | 6 | 1.7539 | 7.46 | 21.6 | 17 |  | 2 | 319.7569 | 16.6% | 3421 | 5.9211 | 14.3 |  | 17.88% | 110 | 7.6923 | 100.3215 | 7.54 | 15.6 | 27.78% |  | 5.2579 | 8.7694 | 7.74 | 14.7 | 44.1 | 5.769% | 31.94% | 4.8465 | 0.4992 | [7 empty] | 5145 | 7.28 | 7.8 |  | 13.8 | 36 | 18 | 0.3 | 0.02 |  | 9.5 | 11.1 | 0.019 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 11.9998 | 58.31% | 60.87% | 97.25% | 48.37%
2020-03-25 | 1915 | 7.14 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 1915 | 7.54 | 4210 | 42.2 | 128 |  |  | 19.5 | 0.49 | 14 |  | 10 |  |  | 12.77% | 3.268% | [5 empty] | 7.4736 | 7.56 | 16.7 | 1.9582 |  | 3.9164 | 22.3 | 7.64 |  |  |  | 53% |  | 1.4687 | 601.9951 | 100 | 527.2024 | 27.036 |  | 2.4478 | 1.6527 | 7.68 |  | 25.9 | 77.7 | 10.6 | [5 empty] | 19 |  | 18.9175 | 0.0067662 | 0.6766% | 45.64% | 38.63% | 2880 |  |  | 1.3885 |  |  | 2491 | 130.0783 | 6 | 3.1332 | 7.6 | 20.5 | 14 |  |  | 295.698 | 20.85% | 1915 | 10.5775 | 12 |  | 15% | 100 | 8.3333 | 150.3916 | 7.71 | 12.9 | 37.07% |  | 6.2228 | 15.6658 | 7.75 | 13.9 | 41.7 | -7.752% | 32.2% | 7.5955 | 0.4992 | [7 empty] | 4675 | 7.35 | 7.76 |  | 14.4 | 40 | 17 | 0.2 | 0.03 |  | 9.1 | 10.7 | 0.018 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 21.4203 | 65.88% | 68.75% |  | 53.33% | 分析用的氨氮试剂断供，氨氮分析缺失
2020-03-26 | 4193 | 6.8 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 4193 | 7.38 | 4060 | 49.6 | 136 |  |  | 19.6 | 0.54 | 27 |  | 10 |  |  | 27.95% | 7.603% | [5 empty] | 3.4133 | 7.51 | 16 | 0.89435 |  | 1.7887 | 22.4 | 7.21 |  |  |  | 55% |  | 0.67076 | 315.3308 | 100 | 138.2295 | 7.0525 |  | 1.1179 | 0.75483 | 7.61 |  | 25 | 75 | 9.1 | [5 empty] | 14 |  | 8.6399 | 0.015741 | 1.574% | 53.57% | 49.6% | 2880 |  |  | 0.63415 |  |  | 2491 | 59.4085 | 6 | 1.431 | 7.55 | 22.4 | 17 |  |  | 275.2264 | 10.4% | 4193 | 4.8309 | 12 |  | 15% | 100 | 8.3333 | 68.6859 |  |  |  |  | 0.96426 | 7.1548 | 7.8 | 12.8 | 38.4 |  | 42.86% | 2.3849 | 0.4992 | [7 empty] | 3504 | 7.33 | 7.88 |  | 12.5 | 40 | 19 | 0.2 | 0.02 |  | 8.5 | 10 | 0.02 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 9.7942 | 74.8% | 70.59% |  | 56.63%
2020-03-27 | 3936 | 7.13 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3936 | 7.5 | 4030 | 37.8 | 108 |  |  | 18.7 | 0.41 | 18 |  | 10 |  |  | 26.24% | 5.668% | [5 empty] | 3.6362 | 7.52 | 15.9 | 0.95274 |  | 1.9055 | 21.7 | 7.38 |  |  |  | 50% |  | 0.71456 | 716.6608 | 218 | 302.6385 | 16.1839 |  | 1.1909 | 0.80412 | 7.51 |  | 25.6 | 76.8 | 8.9 | [5 empty] | 23 |  | 9.204 | 0.011734 | 1.173% | 52.41% | 32.28% | 2880 |  |  | 0.67556 |  |  | 2491 | 63.2876 | 6 | 1.5244 | 7.48 | 25.8 | 17 |  |  | 276.3544 | -0.7812% | 3936 | 5.1463 | 16.8 |  | 21% | 120 | 7.1429 | 102.439 | 7.66 | 17.1 | 33.72% |  | 3.7027 | 7.622 | 7.69 | 16.4 | 49.2 | 4.094% | 36.43% | 3.6326 | 0.4992 | [7 empty] | 4551 | 7.32 | 7.71 |  | 16.6 | 36 | 27 | 0.2 | 0.02 |  | 8.6 | 8.7 | 0.02 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 10.4324 | 56.08% | 66.67% |  | 54.01%
2020-03-28 | 3223 | 7.05 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3223 | 7.64 | 3880 | 32 | 100 |  |  | 16.5 | 0.39 | 55 |  | 10 |  |  | 21.49% | 4.297% | [5 empty] | 4.4406 | 7.52 | 11.4 | 1.1635 |  | 2.327 | 22.3 | 7.5 |  |  |  | 56% |  | 0.87263 | 544.6622 | 218 | 289.54 | 17.5479 |  | 1.4544 | 0.982 | 7.62 |  | 26 | 78 | 9.6 | [5 empty] | 30 |  | 11.2401 | 0.0088967 | 0.8897% | 41.82% | 18.75% | 2880 |  |  | 0.82501 |  |  | 2491 | 77.2882 | 6 | 1.8616 | 7.54 | 23.5 | 16 |  | 2 | 324.3945 | 9.615% | 3223 | 6.2848 | 22.4 |  | 28% | 140 | 6.25 | 166.8011 | 7.59 | 17.3 | 26.38% |  | 8.4602 | 9.3081 | 7.84 | 16.2 | 48.6 | 6.358% | 31.06% | 7.6165 | 0.4992 | [7 empty] | 5151 | 7.34 | 7.85 |  | 16.3 | 48 | 29 | 0.2 | 0.02 |  | 8.6 | 10.1 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 12.7357 | 49.06% | 52% |  | 47.88%
2020-03-29 | 3432 | 7.11 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3432 | 7.48 | 3910 | 41.2 | 116 |  |  | 20.5 | 0.43 | 27 |  | 10 |  |  | 22.88% | 5.308% | [5 empty] | 4.1702 | 7.43 | 9.7 | 1.0927 |  | 2.1853 | 19.4 | 7.33 | 2354 |  |  | 56% | 237.8929 | 0.81949 |  | 802 | 124.553 | 6.0758 |  | 1.3658 | 0.9222 | 7.45 |  | 26.7 | 80.1 | 9.6 | [5 empty] | 21 |  | 10.5557 | 0.010989 | 1.099% | 53.17% | 35.19% | 2880 |  |  | 0.77477 |  |  | 2491 | 72.5816 | 6 | 1.7483 | 7.62 | 23.8 | 22 |  |  | 281.5264 | 10.86% | 3432 | 5.9021 | 22.4 |  | 28% | 140 | 6.25 | 156.6434 | 7.75 | 17.3 | 27.31% |  | 7.5783 | 8.7413 | 7.72 | 16.4 | 49.2 | 5.202% | 31.09% | 7.056 | 0.4992 | [7 empty] | 4691 | 7.39 | 7.81 |  | 16.5 | 44 | 30 | 0.2 | 0.02 |  | 9.6 | 10.6 | 0.028 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 11.9614 | 59.95% | 62.07% |  | 53.17%
2020-03-30 | 3414 | 7.01 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3414 | 7.44 | 4160 | 45.1 | 132 |  |  | 23.3 | 0.47 | 34 |  | 10 |  |  | 22.76% | 6.009% | [5 empty] | 4.1921 | 7.51 | 10.9 | 1.0984 | 4.9 | 2.1968 | 18.8 | 7.45 |  |  |  | 54% |  | 0.82381 |  | 1404 | 219.1951 | 9.4075 |  | 1.373 | 0.92707 | 7.42 |  | 27.3 | 81.9 | 9.2 | [5 empty] | 21 |  | 10.6113 | 0.01244 | 1.244% | 60.52% | 39.47% | 2880 |  |  | 0.77885 |  |  | 2491 | 72.9643 | 6 | 1.7575 | 7.37 | 26.6 | 14 |  |  | 286.1674 | 2.564% | 3414 | 5.9332 | 22.4 |  | 28% | 140 | 6.25 | 157.4692 | 7.64 | 17.6 | 33.83% |  | 5.5021 | 8.7873 | 7.77 | 17.1 | 51.3 | 2.841% | 35.71% | 5.5252 | 0.4992 | [7 empty] | 4593 | 7.38 | 7.8 |  | 17.1 | 46 | 27 | 0.2 | 0.02 |  | 9.4 | 10.5 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 2 | 12.0243 | 62.08% | 65.15% |  | 59.66%
2020-03-31 | 2149 | 6.94 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 2149 | 7.42 | 4160 | 38.1 | 112 |  |  | 22.8 | 0.47 | 25 |  | 20 |  |  | 14.33% | 3.209% | [5 empty] | 6.6598 | 7.43 | 12 | 1.745 |  | 3.49 | 18.8 | 7.33 |  |  |  | 51% |  | 1.3087 |  | 1338 | 331.8539 | 14.555 |  | 2.1812 | 1.4728 | 7.52 |  | 28.7 | 86.1 | 10 | [5 empty] | 22 | 16 | 16.8576 | 0.0066439 | 0.6644% | 56.14% | 24.67% | 2880 |  |  | 1.2373 |  |  | 2284 | 106.282 | 6 | 2.792 | 7.45 | 24.7 | 15 |  | 2 | 275.231 | 13.94% | 2149 | 9.4258 | 22.4 |  | 28% | 140 | 6.25 | 250.1629 | 7.52 | 17.1 | 30.77% |  | 10.351 | 13.96 | 7.71 | 16.7 | 50.1 | 2.339% | 32.39% | 10.4235 | 0.4992 | [7 empty] | 4418 | 7.39 | 7.75 |  | 17.6 | 48 | 21 | 0.2 | 0.02 |  | 8.9 | 10.1 | 0.024 | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 19.0901 | 53.81% | 57.14% |  | 60.96%
2020-04-01 | 2127 | 6.91 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 2127 | [13 empty] | 14.18% | 0% | [5 empty] | 6.7287 |  |  | 1.763 |  | 3.5261 | 18.2 | [6 empty] | 1.3223 |  | 501 | 125.5444 |  |  | 2.2038 | 1.488 | 7.36 |  | 28.9 | 86.7 | 9.6 | [5 empty] | 14 |  | 17.032 |  |  |  |  | 2880 |  |  | 1.2501 |  |  | 1246 | 58.5802 | 6 | 2.8209 | 7.32 | 24.7 | 11 |  |  | 163.7812 | 14.53% | 2127 | 9.5233 | 21.7 |  | 27.12% | 145 | 6.682 | 244.8519 | 7.45 | 17.5 | 29.15% |  | 10.6941 | 14.1044 | 7.52 | 16.7 | 50.1 | 4.571% | 32.39% | 10.2022 | 0.4992 | [7 empty] | 2645 | 7.47 | 7.6 |  | 15.6 |  | 21 |  | 0.02 |  | 8.9 | 9.6 |  | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 19.2874 |  |  |  |  | 停电
2020-04-02 | 4272 | 6.88 |  |  |  | 0.5 |  | 3.96 | 8610 | 123 | 369 |  | 247.4 |  |  | 32 |  |  | 4272 | 7.65 | 4250 | 38.7 | 116 | 9.8 | 7.1 | 19.1 | 0.32 | 30 |  | 40 |  |  | 28.48% | 6.607% | [5 empty] | 3.3502 | 7.35 | 14.9 | 0.87781 | 4.3 | 1.7556 | 18 | 7.29 | 2687 |  |  | 38% | 141.4217 | 0.65836 |  | 1370 | 170.9293 | 8.9492 | 4.9 | 1.0973 | 0.74087 | 7.65 |  | 28.2 | 84.6 | 9.6 | 0.4 |  |  |  |  | 15 | 32 | 8.4801 | 0.013679 | 1.368% | 49.74% | 27.13% | 2880 |  |  | 0.62243 |  |  | 2080 | 48.6891 | 6 | 1.4045 | 7.58 | 25.8 | 13 |  |  | 253.3024 | 8.511% | 4272 | 4.7416 | 14.5 |  | 18.12% | 120 | 8.2759 | 81.4607 | 7.43 | 17.7 | 31.4% |  | 3.1625 | 7.0225 | 7.61 | 16.8 | 50.4 | 5.085% | 34.88% | 3.0171 | 0.4992 | [7 empty] | 4251 | 7.34 | 7.64 |  | 16.3 | 41.8 | 22 | 0.2 | 0.02 | 4.3 | 8.9 | 9.3 | 0.02 | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 9.6135 | 57.88% | 63.97% | 97.96% | 53.4% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-03 | 3029 | 6.84 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3029 | 7.34 | 4350 | 36.6 | 103.4 | 9 |  | 23.2 | 0.32 | 27 |  | 40 |  |  | 20.19% | 4.176% | [5 empty] | 4.725 | 7.23 | 17.1 | 1.238 |  | 2.4761 | 17.7 | 7.2 |  |  |  | 47% |  | 0.92852 |  | 869 | 152.9142 | 6.5911 |  | 1.5475 | 1.0449 | 7.41 |  | 29.7 | 89.1 | 10.2 | 0.4 |  |  |  |  | 15 | 20 | 11.9601 | 0.0086454 | 0.8645% | 56.03% | 18.85% | 2880 |  |  | 0.87785 |  |  | 2280 | 75.2724 | 6 | 1.9809 | 7.39 | 24.2 | 13 |  |  | 290.0365 | 18.52% | 3029 | 6.6874 | 14.5 |  | 18.12% | 120 | 8.2759 | 114.8894 | 7.43 | 19.1 | 21.07% |  | 7.0841 | 9.9043 | 7.46 | 17.1 | 51.3 | 10.47% | 29.34% | 5.3939 | 0.4992 | [7 empty] | 3980 | 7.25 | 7.61 |  | 16.8 | 47.7 | 28 | 0.3 | 0.02 |  | 9 | 9.7 | 0.027 | 0.03 | 10 |  |  | 4 | 13.55 | 54.1% | 53.87% | 96.67% | 61.21% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-04 | 4476 | 7.08 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 4476 | 7.38 | 4310 | 42.3 | 124 | 9 | 8.8 | 26.9 | 0.45 | 31 |  | 40 |  |  | 29.84% | 7.4% | [5 empty] | 3.1975 | 7.35 | 16.1 | 0.8378 | 4.8 | 1.6756 | 18.1 | 7.37 |  |  |  | 49% |  | 0.62835 |  | 1537 | 183.0252 | 6.8039 |  | 1.0473 | 0.7071 | 7.46 |  | 28.3 | 84.9 | 9.6 | 1.2 | 4.3 |  |  |  | 11 |  | 8.0936 | 0.015321 | 1.532% | 64.31% | 33.1% | 2880 |  |  | 0.59406 |  |  | 2080 | 46.4701 | 6 | 1.3405 | 7.42 | 24.3 | 13 |  |  | 258.76 | 14.13% | 4476 | 4.5255 | 19.6 |  | 24.5% | 140 | 7.1429 | 105.0938 |  |  |  |  | 1.36 | 6.7024 |  |  |  |  | 100% | 1.4416 | 0.4992 | [7 empty] | 5389 | 7.21 | 7.62 |  | 18.7 | 50 | 20 | 0.2 | 0.02 | 3.5 | 9 | 10 | 0.032 | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 9.1763 | 55.79% | 59.68% | 97.78% | 66.54% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-05 | 2323 | 6.9 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 2323 | 7.54 | 3990 | 37.9 | 112 | 8.2 |  | 26.5 | 0.18 | 23 |  | 40 |  |  | 15.49% | 3.469% | [5 empty] | 6.161 | 7.51 | 18.3 | 1.6143 |  | 3.2286 | 18.2 | 7.41 |  |  |  | 50% |  | 1.2107 |  | 1537 | 352.6565 | 13.3078 |  | 2.0179 | 1.3625 | 7.47 |  | 28.8 | 86.4 | 11.1 | 2.3 |  |  |  |  | 14 |  | 15.5949 | 0.0071818 | 0.7182% | 58.11% | 24.01% | 2880 |  |  | 1.1446 |  |  | 2280 | 98.1489 | 6 | 2.5829 | 7.51 | 25.4 | 15 |  |  | 255.3716 | 11.81% | 2323 | 8.7198 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 201.4636 |  |  |  |  | 2.4942 | 12.9143 |  |  |  |  | 100% | 2.6439 | 0.4992 | [7 empty] | 4819 | 7.21 | 7.63 |  | 18.2 | 49 | 24 | 0.4 | 0.02 |  | 9.3 | 10.2 | 0.03 | 0.02 | 9 |  |  | 4 | 17.6618 | 51.98% | 56.25% | 95.12% | 64.91% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-06 | 2458 | 6.77 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 2458 | 7.35 | 3960 | 42.9 | 126.6 | 10.4 |  | 19.99 | 0.46 | 27 |  | 80 |  |  | 16.39% | 4.149% | [5 empty] | 5.8226 | 7.37 | 18.7 | 1.5256 |  | 3.0513 | 18.6 | 7.28 |  |  |  | 50% |  | 1.1442 |  | 1938 | 420.2417 | 21.0226 |  | 1.907 | 1.2876 | 7.36 |  | 28.7 | 86.1 | 12.2 | 1.7 |  |  |  |  | 14 | 4 | 14.7384 | 0.0085898 | 0.859% | 38.97% | 33.1% | 2880 |  |  | 1.0818 |  |  | 2490 | 101.3019 | 6 | 2.441 | 7.22 | 25.9 | 16 |  |  | 270.7312 | 9.756% | 2458 | 8.2408 | 19.5 |  | 24.38% | 130 | 6.6667 | 190.3987 | 7.6 | 17.3 | 33.2% |  | 6.9621 | 12.205 | 7.64 | 17.5 | 52.5 | -1.156% | 32.43% | 7.5555 | 0.4992 | [7 empty] | 4079 | 7.15 | 7.34 |  | 18.2 | 48.6 | 20 | 1.1 | 0.02 |  | 9.6 | 10.8 | 0.033 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 16.6929 | 57.58% | 61.61% | 89.42% | 51.98% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-07 | 2450 | 6.72 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 2450 | 7.46 | 4090 | 43.2 | 127 | 11 |  | 20.9 | 0.29 | 28 |  | 80 |  |  | 16.33% | 4.149% | [5 empty] | 5.8416 | 7.42 | 16.9 | 1.5306 |  | 3.0612 | 19.1 | 7.28 | 2292 |  |  | 61% | 266.1431 | 1.148 |  | 2666 | 579.991 | 27.7508 |  | 1.9133 | 1.2918 | 7.39 |  | 28.2 | 84.6 | 12.6 | 0.2 |  |  |  |  | 12 |  | 14.7865 | 0.0085889 | 0.8589% | 39.71% | 34.72% | 2880 |  |  | 1.0853 |  |  | 2280 | 93.0612 | 6 | 2.449 | 7.34 | 24.3 | 11 |  |  | 265.115 | 13.83% | 2450 | 8.2678 | 19.5 |  | 24.38% | 150 | 7.6923 | 191.0204 | 7.48 | 17 | 30.04% |  | 8.2287 | 12.2449 | 7.52 | 17.3 | 51.9 | -1.765% | 28.81% | 9.0962 | 0.4992 | [7 empty] | 3791 | 7.11 | 7.59 |  | 16.3 | 44 | 13 | 0.3 | 0.02 |  | 10 | 11.3 | 0.03 | 0.02 | 8 |  |  | 4 | 16.7473 | 62.27% | 65.35% | 97.27% | 52.15% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-08 | 3122 | 6.83 |  |  |  | 0.5 | [12 empty] | 3122 | 7.58 | 4520 | 51.2 | 151 | 12.3 |  | 25 | 0.34 | 25 |  | 64 |  |  | 20.81% | 6.286% | [5 empty] | 4.5842 | 7.61 | 16.9 | 1.2012 | 3.8 | 2.4023 | 20 | 7.46 |  |  |  | 61% |  | 0.90086 |  | 2332 | 398.1281 | 15.9251 |  | 1.5014 | 1.0138 | 7.54 |  | 32.6 | 97.8 | 12.1 | 0.2 |  |  |  |  | 13 | 20 | 11.6038 | 0.013013 | 1.301% | 51.6% | 36.33% | 2880 |  |  | 0.8517 |  |  | 2490 | 79.7566 | 6 | 1.9218 | 7.42 | 28.9 | 12 |  |  | 292.7762 | 11.35% | 3122 | 6.4881 | 19.5 |  | 24.38% | 150 | 7.6923 | 149.9039 | 7.43 | 18.9 | 34.6% |  | 4.714 | 9.6092 | 7.55 | 17.4 | 52.2 | 7.937% | 39.79% | 4.345 | 0.4992 | [7 empty] | 3990 | 7.06 | 7.73 |  | 18.2 | 48 | 7 | 0.6 | 0.02 |  | 10.2 | 12 | 0.025 | 0.02 | 9 |  |  | 4 | 13.147 | 64.45% | 68.21% | 95.12% | 59.2% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-09 | 2928 | 6.11 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.45 | 99.23% | 2928 | 7.45 | 4200 | 43.6 | 128.5 | 12.7 |  | 18 | 0.108 | 18 |  | 60 | 3.68 | 56.62% | 19.52% | 5.017% | [5 empty] | 4.888 | 7.42 | 15.2 | 1.2807 |  | 2.5615 | 21 | 7.24 |  |  |  | 55% |  | 0.96055 |  | 1981 | 360.6124 | 20.034 |  | 1.6009 | 1.0809 | 7.5 |  | 32.9 | 98.7 | 12.9 | 0.4 |  |  |  |  | 11 |  | 12.3726 | 0.010386 | 1.039% | 28.33% | 24.54% | 5040 |  |  | 0.90813 |  |  | 2490 | 85.041 | 6 | 2.0492 | 7.43 |  | 8 |  |  | 552.7776 |  | 2928 | 6.918 | 23 |  | 28.75% | 170 | 7.3913 | 188.5246 | 7.45 |  |  |  |  | 10.2459 | 7.59 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 4018 | 7.07 | 7.71 |  |  | 47 | 20 | 0.2 | 0.02 |  | 11.2 | 13.6 | 0.027 | 0.02 | 7 |  |  | 4 | 14.0167 |  | 63.42% | 98.43% | 37.78% | 仪器故障，TOC分析有误，下同
2020-04-10 | 3398 | 6.51 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.4 | 98.46% | 3398 | 7.42 | 5060 |  | 150 | 11.3 |  | 21.9 | 0.2 | 21 |  | 60 | 4.01 | 61.69% | 22.65% | 6.796% | [5 empty] | 4.2119 | 7.4 | 12.5 | 1.1036 |  | 2.2072 | 21 | 7.28 |  |  |  | 62% |  | 0.82769 |  | 1831 | 287.2051 | 13.1144 |  | 1.3795 | 0.93143 | 7.25 |  |  |  | 11.7 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 16 | 10.6613 | 0.01407 | 1.407% | 46.58% |  | 5040 |  |  | 0.78252 |  |  | 2490 | 73.2784 | 6 | 1.7657 | 7.23 |  | 13 |  |  | 238.01 |  | 3398 | 5.9612 | 23 |  | 28.75% | 170 | 7.3913 | 162.4485 | 7.14 |  |  |  |  | 8.8287 | 7.42 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3738 | 7.2 | 7.55 |  |  | 46.7 | 20 | 0.2 | 0.02 |  | 11.6 | 14.2 | 0.023 | 0.02 | 9 |  |  | 4 | 12.0808 |  | 68.87% | 98.23% | 47.03% | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-11 | 3246 | 6.73 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.19 | 95.23% | 3246 | 7.49 | 5160 |  | 176.4 | 26.3 |  | 28.9 | 0.24 | 33 |  | 40 | 4.94 | 76% | 21.64% | 7.635% | [5 empty] | 4.4091 | 7.33 | 12.1 | 1.1553 |  | 2.3105 | 20.3 | 7.4 |  |  |  | 54% |  | 0.86645 |  | 1864 | 306.0727 | 10.5908 |  | 1.4441 | 0.97505 | 7.4 |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  | 13 |  | 11.1605 | 0.015806 | 1.581% |  |  | 5040 |  |  | 0.81916 |  |  | 2490 | 76.7098 | 6 | 1.8484 | 7.46 |  | 11 |  |  | 261.492 |  | 3246 | 6.2403 | 23 |  | 28.75% | 170 | 7.3913 | 170.0555 | 7.6 |  |  |  |  | 9.2421 | 7.64 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 4596 | 7.21 | 7.6 |  |  | 44.9 | 29 | 0.4 | 0.02 |  | 11.2 | 14.2 | 0.023 | 0.02 | 7 |  |  | 4 | 12.6456 |  | 74.55% | 98.48% | 61.25% | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-12 | 3597 | 6.78 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.02 | 92.62% | 3597 | 7.86 | 4700 |  |  | 15.9 | [5 empty] | 40 | 4.56 | 70.15% | 23.98% | 0% | [5 empty] | 3.9789 | 7.9 |  | 1.0425 |  | 2.0851 | 20.5 | 7.67 |  |  |  | 56% |  | 0.7819 |  | 1714 | 253.9789 |  |  | 1.3032 | 0.8799 | 7.57 |  |  |  |  | 4.05 |  |  |  |  | 11 |  | 10.0714 |  |  |  |  | 5040 |  |  | 0.73923 |  |  | 2490 | 69.2244 | 6 | 1.6681 | 7.3 |  | 9 |  |  | 262.194 |  | 3597 | 5.6314 | 23 |  | 28.75% | 170 | 7.3913 | 153.4612 | 7.32 |  |  |  |  | 8.3403 | 7.39 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 4599 | 7.25 | 7.34 |  |  | 28.7 | 27 | 0.6 | 0.02 |  |  | 13.4 |  | 0.02 | 8 |  |  | 4 | 11.4136 |  |  | 96.23% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-13 | 4107 | 6.84 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6 | 92.31% | 4107 | 7.41 | 4290 |  | 120.4 | 10 |  |  | 0.3 | 53 |  | 40 | 4.86 | 74.77% | 27.38% | 6.593% | [5 empty] | 3.4848 | 7.43 |  | 0.91308 |  | 1.8262 | 21 | 7.36 |  |  |  | 64% |  | 0.68481 |  | 1506 | 195.4463 |  |  | 1.1413 | 0.77064 | 7.33 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 8 |  | 8.8208 | 0.01365 | 1.365% |  |  | 5040 |  |  | 0.64743 |  |  | 2490 | 60.6282 | 6 | 1.4609 | 7.28 |  | 10 |  |  | 246.786 |  | 4107 | 4.9321 | 27 |  | 33.75% | 190 | 7.037 | 157.7794 | 7.29 |  |  |  |  | 7.3046 | 7.46 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 4568 | 7.13 | 7.54 |  |  | 44 | 22 | 0.4 | 0.02 |  |  | 12.2 | 0.022 | 0.02 | 6 |  |  | 4 | 9.9989 |  | 63.46% | 96% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-14 | 4053 | 6.63 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.92 | 91.08% | 4053 | 7.61 | 4450 |  | 125 | 8.2 |  |  | 0.51 | 43 |  | 40 | 5.64 | 86.77% | 27.02% | 6.755% | [5 empty] | 3.5312 | 7.2 |  | 0.92524 |  | 1.8505 | 20.5 | 7.28 |  |  |  | 58% |  | 0.69393 |  | 1866 | 245.393 |  |  | 1.1566 | 0.7809 | 7.29 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  | 6 |  | 8.9383 | 0.013985 | 1.398% |  |  | 5040 |  |  | 0.65606 |  |  | 2490 | 61.436 | 6 | 1.4804 | 7.26 |  | 6 |  |  | 255 |  | 4053 | 4.9978 | 27 |  | 33.75% | 190 | 7.037 | 159.8816 | 7.33 |  |  |  |  | 7.4019 | 7.37 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5074 | 7.06 | 7.4 |  |  | 32 | 25 | 0.7 | 0.02 |  |  | 12.1 | 0.02 | 0.02 | 5 |  |  | 4 | 10.1318 |  | 74.4% | 91.46% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-15 | 3645 | 6.9 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.9 | 90.77% | 3645 | 7.55 | 4530 |  | 102 | 7.2 |  |  | 0.28 | 35 |  | 40 | 5.63 | 86.62% | 24.3% | 4.957% | [5 empty] | 3.9265 | 7.57 |  | 1.0288 |  | 2.0576 | 20.3 | 7.16 | 2740 |  |  | 54% | 197.0803 | 0.7716 |  | 1464 | 214.0774 |  |  | 1.286 | 0.86831 | 7.45 |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 13 |  | 9.9388 | 0.010263 | 1.026% |  |  | 5040 |  |  | 0.72949 |  |  | 2490 | 68.3128 | 6 | 1.6461 | 7.4 |  | 5 |  |  | 284.16 |  | 3645 | 5.5572 | 27 |  | 33.75% | 190 | 7.037 | 177.7778 | 7.41 |  |  |  |  | 8.2305 | 7.46 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5083 | 7.08 | 7.61 |  |  | 36 | 22 | 1.4 | 0.02 |  |  | 14 | 0.03 | 0.02 | 6 |  |  | 4 | 11.2636 |  | 64.71% | 80.56% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-16 | 3735 | 6.25 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.92 | 91.08% | 3735 | 7.41 | 4400 |  | 91.8 | 7.7 |  |  | 0.31 | 18 |  | 40 | 4.71 | 72.46% | 24.9% | 4.572% | [5 empty] | 3.8319 | 7.41 |  | 1.004 |  | 2.008 | 22 | 7.21 |  |  |  | 55% |  | 0.75301 |  | 1648 | 235.1764 |  |  | 1.255 | 0.84739 | 7.23 |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  | 8 | 16 | 9.6993 | 0.0094646 | 0.9465% |  |  | 5040 |  |  | 0.71191 |  |  | 2283 | 61.1245 | 6 | 1.6064 | 7.2 |  | 7 |  |  | 238.035 |  | 3735 | 5.4233 | 27 |  | 33.75% | 190 | 7.037 | 173.494 | 7.33 |  |  |  |  | 8.0321 | 7.41 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3675 | 7.56 | 7.48 |  |  | 38 | 22 | 2.3 | 0.02 |  |  | 13.1 | 0.03 | 0.02 | 5 |  |  | 4 | 10.9927 |  | 58.61% | 70.13% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-17 | 2849 | 6.52 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.93 | 91.23% | 2849 | 7.54 | 4460 |  | 96.3 | 6.8 |  |  | 0.3 | 20 |  | 40 | 5.39 | 82.92% | 18.99% | 3.658% | [5 empty] | 5.0235 | 7.43 |  | 1.3163 |  | 2.6325 | 21.5 | 7.32 |  |  |  | 54% |  | 0.98719 |  | 1865 | 348.9101 |  |  | 1.6453 | 1.1109 | 7.38 |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  |  | 8 |  | 12.7157 | 0.0075733 | 0.7573% |  |  | 5040 |  |  | 0.93331 |  |  | 2080 | 73.0081 | 6 | 2.106 | 7.27 |  | 8 |  |  | 214 |  | 2849 | 7.1099 | 27 |  | 33.75% | 190 | 7.037 | 227.4482 | [5 empty] | 10.53 | 7.88 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3113 | 7.6 | 7.92 |  |  | 44 | 23 | 2.9 | 0.02 |  |  | 13.1 | 0.03 | 0.02 | 5 |  |  | 4 | 14.4048 |  | 54.31% | 57.35% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-18 | 4198 | 6.97 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.17 | 94.92% | 4198 | 7.68 | 4940 |  | 93.3 | 8 |  |  | 0.3 | 24 |  | 40 | 4.87 | 74.92% | 27.99% | 5.222% | [5 empty] | 3.4092 | 7.55 |  | 0.89328 |  | 1.7866 | 21.5 | 7.51 |  |  |  | 50% |  | 0.66996 |  | 1667 | 211.651 |  |  | 1.1166 | 0.75393 | 7.48 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 14 | 16 | 8.6296 | 0.010812 | 1.081% |  |  | 5040 |  |  | 0.6334 |  |  | 2490 | 59.314 | 6 | 1.4293 | 7.27 |  | 12 |  | 10 | 263.396 |  | 4198 | 4.8252 | 27 |  | 33.75% | 180 | 6.6667 | 154.3592 | 7.72 |  |  |  |  | 7.1463 | 8.1 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5324 | 7.58 | 8.16 |  |  | 40 | 31 | 3.2 | 0.02 |  |  | 13.9 | 0.04 | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 9.7826 |  | 57.13% | 60% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-19 | 5168 | 6.91 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.51 | 100.2% | 5168 | 7.64 | 4410 | 29.1 | 87.3 | 9.7 |  |  | 0.3 | 39 |  | 40 | 4.68 | 72% | 34.45% | 6.016% | [5 empty] | 2.7693 | 7.54 | 15.5 | 0.72562 |  | 1.4512 | 22 | 7.6 |  |  |  | 54% |  | 0.54421 |  | 1781 | 183.6829 |  |  | 0.90702 | 0.61242 | 7.63 |  |  |  | 14.6 | 5.2 |  |  |  |  | 15 | 16 | 7.0099 | 0.012454 | 1.245% |  |  | 5040 |  |  | 0.51451 |  |  | 2490 | 48.1811 | 6 | 1.161 | 7.18 |  | 14 |  | 10 | 260.168 |  | 5168 | 3.9195 | 27 |  | 33.75% | 180 | 6.6667 | 125.387 | 7.83 |  |  |  |  | 5.805 | 8.18 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 5273 | 7.63 | 8.2 |  |  | 40 | 31 | 1.8 | 0.02 |  | 11.4 | 13.8 | 0.03 | 0.02 | 10 |  |  | 4 | 7.9504 |  | 54.18% | 81.44% |  | TOC仪器故障，TOC未做分析，下同
2020-04-20 | 4019 | 6.65 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.47 | 99.54% | 4019 | 8.06 | 3930 | 29 | 90 | 6.8 |  | 27.5 | 0.3 | 19 |  | 40 | 5.32 | 81.85% | 26.79% | 4.823% | [5 empty] | 3.5611 | 7.58 | 16.4 | 0.93307 |  | 1.8661 | 21 | 7.52 |  |  |  | 56% |  | 0.6998 |  | 1998 | 264.9749 | 9.6354 |  | 1.1663 | 0.78751 | 7.61 |  | 19.5 | 58.5 | 14.2 | 5.6 |  |  |  |  | 9 | 16 | 9.0139 | 0.0099845 | 0.9985% | 48.36% | 32.76% | 5040 |  |  | 0.66161 |  |  | 1660 | 41.3038 | 6 | 1.4929 | 7.32 | 18.1 | 9 |  | 10 | 188.8798 | 7.179% | 4019 | 5.0401 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 179.149 | 7.77 | 14.3 | 20.99% | 4 | 14.8253 | 7.4645 | 8.06 | 13.8 | 41.4 | 3.497% | 23.76% | 13.8875 | 0.4992 | [7 empty] | 5042 | 7.65 | 8.14 |  | 13.4 | 36 | 31 | 0.8 | 0.02 |  | 13.2 | 13.9 | 0.03 | 0.02 | 8 |  |  | 4 | 10.2174 | 53.79% | 60% | 88.24% | 52%
2020-04-21 | 2990 | 6.05 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.33 | 97.38% | 2990 | 8.02 | 3940 | 36 | 109.8 | 7.4 |  |  | 0.16 | 37 |  | 32 | 4.41 | 67.85% | 19.93% | 4.377% | [5 empty] | 4.7866 | 7.6 |  | 1.2542 |  | 2.5084 | 21 | 7.52 |  |  |  | 56% |  | 0.94064 |  | 2182 | 388.9652 |  |  | 1.5677 | 1.0585 | 7.54 |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  | 14 |  | 12.1161 | 0.0090624 | 0.9062% |  |  | 5040 |  |  | 0.8893 |  |  | 2590 | 86.6221 | 6 | 2.0067 | 7.25 |  | 11 |  | 10 | 273.97 |  | 2990 | 6.7746 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 240.8027 | 7.81 |  |  | 4 |  | 10.0334 | 8.21 | [5 empty] | 0.4992 | [7 empty] | 3988 | 7.65 | 8.22 |  | 12.5 | 27.1 | 31 | 1.2 | 0.02 |  | 11.8 | 12.9 | 0.03 | 0.02 | 8 |  |  | 4 | 13.7265 |  | 75.32% | 83.78%
2020-04-22 | 3908 | 7.01 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.19 | 95.23% | 3908 | 8.21 | 3830 | 25 | 75 | 6.7 |  | 26.5 | 0.23 | 35 |  | 32 | 4.57 | 70.31% | 26.05% | 3.908% | [5 empty] | 3.6622 | 7.76 | 18.4 | 0.95957 |  | 1.9191 | 21.5 | 7.52 |  |  |  | 57% |  | 0.71968 |  | 2309 | 314.9173 | 11.8837 |  | 1.1995 | 0.80988 | 7.7 |  | 19.7 | 59.1 | 15 | 5.1 |  |  |  |  | 13 | 16 | 9.27 | 0.0080907 | 0.8091% | 43.4% | 21.2% | 5040 |  |  | 0.6804 | 200 | 51.1771 | 2283 | 58.4186 | 6 | 1.5353 | 7.38 | 17.3 | 11 |  | 10 | 470.2536 | 12.18% | 3908 | 5.1832 | 28 |  | 35% | 190 | 6.7857 | 171.955 | 7.88 | 13.5 | 21.97% | 2 | 14.23 | 7.6766 | 8.22 | 13.1 | 39.3 | 2.963% | 24.28% | 13.6472 | 0.4992 | [7 empty] | 4742 | 7.66 | 8.31 |  | 12.2 | 36 | 27 | 0.2 | 0.02 |  | 11.9 | 13 | 0.028 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 10.507 |  | 52% | 97.01% | 55.09% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-23 | 4131 | 7.22 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6.11 | 94% | 4131 | 7.97 | 3770 | 27.1 | 90 | 5.9 |  | 20.4 | 0.41 | 38 |  | 32 | 3.92 | 60.31% | 27.54% | 4.957% | [5 empty] | 3.4645 | 7.86 | 16 | 0.90777 | 7.5 | 1.8155 | 21.5 | 7.68 |  |  |  | 60% |  | 0.68083 |  | 2997 | 386.6863 | 18.9552 | 4 | 1.1347 | 0.76616 | 7.72 |  | 18.9 | 56.7 | 14.1 | 5 | 6 |  |  |  | 12 | 16 | 8.7695 | 0.010263 | 1.026% | 30.88% | 30.26% | 5040 |  |  | 0.64367 | 240 | 58.0973 | 2490 | 60.276 | 6 | 1.4524 | 7.39 | 15.7 | 11 |  | 10 | 538.7886 | 16.93% | 4131 | 4.9034 | 28 |  | 35% | 190 | 6.7857 | 162.6725 | 8.21 | 12.2 | 22.29% | 2 | 14.6157 | 7.2622 | 7.89 | 13.4 | 40.2 | -9.836% | 14.65% | 23.5757 | 0.4992 | [7 empty] | 4648 | 7.64 | 8.28 |  | 12 | 33.1 | 24 | 0.2 | 0.02 |  | 12.7 | 13.7 | 0.02 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 9.9409 | 55.72% | 63.22% | 96.61% | 37.75% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-24 | 3422 | 7.5 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 6 | 92.31% | 3422 | 8.08 | 3840 | 28.3 | 109.8 | 5 |  | 24.3 | 0.42 | 38 |  | 32 | 3.72 | 57.23% | 22.81% | 5.01% | [5 empty] | 4.1823 | 7.92 | 15.1 | 1.0959 | 7.3 | 2.1917 | 21.4 | 7.72 | 3726.5 | 2447 | 65.66% | 70% | 187.8438 | 0.82189 |  | 3092 | 481.6002 | 19.8189 |  | 1.3698 | 0.9249 | 7.9 |  | 18.7 | 56.1 | 12.9 | 3.3 |  |  |  |  | 12 | 16 | 10.5865 | 0.010372 | 1.037% | 46.91% | 33.92% | 5040 |  |  | 0.77703 | 480 | 140.2688 | 2490 | 72.7645 | 6 | 1.7534 | 7.44 | 16 | 12 |  | 10 | 762.7182 | 14.44% | 3422 | 5.9193 | 24 |  | 30% | 160 | 6.6667 | 168.3226 | 7.84 | 12.1 | 24.38% | 2 | 13.5722 | 8.7668 | 8.16 | 11.6 | 34.8 | 4.132% | 27.5% | 12.7517 | 0.4992 | [7 empty] | 4242 | 7.63 | 8.23 |  | 11.6 | 31 | 27 | 0.1 | 0.02 |  | 12.2 | 13.2 | 0.025 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.9963 | 59.01% | 71.77% | 98% | 49.79% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-25 | 3360 | 7.29 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.82 | 89.54% | 3360 | 7.87 | 3980 | 35.3 | 188 | 7.4 |  | 24.2 | 0.92 | 40 | 618.5 | 32 | 3.73 | 57.38% | 22.4% | 8.422% | [5 empty] | 4.2595 | 8.05 | 16.4 | 1.1161 |  | 2.2321 | 22 | 7.73 |  |  |  | 76% |  | 0.83705 |  | 2658 | 421.6411 | 17.4232 |  | 1.3951 | 0.94196 | 7.8 |  | 19.1 | 57.3 | 11.3 | 1.7 |  |  |  |  | 9 | 8 | 10.7818 | 0.017437 | 1.744% | 53.31% | 45.89% | 5040 |  |  | 0.79137 | 360 | 107.1429 | 2490 | 74.1071 | 6 | 1.7857 | 7.51 | 14.7 | 12 |  | 10 | 649.272 | 23.04% | 3360 | 6.0286 | [6 empty] | 8.13 | 13.9 | 5.442% |  |  | 8.9286 | [5 empty] | 0 | 0.4992 | [7 empty] | 3908 | 7.66 | 8.37 |  | 12.7 | 28 | 46 | 1.95 | 0.02 |  | 10.9 | 12.4 | 0.036 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 12.2172 | 64.02% | 85.11% | 73.65% | 54.96% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-26 | 3525 | 7.14 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.77 | 88.77% | 3525 | 7.48 | 4470 | 35 | 167.6 | 7.62 |  | 19.7 | 0.61 | 54 |  | 32 | 5.68 | 87.38% | 23.5% | 7.877% | [5 empty] | 4.0601 | 8.04 | 11.35 | 1.0638 | 7.3 | 2.1277 | 22.1 | 7.84 |  |  |  | 86% |  | 0.79787 |  | 2698 | 407.9529 | 20.7083 | 4 | 1.3298 | 0.89787 | 7.85 | 4240 | 18.9 | 56.7 | 9.8 | 0.85 |  |  |  |  | 7 | 16 | 10.2772 | 0.016308 | 1.631% | 50.25% | 46% | 5040 |  |  | 0.75433 | 480 | 136.1702 | 2490 | 70.6383 | 6 | 1.7021 | 7.39 | 13.4 | 8 |  | 10 | 789.6375 | 29.1% | 3525 | 5.7464 | [6 empty] | 8.45 | 12.7 | 5.224% | 2 |  | 8.5106 | 8.35 | 12.1 | 36.3 | 4.724% | 9.701% | 0 | 0.4992 | [7 empty] | 1985 | 7.67 | 8.26 |  | 13.9 | 40 | 35 | 2.8 | 0.02 |  | 10.3 | 12.1 | 0.03 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 11.6463 | 60.29% | 76.13% | 63.25% | 47.72% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-27 | 4193 | 7.08 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.59 | 86% | 4193 | 7.48 | 4470 | 24.5 | 127 | 6.4 |  | 18.7 | 1.33 | 36 |  | 32 | 4.71 | 72.46% | 27.95% | 7.1% | [5 empty] | 3.4133 | 7.9 |  | 0.89435 | 7.2 | 1.7887 | 22.6 | 7.8 |  |  |  | 60% |  | 0.67076 |  | 3444 | 437.7896 | 23.4112 | 5 | 1.1179 | 0.75483 | 7.85 |  | 19.4 | 58.2 | 8.6 | 0.2 | 5 |  |  |  | 11 | 16 | 8.6399 | 0.014699 | 1.47% | 54.01% | 20.82% | 5040 |  |  | 0.63415 | 240 | 57.2383 | 2490 | 59.3847 | 6 | 1.431 | 7.35 | 13.4 | 12 |  | 10 | 566.281 | 30.93% | 4193 | 4.8309 | 39 |  | 48.75% | 245 | 6.2821 | 223.2292 | 8.45 | 12.2 | 8.955% | 2 | 58.4982 | 7.1548 | 8.35 | 11.5 | 34.5 | 5.738% | 14.18% | 39.163 | 0.4992 | [7 empty] | 4373 | 7.65 | 8.26 |  | 11.4 | 34.6 | 26 | 1.49 | 0.02 |  | 9.5 | 10 | 0.08 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 9.7942 | 53.47% | 72.76% | 76.72% | 49.2% | 液氧罐移装，重启活性炭投加
2020-04-28 | 3236 | 7.14 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.54 | 85.23% | 3236 | 7.53 | 4450 | 38 | 186.7 | 8.3 |  | 19.1 |  | 84 |  | 32 | 3.71 | 57.08% | 21.57% | 8.055% | [5 empty] | 4.4227 | 7.8 |  | 1.1588 | 5 | 2.3177 | 23 | 7.71 |  |  |  | 60% |  | 0.86913 |  | 4179 | 688.3211 | 36.0378 | 4.8 | 1.4485 | 0.97806 | 7.94 |  | 19.5 | 58.5 | 8.15 | 0.3 |  |  |  |  | 6 | 16 | 11.195 | 0.016677 | 1.668% | 57.33% | 48.68% | 5040 |  |  | 0.82169 |  |  | 2490 | 76.9468 | 6 | 1.8541 | 7.64 | 15.7 | 9 |  | 8 | 282.1824 | 19.49% | 3236 | 6.2596 | 39 |  | 48.75% | 245 | 6.2821 | 289.246 | 8.02 | 10.1 | 35.67% | 2 | 16.2425 | 9.2707 | 8.45 | 9.8 | 29.4 | 2.97% | 37.58% | 16.3416 | 0.4992 | [7 empty] | 4693 | 7.57 | 8.25 |  | 9.5 | 22.5 | 18 | 0.42 | 0.02 |  | 8.4 | 9.2 | 0.07 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 12.6846 | 75% | 87.95% | 94.94% | 56.02%
2020-04-29 | 3917 | 7.08 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.49 | 84.46% | 3917 | 7.85 | 5960 | 51.1 | 227 | 6 |  | 22.1 | 0.65 | 51 | 673.2 | 32 | 3.45 | 53.08% | 26.11% | 11.86% | [5 empty] | 3.6538 | 7.85 |  | 0.95737 | 5.6 | 1.9147 | 24 | 7.76 | 2915.5 |  |  | 56% | 192.0768 | 0.71802 |  | 4529 | 616.277 | 27.8858 | 5.6 | 1.1967 | 0.80802 | 8.05 | 4060 | 19.9 | 59.7 | 7.2 | 0.4 |  |  |  |  | 9 | 16 | 9.2487 | 0.024544 | 2.454% | 67.42% | 61.06% | 5040 |  |  | 0.67884 |  |  | 2490 | 63.5691 | 6 | 1.5318 | 7.79 | 16.8 | 11 |  | 8 | 283.5941 | 15.58% | 3917 | 5.1713 | 39 |  | 48.75% | 250 | 6.4103 | 238.9584 | 8.13 | 8.6 | 48.81% | 2 | 9.1639 | 7.6589 | 8.36 | 7.2 | 21.6 | 16.28% | 57.14% | 8.2972 | 0.4992 | [7 empty] | 4466 | 7.53 | 8.4 | 4000 | 7.2 | 17.8 | 17 | 0.3 | 0.02 |  | 7.4 | 7.9 | 0.05 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 10.4829 | 85.91% | 92.16% | 95% | 66.52%
2020-04-30 | 3264 | 7.29 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.57 | 85.69% | 3264 | 7.37 | 3520 | 67.6 | 272.74 | 8.7 |  | 29.4 | 1.87 | 128 |  | 32 | 4.04 | 62.15% | 21.76% | 11.87% | [5 empty] | 4.3848 | 7.76 |  | 1.1489 | 4.17 | 2.2978 | 23.5 | 7.66 |  |  |  | 67% |  | 0.86167 |  | 4013 | 655.3091 | 22.2894 | 4.12 | 1.4361 | 0.96967 | 7.93 |  | 19.3 | 57.9 | 4.8 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 16 | 11.099 | 0.024573 | 2.457% | 83.67% | 71.45% | 5040 |  |  | 0.81464 |  |  | 2905 | 89.0012 | 6 | 1.8382 | 7.75 | 17.1 | 8 |  | 8 | 318.0424 | 11.4% | 3264 | 6.2059 | 40 |  | 50% | 270 | 6.75 | 294.1176 | 8.01 | 7.9 | 53.8% | 2 | 10.0532 | 9.1912 | 8.26 | 7.4 | 22.2 | 6.329% | 56.73% | 10.1071 | 0.4992 | [7 empty] | 4527 | 7.5 | 8.24 | 3700 | 6.9 | 19.04 | 13 | 0.3 | 0.02 |  | 5.8 | 5.3 | 0.06 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 12.5759 | 89.79% | 93.02% | 96.55% | 80.27%
2020-05-01 | 3523 | 7.35 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.57 | 85.69% | 3523 | 7.55 | 4170 | 72.4 | 260 | 8.85 |  | 14.3 |  | 136 |  | 64 | 3.36 | 51.69% | 23.49% | 12.21% | [5 empty] | 4.0624 | 7.84 |  | 1.0644 | 4.05 | 2.1289 | 24.5 | 7.72 |  |  |  | 72% |  | 0.79833 |  | 4547 | 687.9225 | 48.1065 | 4.27 | 1.3305 | 0.89838 | 7.85 | 4620 | 19.7 | 59.1 | 4.7 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | 16 | 10.283 | 0.025284 | 2.528% | 67.13% | 72.79% | 5040 |  |  | 0.75475 |  |  | 2490 | 70.6784 | 6 | 1.7031 | 7.62 | 17 | 11 | 2 | 8 | 290.5823 | 13.71% | 3523 | 5.7496 | 40 |  | 50% | 270 | 6.75 | 272.495 | 8.04 | 7.8 | 54.12% |  | 9.3142 | 8.5155 | 8.3 | 7.9 | 23.7 | -1.282% | 53.53% | 9.9815 | 0.4992 | [7 empty] | 4444 | 7.48 | 8.32 | 4050 | 6.9 | 14.8 | 25 | 0.3 | 0.02 |  | 4.1 | 4.5 | 0.06 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 11.6529 | 90.47% | 94.31% | 96.61% | 71.33%
2020-05-02 | 4212 | 7.35 |  |  |  | 0.5 |  | 6.44 | 43500 | 794 | 3529 | 1661.8 | 2296 |  | 19364.9 | 128 | 5.65 | 86.92% | 4212 | 7.81 | 4510 | 59.48 | 237.2 | 8.25 |  | 14.1 | 1.14 | 92 |  | 32 | 3.55 | 54.62% | 28.08% | 13.32% | [5 empty] | 3.3979 | 7.8 |  | 0.89031 | 4.29 | 1.7806 | 25 | 7.74 |  |  |  | 72% |  | 0.66774 |  | 4379 | 554.1327 | 39.3002 | 5.05 | 1.1129 | 0.75142 | 7.98 | 4430 | 19.2 | 57.6 | 4.4 | 0.3 |  |  |  |  | 7 | 16 | 8.6009 | 0.027579 | 2.758% | 68.79% | 67.72% | 5040 |  |  | 0.63129 |  |  | 2490 | 59.1168 | 6 | 1.4245 | 7.59 | 17.1 | 5 | 1.65 | 8 | 289.9596 | 10.94% | 4212 | 4.8091 | 40 |  | 50% | 270 | 6.75 | 227.9202 | 7.97 | 8.7 | 49.12% |  | 8.5325 | 7.1225 | 8.27 | 7.8 | 23.4 | 10.34% | 54.39% | 8.1692 | 0.4992 | [7 empty] | 4776 | 7.5 | 8.36 | 3890 | 6.6 | 17.4 | 22 | 0.26 | 0.02 |  | 3.29 | 4.5 | 0.05 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 9.7501 | 88.9% | 92.66% | 96.85% | 76.67%
2020-05-03 | 3757 | 7.12 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.63 | 86.62% | 3757 | 7.78 | 4550 | 68.4 | 282.7 | 10.84 |  | 14.1 | 1.98 | 107 |  | 64 | 4.25 | 65.38% | 25.05% | 14.16% | [5 empty] | 3.8094 | 7.86 |  | 0.99814 | 3.1 | 1.9963 | 26 | 7.65 |  |  |  | 67% |  | 0.7486 |  | 4062 | 576.2699 | 40.8702 | 3.62 | 1.2477 | 0.84243 | 7.91 | 4460 | 19.2 | 57.6 | 4.1 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 16 | 9.6425 | 0.029318 | 2.932% | 70.92% | 71.93% | 5040 |  |  | 0.70775 |  |  | 2490 | 66.2763 | 6 | 1.597 | 7.89 | 17 | 5 | 2.06 | 8 | 276.0392 | 11.46% | 3757 | 5.3915 | 40 |  | 50% | 270 | 6.75 | 255.523 | 8.04 | 8.1 | 52.35% |  | 9.0284 | 7.9851 | 8.3 | 7.2 | 21.6 | 11.11% | 57.65% | 8.6913 | 0.4992 | [7 empty] | 4964 | 7.5 | 8.28 | 4060 | 6.3 | 18.6 | 22 | 0.27 | 0.02 |  | 3.6 | 4.3 | 0.04 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 10.9284 | 90.79% | 93.42% | 97.51% | 74.47%
2020-05-04 | 3790 | 7.1 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.5 | 84.62% | 3790 | 7.73 | 4300 | 49.9 | 200.7 | 8.9 |  | 14.8 | 2.02 | 88 | 520 | 64 | 4.03 | 62% | 25.27% | 10.14% | [5 empty] | 3.7763 | 7.78 |  | 0.98945 | 4.2 | 1.9789 | 27 | 7.75 |  |  |  | 64% |  | 0.74208 |  | 4030 | 566.752 | 38.2941 | 4.5 | 1.2368 | 0.83509 | 7.84 | 4180 | 19.8 | 59.4 | 4.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5 | 16 | 9.5586 | 0.020997 | 2.1% | 72.3% | 60.32% | 5040 |  |  | 0.70158 |  |  | 2490 | 65.6992 | 6 | 1.5831 | 7.56 | 17.7 | 6 | 1.28 | 8 | 275.087 | 10.61% | 3790 | 5.3446 | 40 |  | 50% | 270 | 6.75 | 253.2982 | 8.04 | 8.4 | 52.54% |  | 8.5649 | 7.9156 | 8.23 | 7.7 | 23.1 | 8.333% | 56.5% | 8.4433 | 0.4992 | [7 empty] | 4951 | 7.5 | 8.2 | 3840 | 6.9 | 22.6 | 24 | 0.29 | 0.02 |  | 3.5 | 4.3 | 0.06 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 10.8335 | 86.17% | 88.74% | 96.74% | 76.35%
2020-05-05 | 4319 | 7.25 |  |  |  | 0.5 | [10 empty] | 5.45 | 83.85% | 4319 | 7.42 | 3930 | 83 | 320.1 | 13 |  | 15.4 | 2.75 | 114 |  | 64 | 4.51 | 69.38% | 28.79% | 18.43% | [5 empty] | 3.3137 | 7.76 |  | 0.86826 | 4.8 | 1.7365 | 27 | 7.66 | 3781 |  |  | 64% | 169.2674 | 0.65119 |  | 2526 | 311.7291 | 20.2421 | 5.1 | 1.0853 | 0.73281 | 7.83 | 4070 | 19.7 | 59.1 | 4.35 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 16 | 8.3878 | 0.038162 | 3.816% | 71.75% | 76.27% | 5040 |  |  | 0.61565 |  |  | 2490 | 57.6522 | 6 | 1.3892 | 8.01 | 17.5 | 6 | 4 | 8 | 270.5484 | 11.17% | 4319 | 4.69 | 30 |  | 37.5% | 210 | 7 | 166.7053 | 8.35 | 8.8 | 49.71% |  | 6.0256 | 6.9461 | 8.29 | 7.1 | 21.3 | 19.32% | 59.43% | 5.3431 | 0.4992 | [7 empty] | 4665 | 7.5 | 8.25 | 3700 | 6.5 | 20.9 | 24 | 0.3 | 0.02 |  | 3.5 | 4.2 | 0.08 | 0.02 | 4 |  |  | 4 | 9.5091 | 92.17% | 93.47% | 97.69% | 77.27%
2020-05-06 | 3666 | 7.42 | [14 empty] | 5.3 | 81.54% | 3666 | 7.96 | 3860 | 70.4 | 251.9 | 13 |  | 17 | 2.17 | 95 |  | 128 | 5.2 | 80% | 24.44% | 12.31% | [5 empty] | 3.904 | 7.79 |  | 1.0229 | 5.3 | 2.0458 | 27.6 | 7.97 |  |  |  | 66% |  | 0.76718 |  | 2576 | 374.5248 | 22.0309 |  | 1.2786 | 0.86334 | 8.26 | 4120 | 20.2 | 60.6 | 4.9 | 0.64 | 4 |  |  |  | 6 | 16 | 9.8819 | 0.025491 | 2.549% | 71.18% | 71.31% | 5040 |  |  | 0.72531 |  |  | 2490 | 67.9214 | 6 | 1.6367 | 7.91 | 18.3 | 7 | 3.57 | 16 | 272.2302 | 9.406% | 3666 | 5.5254 | 28 |  | 35% | 180 | 6.4286 | 183.3061 | 8.19 | 12.3 | 32.79% |  | 9.6072 | 8.1833 | 8.31 | 10.3 | 30.9 | 16.26% | 43.72% | 7.6378 | 0.4992 | [7 empty] | 5187 | 7.59 | 8.38 | 3660 | 9.2 | 22.3 | 29 | 0.32 | 0.02 | 3.6 | 4 | 6.2 | 0.08 | 0.02 | 5 |  |  | 8 | 11.1992 | 86.93% | 91.15% | 97.54% | 76.47%
2020-05-07 | 4627 | 7.14 | [14 empty] | 5.2 | 80% | 4627 | 7.54 | 4040 | 71.3 | 242.2 | 14.1 |  | 18.8 | 2.27 | 95 |  | 128 | 3.61 | 55.54% | 30.85% | 14.94% | [5 empty] | 3.0931 | 7.87 |  | 0.81046 |  | 1.6209 | 27.4 | 7.71 |  |  |  | 59% |  | 0.60785 |  | 4030 | 464.2295 | 24.6931 |  | 1.0131 | 0.68403 | 7.94 | 4180 | 20.1 | 60.3 | 5.7 | [5 empty] | 8 | 32 | 7.8295 | 0.030934 | 3.093% | 69.68% | 71.81% | 5040 |  |  | 0.57467 |  |  | 2490 | 53.8146 | 6 | 1.2967 | 7.69 | 19.1 | 7 | 3.48 | 32 | 273.508 | 4.975% | 4627 | 4.3778 | 27 |  | 33.75% | 170 | 6.2963 | 140.0475 | 7.99 | 11.9 | 37.7% |  | 6.1167 | 6.4837 | 8.32 | 11.3 | 33.9 | 5.042% | 40.84% | 5.9849 | 0.4992 | [7 empty] | 4876 | 7.57 | 8.28 | 3770 | 10.9 | 26.5 | 28 | 0.34 | 0.02 |  | 4.5 | 5.3 | 0.06 | 0.02 | 4 |  |  | 16 | 8.8775 | 84.71% | 89.06% | 97.59% | 76.06%
2020-05-08 | 5139 | 7.15 | [14 empty] | 5.2 | 80% | 5139 | 7.49 | 4120 | 97.1 | 325.4 | 14.2 |  | 19.7 | 2.21 | 111 |  | 64 | 4.5 | 69.23% | 34.26% | 22.3% | [5 empty] | 2.785 | 7.65 |  | 0.72971 | 5.35 | 1.4594 | 27.5 | 7.73 |  |  |  | 64% |  | 0.54729 |  | 3896 | 404.0802 | 20.5117 | 5.6 | 0.91214 | 0.61588 | 7.92 | 4070 | 21.1 | 63.3 | 6 | 1.25 | 5.6 |  |  |  | 7 | 16 | 7.0494 | 0.04616 | 4.616% | 69.54% | 78.27% | 5040 |  |  | 0.51742 |  |  | 2283 | 44.425 | 6 | 1.1675 | 7.7 | 19.6 | 6 | 4 | 16 | 262.5645 | 7.109% | 5139 | 3.9416 | 27 |  | 33.75% | 170 | 6.2963 | 126.0946 | 8.02 | 11.1 | 43.37% |  | 4.665 | 5.8377 | 8.31 | 8.2 | 24.6 | 26.13% | 58.16% | 3.687 | 0.4992 | [7 empty] | 5543 | 7.63 | 8.32 | 3670 | 11.7 | 30.2 | 32 | 0.37 | 0.02 | 4.3 | 4.8 | 6 | 0.06 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.9951 | 87.95% | 90.72% | 97.39% | 75.63%
2020-05-09 | 4447 | 7.27 | [5 empty] | 6.96 | 52300 | 815.7 |  | 1776.5 | 2221 |  | 19034.1 |  | 5.2 | 80% | 4447 | 7.66 | 4090 | 72.2 | 281.7 | 9.49 |  | 13.7 | 1.53 | 88 |  | 32 | 4.74 | 72.92% | 29.65% | 16.7% | [5 empty] | 3.2183 | 7.68 |  | 0.84327 |  | 1.6865 | 27 | 7.66 |  |  |  | 66% |  | 0.63245 |  | 3579 | 428.9649 | 31.3113 |  | 1.0541 | 0.71172 | 7.87 | 4570 | 23.1 | 69.3 | 5.5 | 0.4 |  |  |  |  | 8 | 16 | 8.1464 | 0.03458 | 3.458% | 59.85% | 68.01% | 5040 |  |  | 0.59793 |  |  | 2490 | 55.9928 | 6 | 1.3492 | 7.68 | 21.4 | 8 | 3.75 | 16 | 277.6797 | 7.359% | 4447 | 4.555 | 36 |  | 45% | 250 | 6.9444 | 194.2883 | 7.99 | 12.7 | 40.65% |  | 7.0226 | 6.7461 | 8.31 | 12.9 | 38.7 | -1.575% | 39.72% | 7.6191 | 0.4992 | [7 empty] | 5668 | 7.63 | 8.33 | 4020 | 12.1 | 20.6 | 32 | 0.34 | 0.02 |  | 5.8 | 6.2 | 0.06 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 9.236 | 83.24% | 92.69% | 96.42% | 57.66%
2020-05-10 | 4734 | 7.48 | [14 empty] | 5.2 | 80% | 4734 | 7.88 | 3880 | 60.8 | 242 | 8.97 |  | 13.5 | 2.08 | 87 |  | 32 | 4.88 | 75.08% | 31.56% | 15.28% | [5 empty] | 3.0232 | 7.78 |  | 0.79214 |  | 1.5843 | 27.3 | 7.76 |  |  |  | 62% |  | 0.59411 |  | 3946 | 444.2793 | 32.9096 |  | 0.99018 | 0.66857 | 7.78 | 4190 | 23.4 | 70.2 | 4.9 | 0.72 |  |  |  |  | 8 | 16 | 7.6525 | 0.031624 | 3.162% | 63.7% | 61.51% | 5040 |  |  | 0.56168 |  |  | 2490 | 52.5982 | 6 | 1.2674 | 7.56 | 20.9 | 6 | 1.3 | 16 | 299.973 | 10.68% | 4734 | 4.2788 | 36 |  | 45% | 250 | 6.9444 | 182.5095 | 8.04 | 13.8 | 33.97% |  | 8.0835 | 6.3371 | 8.24 | 12.1 | 36.3 | 12.32% | 42.11% | 6.9132 | 0.4992 | [7 empty] | 5302 | 7.64 | 8.29 | 3900 | 11 | 23.3 | 32 | 0.35 | 0.02 |  | 5.4 | 6.6 | 0.06 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 8.6773 | 81.91% | 90.37% | 96.1% | 60%
2020-05-11 | 3814 | 7.46 | [14 empty] | 5.2 | 80% | 3814 | 8.15 | 3970 | 35 | 247.9 | 7.15 |  | 11.4 | 1.9 | 45 | 496 | 64 | 4.45 | 68.46% | 25.43% | 12.61% | [5 empty] | 3.7525 | 7.9 |  | 0.98322 | 6.2 | 1.9664 | 27.5 | 7.7 |  |  |  | 61% |  | 0.73741 |  | 3845 | 537.3322 | 47.1344 | 5.9 | 1.229 | 0.82984 | 7.92 | 4220 | 24.3 | 72.9 | 5.1 | 0.35 |  |  |  |  | 8 | 16 | 9.4984 | 0.026099 | 2.61% | 55.26% | 30.57% | 5040 |  |  | 0.69717 |  |  | 2490 | 65.2858 | 6 | 1.5732 | 7.71 | 22.3 | 7 | 1.92 | 16 | 281.698 | 8.23% | 3814 | 5.311 | 29 |  | 36.25% | 200 | 6.8966 | 182.4856 | 8.07 | 15.8 | 29.15% |  | 8.8285 | 7.8658 | 8.28 | 13.8 | 41.4 | 12.66% | 38.12% | 7.1563 | 0.4992 | [7 empty] | 4847 | 7.63 | 8.28 | 3930 | 12.2 | 23.34 | 26 | 0.05 | 0.02 |  | 5.7 | 6.6 | 0.01 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 10.7654 | 65.14% | 90.58% | 99.3% | 50%
2020-05-12 | 3101 | 7.38 | [14 empty] | 5.18 | 79.69% | 3101 | 7.37 | 4060 | 91.3 | 307.1 | 6.68 |  | 11.1 | 1.79 | 84 |  | 32 | 4.05 | 62.31% | 20.67% | 12.7% | [5 empty] | 4.6153 | 8.13 | 13.8 | 1.2093 |  | 2.4186 | 27.6 | 7.66 | 3662 |  |  | 63% | 172.0371 | 0.90697 |  | 3996 | 686.8326 | 61.8768 |  | 1.5116 | 1.0206 | 7.84 | 4230 | 23.9 | 71.7 | 5.5 | 0.46 |  |  |  |  | 4 | 16 | 11.6824 | 0.026287 | 2.629% | 50.45% | 73.82% | 5040 |  |  | 0.85747 |  |  | 2490 | 80.2967 | 6 | 1.9349 | 7.69 | 22.2 | 5 | 1.88 | 16 | 267.7141 | 7.113% | 3101 | 6.5321 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 263.1409 | 7.99 | 14.8 | 33.33% |  | 11.1823 | 9.6743 | 8.16 | 11.2 | 33.6 | 24.32% | 49.55% | 7.974 | 0.4992 | [7 empty] | 4637 | 7.6 | 8.08 | 3860 | 10.4 | 24.4 | 20 | 0.05 | 0.02 |  | 5.4 | 6.6 | 0.07 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 13.2359 | 88.61% | 92.05% | 99.25% | 51.35%
2020-05-13 | 4007 | 7.36 | [14 empty] | 5.15 | 79.23% | 4007 | 7.23 | 4020 | 116.7 | 366.1 | 11 |  | 15.7 | 1.54 | 135 |  | 32 | 3.65 | 56.15% | 26.71% | 19.56% | [5 empty] | 3.5717 | 7.89 |  | 0.93586 | 5.2 | 1.8717 | 27.8 | 7.63 | 3498 |  |  | 74% | 211.5495 | 0.7019 |  | 4013 | 533.7981 | 33.9999 |  | 1.1698 | 0.78987 | 7.88 | 4250 | 26.1 | 78.3 | 5.7 | 0.5 | 5.4 |  |  |  | 3 | 16 | 9.0409 | 0.040494 | 4.049% | 63.69% | 77.63% | 5040 |  |  | 0.66359 |  |  | 2490 | 62.1413 | 6 | 1.4974 | 7.74 | 22.7 | 5 | 1.79 | 16 | 287.8574 | 13.03% | 4007 | 5.0552 | 36 |  | 45% | 230 | 6.3889 | 215.6227 | 8.14 | 9.5 | 58.15% |  | 5.1368 | 7.4869 | 8.24 | 9.3 | 27.9 | 2.105% | 59.03% | 5.3637 | 0.4992 | [7 empty] | 4016 | 7.6 | 8.2 | 3870 | 8.9 | 20.7 | 18 | 0.1 | 0.02 | 4.6 | 5 | 3.5 | 0.04 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 10.2479 | 92.37% | 94.35% | 99.09% | 68.15%
2020-05-14 | 4807 | 7.39 | [14 empty] | 5.11 | 78.62% | 4807 | 7.69 | 3870 | 78.5 | 259.8 | 5.7 |  | 8.5 | 0.52 | 97 |  | 128 | 3.92 | 60.31% | 32.05% | 16.65% | [5 empty] | 2.9773 | 7.98 |  | 0.78011 |  | 1.5602 | 28 | 7.63 |  |  |  | 74% |  | 0.58508 |  | 4063 | 450.5053 | 53.0006 |  | 0.97514 | 0.65841 | 7.81 | 4090 | 24.9 | 74.7 | 5 | 0.1 | [5 empty] | 16 | 7.5363 | 0.034473 | 3.447% | 41.18% | 68.28% | 5040 |  |  | 0.55315 |  |  | 2490 | 51.7995 | 6 | 1.2482 | 7.66 | 24.5 | 5 | 1.44 | 16 | 236.7334 | 1.606% | 4807 | 4.2139 | 22 |  | 27.5% | 150 | 6.8182 | 109.8398 | 8.08 | 13.8 | 43.67% |  | 3.2281 | 6.2409 | 8.17 | 12.4 | 37.2 | 10.14% | 49.39% | 3.0259 | 0.4992 | [7 empty] | 4509 | 7.66 | 8.15 | 3660 | 10.6 | 24.7 | 32 | 0.64 | 0.02 |  | 5.1 | 2.8 | 0.04 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 8.5459 | 86.5% | 90.49% | 88.77% | 40%
2020-05-15 | 4740 | 7.45 | [14 empty] | 5.16 | 79.38% | 4740 | 7.34 | 3620 | 73.6 | 270.5 | 9 |  | 11 | 1 | 83 |  | 128 | 4.03 | 62% | 31.6% | 17.1% | [5 empty] | 3.0194 | 7.76 |  | 0.79114 | 4.4 | 1.5823 | 27.5 | 7.67 | 3825 |  |  | 74% | 193.4641 | 0.59335 |  | 4012 | 451.1384 | 41.0126 | 5 | 0.98892 | 0.66772 | 7.78 | 4060 | 25.2 | 75.6 | 4.8 | 0.11 | 4.5 |  |  |  | 6 | 16 | 7.6428 | 0.035393 | 3.539% | 56.36% | 65.76% | 5040 |  |  | 0.56097 |  |  | 2490 | 52.5316 | 6 | 1.2658 | 7.763 | 23.7 | 4 | 1.14 | 16 | 285.81 | 5.952% | 4740 | 4.2734 | 27 |  | 33.75% | 180 | 6.6667 | 136.7089 | 8.06 | 14.6 | 38.4% |  | 4.7242 | 6.3291 | 8.15 | 12.4 | 37.2 | 15.07% | 47.68% | 4.0327 | 0.4992 | [7 empty] | 5374 | 7.65 | 8.19 | 3770 | 11.3 | 27.7 | 32 | 0.11 | 0.02 | 4.1 | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 8 | 8.6664 | 84.65% | 89.76% | 98.78% | 60.91%
2020-05-16 | 4510 | 7.5 | [5 empty] | 6.57 | 24450 | 447.2 |  | 1020 | 1166 |  | 10240.1 |  | 5.1 | 78.46% | 4510 | 7.61 | 3660 | 59.3 | 337.3 | 14.3 |  | 25.8 | 1.9 | 116 |  | 32 | 4.91 | 75.54% | 30.07% | 20.28% | [5 empty] | 3.1734 | 7.99 |  | 0.83149 |  | 1.663 | 27.8 | 7.64 |  |  |  | 81% |  | 0.62361 |  | 4090 | 483.3636 | 18.735 |  | 1.0394 | 0.70177 | 7.91 | 3930 | 25.9 | 77.7 | 4.6 | 0.8 |  |  |  |  | 3 | 16 | 8.0326 | 0.041991 | 4.199% | 82.17% | 56.32% | 5040 |  |  | 0.58958 |  |  | 2490 | 55.2106 | 6 | 1.3304 | 7.82 | 23.2 | 4 | 0.68 | 16 | 287.021 | 10.42% | 4510 | 4.4914 | 31 |  | 38.75% | 200 | 6.4516 | 164.9667 | 8.12 | 15.8 | 31.9% |  | 7.0103 | 6.6519 | 8.21 | 11.7 | 35.1 | 25.95% | 49.57% | 4.7816 | 0.4992 | [7 empty] | 4537 | 7.61 | 8.22 | 3600 | 10.6 | 26.4 | 28 | 0.1 | 0.02 |  | 4.3 | 2.5 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 9.1073 | 82.12% | 92.17% | 99.3% | 83.33%
2020-05-17 | 3914 | 7.48 | [14 empty] | 5.06 | 77.85% | 3914 | 7.32 | 3800 | 91.8 | 312 | 11.78 |  | 14.1 | 1.1 | 87 |  | 64 | 5.17 | 79.54% | 26.09% | 16.28% | [5 empty] | 3.6566 | 7.96 |  | 0.9581 |  | 1.9162 | 28 | 7.63 |  |  |  | 73% |  | 0.71857 |  | 3946 | 537.3577 | 38.1105 |  | 1.1976 | 0.80864 | 7.85 | 3940 | 24.7 | 74.1 | 4.2 | 0.4 |  |  |  |  | 4 | 32 | 9.2557 | 0.033709 | 3.371% | 70.21% | 73.09% | 5040 |  |  | 0.67936 |  |  | 2490 | 63.6178 | 6 | 1.533 | 7.73 | 23.3 | 4 | 1 | 16 | 271.4388 | 5.668% | 3914 | 5.1753 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 208.4824 | 8.08 | 12.5 | 46.35% |  | 6.0704 | 7.6648 | 8.24 | 8.8 | 26.4 | 29.6% | 62.23% | 4.7927 | 0.4992 | [7 empty] | 5661 | 7.65 | 8.29 | 3640 | 7.8 | 18.1 | 28 | 0.1 | 0.02 |  | 4.1 | 2.6 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 10.4909 | 91.5% | 94.2% | 99.15% | 70.92%
2020-05-18 | 4750 | 7.48 | [14 empty] | 5 | 76.92% | 4750 | 7.72 | 3500 | 81.1 | 276 | 15.1 |  | 16.7 | 1.1 | 79 |  | 80 | 3.5 | 53.85% | 31.67% | 17.48% | [5 empty] | 3.0131 | 7.92 |  | 0.78947 |  | 1.5789 | 27.9 | 7.58 |  |  |  | 73% |  | 0.59211 |  | 3412 | 382.8623 | 22.9259 |  | 0.98684 | 0.66632 | 7.74 | 3850 | 25.7 | 77.1 | 4.6 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 32 | 7.6267 | 0.036188 | 3.619% | 72.46% | 68.31% | 5040 |  |  | 0.55979 |  |  | 2490 | 52.4211 | 6 | 1.2632 | 7.6 | 23.9 | 4 | 0.9 | 16 | 294.9 | 7.004% | 4750 | 4.2644 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 171.7895 | 7.97 | 16.4 | 31.38% |  | 7.2029 | 6.3158 | 8.08 | 12.5 | 37.5 | 23.78% | 47.7% | 5.0231 | 0.4992 | [7 empty] | 5292 | 7.62 | 8.1 | 3680 | 11 | 29.3 | 25 | 0.2 | 0.02 |  | 4.2 | 2.5 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 4 | 8.6482 | 86.44% | 89.38% | 98.68% | 74.85%
2020-05-19 | 3673 | 7.48 | [14 empty] | 5 | 76.92% | 3673 | 7.38 | 3610 | 88.6 | 305 | 13.8 |  | 16.1 | 1.2 | 79 |  | 80 | 4.4 | 67.69% | 24.49% | 14.94% | [5 empty] | 3.8965 | 7.83 | 17 | 1.021 |  | 2.0419 | 28.3 | 7.69 | 3904 |  |  | 66% | 169.0574 | 0.76572 |  | 4063 | 589.5941 | 36.6207 |  | 1.2762 | 0.86169 | 7.8 | 3930 | 26.2 | 78.6 | 5.8 | 2.8 |  |  |  |  | 5 | 32 | 9.8631 | 0.030923 | 3.092% | 63.98% | 70.43% | 5040 |  |  | 0.72393 |  |  | 2490 | 67.792 | 6 | 1.6335 | 7.62 | 24.4 | 4 | 1.18 | 16 | 278.5072 | 6.87% | 3673 | 5.5148 | 32 |  | 40% | 200 | 6.25 | 209.0934 | 7.83 | 16.2 | 33.61% |  | 8.0186 | 8.1677 | 8.03 | 11.4 | 34.2 | 29.63% | 53.28% | 5.3614 | 0.4992 | [7 empty] | 5042 | 7.63 | 7.99 | 3690 | 10.2 | 21.4 | 22 | 0.2 | 0.02 |  | 4.2 | 2.9 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 11.1779 | 88.49% | 92.98% | 98.55% | 73.91%
2020-05-20 | 3943 | 7.47 | [14 empty] | 4.9 | 75.38% | 3943 | 7.42 | 3800 | 47.2 | 219.1 | 7.3 |  | 42.2 | 1 | 77 |  | 80 | 3.8 | 58.46% | 26.29% | 11.52% | [5 empty] | 3.6297 | 7.9 |  | 0.95105 | 5.4 | 1.9021 | 28.4 | 7.58 | 4243 | 2866 | 67.55% | 71% | 167.3344 | 0.71329 |  | 4130 | 558.278 | 13.2293 | 5.4 | 1.1888 | 0.80269 | 7.8 | 3910 | 26 | 78 | 6 | 1.8 |  |  |  |  | 3 | 32 | 9.1877 | 0.023847 | 2.385% | 85.78% | 44.92% | 5040 |  |  | 0.67436 |  |  | 2490 | 63.1499 | 6 | 1.5217 | 7.63 | 24.5 | 4 | 0.7 | 16 | 268.8005 | 5.769% | 3943 | 5.1372 | 31 |  | 38.75% | 200 | 6.4516 | 188.6888 | 7.88 | 15.6 | 36.33% |  | 6.667 | 7.6084 | 8.06 | 10.6 | 31.8 | 32.05% | 56.73% | 4.5249 | 0.4992 | [7 empty] | 4900 | 7.63 | 8.09 | 3730 | 10 | 24.2 | 21 | 0.1 | 0.02 | 4.2 | 4.8 | 3.1 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 10.4139 | 78.81% | 88.95% | 98.63% | 88.63%
2020-05-21 | 3013 | 7.44 | [14 empty] | 4.9 | 75.38% | 3013 | 7.7 | 3870 | 40.6 | 205.5 | 6.7 |  | 8.6 | 0.6 | 39 |  | 32 | 3.6 | 55.38% | 20.09% | 8.256% | [5 empty] | 4.7501 | 7.9 |  | 1.2446 |  | 2.4892 | 28.5 | 7.64 |  |  |  | 71% |  | 0.93346 |  | 3778 | 668.3286 | 77.7126 |  | 1.5558 | 1.0504 | 7.81 | 3800 | 24.4 | 73.2 | 5.8 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 32 | 12.0236 | 0.017091 | 1.709% | 32.56% | 39.9% | 5040 |  |  | 0.88251 |  |  | 1245 | 41.3209 | 6 | 1.9914 | 7.64 | 22.9 | 3 | 0.6 | 16 | 144.0585 | 6.148% | 3013 | 6.7229 | 27 |  | 33.75% | 180 | 6.6667 | 215.068 | 8 | 12.4 | 45.85% |  | 6.4411 | 9.9569 | 8.08 | 8.9 | 26.7 | 28.23% | 61.14% | 5.1207 | 0.4992 | [7 empty] | 4586 | 7.62 | 8.12 | 3530 | 8.3 | 27 | 22 | 0.1 | 0.02 |  | 4.7 | 3.1 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 13.6219 | 79.56% | 86.86% | 98.51% | 45.35%
2020-05-22 | 4514 | 7.46 | [14 empty] | 4.8 | 73.85% | 4514 | 7.49 | 3900 | 57 | 218 | 9.1 |  | 11.3 | 0.7 | 121 |  | 80 | 3.7 | 56.92% | 30.09% | 13.12% | [5 empty] | 3.1706 | 8.02 |  | 0.83075 | 4 | 1.6615 | 28.4 | 7.63 |  |  |  | 68% |  | 0.62306 |  | 3913 | 462.0357 | 40.8881 |  | 1.0384 | 0.70115 | 7.8 | 3670 | 23.3 | 69.9 | 6.3 | 0.2 | 6 |  |  |  | 2 | 32 | 8.0255 | 0.027163 | 2.716% | 44.25% | 59.12% | 5040 |  |  | 0.58906 |  |  | 3735 | 82.7426 | 6 | 1.3292 | 7.54 | 21.7 | 2 | 0.7 | 16 | 401.1672 | 6.867% | 4514 | 4.4874 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 159.5038 | 7.99 | 9.8 | 54.84% |  | 4.215 | 6.646 | 8.09 | 8.5 | 25.5 | 13.27% | 60.83% | 4.0279 | 0.4992 | [7 empty] | 3767 | 7.62 | 8.13 | 3400 | 7.8 | 26 | 19 | 0.1 | 0.02 | 3.6 | 4.7 | 3 | 0.1 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.0992 | 86.32% | 88.07% | 98.9% | 58.41%
2020-05-23 | 3774 | 6.9 | [5 empty] | 6.57 | 51550 | 769.5 |  | 1645 | 2091 |  | 15968.5 | 320 | 4.8 | 73.85% | 3774 | 7.51 | 3550 | 92.4 | 316.9 | 19.2 |  | 20.7 | 0.7 | 110 |  | 80 | 3.8 | 58.46% | 25.16% | 15.95% | [5 empty] | 3.7923 | 7.99 |  | 0.99364 |  | 1.9873 | 28.6 | 7.6 |  |  |  | 77% |  | 0.74523 |  | 3628 | 512.3805 | 24.7527 |  | 1.2421 | 0.83863 | 7.82 | 3750 | 22.5 | 67.5 | 4.5 | 0.1 |  |  |  |  | 2 | 16 | 9.5991 | 0.033014 | 3.301% | 78.26% | 75.65% | 5040 |  |  | 0.70456 |  |  | 3113 | 82.4854 | 6 | 1.5898 | 7.55 | 21.3 | 4 | 2 | 8 | 323.3384 | 5.333% | 3774 | 5.3672 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 190.779 | 7.97 | 12.2 | 42.72% |  | 6.5927 | 7.9491 | 8.06 | 8.4 | 25.2 | 31.15% | 60.56% | 4.9297 | 0.4992 | [7 empty] | 5114 | 7.63 | 8.1 | 3530 | 7.5 | 25 | 23 | 0.1 | 0.02 |  | 4 | 2.8 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 10.8793 | 91.88% | 92.11% | 99.48% | 80.68%
2020-05-24 | 3138 | 7.05 | [14 empty] | 4.8 | 73.85% | 3138 | 7.56 | 3130 | 60.9 | 231.4 | 20.3 |  | 22.3 | 1.2 | 82 |  | 32 | 4.2 | 64.62% | 20.92% | 9.682% | [5 empty] | 4.5609 | 7.98 |  | 1.195 |  | 2.3901 | 28.6 | 7.57 |  |  |  | 67% |  | 0.89627 |  | 4080 | 693.0019 | 31.0763 |  | 1.4938 | 1.0086 | 7.76 | 3660 | 22.7 | 68.1 | 3.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 8 | 11.5446 | 0.020044 | 2.004% | 84.75% | 62.73% | 5040 |  |  | 0.84736 |  |  | 3113 | 99.2033 | 6 | 1.912 | 7.75 | 21.1 | 5 | 2 | 4 | 326.0864 | 7.048% | 3138 | 6.4551 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 229.4455 | 7.96 | 13.4 | 36.49% |  | 9.3705 | 9.5602 | 8.08 | 8.9 | 26.7 | 33.58% | 57.82% | 6.269 | 0.4992 | [7 empty] | 3893 | 7.69 | 8.07 | 3510 | 9.1 | 28.2 | 20 | 0.1 | 0.02 |  | 4 | 2.6 | 0.07 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 13.0801 | 85.06% | 87.81% | 99.51% | 82.06%
2020-05-25 | 3279 | 6.93 | [14 empty] | 4.8 | 73.85% | 3279 | 7.47 | 3290 | 72.2 | 273.5 | 19.4 |  | 20.8 | 1.2 | 73 |  | 80 | 4.1 | 63.08% | 21.86% | 11.96% | [5 empty] | 4.3647 | 7.87 |  | 1.1436 |  | 2.2873 | 28.7 | 7.6 |  |  |  | 75% |  | 0.85773 |  | 3996 | 649.548 | 31.2283 |  | 1.4296 | 0.96523 | 7.72 | 3700 | 22.8 | 68.4 | 4.4 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 16 | 11.0482 | 0.024755 | 2.476% | 78.85% | 68.42% | 5040 |  |  | 0.81092 |  |  | 3736 | 113.9372 | 6 | 1.8298 | 7.51 | 20.9 | 2 | 2 | 8 | 398.2903 | 8.333% | 3279 | 6.1775 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 219.5791 | 7.91 | 13.8 | 33.97% |  | 9.7254 | 9.1491 | 7.97 | 9.5 | 28.5 | 31.16% | 54.55% | 6.4204 | 0.4992 | [7 empty] | 4709 | 7.73 | 8.1 | 3410 | 8.3 | 26 | 25 | 0.1 | 0.02 |  | 3.7 | 2.7 | 0.1 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 12.5185 | 88.5% | 90.49% | 99.48% | 82.21%
2020-05-26 | 3795 | 7.06 | [14 empty] | 4.7 | 72.31% | 3795 | 7.17 | 3620 | 92.5 | 315 | 12.5 |  | 14.4 | 0.9 | 66 |  | 80 | 3.5 | 53.85% | 25.3% | 15.94% | [5 empty] | 3.7713 | 7.78 |  | 0.98814 |  | 1.9763 | 28.5 | 7.57 | 4500 |  |  | 73% | 162.2222 | 0.74111 |  | 3646 | 512.0733 | 35.5606 |  | 1.2352 | 0.83399 | 7.72 | 3620 | 22.4 | 67.2 | 4.4 | 0.1 |  |  |  |  | 7 | 16 | 9.546 | 0.032998 | 3.3% | 69.44% | 75.78% | 5040 |  |  | 0.70066 |  |  | 3736 | 98.4453 | 6 | 1.581 | 7.5 | 20.9 | 8 | 2 | 8 | 392.8825 | 6.696% | 3795 | 5.3375 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 183.3992 | 8 | 12.4 | 40.67% |  | 6.785 | 7.9051 | 8.1 | 8.7 | 26.1 | 29.84% | 58.37% | 5.0109 | 0.4992 | [7 empty] | 4701 | 7.73 | 7.99 | 3360 | 8.5 | 26.4 | 26 | 0.1 | 0.02 |  | 4.1 | 3.1 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 10.8192 | 90.81% | 91.62% | 99.2% | 71.53%
2020-05-27 | 3426 | 6.99 | [14 empty] | 4.7 | 72.31% | 3426 | 7.56 | 3430 | 44.7 | 215 | 7 |  | 38.8 | 1.02 | 61 |  | 64 | 3.4 | 52.31% | 22.84% | 9.821% | [5 empty] | 4.1775 | 7.96 |  | 1.0946 | 5.6 | 2.1891 | 28.5 | 7.62 |  |  |  | 73% |  | 0.82093 |  | 3411 | 530.6664 | 13.677 | 4.7 | 1.3682 | 0.92382 | 7.76 | 3550 | 23.7 | 71.1 | 4.6 | 0.5 | 4.4 |  |  |  | 2 | 16 | 10.5741 | 0.020333 | 2.033% | 88.14% | 46.98% | 5040 |  |  | 0.77612 |  |  | 3736 | 109.0485 | 6 | 1.7513 | 7.4 | 21.7 | 6 | 4 | 8 | 386.452 | 8.439% | 3426 | 5.9124 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 203.1524 | 7.9 | 14 | 35.48% |  | 8.2967 | 8.7566 | 8.08 | 9.8 | 29.4 | 30% | 54.84% | 5.6905 | 0.4992 | [7 empty] | 4924 | 7.74 | 8.1 | 3600 | 9.2 | 29.4 | 24 | 0.3 | 0.02 | 4.2 | 4.5 | 3 | 0.12 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 11.9823 | 79.42% | 86.33% | 95.71% | 88.4%
2020-05-28 | 3346 | 7.07 | [14 empty] | 4.77 | 73.38% | 3346 | 7.61 | 3460 | 46 | 262 | 9.5 |  | 10.5 | 0.6 | 73 |  | 64 | 3.3 | 50.77% | 22.31% | 11.69% | [5 empty] | 4.2773 | 7.86 |  | 1.1207 |  | 2.2415 | 28.7 | 7.56 |  |  |  | 70% |  |  |  | 3579 | 570.1157 | 54.2967 |  | 1.4009 | 0.94591 | 7.78 | 3350 | 22.8 | 68.4 | 4.9 | 0.4 |  |  | 799 | 266 | 2 | 16 | 9.9864 | 0.026236 | 2.624% | 53.33% | 50.43% | 5040 |  |  | 0.79468 |  |  | 3376 | 100.8966 | 6 | 1.7932 | 7.46 | 20.8 | 7 | 2 | 8 | 346.946 | 8.772% | 3346 | 6.0538 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 208.0096 | 7.96 | 12.3 | 40.87% |  | 7.6955 | 8.9659 | 8.06 | 8.4 | 25.2 | 31.71% | 59.62% | 5.5917 | 0.4992 | [7 empty] | 4611 | 7.74 | 8.07 | 3090 | 8.5 | 27 | 24 | 0.3 | 0.02 |  | 4.3 | 3.4 | 0.14 | 0.02 | 3 | 671 | 94 | 2 | 11.4277 | 81.52% | 89.69% | 96.84% | 59.05%
2020-05-29 | 3141 | 6.07 | [14 empty] | 4.76 | 73.23% | 3141 | 8.02 | 3790 | 38.3 | 214 | 8.1 |  | 10.1 | 0.54 | 48 |  | 64 | 3.6 | 55.38% | 20.94% | 8.962% | [5 empty] | 4.5565 | 7.95 |  | 1.1939 | 3.2 | 2.3878 | 28.6 | 7.72 | 4263 |  |  | 62% | 145.4375 |  |  | 3746 | 635.6632 | 62.9369 |  | 1.4924 | 1.0076 | 7.8 | 3440 | 23.2 | 69.6 | 4 | [5 empty] | 5 | 16 | 10.6382 | 0.020116 | 2.012% | 60.4% | 39.43% | 5040 |  |  | 0.84655 |  |  | 2283 | 72.6839 | 4.5 | 1.4327 | 7.47 | 21.2 | 2 | 1.84 | 8 | 261.069 | 8.621% | 3141 | 6.4489 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 221.5855 | 8.06 | 14.4 | 32.08% |  | 10.2472 | 9.5511 | 8.08 | 9.2 | 27.6 | 36.11% | 56.6% | 6.1552 | 0.4992 | [7 empty] | 4990 | 7.76 | 8.03 | 3020 | 8.1 | 26 | 30 | 0.4 | 0.02 | 4.1 | 4.3 | 3.3 | 0.14 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 12.1722 | 78.85% | 87.85% | 95.06% | 57.43%
2020-05-30 | 4180 | 6.87 | [14 empty] | 4.77 | 73.38% | 4180 | 7.6 | 3600 | 55.9 | 219 | 10.6 |  | 12.8 | 0.8 | 97 |  | 80 | 4.2 | 64.62% | 27.87% | 12.21% | [5 empty] | 3.4239 | 7.9 |  | 0.89713 |  | 1.7943 | 28.3 | 7.67 |  |  |  | 74% |  |  |  | 4380 | 558.5024 | 43.633 |  | 1.1214 | 0.75718 | 7.8 | 3580 | 22.3 | 66.9 | 3.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 16 | 7.9939 | 0.027396 | 2.74% | 71.09% | 60.11% | 5040 |  |  | 0.63612 |  |  | 2490 | 59.5694 | 4.5 | 1.0766 | 7.64 | 19.7 | 2 | 1 | 8 | 290.284 | 11.66% | 4180 | 4.8459 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 166.5072 | 8.11 | 14.3 | 27.41% |  | 9.6964 | 7.177 | 8.12 | 10 | 30 | 30.07% | 49.24% | 5.7219 | 0.4992 | [7 empty] | 4191 | 7.82 | 8.07 | 3130 | 9.5 | 30 | 30 | 0.4 | 0.02 |  | 4 | 3.4 | 0.1 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 9.1518 | 83.01% | 86.3% | 96.23% | 68.75%
2020-05-31 | 3827 | 6.95 | [14 empty] | 4.78 | 73.54% | 3827 | 7.88 | 3640 | 33.8 | 238 | 7.6 |  | 9.1 | 0.7 | 55 | 765.8 | 64 | 4.15 | 63.85% | 25.51% | 12.14% | [5 empty] | 3.7397 | 8.03 |  | 0.97988 |  | 1.9598 | 28.6 | 7.66 |  |  |  | 60% |  |  |  | 3977 | 553.891 | 60.8671 |  | 1.2248 | 0.82702 | 7.88 | 3480 | 23.6 | 70.8 | 3.9 | 0.4 |  |  |  |  | 4 | 16 | 8.7313 | 0.027258 | 2.726% | 57.14% | 30.18% | 5040 |  |  | 0.6948 |  |  | 3528 | 92.1871 | 6 | 1.5678 | 7.49 | 21.3 | 2 | 2.41 | 8 | 392.8603 | 9.746% | 3827 | 5.2929 | 29 |  | 36.25% | 190 | 6.5517 | 181.8657 | 8.09 | 14.3 | 32.86% |  | 8.1701 | 7.839 | 8.08 | 10.2 | 30.6 | 28.67% | 52.11% | 5.4614 | 0.4992 | [7 empty] | 4169 | 7.82 | 8.04 | 3250 | 11 | 31 | 28 | 0.3 | 0.02 |  | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.994 | 67.46% | 86.97% | 96.05% | 54.95% | 臭氧B系统修复完毕，从A系统切换至B系统
2020-06-01 | 4218 | 5.91 | [14 empty] | 4.77 | 73.38% | 4218 | 7.87 | 3800 | 59.8 | 221 | 9.8 |  | 12.4 | 0.72 | 71 |  | 64 | 4.4 | 67.69% | 28.12% | 12.43% | [5 empty] | 3.3931 | 7.86 |  | 0.88905 |  | 1.7781 | 28.6 | 7.68 |  |  |  | 60% |  |  |  | 3168 | 400.3186 | 32.2838 |  | 1.1113 | 0.75036 | 7.81 | 3790 | 23 | 69 | 3.9 | [5 empty] | 3 | 16 | 7.9219 | 0.027897 | 2.79% | 68.55% | 61.54% | 5040 |  |  | 0.63039 |  |  | 3320 | 78.7103 | 6 | 1.4225 | 7.43 | 21 | 3 | 2 | 8 | 363.308 | 8.696% | 4218 | 4.8023 | 33 |  | 41.25% | 220 | 6.6667 | 187.7667 | 8.04 | 14.5 | 30.95% |  | 9.084 | 7.1124 | 8.07 | 10.3 | 30.9 | 28.97% | 50.95% | 5.8494 | 0.4992 | [7 empty] | 4172 | 7.78 | 8.03 | 3210 | 10.1 | 31.2 | 34 | 0.1 | 0.02 |  | 4 | 3.5 | 0.11 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 9.0695 | 83.11% | 85.88% | 98.98% | 67.74%
2020-06-02 | 3029 | 6.77 | [14 empty] | 4.8 | 73.85% | 3029 | 7.96 | 3640 | 59.6 | 288 | 8.1 |  | 8.5 | 1.6 | 37 |  | 64 | 4.43 | 68.15% | 20.19% | 11.63% | [5 empty] | 4.725 | 7.95 | 12.4 | 1.238 |  | 2.4761 | 28.7 | 7.66 | 4025 |  |  | 62% | 154.0373 |  |  | 3459 | 608.6652 | 71.6077 |  | 1.5475 | 1.0449 | 7.76 | 3810 | 23.9 | 71.7 | 4.1 | 0.3 | 2.9 |  |  |  | 3 | 16 | 11.0315 | 0.026107 | 2.611% | 51.76% | 59.9% | 5040 |  |  | 0.87785 |  |  | 3320 | 109.6071 | 6 | 1.9809 | 7.46 | 22 | 3 | 2 | 8 | 355.2653 | 7.95% | 3029 | 6.6874 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 285.2427 | 7.86 | 14.6 | 33.64% |  | 12.1215 | 9.9043 | 8.09 | 14 | 42 | 4.11% | 36.36% | 11.8851 | 0.4992 | [7 empty] | 5102 | 8.22 | 7.96 | 3480 | 14.2 | 33.3 | 25 | 0.3 | 0.02 |  | 3.9 | 3.5 | 0.12 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 12.6215 | 76.17% | 88.44% | 96.3% | 54.12%
2020-06-03 | 3414 | 6.38 | [14 empty] | 4.82 | 74.15% | 3414 | 7.82 | 3340 | 63.6 | 228 | 6 | 4.4 | 10.4 | 0.6 | 79 |  | 64 | 4.29 | 66% | 22.76% | 10.38% | [5 empty] | 4.1921 | 7.86 |  | 1.0984 | 3 | 2.1968 | 28.9 | 7.64 |  |  |  | 66% |  |  |  | 3629 | 566.5662 | 54.4775 |  | 1.373 | 0.92707 | 7.83 | 3460 | 25 | 75 | 3.9 | [5 empty] | 3 | 16 | 9.7875 | 0.023295 | 2.33% | 62.5% | 60.69% | 5040 |  |  | 0.77885 |  |  | 3320 | 97.2466 | 6 | 1.7575 | 7.54 | 21 | 3 | 2 | 8 | 378.968 | 16% | 3414 | 5.9332 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 260.1054 | 7.87 | 11.9 | 43.33% |  | 8.9884 | 8.7873 | 8.07 | 9.8 | 29.4 | 17.65% | 53.33% | 7.7412 | 0.4992 | [7 empty] | 4843 | 7.81 | 8.12 | 3310 | 13.4 | 30 | 25 | 0.3 | 0.02 | 2.8 | 3.8 | 3.4 | 0.11 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 11.2005 | 78.93% | 86.84% | 95% | 63.46%
2020-06-04 | 3552 | 6.47 | [14 empty] | 4.83 | 74.31% | 3552 | 7.78 | 3970 | 120.2 | 397 | 8 |  | 12.5 | 0.75 | 91 |  | 80 | 3.93 | 60.46% | 23.68% | 18.8% | [5 empty] | 4.0293 | 8.03 |  | 1.0557 | 3 | 2.1115 | 28.5 | 7.73 |  |  |  | 80% |  |  |  | 3302 | 495.4859 | 39.6389 | 2.7 | 1.3197 | 0.89105 | 7.81 | 3860 | 23 | 69 | 3.8 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 1 | 32 | 9.4072 | 0.042202 | 4.22% | 69.6% | 80.87% | 5040 |  |  | 0.74859 |  |  | 3375 | 95.0169 | 7 | 1.9707 | 7.37 | 20.8 | 3 | 2 | 8 | 360.8392 | 9.565% | 3552 | 5.7027 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 250 | 7.78 | 10.6 | 49.04% |  | 7.7075 | 8.4459 | 8.06 | 8 | 24 | 24.53% | 61.54% | 6.5104 | 0.4992 | [7 empty] | 4787 | 7.78 | 8.11 | 3530 | 7.4 | 18.7 | 23 | 0.3 | 0.02 |  | 3.9 | 3.4 | 0.12 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 10.7662 | 93.84% | 95.29% | 96.25% | 68.8%
2020-06-05 | 3390 | 6.56 | [14 empty] | 4.85 | 74.62% | 3390 | 7.46 | 3810 | 56.7 | 239 | 6.2 | 3.8 | 10.6 | 0.7 | 89 |  | 80 | 3.65 | 56.15% | 22.6% | 10.8% | [5 empty] | 4.2218 | 7.85 | 11.3 | 1.1062 | 2.9 | 2.2124 | 28.8 | 7.66 |  |  |  | 72% |  |  |  | 3536 | 555.9552 | 52.4486 |  | 1.3827 | 0.93363 | 7.85 | 3710 | 22.9 | 68.7 | 4 | [5 empty] | 4 | 32 | 9.8568 | 0.024247 | 2.425% | 62.26% | 59.61% | 5040 |  |  | 0.78437 |  |  | 3320 | 97.9351 | 6 | 1.7699 | 7.4 | 20.8 | 3 | 2 | 8 | 362.747 | 9.17% | 3390 | 5.9752 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 261.9469 | 7.89 | 11.5 | 44.71% |  | 8.8573 | 8.8496 | 8.12 | 8.1 | 24.3 | 29.57% | 61.06% | 6.8752 | 0.4992 | [7 empty] | 4646 | 7.84 | 8.13 | 3610 | 8.3 | 24.8 | 20 | 0.2 | 0.02 |  | 4 | 3.5 | 0.11 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 11.2796 | 85.36% | 89.62% | 96.77% | 62.26%
2020-06-06 | 3154 | 6.68 | [14 empty] | 4.8 | 73.85% | 3154 | 7.15 | 3440 | 85.8 | 352 | 6.1 |  | 8.7 | 0.8 | 64 | 738.3 | 64 | 3.83 | 58.92% | 21.03% | 14.8% | [5 empty] | 4.5377 | 7.72 |  | 1.189 | 2 | 2.3779 | 29.2 | 7.69 |  |  |  | 75% |  |  |  | 3516 | 594.175 | 68.296 | 2.1 | 1.4862 | 1.0035 | 7.84 | 3760 | 24.4 | 73.2 | 4.4 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 5 | 32 | 10.5943 | 0.033225 | 3.323% | 49.43% | 71.56% | 5040 |  |  | 0.84306 |  |  | 3320 | 105.2632 | 6 | 1.9023 | 7.53 | 21.7 | 2 | 2 | 8 | 373.0094 | 11.07% | 3154 | 6.4223 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 281.5472 | 7.85 | 10.9 | 49.77% |  | 8.1979 | 9.5117 | 8.13 | 8.3 | 24.9 | 23.85% | 61.75% | 7.0037 | 0.4992 |  | 57.0704 | 8.1 | 2.41% |  |  |  | 4526 | 7.93 | 8.12 | 3420 | 8.1 | 23.5 | 17 | 0.2 | 0.02 | 2.5 | 3.9 | 3.5 | 0.12 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 12.1221 | 90.56% | 93.32% | 96.72% | 55.17%
2020-06-07 | 3509 | 6.33 | [5 empty] | 6.17 | 36950 | 480 |  | 1299 | 1538 |  | 2134 | 320 | 4.8 | 73.85% | 3509 | 7.07 | 3970 | 135.5 | 355 | 7.6 | 2.4 | 8.3 | 1.04 | 119 |  | 80 | 3.75 | 57.69% | 23.39% | 16.61% | [5 empty] | 4.0787 | 7.69 |  | 1.0687 |  | 2.1374 | 29.5 | 7.72 |  |  |  | 74% |  |  |  | 3597 | 546.3668 | 65.8273 |  | 1.3359 | 0.90197 | 7.84 | 4370 | 23.1 | 69.3 | 3.9 | [5 empty] | 4 | 32 | 9.5225 | 0.03728 | 3.728% | 53.01% | 82.95% | 5040 |  |  | 0.75777 |  |  | 3320 | 94.6139 | 6 | 1.7099 | 7.52 | 20.7 | 2 | 2 | 8 | 370.2828 | 10.39% | 3509 | 5.7726 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 253.0636 | 7.9 | 11.4 | 44.93% |  | 8.557 | 8.5494 | 8.13 | 8.3 | 24.9 | 27.19% | 59.9% | 6.8028 | 0.4992 |  | 51.2967 | 7.2 | 13.25% |  |  |  | 4483 | 7.99 | 8.11 | 4000 | 7.2 | 20.3 | 18 | 0.2 | 0.02 |  | 3.8 | 3.4 | 0.13 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 10.8978 | 94.69% | 94.28% | 97.37% | 54.22%
2020-06-08 | 3608 | 6.56 | [14 empty] | 4.87 | 74.92% | 3608 | 7.06 | 4050 | 134.7 | 500 | 10.8 |  | 13.3 | 1 | 87 |  | 64 | 4.27 | 65.69% | 24.05% | 24.05% | [5 empty] | 3.9667 | 7.73 |  | 1.0394 |  | 2.0787 | 29.6 | 7.66 |  |  |  | 75% |  | 0.77952 |  | 2430 | 358.9773 | 26.9908 |  | 1.2992 | 0.87722 | 7.84 | 4040 | 24.2 | 72.6 | 4.2 | 0.5 |  |  |  |  | 6 | 32 | 10.0407 | 0.049797 | 4.98% | 68.42% | 82.03% | 5040 |  |  | 0.73697 |  |  | 3320 | 92.0177 | 6 | 1.663 | 7.37 | 21.8 | 7 | 4.21 | 16 | 360.3696 | 9.917% | 3608 | 5.6142 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 199.5565 | 7.81 | 12.6 | 42.2% |  | 6.821 | 8.3149 | 8.13 | 8.5 | 25.5 | 32.54% | 61.01% | 5.0014 | 0.4992 |  | 49.8891 | 8.3 | 2.353% |  |  |  | 4017 | 7.23 | 8.11 | 3680 | 8.3 | 25 | 13 | 0.5 | 0.02 |  | 4.5 | 3.5 | 0.2 | 0.02 | 5 |  |  | 4 | 11.3789 | 93.84% | 95% | 95.37% | 66.17%
2020-06-09 | 3514 | 6.72 | [14 empty] | 4.77 | 73.38% | 3514 | 7.68 | 3650 | 56.3 | 260 | 12.1 |  | 15.3 | 1 | 87 |  | 64 | 4.68 | 72% | 23.43% | 12.18% | [5 empty] | 4.0729 | 7.7 | 11.6 | 1.0672 |  | 2.1343 | 29.6 | 7.87 | 3934 |  |  | 72% | 183.0198 | 0.80037 |  | 2594 | 393.4553 | 25.716 |  | 1.3339 | 0.90068 | 7.9 | 3710 | 25.9 | 77.7 | 4.1 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 32 | 10.3093 | 0.02522 | 2.522% | 73.2% | 54% | 5040 |  |  | 0.75669 |  |  | 3320 | 94.4792 | 6 | 1.7075 | 7.44 | 23.2 | 6 | 4 | 16 | 362.9494 | 10.42% | 3514 | 5.7644 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 232.214 | 7.89 | 15.4 | 33.62% |  | 9.362 | 8.5373 | 8.14 | 11.1 | 33.3 | 27.92% | 52.16% | 6.3971 | 0.4992 |  | 51.2237 | 11.4 | -2.703% |  |  |  | 4994 | 7.19 | 8.18 | 3600 | 11.4 | 30.2 | 16 | 0.1 | 0.02 |  | 4.1 | 3.3 | 0.2 | 0.02 | 3 |  |  | 4 | 11.6827 | 79.75% | 88.38% | 99.17% | 73.2%
2020-06-10 | 3901 | 6.43 | [14 empty] | 4.78 | 73.54% | 3901 | 7.57 | 3810 | 71.3 | 261 | 16.5 | 2.9 | 19.9 | 0.8 | 137 |  | 64 | 4.25 | 65.38% | 26.01% | 13.58% | [5 empty] | 3.6688 | 7.84 |  | 0.96129 | 3 | 1.9226 | 29.7 | 7.82 |  |  |  | 74% |  | 0.72097 |  | 2543 | 347.4542 | 17.46 | 2.5 | 1.2016 | 0.81133 | 7.84 | 3880 | 28.1 | 84.3 | 4.5 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 6 | 32 | 9.2866 | 0.028105 | 2.811% | 77.39% | 60.59% | 5040 |  |  | 0.68162 |  |  | 3320 | 85.1064 | 6 | 1.5381 | 7.54 | 24.4 | 1 | 1.99 | 16 | 400.8061 | 13.17% | 3901 | 5.1925 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 184.5681 | 7.96 | 15 | 38.52% |  | 6.1745 | 7.6903 | 8.22 | 11.6 | 34.8 | 22.67% | 52.46% | 4.8065 | 0.4992 |  | 46.142 | 11.6 | 0% |  |  |  | 4534 | 7.26 | 8.23 | 3700 | 11.6 | 35 | 13 | 0.1 | 0.02 | 2.6 | 4.2 | 3.3 | 0.2 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 10.5258 | 83.73% | 86.59% | 99.39% | 78.89%
2020-06-11 | 4313 | 6.78 | [14 empty] | 4.73 | 72.77% | 4313 | 7.34 | 3790 | 106.2 | 387 | 12.8 |  | 15.5 | 0.92 | 100 |  | 64 | 4.67 | 71.85% | 28.75% | 22.26% | [5 empty] | 3.3183 | 7.86 |  | 0.86946 |  | 1.7389 | 28.8 | 7.76 |  |  |  | 75% |  | 0.6521 |  | 2407 | 297.4568 | 19.1908 |  | 1.0868 | 0.73383 | 7.86 | 3850 | 28.5 | 85.5 | 5.5 | 1.1 |  |  |  |  | 4 | 32 | 8.3995 | 0.046074 | 4.607% | 64.52% | 73.16% | 5040 |  |  | 0.61651 |  |  | 3320 | 76.9766 | 6 | 1.3911 | 7.5 | 24.9 | 2 | 1.9 | 16 | 393.2064 | 12.63% | 4313 | 4.6965 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 166.9372 | 7.91 | 16.2 | 34.94% |  | 6.034 | 6.9557 | 8.2 | 12 | 36 | 25.93% | 51.81% | 4.3136 | 0.4992 |  | 41.7343 | 10.9 | 9.167% |  |  |  | 4062 | 7.24 | 8.27 | 3750 | 10.9 | 33 | 20 | 0.2 | 0.02 |  | 4.5 | 3.4 | 0.25 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 9.5223 | 89.74% | 91.47% | 98.44% | 70.97%
2020-06-12 | 4239 | 6.83 | 149 | 12.9 | 15 | [11 empty] | 4.72 | 72.62% | 4239 | 7.32 | 3790 | 112 | 416 | 21.9 | 3.4 | 26.4 | 0.95 | 121 |  | 64 | 4.26 | 65.54% | 28.26% | 23.51% | [5 empty] | 3.3763 | 7.94 |  | 0.88464 | 2 | 1.7693 | 29.8 | 7.77 |  |  |  | 76% |  | 0.66348 |  | 2744 | 345.0229 | 13.069 | 1.9 | 1.1058 | 0.74664 | 7.86 | 3910 | 26.1 | 78.3 | 5.9 | 0.5 | 2.2 |  |  |  | 4 | 32 | 8.5461 | 0.048677 | 4.868% | 77.65% | 76.7% | 5040 |  |  | 0.62727 |  |  | 3320 | 78.3204 | 6 | 1.4154 | 7.56 | 24.7 | 4 | 2.7 | 16 | 355.8038 | 5.364% | 4239 | 4.7785 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 169.8514 | 7.9 | 17.2 | 30.36% |  | 7.1217 | 7.0771 | 8.12 | 12.1 | 36.3 | 29.65% | 51.01% | 4.4934 | 0.4992 |  | 42.4628 | 12.3 | -1.653% |  |  |  | 5351 | 7.18 | 8.19 | 3540 | 12.3 | 37.1 | 17 | 0.5 | 0.02 | 2.8 | 4.3 | 3.3 | 0.23 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 9.6882 | 89.02% | 91.08% | 97.72% | 83.71%
2020-06-13 | 3442 | 6.75 | 166 | 8.5 | 15.5 | [11 empty] | 4.68 | 72% | 3442 | 7.82 | 3540 | 58.3 | 220 | 15.3 |  | 19.8 | 1.1 | 87 |  | 80 | 4.97 | 76.46% | 22.95% | 10.1% | [5 empty] | 4.158 | 7.78 | 31.7 | 1.0895 |  | 2.179 | 30.2 | 7.63 | 4229 |  |  | 70% | 165.5238 | 0.81711 |  | 2094 | 324.2597 | 16.3768 |  | 1.3619 | 0.91952 | 7.77 | 3880 | 27.8 | 83.4 | 8.3 | 5 |  |  |  |  | 2 | 32 | 10.525 | 0.020903 | 2.09% | 58.08% | 52.32% | 5040 |  |  | 0.77252 |  |  | 3528 | 102.4985 | 6 | 1.7432 | 7.58 | 24.4 | 3 | 2.07 | 16 | 390.4664 | 12.23% | 3442 | 5.885 | 40 |  | 50% | 260 | 6.5 | 278.9076 | 7.88 | 18.3 | 25% |  | 14.3782 | 8.7159 | 8.06 | 11.4 | 34.2 | 37.7% | 53.28% | 7.1515 | 0.4992 |  | 52.2952 | 11.4 | 0% |  |  |  | 5468 | 7.26 | 8.08 | 3680 | 11.4 | 35 | 26 | 0.1 | 0.02 |  | 4.8 | 3.7 | 0.25 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 11.9267 | 80.45% | 84.09% | 99.35% | 75.76%
2020-06-14 | 3395 | 6.8 | 157 | 6.8 | 13 | [11 empty] | 4.7 | 72.31% | 3395 | 7.91 | 3430 | 47.5 | 196 | 14 |  | 16.3 | 1 | 82 |  | 80 | 3.84 | 59.08% | 22.63% | 8.872% | [5 empty] | 4.2156 | 7.76 |  | 1.1046 | 2.8 | 2.2091 | 30.2 | 7.57 | 4013 |  |  | 70% | 174.4331 | 0.82842 |  | 1480 | 232.3535 | 14.2548 | 3 | 1.3807 | 0.93225 | 7.72 | 3720 | 28.4 | 85.2 | 9.7 | 5.9 |  |  |  |  | 5 | 32 | 10.6707 | 0.018368 | 1.837% | 40.49% | 40.21% | 5040 |  |  | 0.78321 |  |  | 2906 | 85.5965 | 6 | 1.7673 | 7.43 | 26.3 | 2 | 1 | 16 | 328.1735 | 7.394% | 3395 | 5.9664 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 261.5611 | 7.74 | 14.7 | 44.11% |  | 7.0907 | 8.8365 | 8.03 | 12.1 | 36.3 | 17.69% | 53.99% | 6.1399 | 0.4992 |  | 53.0191 | 10.5 | 13.22% |  |  |  | 4767 | 7.8 | 8.05 | 3530 | 10.5 | 31 | 25 | 0.1 | 0.02 |  | 5.9 | 4.2 | 0.2 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 12.0915 | 77.89% | 84.18% | 99.29% | 63.8%
2020-06-15 | 3636 | 6.7 | 106 | 10.9 | 17.8 | [11 empty] | 4.69 | 72.15% | 3636 | 7.89 | 4120 | 48 | 182.7 | 13.2 |  | 15.6 | 1.5 | 107 | 984 | 80 | 4.56 | 70.15% | 24.24% | 8.857% | [5 empty] | 3.9362 | 7.81 |  | 1.0314 |  | 2.0627 | 30.5 | 7.57 |  |  |  | 71% |  | 0.77351 |  | 1872 | 274.4158 | 17.5908 |  | 1.2892 | 0.87046 | 7.76 | 3800 | 28.3 | 84.9 | 11 | 5.3 |  |  |  |  | 4 | 32 | 9.9634 | 0.018337 | 1.834% | 29.49% | 41.04% | 5040 |  |  | 0.7313 |  |  | 2906 | 79.923 | 6 | 1.6502 | 7.6 | 27.4 | 2 | 1 | 16 | 313.6892 | 3.18% | 3636 | 5.571 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 244.2244 | 7.74 | 12.7 | 53.65% |  | 5.2245 | 8.2508 | 7.92 | 10.2 | 30.6 | 19.69% | 62.77% | 4.733 | 0.4992 |  | 49.505 | 10.5 | -2.941% |  |  |  | 4549 | 7.75 | 8.03 | 3550 | 10.5 | 31 | 22 | 0.3 | 0.05 |  | 6.5 | 4.5 | 0.2 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 11.2914 | 78.12% | 83.03% | 97.73% | 58.33%
2020-06-16 | 3517 | 6.7 | 114 | 6.7 | 14.4 | [11 empty] | 4.69 | 72.15% | 3517 | 7.9 | 3670 | 51.2 | 195 | 13.6 |  | 20.8 | 1.3 | 101 |  | 80 | 4.42 | 68% | 23.45% | 9.144% | [5 empty] | 4.0694 | 7.92 | 29.1 | 1.0662 |  | 2.1325 | 31.3 | 7.67 | 4131 | 2506 | 60.66% | 70% | 169.4505 | 0.79969 |  | 2347 | 355.6869 | 17.1003 |  | 1.3328 | 0.89991 | 7.77 | 3570 | 27.9 | 83.7 | 11.1 | 0.3 |  |  |  |  | 1 | 32 | 10.3005 | 0.018931 | 1.893% | 46.63% | 45.51% | 5040 |  |  | 0.75604 |  |  | 2283 | 64.9133 | 6 | 1.706 | 7.41 | 25.5 | 3 | 2.7 | 16 | 252.5884 | 8.602% | 3517 | 5.7595 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 252.4879 | 7.76 | 13.3 | 47.84% |  | 6.5081 | 8.53 | 8 | 8 | 24 | 39.85% | 68.63% | 4.8093 | 0.4992 |  | 51.18 | 7.7 | 3.75% |  |  |  | 4559 | 7.73 | 8.1 | 3450 | 7.7 | 24 | 23 | 0.2 | 0.07 |  | 6.2 | 5.1 | 0.18 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 11.6728 | 84.96% | 87.69% | 98.53% | 70.19%
2020-06-17 | 3520 | 6.6 | 122 | 5.8 | 15 | [11 empty] | 4.69 | 72.15% | 3520 | 7.94 | 3180 | 45.1 | 158 | 9.6 | 4.1 | 14.4 | 1.3 | 81 |  | 64 | 4.65 | 71.54% | 23.47% | 7.415% | [5 empty] | 4.0659 | 7.87 |  | 1.0653 |  | 2.1307 | 31.2 | 7.74 |  |  |  | 70% |  | 0.79901 |  | 2851 | 431.6997 | 29.9791 |  | 1.3317 | 0.89915 | 7.82 | 3410 | 24.1 | 72.3 | 9.9 | 2 | 2.5 |  |  |  | 1 | 32 | 10.2918 | 0.015352 | 1.535% | 31.25% | 46.56% | 5040 |  |  | 0.7554 |  |  | 3113 | 88.4375 | 6 | 1.7045 | 7.3 | 22.6 | 1 | 2 | 16 | 333.14 | 6.224% | 3520 | 5.7545 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 231.8182 | 8.1 | 13.5 | 40.27% |  | 8.0109 | 8.5227 | 7.8 | 8.3 | 24.9 | 38.52% | 63.27% | 5.4037 | 0.4992 |  | 51.1364 | 7.2 | 13.25% |  |  |  | 5366 | 7.85 | 8.13 | 3160 | 7.2 | 22 | 22 | 0.3 | 0.05 |  | 6.1 | 5.9 | 0.2 | 0.02 | 1 | 801 |  | 4 | 11.6628 | 84.04% | 86.08% | 96.88% | 57.64%
2020-06-18 | 3715 | 6.56 | 116 | 6.3 | 16 | [11 empty] | 4.64 | 71.38% | 3715 | 8.09 | 3710 | 45.9 | 182 | 6.6 |  | 13.2 | 1.1 | 63 |  | 64 | 4.76 | 73.23% | 24.77% | 9.015% | [5 empty] | 3.8525 | 8.22 |  | 1.0094 |  | 2.0188 | 32.8 | 7.91 |  |  |  | 70% |  | 0.75707 |  | 2776 | 398.2794 | 30.1727 |  | 1.2618 | 0.85195 | 7.94 | 3360 | 25.4 | 76.2 | 5.3 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 32 | 9.7515 | 0.018664 | 1.866% | 59.85% | 44.66% | 5040 |  |  | 0.71575 |  |  | 2906 | 78.2234 | 6 | 1.6151 | 7.64 | 23.1 | 6 | 2 | 16 | 307.3735 | 9.055% | 3715 | 5.4525 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 219.6501 | 7.92 | 11.9 | 48.48% |  | 6.1672 | 8.0754 | 8.14 | 7.7 | 23.1 | 35.29% | 66.67% | 4.7543 | 0.4992 |  | 48.4522 | 7.5 | 2.597% |  |  |  | 4716 | 7.72 | 8.21 | 3210 | 7.5 | 23 | 19 | 0.3 | 0.05 |  | 5.5 | 5.4 | 0.2 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 11.0518 | 83.66% | 87.36% | 95.45% | 58.33%
2020-06-19 | 5298 | 6.4 | 133 | 6.9 | 16 | [11 empty] | 4.65 | 71.54% | 5298 | 7.86 | 3380 | 50.7 | 214 | 11 | 3.4 | 14.4 | 1 | 87 |  | 80 | 4.66 | 71.69% | 35.32% | 15.12% | [5 empty] | 2.7014 | 8.04 |  | 0.70781 | 2.1 | 1.4156 | 32.4 | 7.76 | 4415 |  |  | 73% | 165.3454 | 0.53086 |  | 2534 | 254.9305 | 17.7035 | 1.4 | 0.88477 | 0.5974 | 7.93 | 3340 | 24.4 | 73.2 | 5 | 0.2 | 2.4 |  |  |  | 3 | 32 | 6.8379 | 0.031296 | 3.13% | 65.28% | 51.87% | 5040 |  |  | 0.50189 |  |  | 2906 | 54.8509 | 6 | 1.1325 | 7.8 | 20.3 | 3 | 1.4 | 16 | 361.7654 | 16.8% | 5298 | 3.8233 | 34 |  | 42.5% | 220 | 6.4706 | 154.0204 | 8.1 | 10.1 | 50.25% |  | 4.7484 | 5.6625 | 8.26 | 6.7 | 20.1 | 33.66% | 67% | 3.775 | 0.4992 |  | 33.9751 | 5.4 | 19.4% |  |  |  | 5578 | 7.91 | 8.21 | 3310 | 5.4 | 17.5 | 23 | 0.2 | 0.01 | 2.3 | 4.2 | 5.2 | 0.11 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 7.7558 | 89.35% | 91.82% | 98.18% | 70.83%
2020-06-20 | 5380 | 6.7 | 126 | 7 | 14 | [11 empty] | 4.63 | 71.23% | 5380 | 7.96 | 3020 | 39.1 | 155 | 9.1 |  | 11.7 | 1 | 74 |  | 80 | 4.7 | 72.31% | 35.87% | 11.12% | [5 empty] | 2.6602 | 8.02 |  | 0.69703 |  | 1.3941 | 32.3 | 7.72 |  |  |  | 70% |  | 0.52277 |  | 3587 | 355.3664 | 30.3732 |  | 0.87128 | 0.58829 | 7.76 | 3400 | 23.5 | 70.5 | 3.7 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 32 | 6.7336 | 0.023019 | 2.302% | 68.38% | 39.9% | 5040 |  |  | 0.49424 |  |  | 2906 | 54.0149 | 6 | 1.1152 | 7.53 | 21.4 | 6 | 3 | 16 | 319.734 | 8.936% | 5380 | 3.7651 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 160.5948 | 7.7 | 13.2 | 38.32% |  | 6.1587 | 5.5762 | 8 | 9.4 | 28.2 | 28.79% | 56.07% | 4.461 | 0.4992 |  | 33.4572 | 7.4 | 21.28% |  |  |  | 5863 | 8.04 | 8.07 | 3070 | 7.4 | 22 | 21 | 0.2 | 0.01 |  | 4.1 | 5.8 | 0.11 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 7.6379 | 81.07% | 85.81% | 97.8% | 64.96%
2020-06-21 | 5004 | 6.8 | 140 | 5.2 | 12 | [11 empty] | 4.63 | 71.23% | 5004 | 7.44 | 2990 | 69 | 275.6 | 10.8 |  | 12.3 | 0.9 | 73 |  | 80 | 4.71 | 72.46% | 33.36% | 18.39% | [5 empty] | 2.8601 | 7.98 |  | 0.7494 |  | 1.4988 | 32.3 | 7.75 | 4799 |  |  | 76% | 158.3663 | 0.56205 |  | 3567 | 379.9382 | 30.8893 |  | 0.93675 | 0.63249 | 7.87 | 3470 | 24 | 72 | 3.8 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | 32 | 7.2396 | 0.038068 | 3.807% | 69.11% | 65.22% | 5040 |  |  | 0.53137 |  |  | 2906 | 58.0735 | 6 | 1.199 | 7.62 | 22.5 | 5 | 4 | 16 | 309.11 | 6.25% | 5004 | 4.048 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 172.6619 | 7.8 | 11.9 | 47.11% |  | 5.1223 | 5.9952 | 8.07 | 8.1 | 24.3 | 31.93% | 64% | 3.9968 | 0.4992 |  | 35.9712 | 6.5 | 19.75% |  |  |  | 6704 | 8.02 | 8.09 | 3390 | 6.5 | 20 | 26 | 0.2 | 0.01 |  | 4.3 | 5.8 | 0.2 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 8.2102 | 90.58% | 92.74% | 98.15% | 65.04%
2020-06-22 | 6356 | 7.4 | 141 | 6.8 | 15 | [11 empty] | 4.61 | 70.92% | 6356 | 7.91 | 3020 | 38.8 | 158 | 9.5 |  | 14.9 | 0.9 | 48 | 894.2 | 64 | 4.42 | 68% | 42.37% | 13.39% | [5 empty] | 2.2517 | 8.07 |  | 0.58999 |  | 1.18 | 32.2 | 7.83 |  |  |  | 80% |  | 0.4425 |  | 3569 | 299.2884 | 20.0865 |  | 0.73749 | 0.49795 | 8.15 | 3330 | 22.2 | 66.6 | 3.6 | 0.3 |  |  |  |  | 5 | 32 | 5.6997 | 0.027721 | 2.772% | 75.84% | 42.78% | 5040 |  |  | 0.41834 |  |  | 2906 | 45.7206 | 6 | 0.94399 | 7.89 | 21.4 | 4 | 3.28 | 16 | 318.2104 | 3.604% | 6356 | 3.1869 | 40 |  | 50% | 260 | 6.5 | 151.0384 | 7.99 | 13.2 | 38.32% |  | 5.7922 | 4.7199 | 8.19 | 9.6 | 28.8 | 27.27% | 55.14% | 4.2666 | 0.4992 |  | 28.3197 | 9.8 | -2.083% |  |  |  | 6509 | 7.96 | 8.26 | 3310 | 9.8 | 29 | 28 | 0.2 | 0.01 |  | 3.6 | 5.7 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 4 | 6.4683 | 74.74% | 81.65% | 97.89% | 75.84%
2020-06-23 | 5850 | 7.4 | 105 | 5.4 | 14 | [11 empty] | 4.59 | 70.62% | 5850 | 7.96 | 3050 | 34 | 145 | 7.2 |  | 11.9 | 0.92 | 54 |  | 64 | 4.61 | 70.92% | 39% | 11.31% | [5 empty] | 2.4465 | 7.85 | 13.7 | 0.64103 |  | 1.2821 | 32.3 | 7.91 |  |  |  | 82% |  | 0.48077 |  | 3323 | 302.7622 | 25.4422 |  | 0.80128 | 0.54103 | 7.96 | 3280 | 24.2 | 72.6 | 4.4 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 32 | 6.1926 | 0.023415 | 2.341% | 63.03% | 28.82% | 5040 |  |  | 0.45453 |  |  | 2906 | 49.6752 | 6 | 1.0256 | 7.76 | 20.4 | 6 | 3.6 | 16 | 374.99 | 15.7% | 5850 | 3.4626 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 151.7949 | 7.95 | 11 | 46.08% |  | 5.0781 | 5.1282 | 8.13 | 8.2 | 24.6 | 25.45% | 59.8% | 4.1474 | 0.4992 |  | 30.7692 | 6.9 | 15.85% |  |  |  | 6057 | 7.92 | 8.14 | 3230 | 6.9 | 21.3 | 25 | 0.3 | 0.01 |  | 4.3 | 5.8 | 0.07 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 7.0259 | 79.71% | 85.31% | 95.83% | 63.87%
2020-06-24 | 5262 | 7.45 | 108 | 6.7 | 14 | [11 empty] | 4.58 | 70.46% | 5262 | 7.9 | 2700 | 37.2 | 159 | 12.6 | 2.4 | 15.1 | 1.1 | 63 |  | 64 | 4.53 | 69.69% | 35.08% | 11.16% | [5 empty] | 2.7199 | 8.19 |  | 0.71266 | 1.8 | 1.4253 | 30.7 | 7.79 |  |  |  | 82% |  | 0.53449 |  | 3600 | 364.6522 | 24.1492 | 1.2 | 0.89082 | 0.60148 | 8.04 | 3190 | 22.3 | 66.9 | 3.6 | 0.4 | 1.7 |  |  |  | 13 | 32 | 6.8846 | 0.023095 | 2.309% | 76.16% | 40.05% | 5040 |  |  | 0.50532 |  |  | 2906 | 55.2261 | 6 | 1.1403 | 7.79 | 21 | 7 | 4 | 16 | 348.6938 | 5.83% | 5262 | 3.8495 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 168.7571 | 7.82 | 12.8 | 39.05% |  | 6.4717 | 5.7013 | 8.04 | 10.1 | 30.3 | 21.09% | 51.9% | 5.1608 | 0.4992 |  | 34.2075 | 9.2 | 8.911% |  |  |  | 5840 | 7.89 | 8.11 | 3200 | 9.2 | 28.1 | 29 | 0.3 | 0.01 | 1.6 | 3.4 | 5.4 | 0.1 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 7.8087 | 75.27% | 82.33% | 97.62% | 77.48%
2020-06-25 | 4888 | 7.43 | 101 | 8.8 | 18 | [11 empty] | 4.59 | 70.62% | 4888 | 7.97 | 2950 | 37.3 | 140 | 11.3 |  | 16.7 | 0.9 | 54 |  | 64 | 4.32 | 66.46% | 32.59% | 9.124% | [5 empty] | 2.928 | 8.02 |  | 0.76718 |  | 1.5344 | 29.9 | 7.79 | 5256 |  |  | 82% | 156.0122 | 0.57539 |  | 3225 | 351.6622 | 21.0576 |  | 0.95898 | 0.6475 | 8 | 3070 | 22.9 | 68.7 | 4.3 | 0.3 |  |  |  |  | 8 | 32 | 7.4114 | 0.01889 | 1.889% | 74.25% | 38.61% | 5040 |  |  | 0.54399 |  |  | 2906 | 59.4517 | 6 | 1.2275 | 7.77 | 20.5 | 5 | 3 | 16 | 346.4576 | 10.48% | 4888 | 4.144 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 181.6694 | 7.99 | 10.9 | 46.83% |  | 5.9509 | 6.1375 | 8.12 | 8.4 | 25.2 | 22.94% | 59.02% | 5.0047 | 0.4992 |  | 36.8249 | 7 | 16.67% |  |  |  | 5566 | 7.85 | 8.15 | 3000 | 7 | 21.1 | 28 | 0.4 | 0.01 |  | 3.6 | 4.8 | 0.13 | 0.02 | 2 |  |  | 4 | 8.4046 | 81.23% | 84.93% | 96.46% | 78.44%
2020-06-26 | 4342 | 7.28 | 100 | 7.7 | 14 | [11 empty] | 4.57 | 70.31% | 4342 | 8.01 | 3380 | 36.9 | 179 | 10.7 | 2.5 | 17.22 | 0.84 | 46 |  | 64 | 4.1 | 63.08% | 28.95% | 10.36% | [5 empty] | 3.2962 | 7.98 |  | 0.86366 | 2.7 | 1.7273 | 29.4 | 7.79 |  |  |  | 82% |  | 0.64774 |  | 3491 | 428.5359 | 24.8859 | 1.5 | 1.0796 | 0.72893 | 7.99 | 3130 | 20.4 | 61.2 | 4.6 | 0.4 | 1.9 |  |  |  | 11 | 16 | 8.3434 | 0.021454 | 2.145% | 73.29% | 44.72% | 5040 |  |  | 0.61239 |  |  | 2906 | 66.9277 | 6 | 1.3819 | 7.7 | 19.9 | 3 | 1.6 | 8 | 337.849 | 2.451% | 4342 | 4.6651 | 37 |  | 46.25% | 250 | 6.7568 | 204.514 | 7.98 | 9.2 | 53.77% |  | 6.0105 | 6.9093 | 8.14 | 8.9 | 26.7 | 3.261% | 55.28% | 6.1974 | 0.4992 |  | 41.4556 | 6 | 32.58% |  |  |  | 4344 | 7.76 | 8.19 | 3080 | 6 | 19 | 25 | 0.3 | 0.01 | 1.9 | 3.6 | 5 | 0.06 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.4588 | 83.74% | 89.39% | 97.2% | 79.09%
2020-06-27 | 4030 | 7.27 | 97 | 7.6 | 18 | [11 empty] | 4.54 | 69.85% | 4030 | 7.78 | 2910 | 31.5 | 156 | 11.5 |  | 14 | 0.9 | 61 |  | 64 | 4 | 61.54% | 26.87% | 8.382% | [5 empty] | 3.5514 | 8.02 |  | 0.93052 |  | 1.861 | 29.5 | 7.79 |  |  |  | 82% |  | 0.69789 |  | 3581 | 473.6161 | 33.8297 |  | 1.1632 | 0.78536 | 8.02 | 3120 | 20.7 | 62.1 | 5.1 | 0.4 |  |  | 726 |  | 11 | 16 | 8.9893 | 0.017354 | 1.735% | 63.57% | 34.29% | 5040 |  |  | 0.6598 |  |  | 2906 | 72.1092 | 6 | 1.4888 | 7.73 | 17.6 | 4 | 2 | 8 | 362.289 | 14.98% | 4030 | 5.0263 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 214.3921 | 8.02 | 9.8 | 44.32% |  | 8.6434 | 7.4442 | 8.1 | 7.1 | 21.3 | 27.55% | 59.66% | 6.8061 | 0.4992 |  | 44.665 | 6.3 | 11.27% |  |  |  | 4152 | 7.76 | 8.1 | 3140 | 6.3 | 19 | 18 | 0.3 | 0.01 |  | 4.3 | 5.4 | 0.06 | 0.02 | 2 | 758 | 174 | 2 | 10.1895 | 80% | 87.82% | 97.39% | 69.29%
2020-06-28 | 4246 | 7.13 | 101 | 8.7 | 18 | [11 empty] | 4.51 | 69.38% | 4246 | 7.91 | 2810 | 34.8 | 171.4 | 13.6 |  | 16.7 | 0.73 | 53 |  | 64 | 4.37 | 67.23% | 28.31% | 9.704% | [5 empty] | 3.3707 | 8.04 |  | 0.88318 |  | 1.7664 | 30.1 | 0.6 |  |  |  | 81% |  | 0.66239 |  | 3300 | 414.2487 | 24.8053 |  | 1.104 | 0.74541 | 7.98 | 2820 | 19.5 | 58.5 | 4.6 | 0.4 |  |  |  |  | 10 | 16 | 8.532 | 0.020089 | 2.009% | 72.46% | 43.97% | 5040 |  |  | 0.62624 |  |  | 2906 | 68.4409 | 6 | 1.4131 | 7.71 | 17.7 | 1 | 2 | 8 | 357.7424 | 9.231% | 4246 | 4.7706 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 203.4856 | 8.03 | 10.8 | 38.98% |  | 9.2738 | 7.0655 | 8.1 | 8.2 | 24.6 | 24.07% | 53.67% | 7.1398 | 0.4992 |  | 42.3928 | 7.9 | 3.659% |  |  |  | 4664 | 7.74 | 8.15 | 2790 | 7.9 | 24 | 18 | 0.3 | 0.01 |  | 4.5 | 5.7 | 0.06 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.6722 | 77.3% | 86% | 97.79% | 73.05%
2020-06-29 | 5838 | 7.11 | 101 | 11.4 | 18 | [11 empty] | 4.52 | 69.54% | 5838 | 7.78 | 2810 | 37.7 | 165.3 | 15.5 |  | 17.9 | 0.7 | 51 | 758 | 80 | 4.52 | 69.54% | 38.92% | 12.87% | [5 empty] | 2.4515 | 8.04 |  | 0.64234 |  | 1.2847 | 30.3 | 7.8 |  |  |  | 80% |  | 0.48176 |  | 2581 | 235.6411 | 13.1643 |  | 0.80293 | 0.54214 | 8.01 | 2910 | 21.4 | 64.2 | 4.3 | 0.4 |  |  |  |  | 11 | 32 | 6.2054 | 0.026638 | 2.664% | 75.98% | 43.24% | 5040 |  |  | 0.45546 |  |  | 2906 | 49.7773 | 6 | 1.0277 | 7.65 | 17.3 | 3 | 1.5 | 16 | 415.1114 | 19.16% | 5838 | 3.4697 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 147.9959 | 7.99 | 10.4 | 39.88% |  | 6.7449 | 5.1387 | 8.09 | 6.4 | 19.2 | 38.46% | 63.01% | 4.5259 | 0.4992 |  | 30.8325 | 5.8 | 9.375% |  |  |  | 5284 | 7.41 | 8.12 | 2860 | 5.8 | 20.2 | 19 | 0.3 | 0.01 |  | 4.4 | 5.8 | 0.06 | 0.02 | 1 |  |  | 4 | 7.0403 | 84.62% | 87.78% | 98.06% | 75.42%
2020-06-30 | 4994 | 7.02 | 92 | 8.3 | 18 | [11 empty] | 4.48 | 68.92% | 4994 | 7.83 | 3350 | 36 | 141 | 11.9 |  | 14.7 | 0.53 | 42 |  | 64 | 4.36 | 67.08% | 33.29% | 9.389% | [5 empty] | 2.8658 | 7.97 | 15.2 | 0.7509 |  | 1.5018 | 30.5 | 7.74 | 4615 |  |  | 75% | 162.5135 | 0.56318 |  | 3264 | 348.3604 | 23.698 |  | 0.93863 | 0.63376 | 7.95 | 3260 | 21.3 | 63.9 | 7.7 | 0.4 |  |  |  |  | 12 | 16 | 7.2541 | 0.019437 | 1.944% | 47.62% | 40.83% | 5040 |  |  | 0.53244 |  |  | 2906 | 58.1898 | 6 | 1.2014 | 7.72 | 17.7 | 6 | 2.5 | 8 | 380.4992 | 16.9% | 4994 | 4.0561 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 173.0076 | 7.96 | 11.2 | 36.72% |  | 8.37 | 6.0072 | 8.04 | 9.2 | 27.6 | 17.86% | 48.02% | 6.7846 | 0.4992 |  | 36.0433 | 7.8 | 15.22% |  |  |  | 5927 | 7.5 | 8.08 | 3200 | 7.8 | 24 | 20 | 0.4 | 0.01 |  | 5.2 | 6.8 | 0.06 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 8.2266 | 78.33% | 82.98% | 96.64% | 64.63%
2020-07-01 | 4278 | 7.02 | 100 | 8.1 | 18 | [11 empty] | 4.43 | 68.15% | 4278 | 7.76 | 2420 | 36.9 | 157 | 11.9 |  | 15.5 | 0.52 | 54 |  | 64 | 4.17 | 64.15% | 28.52% | 8.955% | [5 empty] | 3.3455 | 7.93 |  | 0.87658 | 3.3 | 1.7532 | 30.1 | 7.78 |  |  |  | 72% |  | 0.65743 |  | 2238 | 278.8345 | 17.9893 | 3.3 | 1.0957 | 0.73983 | 7.94 | 2660 | 21.1 | 63.3 | 8 | 0.4 |  |  |  |  | 12 | 16 | 8.4682 | 0.01854 | 1.854% | 48.39% | 42.82% | 5040 |  |  | 0.62155 |  |  | 2906 | 67.9289 | 6 | 1.4025 | 7.74 | 17.8 | 3 | 2.2 | 8 | 377.4542 | 15.64% | 4278 | 4.7349 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 201.9635 | 8.05 | 9.9 | 44.38% |  | 8.0393 | 7.0126 | 8.07 | 7.1 | 21.3 | 28.28% | 60.11% | 6.2917 | 0.4992 |  | 42.0757 | 6.4 | 9.859% |  |  |  | 4357 | 7.25 | 8.03 | 2520 | 6.4 | 20 | 13 | 0.4 | 0.01 | 2.9 | 6.4 | 6.9 | 0.05 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.6 | 82.66% | 87.26% | 96.64% | 58.71%
2020-07-02 | 4204 | 7.11 | 78 | 7.3 | 18 | [11 empty] | 4.39 | 67.54% | 4204 | 7.79 | 2370 |  | 180 | 9.9 |  |  | 0.2 | 46 |  | 64 | 4.58 | 70.46% | 28.03% | 10.09% | [5 empty] | 3.4044 | 7.96 |  | 0.89201 | 1.8 | 1.784 | 30.3 | 7.8 |  |  |  | 70% |  | 0.66901 |  | 2547 | 322.9189 |  | 1.1 | 1.115 | 0.75285 | 7.99 | 2310 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 12 | 16 | 8.6173 | 0.020888 | 2.089% |  |  | 5040 |  |  | 0.63249 |  |  | 2906 | 69.1246 | 6 | 1.4272 | 7.72 |  | 2 | 1.48 | 8 | 338.64 |  | 4204 | 4.8183 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 205.5186 | 7.96 |  |  |  |  | 7.1361 | 8.03 | [5 empty] | 0.4992 |  | 42.8164 | [5 empty] | 5460 | 7.52 | 8.06 | 2450 |  | 24 | 21 | 0.3 | 0.01 |  |  | 6.9 | 0.04 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.7687 |  | 86.67% | 96.97%
2020-07-03 | 5700 | 7.29 | 100 | 7.3 | 14 | [11 empty] | 4.43 | 68.15% | 5700 | 7.88 | 2080 |  | 198 | 12.3 | 6 | 19.3 | 0.6 | 49 |  | 64 | 4.25 | 65.38% | 38% | 15.05% | [5 empty] | 2.5109 | 7.94 |  | 0.65789 | 4.6 | 1.3158 | 30.6 | 7.88 |  |  |  | 66% |  | 0.49342 |  | 2449 | 229.003 | 11.8654 | 2.3 | 0.82237 | 0.55526 | 7.93 | 2080 |  |  |  | 0.4 | 3.4 |  |  |  | 12 | 16 | 6.3556 | 0.031154 | 3.115% |  |  | 5040 |  |  | 0.46649 |  |  | 2906 | 50.9825 | 6 | 1.0526 | 7.8 |  | 5 | 2.9 | 8 | 336.5 |  | 5700 | 3.5537 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 151.5789 | 7.88 |  |  |  |  | 5.2632 | 8.04 | [5 empty] | 0.4992 |  | 31.5789 | [5 empty] | 5568 | 7.3 | 8.07 | 2320 |  | 26 | 21 | 0.4 | 0.01 | 3.2 | 5.3 | 6.4 | 0.2 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.2103 |  | 86.87% | 96.75% | 72.54%
2020-07-04 | 5332 | 7.58 | 92 | 6.1 | 14 | [11 empty] | 4.45 | 68.46% | 5332 | 7.96 | 2410 |  | 219 | 10.4 |  |  | 0.6 | 43 |  | 64 | 4.17 | 64.15% | 35.55% | 15.57% | [5 empty] | 2.6842 | 7.99 |  | 0.7033 |  | 1.4066 | 31.2 | 7.82 |  |  |  | 59% |  | 0.52748 |  | 2921 | 291.9904 |  |  | 0.87913 | 0.59359 | 8 | 2390 |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  | 12 | 32 | 6.7943 | 0.032233 | 3.223% |  |  | 5040 |  |  | 0.49869 |  |  | 2906 | 54.5011 | 6 | 1.1253 | 7.78 |  | 5 | 4.5 | 16 | 333.924 |  | 5332 | 3.7989 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 162.0405 | 7.87 |  |  |  |  | 5.6264 | 8.03 | [5 empty] | 0.4992 |  | 33.7584 | [5 empty] | 6240 | 7.65 | 8.02 | 2230 |  | 28 | 22 | 0.4 | 0.01 |  |  | 6.1 | 0.2 | 0.02 | 5 |  |  | 4 | 7.7065 |  | 87.21% | 96.15%
2020-07-05 | 5002 | 7.13 | 84 | 6.7 | 15 | [11 empty] | 4.68 | 72% | 5002 | 7.9 | 2170 | 31.6 | 140 | 12.7 |  | 14.1 | 0.5 | 43 |  | 64 | 3.81 | 58.62% | 33.35% | 9.337% | [5 empty] | 2.8613 | 8 |  | 0.7497 |  | 1.4994 | 30.9 | 7.75 |  |  |  | 52% |  | 0.56228 |  | 2628 | 280.0328 | 19.8605 |  | 0.93713 | 0.63275 | 7.92 | 2420 | 21.4 | 64.2 | 6.6 | 0.5 |  |  |  |  | 10 | 16 | 7.2425 | 0.01933 | 1.933% | 53.19% | 32.28% | 5040 |  |  | 0.53159 |  |  | 2906 | 58.0968 | 6 | 1.1995 | 7.76 | 19.3 | 4 | 2 | 8 | 358.1246 | 9.813% | 5002 | 4.0496 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 172.7309 | 7.92 | 10 | 48.19% |  | 5.8406 | 5.9976 | 8.07 | 8 | 24 | 20% | 58.55% | 5.0953 | 0.4992 |  | 35.9856 | 7.6 | 5% |  |  |  | 5246 | 7.58 | 8.06 | 2440 | 7.6 | 24 | 13 | 0.3 | 0.01 | 3.1 | 5.8 | 6.4 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 8.2135 | 75.95% | 82.86% | 97.64% | 58.87%
2020-07-06 | 5401 | 7.34 | 86 | 13 | 19 | [11 empty] | 4.69 | 72.15% | 5401 | 7.95 | 2070 | 30.3 | 127 | 10.2 |  | 12.3 | 0.4 | 14 | 728 | 32 | 4.37 | 67.23% | 36.01% | 9.146% | [5 empty] | 2.6499 | 8.03 |  | 0.69432 | 2.5 | 1.3886 | 30.8 | 7.91 |  |  |  | 45% |  | 0.52074 |  | 2722 | 268.6217 | 21.8392 |  | 0.86789 | 0.586 | 7.97 | 2360 | 21.2 | 63.6 | 5.3 | 0.5 | 2.4 |  |  |  | 7 | 16 | 6.7075 | 0.018934 | 1.893% |  | 30.03% | 5040 |  |  | 0.49232 |  |  | 2906 | 53.8049 | 6 | 1.1109 | 7.59 | 17.6 | 2 | 2 | 8 | 381.9358 | 16.98% | 5401 | 3.7504 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 159.9704 | 7.87 | 11 | 37.5% |  | 7.622 | 5.5545 | 7.97 | 8.3 | 24.9 | 24.55% | 52.84% | 5.7337 | 0.4992 |  | 33.3272 | 7.2 | 13.25% |  |  |  | 5631 | 7.52 | 8.03 | 2290 | 7.2 | 22 | 17 | 0.4 | 0.01 |  | 5.2 | 6 | 0.1 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 7.6083 | 76.24% | 82.68% | 96.08% | 57.72%
2020-07-07 | 5868 | 7.5 | 83 | 8.5 | 15 | [11 empty] | 4.7 | 72.31% | 5868 | 7.83 | 2110 | 29.4 | 123 | 9.6 |  | 21.6 | 0.4 | 24 |  | 32 | 4.58 | 70.46% | 39.12% | 9.624% | [5 empty] | 2.439 | 8.06 | 12.3 | 0.63906 |  | 1.2781 | 30.8 | 7.84 | 3672 |  |  | 45% | 122.549 | 0.47929 |  | 2572 | 233.619 | 10.8157 |  | 0.79882 | 0.53937 | 7.98 | 2330 | 20.4 | 61.2 | 5 | 0.4 |  |  |  |  | 9 | 16 | 6.1737 | 0.019923 | 1.992% | 76.85% | 30.61% | 5040 |  |  | 0.45314 |  |  | 2906 | 49.5228 | 6 | 1.0225 | 7.72 | 18.5 | 3 | 2.98 | 8 | 365.2556 | 9.314% | 5868 | 3.4519 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 147.2393 | 7.87 | 11.4 | 38.38% |  | 6.5214 | 5.1125 | 7.96 | 7.4 | 22.2 | 35.09% | 60% | 4.4216 | 0.4992 |  | 30.6748 | 7.4 | 0% |  |  |  | 6132 | 7.65 | 8.02 | 2430 | 7.4 | 21.4 | 25 | 0.4 | 0.01 |  | 5.9 | 5.7 | 0.02 | 0.02 | 1 | 951 | 188 | 2 | 7.0044 | 74.83% | 82.6% | 95.83% | 72.69%
2020-07-08 | 5569 | 7.4 | 75 | 5.6 | 16 | [11 empty] | 4.9 | 75.38% | 5569 | 8.16 | 2100 | 28.3 | 103.2 | 6.7 | 14.1 | 21.2 | 0.6 | 22 |  | 32 | 4.29 | 66% | 37.13% | 7.663% | [5 empty] | 2.5699 | 8.12 |  | 0.67337 | 3 | 1.3467 | 30 | 7.76 |  |  |  | 45% |  | 0.50503 |  | 2455 | 234.9641 | 11.0832 |  | 0.84171 | 0.56832 | 8.02 | 2280 | 20.2 | 60.6 | 5.7 | 0.4 | 3.5 |  |  |  | 9 | 16 | 6.5051 | 0.015864 | 1.586% | 73.11% | 28.62% | 5040 |  |  | 0.47746 |  |  | 2906 | 52.1817 | 6 | 1.0774 | 7.73 | 18.9 | 4 | 3.12 | 8 | 346.1641 | 6.436% | 5569 | 3.6373 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 155.1446 | 7.88 | 12.9 | 31.75% |  | 8.1313 | 5.387 | 7.95 | 11 | 33 | 14.73% | 41.8% | 6.5462 | 0.4992 |  | 32.3218 | 10 | 9.091% |  |  |  | 7428 | 7.61 | 8.05 | 2100 | 10 | 27.8 | 26 | 0.4 | 0.01 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 0.07 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.3794 | 64.66% | 73.06% | 94.03% | 77.83%
2020-07-09 | 5292 | 7.54 | 76 | 9.7 | 14 | [11 empty] | 4.97 | 76.46% | 5292 | 7.91 | 2470 | 24.1 | 112 | 14.6 |  | 23.9 | 0.6 | 18 |  | 32 | 4.18 | 64.31% | 35.28% | 7.903% | [5 empty] | 2.7045 | 7.9 |  | 0.70862 |  | 1.4172 | 30 | 7.73 |  |  |  | 49% |  | 0.53146 |  | 2590 | 260.8598 | 10.9146 |  | 0.88577 | 0.59807 | 8.05 | 2560 | 18.2 | 54.6 | 5.8 | 0.3 |  |  |  |  | 5 | 16 | 6.8456 | 0.016361 | 1.636% | 75.73% | 24.48% | 5040 |  |  | 0.50246 |  |  | 2906 | 54.9131 | 6 | 1.1338 | 7.8 | 16.9 | 4 | 2.5 | 8 | 322.5308 | 7.143% | 5292 | 3.8277 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 163.2653 | 8.02 | 11 | 34.91% |  | 8.7019 | 5.6689 | 8.06 | 10.2 | 30.6 | 7.273% | 39.64% | 8.1227 | 0.4992 |  | 34.0136 | 9.6 | 5.882% |  |  |  | 5813 | 7.29 | 8.09 | 2600 | 9.6 | 28 | 15 | 0.5 | 0.01 |  | 4.7 | 5.4 | 0.04 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.7646 | 60.17% | 75% | 96.58% | 80.33%
2020-07-10 | 5999 | 8.1 | 74 | 12 | 19 | [11 empty] | 4.98 | 76.62% | 5999 | 8.13 | 2290 | 30.7 | 99.6 | 5.3 | 12.9 | 21.7 | 0.6 | 30 |  | 32 | 4.44 | 68.31% | 39.99% | 7.967% | [5 empty] | 2.3857 | 7.94 |  | 0.6251 |  | 1.2502 | 29.8 | 7.77 | 4128 |  |  | 49% | 118.7016 | 0.46883 |  | 2789 | 247.7975 | 11.4192 |  | 0.78138 | 0.52759 | 8.04 | 2200 | 18.3 | 54.9 | 5.5 | 0.3 | 3 |  |  |  | 5 | 16 | 6.0388 | 0.016493 | 1.649% | 74.65% | 40.39% | 5040 |  |  | 0.44324 |  |  | 2906 | 48.4414 | 6 | 1.0002 | 7.54 | 16.9 | 4 | 1.9 | 8 | 327.7948 | 7.65% | 5999 | 3.3766 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 144.024 | 7.92 | 7.6 | 55.03% |  | 4.87 | 5.0008 | 8.02 | 5.6 | 16.8 | 26.32% | 66.86% | 4.2485 | 0.4992 |  | 30.005 | 5.1 | 8.929% |  |  |  | 5375 | 7.38 | 8.08 | 2160 | 5.1 | 16 | 22 | 0.3 | 0.01 |  | 4.8 | 5.3 | 0.08 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 6.8519 | 83.39% | 83.94% | 94.34% | 77.88%
2020-07-11 | 5277 | 7.76 | 82 | 6.3 | 15 | [11 empty] | 4.99 | 76.77% | 5277 | 8.11 | 3870 | 25.9 | 100.8 | 6.7 |  | 25 | 0.53 | 20 |  | 32 | 4.55 | 70% | 35.18% | 7.092% | [5 empty] | 2.7121 | 8.08 |  | 0.71063 |  | 1.4213 | 30 | 7.85 |  |  |  | 46% |  | 0.53297 |  | 2555 | 258.0661 | 10.3226 |  | 0.88829 | 0.59977 | 8.02 | 3730 | 17.2 | 51.6 | 5.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 16 | 6.8651 | 0.014683 | 1.468% | 76.8% | 33.59% | 5040 |  |  | 0.50388 |  |  | 2906 | 55.0692 | 6 | 1.137 | 7.58 | 16.5 | 1 | 1.58 | 8 | 323.5127 | 4.07% | 5277 | 3.8385 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 163.7294 | 7.82 | 9.6 | 41.82% |  | 7.4619 | 5.685 | 7.95 | 8 | 24 | 16.67% | 51.52% | 6.4208 | 0.4992 |  | 34.1103 | 7.2 | 10% |  |  |  | 5892 | 7.56 | 8.04 | 3790 | 7.2 | 24.2 | 19 | 0.44 | 0.01 |  | 4.7 | 5.5 | 0.04 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.7866 | 72.2% | 75.99% | 93.43% | 81.2%
2020-07-12 | 5392 | 7.81 | 82 | 6.3 | 16 | [11 empty] | 4.97 | 76.46% | 5392 | 8.17 | 4170 | 31 | 120 | 8.9 |  | 24.2 | 0.6 | 19 |  | 32 | 4.21 | 64.77% | 35.95% | 8.627% | [5 empty] | 2.6543 | 8.21 |  | 0.69547 |  | 1.3909 | 30.5 | 7.86 |  |  |  | 41% |  | 0.52161 |  | 2538 | 250.8817 | 10.367 |  | 0.86934 | 0.58698 | 8.09 | 3620 | 18.7 | 56.1 | 6.3 | 0.3 |  |  |  |  | 6 | 16 | 6.7187 | 0.017861 | 1.786% | 73.97% | 39.68% | 5040 |  |  | 0.49314 |  |  | 3321 | 61.5912 | 6 | 1.1128 | 7.7 | 16.2 | 3 | 1.76 | 8 | 394.716 | 13.37% | 5392 | 3.7567 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 160.2374 | 7.99 | 8.2 | 49.38% |  | 6.2986 | 5.5638 | 8.08 | 7.7 | 23.1 | 6.098% | 52.47% | 6.2838 | 0.4992 |  | 33.3828 | 6.7 | 12.99% |  |  |  | 5191 | 7.68 | 8.07 | 3680 | 6.7 | 22 | 16 | 0.3 | 0.01 | 2.7 | 4.4 | 5.8 | 0.05 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 7.6209 | 78.39% | 81.67% | 96.63% | 81.82%
2020-07-13 | 4553 | 7.96 | 82 | 6.3 | 19 | [11 empty] | 4.94 | 76% | 4553 | 8.22 | 3780 | 24.3 | 104 | 10.1 |  | 24 | 0.4 | 17 | 565 | 32 | 4.39 | 67.54% | 30.35% | 6.313% | [5 empty] | 3.1434 | 8.13 |  | 0.82363 | 3.9 | 1.6473 | 30.5 | 7.8 | 4029 |  |  | 40% | 99.2802 | 0.61772 |  | 4218 | 493.783 | 20.5743 | 3.8 | 1.0295 | 0.69515 | 7.96 | 3740 | 18.1 | 54.3 | 5.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2 | 16 | 7.9567 | 0.013071 | 1.307% | 77.08% | 25.51% | 5040 |  |  | 0.58401 |  |  | 2906 | 63.826 | 6 | 1.3178 | 7.56 | 16 | 3 | 1.9 | 8 | 320.7309 | 11.6% | 4553 | 4.4489 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 189.765 | 7.86 | 9.5 | 40.62% |  | 9.1807 | 6.5891 | 7.89 | 8.3 | 24.9 | 12.63% | 48.12% | 8.2149 | 0.4992 |  | 39.5344 | 7.4 | 10.84% |  |  |  | 5577 | 7.72 | 8 | 3710 | 7.4 | 24 | 20 | 0.4 | 0.01 |  | 4.1 | 5 | 0.07 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.0215 | 69.55% | 76.92% | 96.04% | 82.92%
2020-07-14 | 3241 | 7.93 | 85 | 13 | 21 | [11 empty] | 4.9 | 75.38% | 3241 | 8.22 | 4020 | 24 | 102 | 14.9 |  | 27.9 | 0.4 | 17 |  | 64 | 3.89 | 59.85% | 21.61% | 4.408% | [5 empty] | 4.4159 | 8.08 | 18.7 | 1.1571 | 3.4 | 2.3141 | 30.2 | 7.4 |  |  |  | 47% |  | 0.86779 |  | 4288 | 705.1848 | 25.2754 |  | 1.4463 | 0.97655 | 7.98 | 3800 | 18.5 | 55.5 | 5.2 | 0.3 | 3.1 |  |  |  | 3 | 8 | 11.1777 | 0.0091253 | 0.9125% | 81.36% | 22.92% | 5040 |  |  | 0.82043 |  |  | 2283 | 70.4412 | 6 | 1.8513 | 7.44 | 16.1 | 2 | 1 | 8 | 260.8762 | 12.97% | 3241 | 6.2499 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 266.5844 | 7.8 | 7.8 | 51.55% |  | 10.1002 | 9.2564 | 7.87 | 6.7 | 20.1 | 14.1% | 58.39% | 9.4533 | 0.4992 |  | 55.5384 | 7.2 | -7.463% |  |  |  | 4650 | 7.32 | 7.98 | 3740 | 7.2 | 22 | 14 | 0.3 | 0.01 |  | 4.4 | 5.5 | 0.06 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 12.665 | 70% | 78.43% | 97.99% | 84.23%
2020-07-15 | 3064 | 7.94 | 77 | 15 | 21 | [11 empty] | 4.87 | 74.92% | 3064 | 8.09 | 4080 | 45.7 | 164 | 17.9 | 6.1 | 27 | 0.4 | 28 |  | 64 | 4.58 | 70.46% | 20.43% | 6.7% | [5 empty] | 4.671 | 8.13 |  | 1.2239 |  | 2.4478 | 30.8 | 7.84 | 4226 | 2436 | 57.64% | 46% | 108.85 | 0.91792 |  | 4689 | 815.6779 | 30.2103 | 3.8 | 1.5299 | 1.033 | 7.96 | 3780 | 19.3 | 57.9 | 5.7 | 0.2 |  |  |  |  | 3 | 16 | 11.8234 | 0.013871 | 1.387% | 78.89% | 57.77% | 5040 |  |  | 0.86782 |  |  | 2906 | 94.8433 | 6 | 1.9582 | 7.44 | 16.8 | 2 | 1 | 8 | 322.644 | 12.95% | 3064 | 6.611 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 281.9843 | 7.8 | 7.6 | 54.76% |  | 9.6385 | 9.7911 | 8.36 | 6.6 | 19.8 | 13.16% | 60.71% | 9.2152 | 0.4992 |  | 58.7467 | 5.5 | 16.67% |  |  |  | 3725 | 7.62 | 8.14 | 3650 | 5.5 | 17 | 22 | 0.4 | 0.01 | 3.1 | 4.9 | 5.7 | 0.07 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 13.3955 | 87.96% | 89.63% | 97.77% | 81.85%
2020-07-16 | 3605 | 7.76 | 84 | 15.9 | 25 | [11 empty] | 4.84 | 74.46% | 3605 | 7.8 | 4560 | 33.9 | 144 | 13.9 |  | 37.3 | 0.3 | 27 |  | 64 | 3.72 | 57.23% | 24.03% | 6.922% | [5 empty] | 3.97 | 8.15 |  | 1.0402 |  | 2.0804 | 30.6 | 7.89 |  |  |  | 41% |  | 0.78017 |  | 4401 | 650.6888 | 17.4447 |  | 1.3003 | 0.87795 | 7.96 | 3900 | 20.4 | 61.2 | 5.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 16 | 10.0491 | 0.01433 | 1.433% | 85.52% | 39.82% | 5040 |  |  | 0.73759 |  |  | 2906 | 80.6103 | 6 | 1.6644 | 7.49 | 16.7 | 3 | 3 | 8 | 336.6155 | 18.14% | 3605 | 5.6189 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 173.0929 | 7.8 | 7.3 | 56.29% |  | 5.7906 | 8.3218 | 8.04 | 8.3 | 24.9 | -13.7% | 50.3% | 6.8688 | 0.4992 |  | 49.9307 | 7.9 | 4.819% |  |  |  | 4496 | 7.65 | 8.04 | 3710 | 7.9 | 24 | 22 | 0.4 | 0.92 |  | 5.6 | 6.5 | 0.07 | 0.03 | 1 | 665.7 | 200 | 2 | 11.3883 | 76.7% | 83.33% | 97.12% | 84.99%
2020-07-17 | 3800 | 7.76 | 81 | 14.8 | 22 | [11 empty] | 4.76 | 73.23% | 3800 | 7.84 | 4510 | 29.6 | 142 | 30.5 | 10.2 | 41.4 | 0.2 | 26 |  | 64 | 3.75 | 57.69% | 25.33% | 7.195% | [5 empty] | 3.7663 | 8.09 | 14.7 | 0.98684 | 4.5 | 1.9737 | 30.2 | 7.96 |  |  |  | 37% |  | 0.74013 |  | 4474 | 627.5374 | 15.1579 | 2.7 | 1.2336 | 0.83289 | 8.06 | 3930 | 20 | 60 | 3.3 | 0.3 | 2.7 |  |  |  | 6 | 16 | 9.5334 | 0.014895 | 1.489% | 92.03% | 32.43% | 5040 |  |  | 0.69974 |  |  | 2906 | 76.4737 | 6 | 1.5789 | 7.48 | 16.7 | 3 | 1.27 | 8 | 345.62 | 16.5% | 3800 | 5.3305 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 164.2105 | 7.9 | 7.7 | 53.89% |  | 5.7376 | 7.8947 | 7.97 | 5.9 | 17.7 | 23.38% | 64.67% | 5.0682 | 0.4992 |  | 47.3684 | 5.3 | 10.17% |  |  |  | 4662 | 7.67 | 8.03 | 3670 | 5.3 | 16.3 | 17 | 0.4 | 0.3 | 6 | 6.6 | 7.1 | 0.07 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 10.805 | 82.09% | 88.52% | 98.69% | 84.06%
2020-07-18 | 3717 | 7.98 | 77 | 12.5 | 23 | [11 empty] | 4.71 | 72.46% | 3717 | 8.14 | 4050 | 30.7 | 133 | 13.1 |  | 36.9 | 0.4 | 25 | 581.2 | 64 | 3.85 | 59.23% | 24.78% | 6.591% | [5 empty] | 3.8504 | 8 | 18.9 | 1.0089 |  | 2.0178 | 30.6 | 7.7 |  |  |  | 32% |  | 0.75666 |  | 3292 | 472.057 | 12.7929 |  | 1.2611 | 0.85149 | 8.02 | 3980 | 22.6 | 67.8 | 4.6 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 16 | 9.7463 | 0.013646 | 1.365% | 87.53% | 26.38% | 5040 |  |  | 0.71536 |  |  | 2906 | 78.1813 | 6 | 1.6142 | 7.51 | 18.2 | 2 | 1.2 | 8 | 353.0984 | 19.47% | 3717 | 5.4496 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 167.8773 | 7.87 | 9.3 | 48.9% |  | 5.9316 | 8.071 | 7.9 | 7.4 | 22.2 | 20.43% | 59.34% | 5.1814 | 0.4992 |  | 48.4262 | 6.8 | 8.108% |  |  |  | 4474 | 7.61 | 8.03 | 3730 | 6.8 | 24 | 14 | 0.3 | 0.2 |  | 5.9 | 7 | 0.04 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 11.0458 | 77.85% | 81.95% | 97.71% | 84.01%
2020-07-19 | 4058 | 8 | 83 | 13 | 27 | [11 empty] | 4.73 | 72.77% | 4058 | 8.06 | 4350 | 32.2 | 133 | 11.8 |  | 41.3 | 0.4 | 23 |  | 64 | 3.9 | 60% | 27.05% | 7.196% | [5 empty] | 3.5269 | 7.93 |  | 0.9241 |  | 1.8482 | 31.2 | 7.66 |  |  |  | 41% |  | 0.69308 |  | 3474 | 456.2942 | 11.0483 |  | 1.1551 | 0.77994 | 8 | 4050 | 21.9 | 65.7 | 4.7 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8.9273 | 0.014898 | 1.49% | 88.62% | 31.99% | 5040 |  |  | 0.65525 |  |  | 2906 | 71.6116 | 6 | 1.4786 | 7.43 | 17.9 | 3 | 1.8 | 8 | 349.354 | 18.26% | 4058 | 4.9916 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 153.7703 | 7.81 | 9.3 | 48.04% |  | 5.6227 | 7.3928 | 7.94 | 7.2 | 21.6 | 22.58% | 59.78% | 4.7904 | 0.4992 |  | 44.3568 | 6.4 | 11.11% |  |  |  | 4452 | 7.64 | 8.05 | 3790 | 6.4 | 20 | 15 | 0.4 | 0.34 |  | 5.9 | 6.5 | 0.04 | 0.03 | 1 |  |  | 2 | 10.1194 | 80.12% | 84.96% | 96.61% | 85.71%
2020-07-20 | 4469 | 7.74 | 101 | 13.4 | 27 | [11 empty] | 4.71 | 72.46% | 4469 | 7.92 | 4230 | 30.9 | 127 | 24 |  | 44.3 | 0.4 | 20 | 717 | 32 | 4.15 | 63.85% | 29.79% | 7.568% | [5 empty] | 3.2025 | 8.2 |  | 0.83911 |  | 1.6782 | 30.8 | 7.76 |  |  |  | 34% |  | 0.62934 |  | 3390 | 404.3119 | 9.1267 |  | 1.0489 | 0.70821 | 7.95 | 4080 | 22.6 | 67.8 | 4.1 | 0.5 |  |  |  |  | 9 | 8 | 8.1063 | 0.015667 | 1.567% | 90.74% | 26.86% | 5040 |  |  | 0.59499 |  |  | 2906 | 65.0257 | 6 | 1.3426 | 7.53 | 18.7 | 4 | 2.77 | 8 | 371.2323 | 17.26% | 4469 | 4.5326 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 193.3318 | 8.04 | 9.8 | 47.59% |  | 6.831 | 6.7129 | 8.36 | 7.1 | 21.3 | 27.55% | 62.03% | 5.5555 | 0.4992 |  | 40.2775 | 6.7 | 5.634% |  |  |  | 5155 | 8.04 | 7.84 | 3760 | 6.7 | 16 | 22 | 0.4 | 0.01 |  | 5.2 | 6.3 | 0.03 | 0.04 | 2 |  |  | 2 | 9.1906 | 78.32% | 87.4% | 98.33% | 88.26%
2020-07-21 | 3943 | 7.91 | 88 | 13.7 | 27 | [11 empty] | 4.69 | 72.15% | 3943 | 8.26 | 3530 | 28.3 | 117 | 13.3 |  | 32.3 | 0.3 | 22 |  | 32 | 4.53 | 69.69% | 26.29% | 6.151% | [5 empty] | 3.6297 | 8.16 |  | 0.95105 |  | 1.9021 | 30.8 | 7.73 | 3411 |  |  | 34% | 99.6775 | 0.71329 |  | 2539 | 343.2125 | 10.6258 |  | 1.1888 | 0.80269 | 8 | 4130 | 25.5 | 76.5 | 5.3 | 0.4 |  |  |  |  | 11 | 8 | 9.1877 | 0.012734 | 1.273% | 83.59% | 9.894% | 5040 |  |  | 0.67436 |  |  | 2906 | 73.7002 | 6 | 1.5217 | 7.5 | 18.3 | 3 | 2.2 | 8 | 413.3128 | 28.24% | 3943 | 5.1372 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 219.1225 | 7.88 | 10 | 45.36% |  | 8.302 | 7.6084 | 8.3 | 6.5 | 19.5 | 35% | 64.48% | 6.1899 | 0.4992 |  | 45.6505 | 6 | 7.692% |  |  |  | 5318 | 7.94 | 8.3 | 3820 | 6 | 20 | 27 | 0.4 | 0.01 |  | 4.6 | 6.2 | 0.03 | 0.03 | 1 |  |  | 2 | 10.4139 | 78.8% | 82.91% | 96.99% | 85.76%
2020-07-22 | 4888 | 7.84 | 85 | 13.7 | 26 | [11 empty] | 4.67 | 71.85% | 4888 | 8.17 | 3180 | 28.4 | 116 | 15.6 | 13.8 | 30.3 | 0.3 | 18 |  | 32 | 4.15 | 63.85% | 32.59% | 7.56% | [5 empty] | 2.928 | 8.12 |  | 0.76718 | 6.9 | 1.5344 | 31 | 7.7 |  |  |  | 26% |  | 0.57539 |  | 3557 | 387.8644 | 12.8008 | 5.6 | 0.95898 | 0.6475 | 7.91 | 4180 | 26 | 78 | 5.4 | 0.3 |  |  | 701.8 | 168.2 | 6 | 8 | 7.4114 | 0.015652 | 1.565% | 82.18% | 8.451% | 5040 |  |  | 0.54399 |  |  | 2906 | 59.4517 | 6 | 1.2275 | 7.48 | 21.4 | 3 | 2.2 | 8 | 378.7184 | 17.69% | 4888 | 4.144 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 176.7594 | 8.02 | 10.5 | 50.93% |  | 5.0995 | 6.1375 | 8.3 | 6.7 | 20.1 | 36.19% | 68.69% | 4.0081 | 0.4992 |  | 36.8249 | 6 | 10.45% |  |  |  | 5112 | 7.97 | 8.31 | 3850 | 6 | 20 | 25 | 0.4 | 0.02 | 3 | 4.7 | 6.3 | 0.03 | 0.02 | 1 | 497 | 146.2 | 2 | 8.4046 | 78.87% | 82.76% | 97.44% | 84.49%
2020-07-23 | 3768 | 7.75 | 93 | 12.2 | 27 | [11 empty] | 4.67 | 71.85% | 3768 | 8.17 | 3490 | 29.1 | 119 | 15.8 |  | 29.6 | 0.2 | 23 |  | 64 | 4.22 | 64.92% | 25.12% | 5.979% | [5 empty] | 3.7983 | 8.17 |  | 0.99522 |  | 1.9904 | 31.5 | 7.73 |  |  |  | 26% |  | 0.74642 |  | 2655 | 375.5613 | 12.6879 |  | 1.244 | 0.83997 | 7.95 | 4200 | 25.6 | 76.8 | 7 | 0.3 |  |  |  |  | 7 | 16 | 9.6144 | 0.012377 | 1.238% | 76.35% | 12.03% | 5040 |  |  | 0.70568 |  |  | 2906 | 77.1231 | 6 | 1.5924 | 7.61 | 22.8 | 3 | 1.5 | 8 | 343.3232 | 10.94% | 3768 | 5.3758 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 229.2994 | 7.95 | 10.5 | 53.95% |  | 5.8623 | 7.9618 | 8.32 | 7.6 | 22.8 | 27.62% | 66.67% | 5.0285 | 0.4992 |  | 47.7707 | 6.3 | 17.11% |  |  |  | 4887 | 7.76 | 8.34 | 3930 | 6.3 | 20 | 19 | 0.4 | 0.02 |  | 5.4 | 6.9 | 0.04 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 10.8966 | 78.35% | 83.19% | 97.47% | 81.76%
2020-07-24 | 4372 | 7.8 | 88 | 13.1 | 27 | [11 empty] | 4.64 | 71.38% | 4372 | 8.11 | 3560 | 29 | 95 | 11.1 |  | 28.1 | 0.4 | 19 |  | 64 | 4.27 | 65.69% | 29.15% | 5.538% | [5 empty] | 3.2736 | 8.17 | 25 | 0.85773 | 5.8 | 1.7155 | 31.5 | 7.69 |  |  |  | 32% |  | 0.6433 |  | 3741 | 456.0734 | 16.2304 |  | 1.0722 | 0.72392 | 7.86 | 4060 | 25.6 | 76.8 | 6 | 0.3 | 4.7 |  |  |  | 10 | 8 | 8.2861 | 0.011465 | 1.146% | 78.65% | 11.72% | 5040 |  |  | 0.60819 |  |  | 2906 | 66.4684 | 6 | 1.3724 | 7.62 | 22.5 | 4 | 3 | 8 | 363.4916 | 12.11% | 4372 | 4.6331 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 197.6212 | 7.95 | 13.5 | 40% |  | 6.905 | 6.8618 | 8.98 | 9.4 | 28.2 | 30.37% | 58.22% | 5.0285 | 0.4992 |  | 41.1711 | 8.7 | 7.447% |  |  |  | 4756 | 7.91 | 8.36 | 3880 | 8.7 | 29 | 30 | 0.4 | 0.02 | 5.6 | 6.2 | 7.2 | 0.03 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.3941 | 70% | 69.47% | 96.4% | 77.94%
2020-07-25 | 4952 | 7.56 | 78 | 10.6 | 26 | [11 empty] | 4.65 | 71.54% | 4952 | 8.16 | 3320 | 28 | 86 | 10.8 |  | 27.8 | 0.2 | 19 |  | 64 | 3.44 | 52.92% | 33.01% | 5.678% | [5 empty] | 2.8901 | 8.2 |  | 0.75727 |  | 1.5145 | 31.6 | 7.69 |  |  |  | 28% |  | 0.56795 |  | 4192 | 451.1987 | 16.2302 |  | 0.94659 | 0.63914 | 8.06 | 4130 | 26 | 78 | 5.4 | 0.7 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7.3156 | 0.011756 | 1.176% | 80.58% | 7.143% | 5040 |  |  | 0.53695 |  |  | 2906 | 58.6834 | 6 | 1.2116 | 7.66 | 22.2 | 3 | 3 | 8 | 377.8128 | 14.62% | 4952 | 4.0905 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 174.475 | 8 | 10.3 | 53.6% |  | 4.6106 | 6.0582 | 8.44 | 6.3 | 18.9 | 38.83% | 71.62% | 3.6578 | 0.4992 |  | 36.3489 | 5.3 | 15.87% |  |  |  | 5200 | 8.12 | 8.43 | 3640 | 5.3 | 20 | 22 | 0.4 | 0.01 |  | 5.5 | 6.8 | 0.04 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 8.2962 | 81.07% | 76.74% | 96.3% | 80.22%
2020-07-26 | 4419 | 7.79 | 77 | 9.9 | 27 | [11 empty] | 4.62 | 71.08% | 4419 | 8.19 | 3710 | 27 | 90 | 10.2 |  | 28 | 0.2 | 24 |  | 64 | 4.52 | 69.54% | 29.46% | 5.303% | [5 empty] | 3.2387 | 8.23 |  | 0.84861 |  | 1.6972 | 31.3 | 7.82 |  |  |  | 31% |  | 0.63646 |  | 3507 | 422.9986 | 15.1071 |  | 1.0608 | 0.71623 | 7.95 | 3870 | 25.1 | 75.3 | 5.2 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8.198 | 0.010978 | 1.098% | 81.43% | 7.037% | 5040 |  |  | 0.60172 |  |  | 2906 | 65.7615 | 6 | 1.3578 | 7.66 | 23.5 | 1 | 1.72 | 8 | 331.0682 | 6.375% | 4419 | 4.5838 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 195.5193 | 8 | 11.4 | 51.49% |  | 5.0813 | 6.7889 | 8.36 | 7.5 | 22.5 | 34.21% | 68.09% | 4.0733 | 0.4992 |  | 40.7332 | 6.8 | 9.333% |  |  |  | 5636 | 8.14 | 8.38 | 3780 | 6.8 | 20 | 25 | 0.4 | 0.02 |  | 5.1 | 7 | 0.02 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.2944 | 74.81% | 77.78% | 96.08% | 81.79%
2020-07-27 | 4939 | 7.71 | 83 | 11.6 | 28 | [11 empty] | 4.6 | 70.77% | 4939 | 8.19 | 3770 | 28 | 94 | 10.5 |  | 28.5 | 0.2 | 24 | 689 | 64 | 4.27 | 65.69% | 32.93% | 6.19% | [5 empty] | 2.8978 | 8.21 |  | 0.75926 |  | 1.5185 | 31 | 7.76 |  |  |  | 24% |  | 0.56945 |  | 3691 | 398.3201 | 13.9761 |  | 0.94908 | 0.64082 | 8.05 | 3730 | 24.1 | 72.3 | 4.4 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 8 | 7.3349 | 0.012815 | 1.282% | 84.56% | 13.93% | 5040 |  |  | 0.53837 |  |  | 2906 | 58.8378 | 6 | 1.2148 | 7.81 | 21.5 | 1 | 1 | 8 | 349.9412 | 10.79% | 4939 | 4.1012 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 174.9342 | 8.06 | 12.2 | 43.26% |  | 5.9151 | 6.0741 | 8.43 | 8.8 | 26.4 | 27.87% | 59.07% | 4.5914 | 0.4992 |  | 36.4446 | 7.7 | 12.5% |  |  |  | 5853 | 7.87 | 8.42 | 3660 | 7.7 | 25 | 26 | 0.4 | 0.03 |  | 4.5 | 5.6 | 0.03 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 8.318 | 72.5% | 73.4% | 96.19% | 84.21%
2020-07-28 | 4548 | 7.72 | 80 | 10.6 | 26 | [11 empty] | 4.6 | 70.77% | 4548 | 8.08 | 3960 | 30.1 | 106 | 11.8 |  | 28.4 | 0.2 | 26 |  | 64 | 4.1 | 63.08% | 30.32% | 6.428% | [5 empty] | 3.1469 | 8.15 | 23 | 0.82454 |  | 1.6491 | 31 | 7.77 | 3313 |  |  | 25% | 75.4603 | 0.6184 |  | 2806 | 328.8474 | 11.5791 |  | 1.0307 | 0.69591 | 8.03 | 3600 | 24.7 | 74.1 | 4.4 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 8 | 7.9655 | 0.013307 | 1.331% | 84.51% | 17.94% | 5040 |  |  | 0.58465 |  |  | 2906 | 63.8962 | 6 | 1.3193 | 7.64 | 20 | 2 | 2 | 8 | 369.8228 | 19.03% | 4548 | 4.4538 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 189.9736 | 8.02 | 9.2 | 54% |  | 5.5315 | 6.5963 | 8.39 | 6.6 | 19.8 | 28.26% | 67% | 4.7257 | 0.4992 |  | 39.5778 | 6.4 | 3.03% |  |  |  | 5497 | 7.95 | 8.46 | 3480 | 6.4 | 20 | 22 | 0.3 | 0.03 |  | 4.5 | 5.3 | 0.02 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.0314 | 78.74% | 81.13% | 97.46% | 84.15%
2020-07-29 | 3876 | 7.73 | 76 | 10.7 | 27 | [11 empty] | 4.63 | 71.23% | 3876 | 8.23 | 3660 | 26.3 | 98 | 12.5 | 9.6 | 26 | 0.2 | 23 |  | 64 | 4.83 | 74.31% | 25.84% | 5.065% | [5 empty] | 3.6925 | 8.24 |  | 0.96749 | 5.9 | 1.935 | 32 | 7.78 |  |  |  | 24% |  | 0.72562 |  | 3056 | 420.2394 | 16.1631 | 2.7 | 1.2094 | 0.81656 | 8.04 | 3610 | 23.4 | 70.2 | 4.7 | 0.2 | 3.2 |  |  |  | 4 | 8 | 9.3465 | 0.010485 | 1.049% | 81.92% | 11.03% | 5040 |  |  | 0.68602 |  |  | 2906 | 74.9742 | 6 | 1.548 | 7.53 | 21.3 | 3 | 2 | 8 | 324.8948 | 8.974% | 3876 | 5.226 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 222.9102 | 7.97 | 10.9 | 48.83% |  | 6.7401 | 7.7399 | 8.34 | 7.1 | 21.3 | 34.86% | 66.67% | 5.2326 | 0.4992 | [7 empty] | 5716 | 7.72 | 8.37 | 3390 | 6.7 | 24 | 24 | 0.3 | 0.05 | 2.4 | 4.3 | 5.4 | 0.02 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 10.5936 | 74.52% | 75.51% | 97.6% | 83.46%
2020-07-30 | 4310 | 7.71 | 75 | 10.3 | 18.6 | [11 empty] | 4.65 | 71.54% | 4310 | 8.09 | 3770 | 29 | 112 | 11.9 |  | 26.2 | 0.2 | 23 |  | 64 | 4.14 | 63.69% | 28.73% | 6.436% | [5 empty] | 3.3206 | 8.24 |  | 0.87007 |  | 1.7401 | 32 | 7.84 | 2893 |  |  | 24% | 82.9589 | 0.65255 |  | 3323 | 410.9418 | 15.6848 |  | 1.0876 | 0.73434 | 8.02 | 3630 | 23.9 | 71.7 | 4.5 | 0.2 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8.4053 | 0.013325 | 1.332% | 82.82% | 17.59% | 5040 |  |  | 0.61694 |  |  | 2906 | 67.4246 | 6 | 1.3921 | 8.22 | 21.5 | 2 | 1.8 | 8 | 336.252 | 10.04% | 4310 | 4.6998 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 200.464 | 8.02 | 9.5 | 55.81% |  | 5.2533 | 6.9606 | 8.36 | 6.2 | 18.6 | 34.74% | 71.16% | 4.3674 | 0.4992 | [7 empty] | 4444 | 7.75 | 8.39 | 3420 | 6.1 | 19 | 17 | 0.3 | 0.03 |  | 4.8 | 5.8 | 0.06 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.5289 | 78.97% | 83.04% | 97.48% | 81.68%
2020-07-31 | 6173 | 7.66 | 73 | 11.7 | 14 | [11 empty] | 4.64 | 71.38% | 6173 | 8.04 | 3700 | 31.5 | 117 | 10.3 |  | 25.4 | 0.2 | 22 |  | 64 | 4.36 | 67.08% | 41.15% | 9.63% | [5 empty] | 2.3185 | 8.03 | 22.3 | 0.60748 | 4.8 | 1.215 | 32 | 7.76 |  |  |  | 24% |  | 0.45561 |  | 3206 | 276.8181 | 10.8983 | 3.8 | 0.75936 | 0.51272 | 7.91 | 3790 | 23.1 | 69.3 | 3.6 | 0.2 | 3.5 |  | 721 | 173 | 4 | 8 | 5.8686 | 0.019937 | 1.994% | 85.83% | 26.67% | 5040 |  |  | 0.43075 |  |  | 2906 | 47.076 | 6 | 0.97197 | 7.52 | 21.7 | 1 | 1.5 | 8 | 341.0456 | 6.061% | 6173 | 3.2814 | 36 |  | 45% | 240 | 6.6667 | 139.9644 | 7.83 | 8.7 | 59.91% |  | 3.3857 | 4.8599 | 8.14 | 5.6 | 16.8 | 35.63% | 74.19% | 2.8978 | 0.4992 | [7 empty] | 5509 | 7.71 | 8.16 | 3440 | 4.6 | 14 | 16 | 0.3 | 0.01 | 2.9 | 4.4 | 5.5 | 0.03 | 0.01 | 1 | 501 | 162 | 2 | 6.6594 | 85.4% | 88.03% | 97.09% | 82.68%
2020-08-01 | 4990 | 7.73 | 76 | 8.9 | 14 | [11 empty] | 4.65 | 71.54% | 4990 | 8.04 | 3900 | 30.3 | 148 | 7.7 |  | 23.7 | 0.2 | 18 |  | 64 | 5.32 | 81.85% | 33.27% | 9.847% | [5 empty] | 2.8681 | 8.02 |  | 0.7515 |  | 1.503 | 32 | 7.61 |  |  |  | 21% |  | 0.56363 |  | 3340 | 356.7575 | 15.0531 |  | 0.93938 | 0.63427 | 7.82 | 3800 | 23.5 | 70.5 | 3.6 | 0.2 |  |  |  |  | 2 | 8 | 7.2599 | 0.020386 | 2.039% | 84.81% | 22.44% | 5040 |  |  | 0.53287 |  |  | 2906 | 58.2365 | 6 | 1.2024 | 7.65 | 22.8 | 1 | 1.6 | 8 | 312.069 | 2.979% | 4990 | 4.0593 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 144.2886 | 7.77 | 12.3 | 46.05% |  | 4.3213 | 6.012 | 8.12 | 9.2 | 27.6 | 25.2% | 59.65% | 3.5365 | 0.4992 | [7 empty] | 6189 | 7.67 | 8.14 | 3590 | 8.2 | 25 | 19 | 0.4 | 0.08 |  | 4.3 | 5.1 | 0.03 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.2332 | 72.94% | 83.11% | 94.81% | 81.86%
2020-08-02 | 5436 | 7.75 | 80 | 10.6 | 16 | [11 empty] | 4.63 | 71.23% | 5436 | 8.05 | 3820 | 31 | 173 | 8.4 |  | 27.8 | 0.3 | 18 |  | 64 | 4.85 | 74.62% | 36.24% | 12.54% | [5 empty] | 2.6328 | 8.02 | 20.5 | 0.68985 |  | 1.3797 | 32 | 7.67 | 3313 |  |  | 20% | 60.3682 | 0.51738 |  | 3340 | 327.4871 | 11.7801 |  | 0.86231 | 0.58223 | 7.82 | 3790 | 21.6 | 64.8 | 3.6 | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 8 | 6.6643 | 0.025959 | 2.596% | 87.05% | 30.32% | 5040 |  |  | 0.48915 |  |  | 2906 | 53.4584 | 6 | 1.1038 | 7.51 | 19.8 | 1 | 1 | 8 | 331.3904 | 8.333% | 5436 | 3.7263 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 132.4503 | 7.72 | 11 | 44.44% |  | 4.7331 | 5.5188 | 8.04 | 7.8 | 23.4 | 29.09% | 60.61% | 3.6792 | 0.4992 | [7 empty] | 5823 | 7.59 | 8.04 | 3600 | 7.4 | 25 | 18 | 0.3 | 0.12 |  | 3.8 | 5.18 | 0.06 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 7.5594 | 76.13% | 85.55% | 96.43% | 86.33%
2020-08-03 | 5262 | 7.7 | 82 | 10.7 | 15 | [11 empty] | 4.65 | 71.54% | 5262 | 7.94 | 3830 | 33.6 | 171.5 | 6.4 |  | 23 | 0.3 | 28 | 650 | 64 | 4.65 | 71.54% | 35.08% | 12.03% | [5 empty] | 2.7199 | 7.99 |  | 0.71266 |  | 1.4253 | 34 | 7.67 |  |  |  | 20% |  | 0.53449 |  | 3186 | 322.7172 | 14.0312 |  | 0.89082 | 0.60148 | 7.83 | 3770 | 21.5 | 64.5 | 3.9 | 0.3 |  |  | 578 | 190 | 4 | 8 | 6.8846 | 0.024911 | 2.491% | 83.04% | 36.01% | 5040 |  |  | 0.50532 |  |  | 2906 | 55.2261 | 6 | 1.1403 | 7.52 | 19.9 | 3 | 2 | 8 | 327.1196 | 7.442% | 5262 | 3.8495 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 136.8301 | 7.7 | 10.8 | 45.73% |  | 4.7284 | 5.7013 | 7.74 | 7.9 | 23.7 | 26.85% | 60.3% | 3.8008 | 0.4992 | [7 empty] | 5898 | 7.5 | 7.92 | 3620 | 7.1 | 21 | 17 | 0.3 | 0.22 |  | 4 | 5.2 | 0.04 | 0.02 | 1 | 497 | 180 | 2 | 7.8087 | 78.87% | 87.76% | 95.31% | 82.61%
2020-08-04 | 4518 | 7.76 | 87 | 8.4 | 14 | [11 empty] | 4.64 | 71.38% | 4518 | 8.06 | 3500 | 27.8 | 138 | 8.2 |  | 24.2 | 0.3 | 22 |  | 64 | 4.82 | 74.15% | 30.12% | 8.313% | [5 empty] | 3.1678 | 7.98 |  | 0.83001 |  | 1.66 | 34 | 7.66 |  |  |  | 20% |  | 0.62251 |  | 3357 | 396.0339 | 16.365 |  | 1.0375 | 0.70053 | 7.77 | 3730 | 20.4 | 61.2 | 4.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8.0184 | 0.01721 | 1.721% | 80.17% | 26.62% | 5040 |  |  | 0.58853 |  |  | 2906 | 64.3205 | 6 | 1.328 | 7.5 | 19.4 | 2 | 1 | 8 | 319.19 | 4.902% | 4518 | 4.4834 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 159.3625 | 7.7 | 11.9 | 38.66% |  | 6.6819 | 6.6401 | 7.76 | 10.8 | 32.4 | 9.244% | 44.33% | 6.1768 | 0.4992 | [7 empty] | 5857 | 7.48 | 7.85 | 3600 | 8.3 | 25 | 19 | 0.3 | 0.3 |  | 4.5 | 5.3 | 0.05 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.0912 | 70.14% | 81.88% | 96.34% | 81.4%
2020-08-05 | 5163 | 7.81 | 101 | 10.1 | 20 | [11 empty] | 4.6 | 70.77% | 5163 | 8.13 | 3770 | 30.3 | 136 | 6.2 | 11.2 | 23.1 | 0.2 | 22 |  | 64 | 4.02 | 61.85% | 34.42% | 9.362% | [5 empty] | 2.772 | 7.99 |  | 0.72632 | 5.8 | 1.4526 | 34 | 7.68 |  |  |  | 20% |  | 0.54474 |  | 3324 | 343.1517 | 14.8551 |  | 0.9079 | 0.61302 | 7.84 | 3860 | 23.1 | 69.3 | 5.1 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 8 | 7.0167 | 0.019382 | 1.938% | 77.92% | 23.76% | 5040 |  |  | 0.51501 |  |  | 2906 | 56.2851 | 6 | 1.1621 | 7.49 | 20.6 | 2 | 2 | 8 | 340.4855 | 10.82% | 5163 | 3.9233 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 139.4538 | 7.74 | 12.5 | 39.32% |  | 5.414 | 5.8106 | 7.76 | 9.5 | 28.5 | 24% | 53.88% | 4.1878 | 0.4992 | [7 empty] | 5682 | 7.49 | 7.9 | 3600 | 8.4 | 24.8 | 19 | 0.2 | 0.39 |  | 5.1 | 5.12 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.958 | 72.28% | 81.76% | 96.77% | 77.92%
2020-08-06 | 5082 | 7.88 | 97 | 8.7 | 16 | [11 empty] | 4.63 | 71.23% | 5082 | 8.12 | 4309 | 30 | 150 | 7.5 |  | 24 | 0.3 | 27 |  | 64 | 4.44 | 68.31% | 33.88% | 10.16% | [5 empty] | 2.8162 | 8.01 | 20.3 | 0.7379 |  | 1.4758 | 34 | 7.68 |  |  |  | 24% |  | 0.55342 |  | 3290 | 345.0551 | 14.3773 | 4.6 | 0.92237 | 0.62279 | 7.78 | 3760 | 23.9 | 71.7 | 4.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4 | 8 | 7.1285 | 0.021042 | 2.104% | 80% | 20.33% | 5040 |  |  | 0.52322 |  |  | 2906 | 57.1822 | 6 | 1.1806 | 7.33 | 20.8 | 3 | 1 | 8 | 348.9446 | 12.97% | 5082 | 3.9858 | 28 |  | 35% | 200 | 7.1429 | 132.2314 | 7.9 | 8.4 | 59.62% |  | 3.3534 | 5.9032 | 7.94 | 8 | 24 | 4.762% | 61.54% | 3.4435 | 0.4992 | [7 empty] | 5357 | 7.5 | 7.9 | 3650 | 8.4 | 27.5 | 21 | 0.3 | 0.48 |  | 5 | 5.14 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.0846 | 72% | 81.67% | 96% | 79.17%
2020-08-07 | 4424 | 7.81 | 91 | 9.9 | 15 | [11 empty] | 4.59 | 70.62% | 4424 | 8.08 | 4180 | 30.8 | 142 | 8.9 |  | 22.2 | 0.7 | 24 |  | 64 | 4.16 | 64% | 29.49% | 8.376% | [5 empty] | 3.2351 | 8.01 | 19.1 | 0.84765 |  | 1.6953 | 33.5 | 7.7 |  |  |  | 20% |  | 0.63574 |  | 2725 | 328.3058 | 14.7886 |  | 1.0596 | 0.71542 | 7.9 | 3710 | 21.1 | 63.3 | 5.5 | 0.3 |  |  |  |  | 6 | 8 | 8.1887 | 0.017341 | 1.734% | 75.23% | 31.49% | 5040 |  |  | 0.60104 |  |  | 1722 | 38.9241 | 5 | 1.1302 | 7.56 | 20.1 | 5 | 2 | 8 | 194.896 | 4.739% | 4424 | 4.5787 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 141.0488 | 7.72 | 13.5 | 32.84% |  | 6.7205 | 6.7812 | 7.79 | 12.3 | 36.9 | 8.889% | 38.81% | 6.0277 | 0.4992 | [7 empty] | 5752 | 7.6 | 7.9 | 3630 | 11.4 | 32 | 27 | 0.2 | 0.46 |  | 4.8 | 5.93 | 0.04 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 9.2839 | 62.99% | 77.46% | 97.75% | 78.38%
2020-08-08 | 5683 | 7.89 | 101 | 8.2 | 16 | [11 empty] | 4.54 | 69.85% | 5683 | 8.25 | 4810 | 34.5 | 138 | 9.3 |  | 20.9 | 0.7 | 24 |  | 64 | 4.22 | 64.92% | 37.89% | 10.46% | [5 empty] | 2.5184 | 8.11 | 21.6 | 0.65986 |  | 1.3197 | 34.1 | 7.75 |  |  |  | 20% |  | 0.4949 |  | 2686 | 251.9159 | 12.0534 |  | 0.82483 | 0.55692 | 7.86 | 3720 | 20.7 | 62.1 | 4.9 | 0.2 |  |  |  |  | 5 | 8 | 6.3746 | 0.021648 | 2.165% | 76.56% | 40% | 5040 |  |  | 0.46789 |  |  | 1722 | 30.3009 | 5 | 0.87982 | 7.56 | 17.1 | 3 | 1.6 | 8 | 249.9424 | 17.39% | 5683 | 3.5643 | 26 |  | 32.5% | 180 | 6.9231 | 109.8012 | 7.95 | 10.2 | 40.35% |  | 5.0042 | 5.2789 | 8.14 | 9.3 | 27.9 | 8.824% | 45.61% | 4.6924 | 0.4992 | [7 empty] | 5231 | 7.61 | 8.13 | 3570 | 8.7 | 24.7 | 19 | 0.3 | 0.5 |  | 5.3 | 5.9 | 0.03 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.2318 | 74.78% | 82.1% | 96.77% | 74.64%
2020-08-09 | 4276 | 7.8 | 95 | 7.9 | 14 | [11 empty] | 4.53 | 69.69% | 4276 | 8.24 | 4380 | 31.8 | 124 | 8.9 |  | 24.5 | 0.6 | 27 |  | 64 | 4.24 | 65.23% | 28.51% | 7.07% | [5 empty] | 3.3471 | 8.15 | 20.9 | 0.87699 |  | 1.754 | 34.3 | 7.74 |  |  |  | 19% |  | 0.65774 |  | 2859 | 356.3721 | 14.5458 |  | 1.0962 | 0.74018 | 7.86 | 3770 | 21.9 | 65.7 | 5.1 | 0.7 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8.4722 | 0.014636 | 1.464% | 79.18% | 31.13% | 5040 |  |  | 0.62184 |  |  | 1722 | 40.2713 | 5 | 1.1693 | 7.56 | 17.5 | 4 | 2 | 8 | 229.3672 | 20.09% | 4276 | 4.7371 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 168.3817 | 7.83 | 10.9 | 37.71% |  | 8.0228 | 7.0159 | 8.09 | 8.9 | 26.7 | 18.35% | 49.14% | 6.5264 | 0.4992 | [7 empty] | 5731 | 7.55 | 8.11 | 3520 | 8.6 | 26 | 22 | 0.7 | 0.64 |  | 5.4 | 5.6 | 0.06 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.6045 | 72.96% | 79.03% | 92.13% | 77.96%
2020-08-10 | 5270 | 7.86 | 91 | 6.7 | 15 | [11 empty] | 4.48 | 68.92% | 5270 | 8.18 | 3890 | 30.2 | 110 | 9.8 |  | 19.3 | 0.4 | 27 |  | 64 | 3.9 | 60% | 35.13% | 7.729% | [5 empty] | 2.7157 | 8.11 | 27.6 | 0.71157 |  | 1.4231 | 33.9 | 7.7 |  |  |  | 19% |  | 0.53368 |  | 2538 | 256.6896 | 13.3 |  | 0.88947 | 0.60057 | 7.89 | 3770 | 21.8 | 65.4 | 4.8 | 0.7 |  |  |  |  | 5 | 8 | 6.8742 | 0.016002 | 1.6% | 75.13% | 27.81% | 5040 |  |  | 0.50455 |  |  | 1722 | 32.6755 | 5 | 0.94877 | 7.54 | 19.1 | 5 | 3 | 8 | 219.887 | 12.39% | 5270 | 3.8436 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 136.6224 | 7.82 | 11.5 | 39.79% |  | 5.653 | 5.6926 | 8.19 | 9.1 | 27.3 | 20.87% | 52.36% | 4.5541 | 0.4992 | [7 empty] | 6034 | 7.53 | 8.07 | 3560 | 8.3 | 24 | 22 | 0.7 | 0.63 |  | 4.6 | 5.4 | 0.06 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.7969 | 72.52% | 78.18% | 92.86% | 76.17%
2020-08-11 | 5886 | 8.12 | 83 | 8.8 | 19 | [11 empty] | 4.52 | 69.54% | 5886 | 8.08 | 3860 | 27 | 118 | 10.6 |  | 23.5 | 1.1 | 20 |  | 64 | 4.21 | 64.77% | 39.24% | 9.261% | [5 empty] | 2.4315 | 8.18 | 20.2 | 0.6371 |  | 1.2742 | 32.9 | 7.8 |  |  |  | 19% |  | 0.47783 |  | 2552 | 231.0934 | 9.8338 |  | 0.79638 | 0.53772 | 7.89 | 3780 | 22.9 | 68.7 | 5.1 | [5 empty] | 3 | 8 | 6.1548 | 0.019172 | 1.917% | 78.3% | 15.19% | 5040 |  |  | 0.45175 |  |  | 1722 | 29.2559 | 5 | 0.84947 | 7.61 | 19.3 | 3 | 2 | 8 | 240.7688 | 15.72% | 5886 | 3.4414 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 122.3242 | 7.81 | 12.5 | 35.23% |  | 5.6569 | 5.0968 | 8.05 | 10.6 | 31.8 | 15.2% | 45.08% | 4.6867 | 0.4992 | [7 empty] | 6020 | 7.51 | 8.05 | 3550 | 9.8 | 27.5 | 22 | 0.9 | 0.73 |  | 4.9 | 5.5 | 0.08 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 6.9831 | 63.7% | 76.69% | 91.51% | 79.15%
2020-08-12 | 4242 | 7.99 | 87 | 8.9 | 22 | [11 empty] | 4.5 | 69.23% | 4242 | 8.17 | 3970 | 29.2 | 126 | 10.8 | 6.3 | 22.9 | 0.4 | 18 | 710 | 64 | 4.52 | 69.54% | 28.28% | 7.127% | [5 empty] | 3.3739 | 8.11 | 21.9 | 0.88402 | 5.4 | 1.768 | 33 | 7.78 |  |  |  | 19% |  | 0.66301 |  | 2432 | 305.5766 | 13.344 | 3.6 | 1.105 | 0.74611 | 7.91 | 3720 | 22.4 | 67.2 | 5.3 | 0.5 | 3.5 |  |  |  | 5 | 8 | 8.5401 | 0.014754 | 1.475% | 76.86% | 23.29% | 5040 |  |  | 0.62683 |  |  | 1722 | 40.5941 | 5 | 1.1787 | 7.63 | 19.7 | 4 | 3 | 8 | 215.8022 | 12.05% | 4242 | 4.7751 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 169.7313 | 7.85 | 12.9 | 34.52% |  | 7.8492 | 7.0721 | 8.08 | 10 | 30 | 22.48% | 49.24% | 5.8327 | 0.4992 | [7 empty] | 5926 | 7.57 | 8.08 | 3570 | 8.6 | 28 | 21 | 1 | 0.75 | 2.5 | 5.3 | 5.4 | 0.04 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 9.6813 | 70.55% | 77.78% | 90.74% | 76.86%
2020-08-13 | 4775 | 7.95 | 92 | 8.5 | 21 | [11 empty] | 4.48 | 68.92% | 4775 | 8.09 | 3950 | 35.3 | 140 | 8.5 |  | 23 | 0.6 | 23 |  | 64 | 4.65 | 71.54% | 31.83% | 8.913% | [5 empty] | 2.9973 | 8.12 | 21 | 0.78534 |  | 1.5707 | 33.2 | 7.72 |  |  |  | 19% |  | 0.58901 |  | 2552 | 284.862 | 12.3853 |  | 0.98168 | 0.66283 | 7.83 | 3780 | 21.7 | 65.1 | 4.9 | 0.6 |  |  | 661 | 182 | 7 | 8 | 7.5868 | 0.018453 | 1.845% | 78.7% | 38.53% | 5040 |  |  | 0.55686 |  |  | 1722 | 36.0628 | 5 | 1.0471 | 7.56 | 20.1 | 6 | 3 | 8 | 204.895 | 7.373% | 4775 | 4.2421 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 150.7853 | 7.85 | 12.6 | 37.31% |  | 6.3222 | 6.2827 | 8.12 | 8.8 | 26.4 | 30.16% | 56.22% | 4.4479 | 0.4992 | [7 empty] | 5160 | 7.6 | 8.15 | 3610 | 8.5 | 25 | 20 | 0.7 | 0.62 |  | 5.1 | 5.1 | 0.02 | 0.01 | 1 | 542 | 162 | 2 | 8.603 | 75.92% | 82.14% | 91.76% | 77.83%
2020-08-14 | 5676 | 7.81 | 112 | 8.9 | 17 | [11 empty] | 4.43 | 68.15% | 5420 | 8.01 | 4110 | 33.4 | 136 | 11 | 7.3 | 22.4 | 0.4 | 20 |  | 64 | 4.45 | 68.46% | 36.13% | 9.828% | [5 empty] | 2.6406 | 8.05 | 20.6 | 0.69188 | 5.1 | 1.3838 | 33 | 7.66 |  |  |  | 19% |  | 0.51891 |  | 2772 | 272.597 | 12.1695 | 3.8 | 0.86485 | 0.58395 | 7.83 | 3890 | 23.2 | 69.6 | 4.7 | 0.6 | 2.4 |  |  |  | 6 | 8 | 6.6839 | 0.020347 | 2.035% | 79.02% | 30.54% | 5040 |  |  | 0.49059 |  |  | 1722 | 31.7712 | 5 | 0.92251 | 7.6 | 21.3 | 4 | 2 | 8 | 218.934 | 8.19% | 5676 | 3.7373 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 132.8413 | 7.8 | 12.6 | 40.85% |  | 4.8016 | 5.5351 | 8.14 | 8 | 24 | 36.51% | 62.44% | 3.3294 | 0.4992 | [7 empty] | 5316 | 7.57 | 8.16 | 3650 | 7.1 | 25 | 17 | 0.7 | 0.47 | 2.1 | 4.1 | 4.9 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.5817 | 78.74% | 81.62% | 93.64% | 81.7%
2020-08-15 | 4366 | 7.77 | 111 | 8.9 | 18 | [11 empty] | 4.39 | 67.54% | 4622 | 8.07 | 4220 | 38.5 | 132 | 11 |  | 22.7 | 0.3 | 25 |  | 64 | 4.11 | 63.23% | 30.81% | 8.135% | [5 empty] | 3.0965 | 8.13 | 21.2 | 0.81134 |  | 1.6227 | 33.3 | 7.69 | 3189 |  |  | 19% | 59.5798 | 0.6085 |  | 2685 | 309.6289 | 13.64 |  | 1.0142 | 0.68477 | 7.88 | 3900 | 24.1 | 72.3 | 4.7 | 0.6 |  |  |  |  | 5 | 8 | 7.8379 | 0.016841 | 1.684% | 79.3% | 37.4% | 5040 |  |  | 0.57529 |  |  | 1722 | 37.2566 | 5 | 1.0818 | 7.64 | 21.9 | 4 | 2 | 8 | 212.3272 | 9.129% | 4366 | 4.3825 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 155.7767 | 7.79 | 13.1 | 40.18% |  | 5.5666 | 6.4907 | 8.11 | 9.1 | 27.3 | 30.53% | 58.45% | 4.0567 | 0.4992 | [7 empty] | 5651 | 7.54 | 8.11 | 3700 | 8.1 | 29 | 18 | 0.8 | 0.42 |  | 4.3 | 4.9 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.8871 | 78.96% | 78.03% | 92.73% | 81.06%
2020-08-16 | 5122 | 7.76 | 112 | 9 | 17 | [11 empty] | 4.37 | 67.23% | 5122 | 8.1 | 4000 | 40.3 | 140 | 8 |  | 22.1 | 0.5 | 21 |  | 64 | 4.49 | 69.08% | 34.15% | 9.561% | [5 empty] | 2.7942 | 8.11 | 16.9 | 0.73214 |  | 1.4643 | 33.5 | 7.76 |  |  |  | 18% |  | 0.5491 |  | 2538 | 264.1066 | 11.9505 |  | 0.91517 | 0.61792 | 7.98 | 3910 | 28 | 84 | 4.8 | 0.5 |  |  |  |  | 8 | 8 | 7.0728 | 0.019794 | 1.979% | 78.28% | 30.52% | 5040 |  |  | 0.51913 |  |  | 1722 | 33.6197 | 5 | 0.97618 | 7.98 | 26 | 5 | 2.7 | 8 | 223.298 | 7.143% | 5122 | 3.9547 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 140.5701 | 8.2 | 12.5 | 51.92% |  | 3.2744 | 5.8571 | 8.02 | 11 | 33 | 12% | 57.69% | 3.1238 | 0.4992 | [7 empty] | 5630 | 7.53 | 8.21 | 3690 | 9.9 | 29 | 18 | 0.6 | 0.7 |  | 4.5 | 5.3 | 0.1 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.0216 | 75.43% | 79.29% | 92.5% | 79.64%
2020-08-17 | 5283 | 7.72 | 112 | 8.9 | 19 | [11 empty] | 4.34 | 66.77% | 5283 | 8.16 | 4300 | 35.9 | 131 | 10.3 |  | 21 | 0.4 | 18 |  | 64 | 4.66 | 71.69% | 35.22% | 9.228% | [5 empty] | 2.7091 | 8.16 | 19.9 | 0.70982 |  | 1.4196 | 33.5 | 7.79 |  |  |  | 19% |  | 0.53237 |  | 2485 | 250.7108 | 11.9386 |  | 0.88728 | 0.59909 | 7.9 | 3920 | 24.3 | 72.9 | 4.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 8 | 6.8573 | 0.019104 | 1.91% | 79.05% | 32.31% | 5040 |  |  | 0.50331 |  |  | 1722 | 32.5951 | 5 | 0.94643 | 7.58 | 23.5 | 4 | 3 | 8 | 200.4452 | 3.292% | 5283 | 3.8342 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 136.2862 | 7.87 | 15 | 36.17% |  | 5.042 | 5.6786 | 8.17 | 10.2 | 30.6 | 32% | 56.6% | 3.4157 | 0.4992 | [7 empty] | 5655 | 7.54 | 8.18 | 3720 | 9 | 28 | 19 | 0.5 | 0.79 |  | 4.4 | 5.2 | 0.04 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.7778 | 74.93% | 78.63% | 95.15% | 79.05%
2020-08-18 | 5947 | 7.69 | 118 | 8.5 | 17 | [11 empty] | 4.3 | 66.15% | 5947 | 8.12 | 3980 | 38.2 | 137 | 10 |  | 20.7 | 0.5 | 16 |  | 64 | 4.38 | 67.38% | 39.65% | 10.86% | [5 empty] | 2.4066 | 8.2 | 21.3 | 0.63057 |  | 1.2611 | 33.3 | 7.82 | 3271 |  |  | 19% | 58.0862 | 0.47293 |  | 2418 | 216.7133 | 10.4692 |  | 0.78821 | 0.5322 | 8.01 | 4100 | 29.9 | 89.7 | 5.5 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 8 | 6.0916 | 0.02249 | 2.249% | 73.43% | 21.73% | 5040 |  |  | 0.44712 |  |  | 1722 | 28.9558 | 5 | 0.84076 | 7.51 | 26.8 | 4 | 2 | 8 | 244.4011 | 10.37% | 5947 | 3.4061 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 121.0694 | 7.87 | 17.2 | 35.82% |  | 3.9658 | 5.0446 | 8.15 | 11.8 | 35.4 | 31.4% | 55.97% | 2.6904 | 0.4992 | [7 empty] | 5884 | 7.54 | 8.16 | 3880 | 10.5 | 32 | 24 | 0.5 | 0.31 |  | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 6.9117 | 72.51% | 76.64% | 95% | 78.74%
2020-08-19 | 4492 | 7.7 | 113 | 8.7 | 21 | [11 empty] | 4.28 | 65.85% | 4492 | 8.22 | 3970 | 33.4 | 130 | 8.3 | 8.3 | 22.4 | 0.4 | 16 |  | 64 | 4.13 | 63.54% | 29.95% | 7.786% | [5 empty] | 3.1861 | 8.17 | 20.4 | 0.83482 | 5.9 | 1.6696 | 33.3 | 7.89 |  |  |  | 21% |  | 0.62611 |  | 2538 | 301.1474 | 13.4441 | 3.2 | 1.0435 | 0.70459 | 8.04 | 4060 | 29.7 | 89.1 | 5 | 0.7 | 3.2 |  |  |  | 6 | 8 | 8.0648 | 0.016119 | 1.612% | 77.68% | 11.08% | 5040 |  |  | 0.59194 |  |  | 1722 | 38.3348 | 5 | 1.1131 | 7.49 | 26.1 | 4 | 3 | 8 | 234.6976 | 12.12% | 4492 | 4.5093 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 160.285 | 7.91 | 17.1 | 34.48% |  | 5.6005 | 6.6785 | 8.18 | 11.3 | 33.9 | 33.92% | 56.7% | 3.61 | 0.4992 | [7 empty] | 5883 | 7.56 | 8.18 | 3820 | 10 | 29.6 | 26 | 0.6 | 0.42 | 2.3 | 4.7 | 5.4 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.1437 | 70.06% | 77.23% | 92.77% | 79.02%
2020-08-20 | 5589 | 7.7 | 109 | 9.2 | 19 | [11 empty] | 4.24 | 65.23% | 5635 | 8.2 | 4040 | 35.4 | 157.4 | 10.2 |  | 22.8 | 0.4 | 16 |  | 64 | 4.44 | 68.31% | 37.57% | 11.83% | [5 empty] | 2.5398 | 8.17 | 20.5 | 0.66548 |  | 1.331 | 33.6 | 7.8 |  |  |  | 25% |  | 0.49911 |  | 2468 | 233.4417 | 10.2387 |  | 0.83185 | 0.56167 | 7.97 | 3920 | 27.7 | 83.1 | 5.3 | [5 empty] | 6 | 8 | 6.4289 | 0.024483 | 2.448% | 76.75% | 21.75% | 5040 |  |  | 0.47187 |  |  | 1722 | 30.559 | 5 | 0.88731 | 7.47 | 27.8 | 5 | 2.7 | 8 | 181.1445 | -0.361% | 5589 | 3.5947 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 127.7728 | 7.88 | 16.8 | 39.57% |  | 3.6527 | 5.3239 | 8.17 | 10.9 | 32.7 | 35.12% | 60.79% | 2.5202 | 0.4992 | [7 empty] | 5891 | 7.6 | 8.2 | 3770 | 10.1 | 31.4 | 29 | 0.7 | 0.38 |  | 4.6 | 5.5 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.2932 | 71.47% | 80.05% | 93.14% | 79.82%
2020-08-21 | 5773 | 7.71 | 110 | 8.8 | 18 | [11 empty] | 4.21 | 64.77% | 5727 | 7.96 | 4440 | 35.2 | 141 | 9 | 9.1 | 22.3 | 0.3 | 36 |  | 64 | 4.04 | 62.15% | 38.18% | 10.77% | [5 empty] | 2.499 | 8.1 | 33.9 | 0.65479 |  | 1.3096 | 33.5 | 7.84 |  |  |  | 20% |  | 0.49109 |  | 2512 | 233.7866 | 10.4837 |  | 0.81849 | 0.55265 | 7.95 | 4020 | 29.6 | 88.8 | 5.5 | 0.8 | 3.7 |  |  |  | 2.3 | 8 | 6.3257 | 0.02229 | 2.229% | 75.34% | 15.91% | 5040 |  |  | 0.46429 |  |  | 1722 | 30.0681 | 5 | 0.87306 | 7.44 | 28.3 | 3 | 2.3 | 8 | 195.5264 | 4.392% | 5773 | 3.5369 | 30 |  | 37.5% | 200 | 6.6667 | 125.7203 | 7.85 | 15.2 | 46.29% |  | 3.0179 | 5.2383 | 8.12 | 12 | 36 | 21.05% | 57.6% | 2.571 | 0.4992 | [7 empty] | 6350 | 7.61 | 8.15 | 3920 | 10.9 | 33.4 | 29 | 0.6 | 0.33 | 2.5 | 4.7 | 5.6 | 0.04 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.1764 | 69.03% | 76.31% | 93.33% | 78.92%
2020-08-22 | 5130 | 7.67 | 106 | 7.8 | 17 | [11 empty] | 4.17 | 64.15% | 5130 | 7.93 | 4070 | 33.9 | 141 | 9.3 |  | 19.5 | 0.2 | 20 |  | 64 | 4.19 | 64.46% | 34.2% | 9.644% | [5 empty] | 2.7899 | 8.1 | 21.4 | 0.73099 |  | 1.462 | 33.5 | 7.79 |  |  |  | 22% |  | 0.54825 |  | 2098 | 217.9793 | 11.1784 |  | 0.91374 | 0.61696 | 7.93 | 3890 | 28.9 | 86.7 | 6.2 | 0.7 |  |  |  |  | 3 | 8 | 7.0618 | 0.019967 | 1.997% | 68.21% | 14.75% | 5040 |  |  | 0.51832 |  |  | 1722 | 33.5673 | 5 | 0.97466 | 7.48 | 27.3 | 2 | 2 | 8 | 206.954 | 5.536% | 5130 | 3.9485 | 26 |  | 32.5% | 190 | 7.3077 | 121.6374 | 7.87 | 14.8 | 45.79% |  | 3.0601 | 5.848 | 8.08 | 11.7 | 35.1 | 20.95% | 57.14% | 2.5991 | 0.4992 | [7 empty] | 6158 | 7.62 | 8.14 | 3710 | 11.2 | 27 | 28 | 0.9 | 0.29 |  | 5.2 | 5.8 | 0.04 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.0091 | 66.96% | 80.85% | 90.32% | 73.33%
2020-08-23 | 4699 | 7.67 | 112 | 8.9 | 18 | [11 empty] | 4.14 | 63.69% | 4699 | 8.03 | 4220 | 31.5 | 129.4 | 7.2 |  | 18.3 | 0.2 | 20 |  | 64 | 5.15 | 79.23% | 31.33% | 8.107% | [5 empty] | 3.0458 | 8.02 | 20.1 | 0.79804 |  | 1.5961 | 33.5 | 7.69 |  |  |  | 20% |  | 0.59853 |  | 1857 | 210.6365 | 11.5102 |  | 0.99755 | 0.67355 | 7.94 | 4220 | 28.4 | 85.2 | 8.2 | 0.5 |  |  |  |  | 7 | 16 | 7.7095 | 0.016784 | 1.678% | 55.19% | 9.841% | 5040 |  |  | 0.56587 |  |  | 1722 | 36.6461 | 5 | 1.0641 | 7.46 | 27.2 | 5 | 2 | 16 | 203.5144 | 4.225% | 4699 | 4.3107 | 28 | 128.06 | 35% | 200 | 7.1429 | 110.306 | 7.81 | 16.1 | 40.81% |  | 3.125 | 6.3843 | 8.12 | 12 | 36 | 25.47% | 55.88% | 2.419 | 0.4992 | 50 | 32.7031 | 11.2 | 6.667% |  |  |  | 5912 | 7.62 | 8.12 | 4000 | 11.2 | 35 | 29 | 0.9 | 0.29 |  | 5.8 | 6.34 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 8.7418 | 64.44% | 72.95% | 87.5% | 68.31%
2020-08-24 | 4478 | 7.64 | 115 | 8.9 | 17 | [11 empty] | 4.1 | 63.08% | 4478 | 7.98 | 4250 | 33.4 | 121.3 | 10.5 |  | 20.4 | 1.9 | 23 |  | 64 | 4.55 | 70% | 29.85% | 7.242% | [5 empty] | 3.1961 | 8.07 | 17.4 | 0.83743 |  | 1.6749 | 33.5 | 7.78 |  |  |  | 20% |  | 0.62807 |  | 2031 | 241.7425 | 11.8501 |  | 1.0468 | 0.70679 | 8.15 | 4530 | 29.7 | 89.1 | 8.7 | 0.5 |  |  |  |  | 7 |  | 8.09 | 0.014994 | 1.499% | 57.35% | 11.08% | 5040 |  |  | 0.59379 |  |  | 1722 | 38.4547 | 5 | 1.1166 | 7.46 | 26.1 | 5 | 2 | 16 | 234.5184 | 12.12% | 4478 | 4.5234 | 28 | 139.02 | 35% | 200 | 7.1429 | 112.8129 | 7.78 | 16.7 | 36.02% |  | 3.774 | 6.6994 | 8.1 | 12.8 | 38.4 | 23.35% | 50.96% | 2.8274 | 0.4992 | 50 | 37.2541 | 11.2 | 12.5% |  |  |  | 5688 | 7.63 | 8.14 | 4040 | 11.2 | 27.4 | 24 | 0.9 | 0.27 |  | 6.4 | 7.1 | 0.08 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.1722 | 66.47% | 77.41% | 91.43% | 68.63%
2020-08-25 | 3797 | 7.93 | 112 | 8.9 | 19 | [11 empty] | 4.08 | 62.77% | 3797 | 8.12 | 4460 | 36.2 | 128.6 | 17 |  | 28.4 | 0.5 | 23 |  | 64 | 4.09 | 62.92% | 25.31% | 6.511% | [5 empty] | 3.7693 | 8.11 |  | 0.98762 |  | 1.9752 | 33.6 | 7.85 |  |  |  | 19% |  | 0.74072 |  | 1924 | 270.0795 | 9.5098 |  | 1.2345 | 0.83355 | 8.01 | 4250 | 26.7 | 80.1 | 6.6 | 0.5 |  |  | 697 | 178 | 6 |  | 9.541 | 0.013479 | 1.348% | 76.76% | 26.24% | 5040 |  |  | 0.70029 |  |  | 1722 | 45.3516 | 5 | 1.3168 | 7.55 | 25.6 | 4 | 1 | 16 | 197.3241 | 4.12% | 3797 | 5.3347 | 28 | 143.05 | 35% | 200 | 7.1429 | 131.7725 | 7.92 | 17.1 | 33.2% |  | 4.875 | 7.901 | 8.22 | 11.4 | 34.2 | 33.33% | 55.47% | 3.0933 | 0.4992 | 50 | 45.2094 | 11 | 3.509% |  |  |  | 5224 | 7.64 | 8.2 | 4010 | 11 | 31.2 | 25 | 1.5 | 0.16 |  | 6 | 7.11 | 0.04 | 0.01 | 1 | 510 | 159 | 2 | 10.8135 | 69.61% | 75.74% | 91.18% | 78.87%
2020-08-26 | 5273 | 7.93 | 112 | 8.3 | 17 | [11 empty] | 4.08 | 62.77% | 5273 | 8.13 | 4390 | 28.7 | 127 | 11.7 | 4.7 | 18.5 | 0.3 | 21 |  | 64 | 3.98 | 61.23% | 35.15% | 8.929% | [5 empty] | 2.7142 | 8.16 |  | 0.71117 | 4.3 | 1.4223 | 33.4 | 7.89 |  |  |  | 22% |  | 0.53338 |  | 1657 | 167.4912 | 9.0536 | 3 | 0.88896 | 0.60023 | 7.79 | 4140 | 27.7 | 83.1 | 5 | 0.8 | 3.4 |  |  |  | 6 | 16 | 6.8703 | 0.018485 | 1.849% | 72.97% | 3.484% | 5040 |  |  | 0.50427 |  |  | 1722 | 32.6569 | 5 | 0.94823 | 7.52 | 25.6 | 2 | 1 | 16 | 231.5119 | 7.581% | 5273 | 3.8415 | 28 | 140.1 | 35% | 200 | 7.1429 | 95.5585 | 7.9 | 16.1 | 37.11% |  | 3.1631 | 5.6894 | 8.17 | 10.5 | 31.5 | 34.78% | 58.98% | 2.1095 | 0.4992 | 50 | 31.8832 | 9.4 | 10.48% |  |  |  | 5388 | 7.65 | 8.18 | 3950 | 9.4 | 24 | 25 | 0.9 | 0.1 | 3.4 | 5.3 | 6.17 | 0.06 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 7.7925 | 67.25% | 81.1% | 92.31% | 71.35%
2020-08-27 | 4183 | 8 | 118 | 8.9 | 17 | [11 empty] | 4.05 | 62.31% | 4183 | 7.91 | 4490 | 38.3 | 119 | 12.8 |  | 23 | 0.3 | 22 |  | 64 | 4.31 | 66.31% | 27.89% | 6.637% | [5 empty] | 3.4215 | 8.14 |  | 0.89649 |  | 1.793 | 33.1 | 7.85 |  |  |  | 21% |  | 0.67236 |  | 1496 | 190.6211 | 8.2879 |  | 1.1206 | 0.75663 | 7.92 | 4170 | 29.5 | 88.5 | 6 | 0.3 |  |  |  |  | 5 |  | 8.6605 | 0.01374 | 1.374% | 73.91% | 22.98% | 5040 |  |  | 0.63567 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.63 | 26.9 | 3 | 2 | 16 | 40.9934 | 8.814% | 4183 | 4.8425 | 28 | 130.42 | 35% | 200 | 7.1429 | 123.236 | 7.92 | 16.2 | 39.78% |  | 3.6218 | 7.1719 | 8.22 | 10.9 | 32.7 | 32.72% | 59.48% | 2.5674 | 0.4992 | 50 | 37.4143 | 9.9 | 9.174% |  |  |  | 5278 | 7.72 | 8.28 | 3850 | 9.9 | 27.7 | 24 | 0.1 | 0.08 |  | 4.6 | 5.3 | 0.04 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.8176 | 74.15% | 76.72% | 99.22% | 80%
2020-08-28 | 3378 | 7.8 | 112 | 8.89 | 18 | [11 empty] | 4.04 | 62.15% | 3378 | 7.94 | 3740 | 35.4 | 143 | 9 | 9.8 | 20 | 0.3 | 20 |  | 64 | 3.89 | 59.85% | 22.52% | 6.441% | [5 empty] | 4.2368 | 8.08 |  | 1.1101 | 5.7 | 2.2202 | 33.5 | 7.81 |  |  |  | 20% |  | 0.83259 |  | 1483 | 233.9962 | 11.6998 | 4.5 | 1.3877 | 0.93694 | 7.91 | 4160 | 29 | 87 | 5.7 | 1.1 | 4.5 |  |  |  | 5 | 16 | 10.7244 | 0.013334 | 1.333% | 71.5% | 18.08% | 5040 |  |  | 0.78715 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 27.3 | 3 | 1 | 16 | 23.9838 | 5.862% | 3378 | 5.9964 | 28 | 132.38 | 35% | 200 | 7.1429 | 151.9076 | 8.01 | 14.7 | 46.15% |  | 3.7912 | 8.881 | 8.27 | 10.9 | 32.7 | 25.85% | 60.07% | 3.0876 | 0.4992 | 50 | 47.0266 | 11.7 | -7.339% |  |  |  | 4896 | 7.73 | 8.3 | 3820 | 11.7 | 27 | 23 | 1 | 0.05 | 2.9 | 5 | 6.1 | 0.02 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 12.1522 | 66.95% | 81.12% | 88.89% | 75%
2020-08-29 | 4482 | 8.01 | 112 | 8.9 | 17 | [11 empty] | 4 | 61.54% | 4482 | 8.17 | 4290 | 42.7 | 163 | 14.2 |  | 24.2 | 0.5 | 21 |  | 64 | 3.92 | 60.31% | 29.88% | 9.741% | [5 empty] | 3.1932 | 8.04 | 18.5 | 0.83668 |  | 1.6734 | 33.5 | 7.67 |  |  |  | 21% |  | 0.62751 |  | 1349 | 160.4232 | 6.6291 |  | 1.0459 | 0.70616 | 7.92 | 4170 | 27.7 | 83.1 | 6.1 | 0.5 | 4.4 |  |  |  | 5 |  | 8.0828 | 0.020166 | 2.017% | 74.79% | 35.13% | 5040 |  |  | 0.59326 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.742 | 25.7 | 3 | 1.5 | 16 | 35.856 | 7.22% | 4482 | 4.5194 | 28 | 132.41 | 35% | 200 | 7.1429 | 114.4819 | 7.82 | 13 | 49.42% |  | 2.8347 | 6.6934 | 8.18 | 8.9 | 26.7 | 31.54% | 65.37% | 2.2715 | 0.4992 | 50 | 35.4511 | 8.3 | 6.742% |  |  |  | 4163 | 7.69 | 8.44 | 3720 | 8.3 | 27 | 20 | 0.2 | 0.03 |  | 4.9 | 5.7 | 0.04 | 0.01 | 1 |  |  | 2 | 9.164 | 80.56% | 83.44% | 98.59% | 79.75%
2020-08-30 | 4423 | 8.13 | 125 | 7.04 | 23 | [11 empty] | 3.97 | 61.08% | 4423 | 8.3 | 4870 | 43.3 | 143 | 7.9 |  | 20.2 | 0.3 | 27 |  | 64 | 4.04 | 62.15% | 29.49% | 8.433% | [5 empty] | 3.2358 | 8.17 |  | 0.84784 |  | 1.6957 | 33.3 | 7.87 |  |  |  | 21% |  | 0.63588 |  | 1403 | 169.0705 | 8.3698 |  | 1.0598 | 0.71558 | 7.92 | 4200 | 26.6 | 79.8 | 5.9 | 0.3 |  |  |  |  | 5 |  | 8.1906 | 0.017459 | 1.746% | 70.79% | 38.57% | 5040 |  |  | 0.60118 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.37 | 26.7 | 3 | 2 | 16 | 7.5191 | -0.3759% | 4423 | 4.5797 | 26 | 126.45 | 32.5% | 180 | 6.9231 | 106.7737 | 7.79 | 15.7 | 41.2% |  | 3.0524 | 6.7827 | 8.22 | 12.5 | 37.5 | 20.38% | 53.18% | 2.5064 | 0.4992 | 50 | 34.307 | 10.6 | 15.2% |  |  |  | 4903 | 7.68 | 8.27 | 4100 | 10.6 | 26 | 24 | 0.3 | 0.12 |  | 5.2 | 5.5 | 0.02 | 0.03 | 1 |  |  | 2 | 9.286 | 75.52% | 81.82% | 96.2% | 74.26%
2020-08-31 | 3379 | 8.18 | 102 | 7.5 | 26 | [11 empty] | 3.93 | 60.46% | 3379 | 8.19 | 4940 | 38.1 | 148 | 2.8 |  | 19.9 | 0.6 | 28 |  | 64 | 4.18 | 64.31% | 22.53% | 6.668% | [5 empty] | 4.2356 | 8.2 |  | 1.1098 |  | 2.2196 | 33.3 | 7.75 |  |  |  | 19% |  | 0.83235 |  | 1309 | 206.4803 | 10.3759 |  | 1.3872 | 0.93667 | 8.02 | 4190 | 27.2 | 81.6 | 5.8 | [5 empty] | 10 |  | 10.7212 | 0.013804 | 1.38% | 70.85% | 28.61% | 5040 |  |  | 0.78692 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 26.2 | 10 |  |  | 10.137 | 3.676% | 3379 | 5.9947 | 26 | 130.44 | 32.5% | 180 | 6.9231 | 138.3463 | 7.83 | 16.1 | 38.55% |  | 4.3074 | 8.8784 | 8.24 | 13 | 39 | 19.25% | 50.38% | 3.4936 | 0.4992 | 50 | 46.3238 | 12.3 | 5.385% |  |  |  | 5302 | 7.69 | 8.29 | 3970 | 12.3 | 31 | 27 | 0.3 | 0.03 |  | 5.2 | 6 | 0.09 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 12.1486 | 67.72% | 79.05% | 89.29% | 73.87%
2020-09-01 | 4728 | 7.99 | 113 | 6.7 | 17 | [11 empty] | 3.91 | 60.15% | 4728 | 8.12 | 4160 | 32.6 | 115 | 10.4 |  | 17.3 | 0.3 | 25 |  | 64 | 3.93 | 60.46% | 31.52% | 7.25% | [5 empty] | 3.0271 | 8.12 |  | 0.79315 |  | 1.5863 | 33.3 | 7.82 |  |  |  | 22% |  | 0.59486 |  | 1229 | 138.5484 | 8.0086 |  | 0.99143 | 0.66942 | 7.91 | 4210 | 27.9 | 83.7 | 6.3 | [5 empty] | 6 |  | 7.6622 | 0.015009 | 1.501% | 63.58% | 14.42% | 5040 |  |  | 0.56239 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 26.3 | 8 |  |  | 13.2384 | 5.735% | 4728 | 4.2843 | 28 | 130.39 | 35% | 200 | 7.1429 | 109.0381 | 8.29 | 16.5 | 37.26% |  | 3.4988 | 6.3452 | 8.25 | 12.4 | 37.2 | 24.85% | 52.85% | 2.6148 | 0.4992 | 50 | 33.0939 | 11.6 | 6.452% |  |  |  | 4843 | 7.73 | 8.25 | 3960 | 11.6 | 29 | 26 | 0.3 | 0.02 |  | 5.3 | 5.7 | 0.06 | 0.02 | 1 |  |  | 2 | 8.6883 | 64.42% | 74.78% | 97.12% | 69.36%
2020-09-02 | 4252 | 8.12 | 107 | 5.1 | 15 | [11 empty] | 3.87 | 59.54% | 4252 | 8.17 | 4420 | 36.4 | 131 | 8.9 | 8.5 | 18.1 | 0.4 | 24 | 583.6 | 64 | 4.23 | 65.08% | 28.35% | 7.427% | [5 empty] | 3.3659 | 8.11 | 17 | 0.88194 | 9.4 | 1.7639 | 33.2 | 7.94 | 3532 |  |  | 19% | 53.7939 | 0.66145 |  | 1189 | 149.0444 | 8.2345 | 6.2 | 1.1024 | 0.74436 | 7.9 | 4240 | 26.6 | 79.8 | 5.9 | 0.2 | 5 |  |  |  | 8 | 16 | 8.52 | 0.015376 | 1.538% | 67.4% | 26.92% | 5040 |  |  | 0.62535 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 26.3 | 6 | 0.9 | 16 | 12.3308 | 1.128% | 4252 | 4.7639 | 28 | 130.4 | 35% | 200 | 7.1429 | 121.2418 | 8.05 | 18.2 | 30.8% |  | 4.707 | 7.0555 | 8.26 | 11.6 | 34.8 | 36.26% | 55.89% | 2.7492 | 0.4992 | 50 | 36.8015 | 10.4 | 10.34% |  |  |  | 5179 | 7.75 | 8.23 | 3840 | 10.4 | 31.7 | 28 | 0.2 | 0.08 | 3.6 | 5.4 | 6.01 | 0.08 | 0.03 | 1 |  |  | 2 | 9.6586 | 71.43% | 75.8% | 97.75% | 70.17%
2020-09-03 | 4203 | 8.18 | 109 | 7.5 | 28 | [11 empty] | 3.88 | 59.69% | 4203 | 8.21 | 4380 | 40.1 | 127 | 8.6 |  | 19.4 | 0.8 | 29 |  | 64 | 3.68 | 56.62% | 28.02% | 7.117% | [5 empty] | 3.4052 | 8.14 |  | 0.89222 |  | 1.7844 | 33.2 | 7.88 |  |  |  | 19% |  | 0.66916 |  | 1229 | 155.8546 | 8.0337 |  | 1.1153 | 0.75303 | 7.96 | 4320 | 27.7 | 83.1 | 6.3 | [5 empty] | 7 |  | 8.6193 | 0.014734 | 1.473% | 67.53% | 30.92% | 5040 |  |  | 0.63264 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.05 | 25.1 | 5 |  |  | 41.1894 | 9.386% | 4203 | 4.8194 | 28 | 138.47 | 35% | 200 | 7.1429 | 120.3512 | 7.86 | 16.8 | 33.07% |  | 4.5598 | 7.1378 | 8.3 | 11.4 | 34.2 | 32.14% | 54.58% | 2.9283 | 0.4992 | 50 | 39.5346 | 11.3 | 0.8772% |  |  |  | 4995 | 7.78 | 8.3 | 3870 | 11.3 | 32 | 27 | 0.3 | 0.01 |  | 5.4 | 6.14 | 0.1 | 0.03 | 1 |  |  | 2 | 9.771 | 71.82% | 74.8% | 96.51% | 72.16%
2020-09-04 | 4118 | 8.08 | 97 | 4.5 | 21 | [11 empty] | 3.88 | 59.69% | 4118 | 8.07 | 4450 | 34.5 | 150 | 13.5 | 9 | 22.9 | 0.6 | 27 |  | 64 | 3.85 | 59.23% | 27.45% | 8.236% | [5 empty] | 3.4755 | 8.1 | 16.6 | 0.91064 | 6.2 | 1.8213 | 33.4 | 7.76 |  |  |  | 21% |  | 0.68298 |  | 1336 | 172.9208 | 7.5511 | 5.6 | 1.1383 | 0.76858 | 7.86 | 4320 | 27 | 81 | 5.9 | 0.3 | 4.5 | 0.3 |  |  | 4 | 16 | 8.7972 | 0.017051 | 1.705% | 74.24% | 21.74% | 5040 |  |  | 0.6457 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 26.8 | 3 | 2 | 16 | 6.5888 | 0.7407% | 4118 | 4.9189 | 28 | 138.45 | 35% | 200 | 7.1429 | 122.8412 | 7.77 | 16.2 | 39.55% | 2 | 3.6443 | 7.2851 | 8.29 | 11.1 | 33.3 | 31.48% | 58.58% | 2.6081 | 0.4992 | 50 | 40.3448 | 11.4 | -2.703% |  |  |  | 4987 | 7.77 | 8.23 | 4020 | 11.4 | 31 | 26 | 0.3 | 0.08 | 3.2 | 5.8 | 6.5 | 0.1 | 0.06 | 2 |  |  | 2 | 9.9722 | 66.96% | 79.33% | 97.78% | 74.67%
2020-09-05 | 4517 | 8.06 | 98 | 6.37 | 15 | [11 empty] | 3.84 | 59.08% | 4517 | 8.25 | 4410 | 35.7 | 125 | 9.5 |  | 19.6 | 0.3 | 22 |  | 64 | 3.64 | 56% | 30.11% | 7.528% | [5 empty] | 3.1685 | 8.14 |  | 0.8302 |  | 1.6604 | 33.1 | 7.96 |  |  |  | 21% |  | 0.62265 |  | 1216 | 143.4864 | 7.3207 |  | 1.0377 | 0.70069 | 8.16 | 4390 | 26.5 | 79.5 | 5.6 | [5 empty] | 10 |  | 8.0201 | 0.015586 | 1.559% | 71.43% | 25.77% | 5040 |  |  | 0.58867 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.16 | 25.7 | 8 |  |  | 19.8748 | 3.019% | 4517 | 4.4844 | 28 | 135.42 | 35% | 200 | 7.1429 | 112.7952 | 8.07 | 16.4 | 36.19% |  | 3.814 | 6.6416 | 8.38 | 11.2 | 33.6 | 31.71% | 56.42% | 2.593 | 0.4992 | 50 | 35.9761 | 10.9 | 2.679% |  |  |  | 5036 | 7.79 | 8.48 | 4220 | 10.9 | 30 | 26 | 0.1 | 0.67 |  | 5.4 | 7 | 0.2 | 0.07 | 2 |  |  | 2 | 9.0932 | 69.47% | 76% | 98.95% | 72.45%
2020-09-06 | 4420 | 7.85 | 114 | 5.9 | 12 | [11 empty] | 3.81 | 58.62% | 4420 | 8.1 | 4660 | 38.6 | 120 | 7.7 |  | 21.8 | 0.7 | 24 |  | 64 | 3.87 | 59.54% | 29.47% | 7.072% | [5 empty] | 3.238 | 8.12 |  | 0.84842 |  | 1.6968 | 33.3 | 7.89 |  |  |  | 21% |  | 0.63631 |  | 1148 | 138.4353 | 6.3502 |  | 1.0605 | 0.71606 | 7.94 | 4300 | 27.7 | 83.1 | 6 | [5 empty] | 6 |  | 8.1962 | 0.014641 | 1.464% | 72.48% | 28.24% | 5040 |  |  | 0.60158 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 27.6 | 4 |  |  | 10.166 | 0.361% | 4420 | 4.5828 | 28 | 138.47 | 35% | 200 | 7.1429 | 114.4425 | 7.89 | 16.1 | 41.67% |  | 3.1294 | 6.7873 | 8.29 | 10.9 | 32.7 | 32.3% | 60.51% | 2.2843 | 0.4992 | 50 | 37.5937 | 10.1 | 7.339% |  |  |  | 5078 | 7.8 | 8.29 | 4000 | 10.1 | 32 | 25 | 0.1 | 0.53 |  | 5.5 | 6.9 | 0.1 | 0.06 | 2 |  |  | 2 | 9.2923 | 73.83% | 73.33% | 98.7% | 74.77%
2020-09-07 | 4401 | 7.92 | 115 | 7.2 | 21 | [11 empty] | 3.77 | 58% | 4401 | 8.04 | 4640 | 41.9 | 139 | 7.4 |  | 21.8 | 0.4 | 27 |  | 64 | 3.78 | 58.15% | 29.34% | 8.157% | [5 empty] | 3.252 | 8.12 |  | 0.85208 |  | 1.7042 | 33.3 | 7.88 |  |  |  | 20% |  | 0.63906 |  | 1269 | 153.6871 | 7.0499 |  | 1.0651 | 0.71915 | 7.9 | 4320 | 27.7 | 83.1 | 6.6 | [5 empty] | 9 | 16 | 8.2315 | 0.016886 | 1.689% | 69.72% | 33.89% | 5040 |  |  | 0.60418 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 25.9 | 7 |  |  | 32.5674 | 6.498% | 4401 | 4.6026 | 28 | 139.44 | 35% | 200 | 7.1429 | 114.6721 | 7.823 | 16.8 | 35.14% |  | 3.9627 | 6.8166 | 8.32 | 11.3 | 33.9 | 32.74% | 56.37% | 2.6181 | 0.4992 | 50 | 38.0204 | 11.1 | 1.77% |  |  |  | 5134 | 7.83 | 8.3 | 4000 | 11.1 | 32 | 27 | 0.1 | 0.72 |  | 5.6 | 6.2 | 0.2 | 0.09 | 2 |  |  | 2 | 9.3323 | 73.51% | 76.98% | 98.65% | 74.31%
2020-09-08 | 3770 | 7.99 | 120 | 2.6 | 26 | [11 empty] | 3.74 | 57.54% | 3770 | 8.1 | 4760 | 38.2 | 147 | 8 |  | 21.2 | 0.4 | 22 |  | 64 | 3.72 | 57.23% | 25.13% | 7.389% | [5 empty] | 3.7963 | 8.06 |  | 0.99469 |  | 1.9894 | 33 | 7.83 |  |  |  | 20% |  | 0.74602 |  | 1310 | 185.2069 | 8.7362 |  | 1.2434 | 0.83952 | 7.93 | 4340 | 27.9 | 83.7 | 6.9 | [5 empty] | 10 |  | 9.6093 | 0.015298 | 1.53% | 67.45% | 26.96% | 5040 |  |  | 0.70531 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 26.2 | 8 |  |  | 26.767 | 6.093% | 3770 | 5.3729 | 28 | 138.45 | 35% | 200 | 7.1429 | 134.1804 | 7.87 | 14.4 | 45.04% |  | 3.5759 | 7.9576 | 8.44 | 9.4 | 28.2 | 34.72% | 64.12% | 2.6623 | 0.4992 | 50 | 44.069 | 9.3 | 1.064% |  |  |  | 5055 | 7.9 | 8.32 | 4010 | 9.3 | 27 | 26 | 0.1 | 0.54 |  | 5.9 | 6.78 | 0.3 | 0.1 | 2 | 641 | 164 | 2 | 10.8908 | 75.65% | 81.63% | 98.75% | 72.17%
2020-09-09 | 4613 | 8.16 | 95 | 4.6 | 19 | [11 empty] | 3.65 | 56.15% | 4613 | 8.11 | 4440 | 37.2 | 146 | 8.2 | 5.2 | 18.1 | 0.4 | 30 | 672 | 64 | 3.58 | 55.08% | 30.75% | 8.98% | [5 empty] | 3.1025 | 8.09 | 18.9 | 0.81292 | 11.5 | 1.6258 | 32.8 | 7.8 | 3128 |  |  | 20% | 63.9386 | 0.60969 |  | 1235 | 142.6956 | 7.8837 | 8.2 | 1.0162 | 0.6861 | 7.95 | 4320 | 27.8 | 83.4 | 6.2 | 0.2 | 7 |  |  |  | 9 | 16 | 7.8532 | 0.018591 | 1.859% | 65.75% | 25.27% | 5040 |  |  | 0.57641 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.97 | 26.6 | 4 | 2 | 16 | 39.6718 | 4.317% | 4613 | 4.3911 | 25 | 133.46 | 31.25% | 180 | 7.2 | 95.3497 | 7.83 | 15.3 | 42.48% |  | 2.6535 | 6.5034 | 8.33 | 10.2 | 30.6 | 33.33% | 61.65% | 1.938 | 0.4992 | 50 | 34.7175 | 10.4 | -1.961% |  |  |  | 4899 | 7.9 | 8.37 | 3970 | 10.4 | 31.7 | 28 | 0.4 | 0.18 | 5 | 5.9 | 6.91 | 0.2 | 0.12 | 1 |  |  | 2 | 8.9044 | 72.04% | 78.29% | 95.12% | 67.4% | 进水在线TN环保局未要求测量
2020-09-10 | 5625 | 8.13 | 95 | 1.7 | [12 empty] | 3.91 | 60.15% | 5625 | 8.11 | 4390 | 30.2 | 146 | 8.6 |  | 15 | 0.4 | 28 |  | 64 | 3.81 | 58.62% | 37.5% | 10.95% | [5 empty] | 2.5444 | 8.11 |  | 0.66667 |  | 1.3333 | 32.4 | 7.83 |  |  |  | 19% |  | 0.5 |  | 1252.0833 | 118.6419 | 7.9095 |  | 0.83333 | 0.56267 | 7.95 | 4040 | 28.7 | 86.1 | 6.6 | [5 empty] | 9 |  | 6.4404 | 0.02267 | 2.267% | 56% | 4.967% | 5040 |  |  | 0.47271 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 26.9 | 9 |  |  | 30.375 | 6.272% | 5625 | 3.6011 | 25 | 133.44 | 31.25% | 180 | 7.2 | 78.1995 | 7.8 | 16.9 | 37.17% |  | 2.4591 | 5.3333 | 8.28 | 11.6 | 34.8 | 31.36% | 56.88% | 1.7037 | 0.4992 | 50 | 28.4672 | 9.7 | 16.38% |  |  |  | 5240 | 7.89 | 8.28 | 3990 | 9.7 | 31.9 | 32 | 0.1 | 0.08 |  | 5.7 | 7.93 | 0.26 | 0.12 | 5 |  |  | 2 | 7.3061 | 67.88% | 78.15% | 98.84% | 62%
2020-09-11 | 5016 | 8 | 77 | 1.9 | [12 empty] | 3.87 | 59.54% | 5016 | 8.12 | 3780 | 26.7 | 111 | 8 | 7 | 15 | 0.4 | 23 |  | 64 | 4.5 | 69.23% | 33.44% | 7.424% | [5 empty] | 2.8533 | 8.17 | 15.9 | 0.74761 | 7.83 | 1.4952 | 31.1 | 7.92 |  |  |  | 19% |  | 0.56071 |  | 1252.5 | 133.0906 | 8.8727 | 7.7 | 0.93451 | 0.63098 | 7.95 | 4420 | 29.3 | 87.9 | 6.8 | 0.6 | 8.6 |  |  |  | 8 | 16 | 7.2223 | 0.015369 | 1.537% | 54.67% | -9.738% | 5040 |  |  | 0.5301 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 28.1 | 5 | 3 | 16 | 33.1056 | 4.096% | 5016 | 4.0383 | 25 | 135.41 | 31.25% | 180 | 7.2 | 87.2225 | 7.75 | 17.7 | 37.01% | 2 | 2.6374 | 5.9809 | 8.22 | 12.4 | 37.2 | 29.94% | 55.87% | 1.8519 | 0.4992 | 50 | 32.3947 | 11.9 | 4.032% |  |  |  | 4807 | 7.83 | 8.3 | 4049 | 11.9 | 33 | 33 | 0.6 | 0.47 | 5.6 | 6.3 | 8.09 | 0.12 | 0.07 | 1 |  |  | 2 | 8.1907 | 55.43% | 70.27% | 92.5% | 58%
2020-09-12 | 3078 | 7.9 | 92 | 3.1 | [12 empty] | 3.88 | 59.69% | 3078 | 8.12 | 3330 | 27.3 | 103 | 4.1 |  | 11.6 | 0.2 | 23 |  | 32 | 3.9 | 60% | 20.52% | 4.227% | [5 empty] | 4.6498 | 8.13 |  | 1.2183 |  | 2.4366 | 31 | 7.97 |  |  |  | 18% |  | 0.91374 |  | 2017.9167 | 349.4313 | 30.1234 |  | 1.5229 | 1.0283 | 8.01 | 4350 | 26.5 | 79.5 | 6.5 | [5 empty] | 6 |  | 11.7697 | 0.0087513 | 0.8751% | 43.97% | 2.93% | 5040 |  |  | 0.86387 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 26.4 | 3 |  |  | 10.1574 | 0.3774% | 3078 | 6.5809 | 25 | 141.84 | 31.25% | 180 | 7.2 | 139.6335 | 8.03 | 14.4 | 45.45% |  | 3.6592 | 9.7466 | 8.42 | 12.3 | 36.9 | 14.58% | 53.41% | 3.301 | 0.4992 | 50 | 55.2982 | 10.5 | 14.63% |  |  |  | 5165 | 7.86 | 8.39 | 4000 | 10.5 | 25.3 | 28 | 0.3 | 0.5 |  | 6.4 | 8.5 | 0.02 | 0.06 | 1 |  |  | 2 | 13.3346 | 61.54% | 75.44% | 92.68% | 44.83%
2020-09-13 | 5029 | 8 | 82 | 5.4 | [12 empty] | 3.88 | 59.69% | 5029 | 7.94 | 3390 | 26.1 | 112 | 6.7 |  | 13 | 0.27 | 28 |  | 64 | 3.69 | 56.77% | 33.53% | 7.51% | [5 empty] | 2.8459 | 8.05 |  | 0.74568 |  | 1.4914 | 30.8 | 7.38 |  |  |  | 18% |  | 0.55926 |  | 2059.5833 | 218.2855 | 16.7912 |  | 0.93209 | 0.62935 | 7.54 | 4300 | 27.9 | 83.7 | 4.8 | [5 empty] | 8 |  | 7.2036 | 0.015548 | 1.555% | 63.08% | -6.897% | 5040 |  |  | 0.52873 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 25.8 | 7 |  |  | 36.7117 | 7.527% | 5029 | 4.0278 | 25 | 140.47 | 31.25% | 180 | 7.2 | 85.7896 | 7.73 | 14.8 | 42.64% |  | 2.4525 | 5.9654 | 8.24 | 11.1 | 33.3 | 25% | 56.98% | 1.9453 | 0.4992 | 50 | 33.5184 | 11.2 | -0.9009% |  |  |  | 5501 | 7.82 | 8.24 | 4110 | 11.2 | 28.4 | 31 | 0.3 | 0.44 |  | 5.8 | 7.8 | 0.07 | 0.06 | 4 |  |  | 2 | 8.1695 | 57.09% | 74.64% | 95.52% | 55.38%
2020-09-14 | 4629 | 7.9 | 82 | 1.7 | [12 empty] | 3.84 | 59.08% | 4629 | 8.12 | 4200 | 27.7 | 112 | 7.7 |  | 15.3 | 0.3 | 28 |  | 64 | 4.09 | 62.92% | 30.86% | 6.913% | [5 empty] | 3.0918 | 8.05 |  | 0.81011 |  | 1.6202 | 31.2 | 7.9 |  |  |  | 19% |  | 0.60758 |  | 2003.75 | 230.7191 | 15.0797 |  | 1.0126 | 0.68373 | 7.95 | 4080 | 24.6 | 73.8 | 3.7 | [5 empty] | 10 |  | 7.8261 | 0.014311 | 1.431% | 75.82% | 11.19% | 5040 |  |  | 0.57442 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 25.5 | 7 |  |  | 1.3887 | -3.659% | 4629 | 4.3759 | 25 | 141.48 | 31.25% | 180 | 7.2 | 92.941 | 7.87 | 15.2 | 40.39% |  | 2.8375 | 6.4809 | 8.33 | 11.2 | 33.6 | 26.32% | 56.08% | 2.1665 | 0.4992 | 50 | 36.6766 | 10 | 10.71% |  |  |  | 4737 | 7.8 | 8.33 | 3690 | 10 | 26 | 31 | 0.5 | 0.39 |  | 4.3 | 6.8 | 0.2 | 0.11 | 2 |  |  | 2 | 8.8737 | 63.9% | 76.79% | 93.51% | 71.9%
2020-09-15 | 3895 | 7.6 | 85 | 1.5 | [12 empty] | 3.81 | 58.62% | 3895 | 8.12 | 4180 | 29.4 | 135 | 7 | 7.6 | 17.4 | 0.4 | 23 | 729 | 64 | 4.29 | 66% | 25.97% | 7.011% | [5 empty] | 3.6745 | 8.21 | 13.5 | 0.96277 | 8.3 | 1.9255 | 31 | 7.9 | 3238 |  |  | 19% | 58.6782 | 0.72208 |  | 1683.75 | 230.4079 | 13.2418 | 4.6 | 1.2035 | 0.81258 | 8.1 | 3850 | 23.8 | 71.4 | 3.5 | 0.5 | 4.2 | 0.3 |  |  | 7 | 16 | 9.3009 | 0.014515 | 1.451% | 79.89% | 19.05% | 5040 |  |  | 0.68267 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.15 | 24.7 | 5 | 2 | 8 | -2.7265 | -3.782% | 3895 | 5.2005 | 25 | 138.47 | 31.25% | 180 | 7.2 | 111.3828 | 7.97 | 16.7 | 32.39% | 2 | 4.3783 | 7.7022 | 8.34 | 12.4 | 37.2 | 25.75% | 49.8% | 3.0185 | 0.4992 | 50 | 42.6608 | 11.6 | 6.452% |  |  |  | 5404 | 7.85 | 8.34 | 3640 | 11.6 | 25 | 31 | 0.07 | 0.73 | 3.3 | 3.6 | 5.6 | 0.2 | 0.11 | 2 | 660 | 167 | 2 | 10.542 | 60.54% | 81.48% | 99% | 79.31%
2020-09-16 | 5466 | 7.7 | 106 | 4.5 | [12 empty] | 3.77 | 58% | 5466 | 7.87 | 3640 | 27.4 | 115 | 7.4 |  | 16.8 | 0.3 | 21 |  | 64 | 3.57 | 54.92% | 36.44% | 8.381% | [5 empty] | 2.6184 | 8.05 |  | 0.68606 |  | 1.3721 | 30.6 | 7.73 |  |  |  | 19% |  | 0.51454 |  | 1419.1667 | 138.3856 | 8.2372 |  | 0.85757 | 0.57903 | 7.88 | 3330 | 21.9 | 65.7 | 3.4 | [5 empty] | 8 |  | 6.6277 | 0.017351 | 1.735% | 79.76% | 20.07% | 5040 |  |  | 0.48646 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 22.5 | 6 |  |  | 1.0932 | -2.74% | 5466 | 3.7058 | 25 | 139.44 | 31.25% | 180 | 7.2 | 79.157 | 7.8 | 11.5 | 48.89% |  | 2.2629 | 5.4885 | 8.29 | 8.4 | 25.2 | 26.96% | 62.67% | 1.8713 | 0.4992 | 50 | 30.6125 | 7.8 | 7.143% |  |  |  | 5126 | 7.88 | 8.28 | 3190 | 7.8 | 25.6 | 26 | 0.3 | 0.81 |  | 3.5 | 6.66 | 0.16 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 7.5181 | 71.53% | 77.74% | 95.95% | 79.17%
2020-09-17 | 5024 | 8 | 86 | 5.6 | [12 empty] | 3.74 | 57.54% | 5024 | 8.14 | 3550 | 25.9 | 126 | 8.5 |  | 17.3 | 0.3 | 26 |  | 64 | 3.88 | 59.69% | 33.49% | 8.44% | [5 empty] | 2.8487 | 8.12 |  | 0.74642 |  | 1.4928 | 30.8 | 7.91 |  |  |  | 19% |  | 0.55981 |  | 1224.1667 | 129.8728 | 7.5071 |  | 0.93302 | 0.62998 | 8.02 | 3350 | 20.8 | 62.4 | 4 | [5 empty] | 8 |  | 7.2108 | 0.017474 | 1.747% | 76.88% | 19.69% | 5040 |  |  | 0.52926 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 20.8 | 6 |  |  | 10.048 | 0% | 5024 | 4.0318 | 24 | 141.42 | 30% | 170 | 7.0833 | 80.871 | 7.95 | 13.7 | 34.13% |  | 3.5819 | 5.9713 | 8.36 | 10.3 | 30.9 | 24.82% | 50.48% | 2.5673 | 0.4992 | 50 | 33.7787 | 8.8 | 14.56% |  |  |  | 5198 | 7.89 | 8.33 | 3060 | 8.8 | 22.7 | 30 | 0.3 | 0.87 |  | 3.3 | 5.4 | 0.2 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 8.1776 | 66.02% | 81.98% | 96.47% | 80.92%
2020-09-18 | 4917 | 7.98 | 82 | 4.6 | [12 empty] | 3.58 | 55.08% | 4917 | 8.13 | 3190 | 25.2 | 110 | 6.7 | 7.6 | 18.3 | 0.8 | 23 |  | 64 | 3.55 | 54.62% | 32.78% | 7.212% | [5 empty] | 2.9107 | 8.14 | 16.3 | 0.76266 | 7.3 | 1.5253 | 30.1 | 8.05 |  |  |  | 20% |  | 0.572 |  | 1322.0833 | 143.3131 | 7.8313 | 6.6 | 0.95333 | 0.64369 | 8.1 | 3460 | 20.9 | 62.7 | 6.4 | 0.3 | 6.1 | 0.25 |  |  | 10 | 16 | 7.3677 | 0.01493 | 1.493% | 65.03% | 17.06% | 5040 |  |  | 0.54078 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.12 | 20.7 | 8 | 1 | 8 | 12.7842 | 0.9569% | 4917 | 4.1196 | 25 | 137.35 | 31.25% | 180 | 7.2 | 88.5052 | 7.89 | 14.7 | 28.99% |  | 4.6386 | 6.1013 | 8.33 | 11.2 | 33.6 | 23.81% | 45.89% | 3.1054 | 0.4992 | 50 | 33.5204 | 10.1 | 9.821% |  |  |  | 5579 | 7.86 | 8.31 | 3210 | 10.1 | 26 | 31 | 0.6 | 0.48 | 3.3 | 4 | 6.4 | 0.16 | 0.12 | 2 |  |  | 2 | 8.3552 | 59.92% | 76.36% | 91.04% | 78.14%
2020-09-19 | 5110 | 7.92 | 87 | 5.3 | [12 empty] | 3.65 | 56.15% | 5110 | 7.98 | 3640 | 27.1 | 111 | 10.3 |  | 22.1 | 1.8 | 30 |  | 64 | 3.92 | 60.31% | 34.07% | 7.563% | [5 empty] | 2.8008 | 7.98 |  | 0.73386 |  | 1.4677 | 30.3 | 7.8 |  |  |  | 19% |  | 0.55039 |  | 1350 | 140.8121 | 6.3716 |  | 0.91732 | 0.61937 | 7.88 | 3580 | 19.9 | 59.7 | 8.7 | [5 empty] | 11 |  | 7.0894 | 0.015657 | 1.566% | 60.63% | 26.57% | 5040 |  |  | 0.52035 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.01 | 19.9 | 10 |  |  | 5.11 | 0% | 5110 | 3.964 | 25 | 140.41 | 31.25% | 180 | 7.2 | 84.4438 | 7.82 | 12.8 | 35.68% |  | 3.7401 | 5.8708 | 8.3 | 9.4 | 28.2 | 26.56% | 52.76% | 2.6808 | 0.4992 | 50 | 32.973 | 8.3 | 11.7% |  |  |  | 5432 | 7.88 | 8.35 | 3300 | 8.3 | 22 | 27 | 0.6 | 0.33 |  | 6.5 | 8.5 | 0.2 | 0.13 | 4 |  |  | 2 | 8.0404 | 69.37% | 80.18% | 94.17% | 70.59%
2020-09-20 | 5909 | 7.97 | 97 | 6.7 | [12 empty] | 3.65 | 56.15% | 5909 | 8.18 | 3370 | 24.9 | 102 | 10.4 |  | 20.9 | 0.64 | 30 |  | 64 | 3.87 | 59.54% | 39.39% | 8.036% | [5 empty] | 2.4221 | 7.93 |  | 0.63463 |  | 1.2693 | 27 | 7.83 |  |  |  | 20% |  | 0.47597 |  | 1502.9167 | 135.5652 | 6.4864 |  | 0.79328 | 0.53562 | 7.95 | 3370 | 19.2 | 57.6 | 10.2 | [5 empty] | 13 |  | 6.1308 | 0.016637 | 1.664% | 51.2% | 22.89% | 5040 |  |  | 0.44999 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 19.9 | 10.4 |  |  | 2.9545 | -3.646% | 5909 | 3.428 | 25 | 142.56 | 31.25% | 180 | 7.2 | 78.3792 | 7.8 | 11.1 | 44.22% |  | 2.8009 | 5.077 | 8.35 | 8 | 24 | 27.93% | 59.8% | 2.1955 | 0.4992 | 40 | 23.1609 | 8 | 0% |  |  |  | 5564 | 7.88 | 8.34 | 3360 | 8 | 22 | 26 | 0.4 | 0.33 |  | 8.8 | 10.6 | 0.18 | 0.12 | 1 |  |  | 2 | 6.956 | 67.87% | 78.43% | 96.15% | 57.89%
2020-09-21 | 5579 | 8.02 | 80 | 6.1 | [12 empty] | 3.61 | 55.54% | 5579 | 8.03 | 3720 | 26.6 | 110 | 8.6 |  | 22.3 | 0.6 | 24 |  | 64 | 3.67 | 56.46% | 37.19% | 8.183% | [5 empty] | 2.5653 | 7.94 |  | 0.67216 |  | 1.3443 | 27.3 | 7.72 |  |  |  | 18% |  | 0.50412 |  | 1532.9167 | 146.45 | 6.5673 |  | 0.8402 | 0.56731 | 7.81 | 4010 | 18.4 | 55.2 | 10.9 | [5 empty] | 11.2 |  | 6.4935 | 0.01694 | 1.694% | 51.12% | 30.83% | 5040 |  |  | 0.47661 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 19.7 | 7 |  |  | 1.6737 | -7.065% | 5579 | 3.6308 | 25 | 141.51 | 31.25% | 180 | 7.2 | 83.196 | 7.81 | 13.9 | 29.44% |  | 4.5107 | 5.3773 | 8.2 | 10.6 | 31.8 | 23.74% | 46.19% | 3.0475 | 0.4992 | 40 | 24.3502 | 9.1 | 14.15% |  |  |  | 6059 | 7.9 | 8.336 | 3880 | 9.1 | 24 | 29 | 0.4 | 0.33 |  | 10.6 | 11.6 | 0.2 | 0.12 | 2 |  |  | 2 | 7.3662 | 65.79% | 78.18% | 95.35% | 52.47%
2020-09-22 | 5317 | 8.01 | 87 | 8.75 | [12 empty] | 3.58 | 55.08% | 5317 | 8.18 | 3800 | 36.9 | 152 | 15 | 12.6 | 12.6 | 0.5 | 29 | 536 | 64 | 4.27 | 65.69% | 35.45% | 10.78% | [5 empty] | 2.6917 | 8 | 20.9 | 0.70528 | 8 | 1.4106 | 26.2 | 7.67 | 2764 | 1602 | 57.96% | 19% | 68.741 | 0.52896 |  | 1472.0833 | 147.5683 | 11.7118 | 4.7 | 0.88161 | 0.59526 | 7.73 | 3920 | 18.3 | 54.9 | 8.3 | 0.4 | 5.6 | 0.2 |  |  | 10 | 16 | 6.8134 | 0.022309 | 2.231% | 34.13% | 50.41% | 5040 |  |  | 0.50009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 18.8 | 8.3 | 1.3 | 8.3 | 1.0634 | -2.732% | 5317 | 3.8097 | 24 | 154.48 | 30% | 170 | 7.0833 | 80.4399 | 7.93 | 13.3 | 29.26% | 2 | 4.5992 | 5.6423 | 8.42 | 13.9 | 41.7 | -4.511% | 26.06% | 5.4721 | 0.4992 | 40 | 27.8918 | 13.3 | 4.317% |  |  |  | 5673 | 7.89 | 8.42 | 3800 | 13.3 | 27.3 | 32 | 0.9 | 0.31 | 4.3 | 8.9 | 10 | 0.18 | 0.12 | 5 | 573 | 158 | 2 | 7.7282 | 63.96% | 82.04% | 94% | 29.37%
2020-09-23 | 5576 | 7.72 | 83 | 13 | [12 empty] | 3.55 | 54.62% | 5576 | 8.07 | 3990 | 29 | 125 | 10.8 |  | 32.3 | 0.4 | 27 |  | 64 | 4.13 | 63.54% | 37.17% | 9.293% | [5 empty] | 2.5667 | 8.06 |  | 0.67253 |  | 1.3451 | 26.4 | 7.71 |  |  |  | 19% |  | 0.50439 |  | 1452.9167 | 138.8817 | 4.2997 |  | 0.84066 | 0.56761 | 7.88 | 3880 | 19.4 | 58.2 | 3.7 | [5 empty] | 12 |  | 6.497 | 0.01924 | 1.924% | 88.54% | 33.1% | 5040 |  |  | 0.47687 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 | 19.3 | 7 |  |  | 29.5528 | 0.5155% | 5576 | 3.6327 | 24 | 152.54 | 30% | 170 | 7.0833 | 77.0376 | 8.04 | 12.3 | 36.27% |  | 3.4608 | 5.3802 | 8.41 | 10.6 | 31.8 | 13.82% | 45.08% | 2.9516 | 0.4992 | 40 | 26.2623 | 9.4 | 11.32% |  |  |  | 5740 | 7.85 | 8.45 | 3950 | 9.4 | 23.6 | 30 | 0.6 | 1.7 |  | 6.5 | 7.09 | 0.1 | 0.09 | 4 |  |  | 2 | 7.3702 | 67.59% | 81.12% | 94.44% | 79.88%
2020-09-24 | 5481 | 7.62 | 86 | 12.5 | [12 empty] | 3.52 | 54.15% | 5481 | 7.94 | 4160 | 30.8 | 125 | 10 |  | 32.8 | 0.33 | 29 |  | 64 | 3.78 | 58.15% | 36.54% | 9.135% | [5 empty] | 2.6112 | 8.03 |  | 0.68418 |  | 1.3684 | 27.2 | 7.7 |  |  |  | 18% |  | 0.51314 |  | 1364.1667 | 132.6584 | 4.0445 |  | 0.85523 | 0.57745 | 7.75 | 3870 | 20.3 | 60.9 | 4.8 | [5 empty] | 13 |  | 6.6096 | 0.018912 | 1.891% | 85.37% | 34.09% | 5040 |  |  | 0.48513 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 19.9 | 10 |  |  | 23.0202 | 1.97% | 5481 | 3.6957 | 24 | 154.45 | 30% | 170 | 7.0833 | 78.0383 | 7.94 | 13.5 | 32.16% |  | 3.8344 | 5.4735 | 8.42 | 10.8 | 32.4 | 20% | 45.73% | 2.8585 | 0.4992 | 40 | 27.052 | 10 | 7.407% |  |  |  | 5535 | 7.88 | 8.39 | 3630 | 10 | 26.6 | 27 | 0.5 | 2.06 |  | 6.8 | 7.24 | 0.17 | 0.11 | 3 |  |  | 2 | 7.4975 | 67.53% | 78.72% | 95% | 79.27%
2020-09-25 | 5136 | 7.76 | 85 | 9.6 | [12 empty] | 3.5 | 53.85% | 5136 | 8.01 | 3500 | 23.6 | 107 | 9.9 | 7.9 | 22.7 | 0.5 | 23 |  | 64 | 4.14 | 63.69% | 34.24% | 7.327% | [5 empty] | 2.7866 | 8.06 | 25.8 | 0.73014 | 8 | 1.4603 | 27.1 | 7.66 |  |  |  | 19% |  | 0.54761 |  | 1391.25 | 144.3801 | 6.3604 | 4.1 | 0.91268 | 0.61624 | 7.76 | 3900 | 19.1 | 57.3 | 7 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 12 | 16 | 7.0535 | 0.01517 | 1.517% | 69.16% | 19.07% | 5040 |  |  | 0.51772 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 19.1 | 10 | 1.7 | 16 | 10.272 | 0% | 5136 | 3.9439 | 24 | 153 | 30% | 170 | 7.0833 | 83.5514 | 7.91 | 13.9 | 27.23% | 2 | 5.0527 | 5.8411 | 8.43 | 11 | 33 | 20.86% | 42.41% | 3.4383 | 0.4992 | 40 | 28.5981 | 10.4 | 5.455% |  |  |  | 5763 | 7.86 | 8.38 | 3670 | 10.4 | 27.2 | 28 | 0.5 | 1.19 | 4.7 | 6 | 6.4 | 0.18 | 0.11 | 3 |  |  | 2 | 7.9998 | 55.93% | 74.58% | 94.95% | 73.57%
2020-09-26 | 4615 | 7.51 | 86 | 8.5 | [12 empty] | 3.47 | 53.38% | 4615 | 8.08 | 3800 | 23.4 | 107 | 10.8 |  | 23.6 | 0.3 | 35 |  | 64 | 3.86 | 59.38% | 30.77% | 6.584% | [5 empty] | 3.1012 | 8.02 |  | 0.81257 |  | 1.6251 | 27.3 | 7.63 |  |  |  | 18% |  | 0.60943 |  | 1319.5833 | 152.4026 | 6.4577 |  | 1.0157 | 0.68581 | 7.87 | 3750 | 18.5 | 55.5 | 9.5 | [5 empty] | 13 |  | 7.8498 | 0.013631 | 1.363% | 59.75% | 20.94% | 5040 |  |  | 0.57616 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 18.5 | 6 |  |  | 32.305 | 0% | 4615 | 4.3892 | 24 | 161.79 | 30% | 170 | 7.0833 | 91.1553 | 7.87 | 13.4 | 27.57% |  | 5.6206 | 6.5005 | 8.24 | 10.6 | 31.8 | 20.9% | 42.7% | 3.8462 | 0.4992 | 40 | 33.6551 | 9.5 | 10.38% |  |  |  | 5502 | 7.78 | 8.33 | 3720 | 9.5 | 26.6 | 26 | 0.2 | 0.73 |  | 7.9 | 7.4 | 0.15 | 0.17 | 4 |  |  | 2 | 8.9005 | 59.4% | 75.14% | 98.15% | 66.53%
2020-09-27 | 5524 | 7.91 | 91 | 8.6 | [12 empty] | 3.45 | 53.08% | 5524 | 7.95 | 3580 | 27.6 | 119 | 26.7 |  | 34.5 | 0.6 | 43 |  | 64 | 3.96 | 60.92% | 36.83% | 8.765% | [5 empty] | 2.5909 | 8.01 |  | 0.67886 |  | 1.3577 | 26.4 | 7.72 |  |  |  | 18% |  | 0.50914 |  | 1530.8333 | 147.7071 | 4.2814 |  | 0.84857 | 0.57295 | 7.85 | 3910 | 18.6 | 55.8 | 11.8 | [5 empty] | 8 |  | 6.5581 | 0.018145 | 1.815% | 65.8% | 32.61% | 5040 |  |  | 0.48135 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.94 | 18.3 | 7 |  |  | 10.4956 | 1.613% | 5524 | 3.6669 | 24 | 159.61 | 30% | 170 | 7.0833 | 76.5341 | 7.97 | 11.5 | 37.16% |  | 3.5393 | 5.4308 | 8.4 | 8.6 | 25.8 | 25.22% | 53.01% | 2.63 | 0.4992 | 40 | 27.7382 | 8.3 | 3.488% |  |  |  | 5051 | 7.82 | 8.42 | 3680 | 8.3 | 24 | 25 | 0.4 | 0.57 |  | 9.7 | 10 | 0.16 | 0.11 | 2 |  |  | 2 | 7.4393 | 69.93% | 79.83% | 98.5% | 71.88%
2020-09-28 | 4899 | 7.94 | 92 | 7.1 | [12 empty] | 3.45 | 53.08% | 4899 | 8.12 | 3600 | 20.8 | 95 | 9.8 |  | 22.3 | 0.4 | 17 |  | 32 | 4.29 | 66% | 32.66% | 6.205% | [5 empty] | 2.9214 | 7.94 |  | 0.76546 |  | 1.5309 | 26.1 | 7.6 |  |  |  | 17% |  | 0.5741 |  | 1935 | 210.5236 | 9.4405 |  | 0.95683 | 0.64605 | 7.78 | 3830 | 19 | 57 | 10.8 | [5 empty] | 11 |  | 7.3948 | 0.012847 | 1.285% | 51.57% | 8.654% | 5040 |  |  | 0.54276 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 18.3 | 6 |  |  | 34.7829 | 3.684% | 4899 | 4.1347 | 24 | 161.72 | 30% | 170 | 7.0833 | 85.8846 | 7.84 | 12.5 | 31.69% |  | 4.6565 | 6.1237 | 8.27 | 9.1 | 27.3 | 27.2% | 50.27% | 3.1118 | 0.4992 | 40 | 31.6904 | 8.6 | 5.495% |  |  |  | 5528 | 7.79 | 8.27 | 3650 | 8.6 | 22 | 26 | 0.3 | 0.54 |  | 10.9 | 11.6 | 0.15 | 0.1 | 4 |  |  | 2 | 8.3858 | 58.65% | 76.84% | 96.94% | 51.12%
2020-09-29 | 4945 | 7.89 | 86 | 6.8 | [12 empty] | 3.44 | 52.92% | 4945 | 8.29 | 3940 | 24.6 | 126 | 9.3 | 6.7 | 23 | 0.4 | 25 | 609.5 | 64 | 3.8 | 58.46% | 32.97% | 8.308% | [5 empty] | 2.8942 | 8.06 | 22.9 | 0.75834 | 8.9 | 1.5167 | 26.4 | 7.63 | 2594 |  |  | 16% | 61.6808 | 0.56876 |  | 1851.25 | 199.5382 | 8.6756 | 3 | 0.94793 | 0.64004 | 7.8 | 3760 | 17.8 | 53.4 | 10.1 | 0.2 | 6 | 0.17 |  |  | 11 | 16 | 7.326 | 0.017199 | 1.72% | 56.09% | 27.64% | 5040 |  |  | 0.53771 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 18.4 | 6 | 1.2 | 16 | 15.824 | -3.371% | 4945 | 4.0963 | 24 | 160.17 | 30% | 170 | 7.0833 | 85.3866 | 7.88 | 11.1 | 39.67% | 2 | 3.6782 | 6.0667 | 8.37 | 8.7 | 26.1 | 21.62% | 52.72% | 2.9342 | 0.4992 | 40 | 31.0947 | 8.1 | 6.897% |  |  |  | 5541 | 7.78 | 8.37 | 3570 | 8.1 | 24 | 27 | 0.3 | 1 | 4.6 | 10.6 | 11.1 | 0.15 | 0.1 | 3 | 558.6 | 180 | 2 | 8.308 | 67.07% | 80.95% | 96.77% | 53.91%
2020-09-30 | 4460 | 7.77 | 92 | 6.1 | [12 empty] | 3.44 | 52.92% | 4460 | 8.1 | 4120 | 23.3 | 122 | 8.3 |  | 20.9 | 0.4 | 21 |  | 64 | 3.63 | 55.85% | 29.73% | 7.255% | [5 empty] | 3.209 | 8.04 |  | 0.84081 |  | 1.6816 | 26.4 | 7.7 |  |  |  | 19% |  | 0.63061 |  | 1572.5 | 187.9243 | 8.9916 |  | 1.051 | 0.70964 | 7.82 | 3700 | 19.4 | 58.2 | 9.9 | [5 empty] | 10 |  | 8.1226 | 0.01502 | 1.502% | 52.63% | 16.74% | 5040 |  |  | 0.59619 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 18.1 | 6 |  |  | 35.234 | 6.701% | 4460 | 4.5417 | 24 | 161.22 | 30% | 170 | 7.0833 | 94.4459 | 7.92 | 13.3 | 26.52% |  | 6.1875 | 6.7265 | 8.28 | 11.3 | 33.9 | 15.04% | 37.57% | 4.6297 | 0.4992 | 40 | 34.7021 | 8.6 | 23.89% |  |  |  | 5681 | 7.79 | 8.38 | 3460 | 8.6 | 19 | 26 | 0.4 | 0.47 |  | 9.8 | 10.6 | 0.14 | 0.11 | 2 |  |  | 2 | 9.2091 | 63.09% | 84.43% | 95.18% | 53.11%
2020-10-01 | 4918 | 7.91 | 85 | 27.5 | [12 empty] | 3.45 | 53.08% | 4918 | 8.06 | 4150 | 25.7 | 122 | 10.3 |  | 24 | 0.4 | 28 |  | 64 | 3.78 | 58.15% | 32.79% | 8% | [5 empty] | 2.9101 | 7.97 |  | 0.76251 |  | 1.525 | 26.1 | 7.63 |  |  |  | 19% |  | 0.57188 |  | 1669 | 180.8819 | 7.5367 |  | 0.95313 | 0.64355 | 7.77 | 3720 | 18.2 | 54.6 | 10.8 | [5 empty] | 10 |  | 7.3662 | 0.016562 | 1.656% | 55% | 29.18% | 5040 |  |  | 0.54067 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.72 | 17.4 | 9 |  |  | 16.7212 | 4.396% | 4918 | 4.1187 | 24 | 158.67 | 30% | 170 | 7.0833 | 86.1482 | 7.88 | 13.2 | 24.14% |  | 6.4501 | 6.1 | 8.28 | 9.9 | 29.7 | 25% | 43.1% | 3.8288 | 0.4992 | 40 | 30.9726 | 8.9 | 10.1% |  |  |  | 5155 | 7.8 | 8.32 | 3480 | 8.9 | 25 | 29 | 0.5 | 0.9 |  | 9.1 | 10.2 | 0.2 | 0.12 | 1 |  |  | 2 | 8.3535 | 65.37% | 79.51% | 95.15% | 62.08%
2020-10-02 | 5354 | 8.06 | 89 | 26.6 | [12 empty] | 3.45 | 53.08% | 5354 | 8.24 | 4190 | 23.8 | 98 | 9.1 | 7.4 | 21.6 | 0.4 | 27 |  | 64 | 3.94 | 60.62% | 35.69% | 6.996% | [5 empty] | 2.6731 | 8.1 | 20.8 | 0.70041 | 9.4 | 1.4008 | 26.2 | 7.68 |  |  |  | 19% |  | 0.52531 |  | 1914 | 190.542 | 8.8214 | 5 | 0.87551 | 0.59115 | 7.88 | 3830 | 18.5 | 55.5 | 9.6 | 0.6 | 5.9 |  |  |  | 9 | 16 | 6.7663 | 0.014483 | 1.448% | 55.56% | 22.27% | 5040 |  |  | 0.49664 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.81 | 17.8 | 8 | 2 | 8 | 16.5974 | 3.784% | 5354 | 3.7833 | 24 | 153.95 | 30% | 170 | 7.0833 | 79.9791 | 8.31 | 12.4 | 30.34% | 2 | 4.6575 | 5.6033 | 8.29 | 8.7 | 26.1 | 29.84% | 51.12% | 2.9296 | 0.4992 | 40 | 27.604 | 8.3 | 4.598% |  |  |  | 4833 | 7.78 | 8.29 | 3490 | 8.3 | 22 | 27 | 0.3 | 0.12 | 4.8 | 10.1 | 10.4 | 0.18 | 0.1 | 3 |  |  | 2 | 7.6749 | 65.13% | 77.55% | 96.7% | 53.24%
2020-10-03 | 5211 | 8.04 | 82 | 27 | [12 empty] | 3.44 | 52.92% | 5211 | 8.22 | 4420 | 27 | 114 | 7 |  | 19.9 | 0.39 | 21 |  | 64 | 3.87 | 59.54% | 34.74% | 7.921% | [5 empty] | 2.7465 | 8.02 |  | 0.71963 |  | 1.4393 | 26.2 | 7.64 |  |  |  | 19% |  | 0.53972 |  | 1898 | 194.1343 | 9.7555 |  | 0.89954 | 0.60737 | 7.86 | 3870 | 18.5 | 55.5 | 7.6 | [5 empty] | 13 |  | 6.952 | 0.016398 | 1.64% | 61.81% | 31.48% | 5040 |  |  | 0.51027 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 17.7 | 7 |  |  | 43.7724 | 4.324% | 5211 | 3.8872 | 24 | 155.32 | 30% | 170 | 7.0833 | 81.9215 | 7.85 | 10.7 | 39.55% |  | 3.6802 | 5.7571 | 8.28 | 6.5 | 19.5 | 39.25% | 63.28% | 2.4381 | 0.4992 | 40 | 28.6139 | 6.3 | 3.077% |  |  |  | 5456 | 7.79 | 8.29 | 3510 | 6.3 | 24 | 28 | 0.2 | 0.01 |  | 9.3 | 9.8 | 0.16 | 0.08 | 2 |  |  | 2 | 7.8849 | 76.67% | 78.95% | 97.14% | 53.27%
2020-10-04 | 4903 | 8.18 | 83 | 25.2 | [12 empty] | 3.43 | 52.77% | 4903 | 8.22 | 4490 | 30.6 | 136 | 6.8 |  | 21.8 | 0.36 | 25 |  | 64 | 3.58 | 55.08% | 32.69% | 8.891% | [5 empty] | 2.919 | 8.1 |  | 0.76484 |  | 1.5297 | 25.8 | 7.77 |  |  |  | 18% |  | 0.57363 |  | 1898 | 206.3296 | 9.4647 |  | 0.95605 | 0.64552 | 7.84 | 4020 | 18.8 | 56.4 | 8.6 | [5 empty] | 7 |  | 7.3887 | 0.018406 | 1.841% | 60.55% | 38.56% | 5040 |  |  | 0.54232 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 18.6 | 7 |  |  | 2.9418 | 1.064% | 4903 | 4.1313 | 24 | 153.68 | 30% | 170 | 7.0833 | 87.3888 | 7.97 | 13.6 | 26.88% |  | 5.4961 | 6.1187 | 8.29 | 9.7 | 29.1 | 28.68% | 47.85% | 3.273 | 0.4992 | 40 | 30.0903 | 8.7 | 10.31% |  |  |  | 5517 | 7.78 | 8.34 | 3630 | 8.7 | 25 | 32 | 0.1 | 0.08 |  | 8.2 | 9.1 | 0.14 | 0.09 | 1 |  |  | 2 | 8.3789 | 71.57% | 81.62% | 98.53% | 62.39%
2020-10-05 | 4777 | 8.13 | 86 | 27.9 | [12 empty] | 3.44 | 52.92% | 4777 | 8.27 | 4360 | 30.9 | 121 | 6.2 |  | 19.3 | 0.29 | 25 |  | 64 | 4.37 | 67.23% | 31.85% | 7.707% | [5 empty] | 2.996 | 8.11 |  | 0.78501 |  | 1.57 | 26.9 | 7.75 |  |  |  | 17% |  | 0.58876 |  | 1959 | 218.578 | 11.3253 |  | 0.98126 | 0.66255 | 7.85 | 4100 | 19.6 | 58.8 | 8.9 | [5 empty] | 12 |  | 7.5836 | 0.015955 | 1.596% | 53.89% | 36.57% | 5040 |  |  | 0.55663 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.91 | 19.6 | 9 |  |  | 14.331 | 0% | 4777 | 4.2403 | 24 | 160.76 | 30% | 170 | 7.0833 | 88.271 | 7.92 | 13.6 | 30.61% |  | 4.6264 | 6.2801 | 8.25 | 9.9 | 29.7 | 27.21% | 49.49% | 3.0334 | 0.4992 | 40 | 32.3068 | 9.2 | 7.071% |  |  |  | 5067 | 7.8 | 8.31 | 3710 | 9.2 | 23 | 31 | 0.5 | 0.04 |  | 8.5 | 9.3 | 0.15 | 0.1 | 2 |  |  | 2 | 8.5994 | 70.23% | 80.99% | 91.94% | 55.96%
2020-10-06 | 3904 | 8.01 | 135 | 29 | [12 empty] | 3.44 | 52.92% | 3904 | 8.23 | 4270 | 25.9 | 106.2 | 8.6 | 9.6 | 22.5 | 0.4 | 23 | 724 | 64 | 3.74 | 57.54% | 26.03% | 5.528% | [5 empty] | 3.666 | 8.14 | 21.3 | 0.96055 | 10.2 | 1.9211 | 25.6 | 7.8 | 2330 |  |  | 16% | 68.6695 | 0.72041 |  | 1929 | 263.3599 | 11.7049 |  | 1.2007 | 0.81071 | 7.92 | 4160 | 21 | 63 | 9.1 | 0.2 | 7.3 | 0.3 |  |  | 13 | 16 | 9.2795 | 0.011445 | 1.144% | 59.56% | 18.92% | 5040 |  |  | 0.6811 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20.5 | 8 | 2 | 8 | 25.376 | 2.381% | 3904 | 5.1885 | 28 | 158.48 | 35% | 180 | 6.4286 | 133.1607 | 7.95 | 13.9 | 32.2% | 2 | 6.3446 | 7.6844 | 8.32 | 10.6 | 31.8 | 23.74% | 48.29% | 4.4835 | 0.4992 | 40 | 38.9705 | 9.6 | 9.434% |  |  |  | 5247 | 7.79 | 8.33 | 3840 | 9.6 | 24.5 | 30 | 0.3 | 0.01 | 5.5 | 8.6 | 9.5 | 0.2 | 0.1 | 5 |  |  | 2 | 10.5177 | 62.93% | 76.93% | 96.51% | 61.78%
2020-10-07 | 4667 | 8.05 | 132 | 28.4 | [12 empty] | 3.43 | 52.77% | 4667 | 8.11 | 4330 | 29.9 | 115 | 9.5 |  | 23.9 | 0.28 | 20 |  | 64 | 3.82 | 58.77% | 31.11% | 7.156% | [5 empty] | 3.0666 | 8.1 |  | 0.80351 |  | 1.607 | 24.9 | 7.8 |  |  |  | 16% |  | 0.60264 |  | 1852 | 211.5097 | 8.8498 |  | 1.0044 | 0.67817 | 7.91 | 4170 | 22.5 | 67.5 | 9.4 | [5 empty] | 15 |  | 7.7624 | 0.014815 | 1.482% | 60.67% | 24.75% | 5040 |  |  | 0.56975 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 21.4 | 9 |  |  | 43.4031 | 4.889% | 4667 | 4.3403 | 28 | 160.41 | 35% | 180 | 6.4286 | 110.9934 | 7.98 | 16 | 25.23% |  | 6.4636 | 6.4281 | 8.35 | 10.5 | 31.5 | 34.38% | 50.93% | 3.3943 | 0.4992 | 40 | 32.9963 | 10.5 | 0% |  |  |  | 4677 | 7.79 | 8.38 | 3830 | 10.5 | 24 | 31 | 0.1 | 0.04 |  | 8.9 | 9.7 | 0.2 | 0.11 | 4 |  |  | 2 | 8.8016 | 64.88% | 79.13% | 98.95% | 62.76%
2020-10-08 | 4183 | 8.08 | 145 | 27 | [12 empty] | 3.43 | 52.77% | 4183 | 8.4 | 4540 | 27.1 | 108 | 8.3 |  | 22.1 | 0.37 | 20 |  | 64 | 4.35 | 66.92% | 27.89% | 6.024% | [5 empty] | 3.4215 | 8.11 |  | 0.89649 |  | 1.793 | 23.7 | 8.02 |  |  |  | 15% |  | 0.67236 |  | 1706 | 217.3794 | 9.8362 |  | 1.1206 | 0.75663 | 8 | 4240 | 23.9 | 71.7 | 8.8 | [5 empty] | 15 |  | 8.6605 | 0.01247 | 1.247% | 60.18% | 11.81% | 5040 |  |  | 0.63567 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.07 | 23.5 | 8 |  |  | 34.3006 | 1.674% | 4183 | 4.8425 | 28 | 159.18 | 35% | 180 | 6.4286 | 124.1184 | 8.03 | 13.5 | 42.55% |  | 3.9031 | 7.1719 | 8.42 | 9 | 27 | 33.33% | 61.7% | 2.8533 | 0.4992 | 40 | 36.5319 | 8.9 | 1.111% |  |  |  | 4858 | 7.88 | 8.47 | 3830 | 8.9 | 20 | 28 | 0.09 | 0.01 |  | 9.2 | 9.7 | 0.1 | 0.12 | 4 |  |  | 2 | 9.8176 | 67.16% | 81.48% | 98.92% | 58.37%
2020-10-09 | 4630 | 8.15 | 139 | 25.9 | [12 empty] | 3.43 | 52.77% | 4630 | 8.32 | 4130 | 28.3 | 112 | 8.8 | 7 | 22.7 | 0.38 | 22 |  | 64 | 4.09 | 62.92% | 30.87% | 6.914% | [5 empty] | 3.0911 | 8.1 | 21.1 | 0.80994 | 6.9 | 1.6199 | 24.2 | 7.69 |  |  |  | 15% |  | 0.60745 |  | 1585 | 182.4633 | 8.038 | 6.2 | 1.0124 | 0.68359 | 7.94 | 4340 | 24.1 | 72.3 | 8.9 | 0.3 | 4.4 | 0.27 |  |  | 18 | 16 | 7.8244 | 0.014314 | 1.431% | 60.79% | 14.84% | 5040 |  |  | 0.5743 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 24 | 8 | 2 | 16 | 47.689 | 0.4149% | 4630 | 4.3749 | 28 | 159.02 | 35% | 180 | 6.4286 | 112.1686 | 7.98 | 15.9 | 33.75% | 2 | 4.3547 | 6.4795 | 8.37 | 11.6 | 34.8 | 27.04% | 51.67% | 3.0153 | 0.4992 | 40 | 32.9717 | 10.6 | 8.621% |  |  |  | 4972 | 7.89 | 8.42 | 3960 | 10.6 | 24.6 | 29 | 0.26 | 0.01 | 3.1 | 8.5 | 9.2 | 0.19 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 8.8718 | 62.54% | 78.04% | 97.05% | 62.56%
2020-10-10 | 4942 | 8.13 | 134 | 26.9 | [12 empty] | 3.39 | 52.15% | 4942 | 8.14 | 4510 | 27.3 | 140 | 9.78 |  | 20.7 | 0.4 | 20 |  | 64 | 4.25 | 65.38% | 32.95% | 9.225% | [5 empty] | 2.896 | 8.04 |  | 0.7588 |  | 1.5176 | 24.4 | 7.78 |  |  |  | 11% |  | 0.5691 |  | 1508 | 162.6394 | 7.857 |  | 0.9485 | 0.64043 | 7.82 | 4400 | 23.3 | 69.9 | 9.3 | [5 empty] | 17 |  | 7.3304 | 0.019098 | 1.91% | 55.07% | 14.65% | 5040 |  |  | 0.53804 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 22.8 | 7 |  |  | 56.833 | 2.146% | 4942 | 4.0987 | 28 | 158.53 | 35% | 180 | 6.4286 | 105.1824 | 7.9 | 16.1 | 29.39% |  | 4.9367 | 6.0704 | 8.3 | 12.1 | 36.3 | 24.84% | 46.93% | 3.2767 | 0.4992 | 40 | 30.795 | 11.1 | 8.264% |  |  |  | 5407 | 7.87 | 8.3 | 4030 | 11.1 | 27.5 | 32 | 0.18 | 0.01 |  | 8.7 | 10.1 | 0.16 | 0.12 | 2 |  |  | 2 | 8.313 | 59.34% | 80.36% | 98.16% | 57.97%
2020-10-11 | 4636 | 8.04 | 138 | 24.9 | [12 empty] | 3.8 | 58.46% | 4636 | 8.12 | 4880 | 29.1 | 132 | 8.2 |  | 24.4 | 0.38 | 20 |  | 64 | 3.88 | 59.69% | 30.91% | 8.159% | [5 empty] | 3.0871 | 8.02 |  | 0.80889 |  | 1.6178 | 24.1 | 7.8 |  |  |  | 11% |  | 0.60667 |  | 1456 | 167.396 | 6.8605 |  | 1.0111 | 0.6827 | 7.9 | 4440 | 23.8 | 71.4 | 10.8 | [5 empty] | 17 |  | 7.8143 | 0.016892 | 1.689% | 55.74% | 18.21% | 5040 |  |  | 0.57355 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 23.4 | 8 |  |  | 47.2872 | 1.681% | 4636 | 4.3693 | 28 | 159.65 | 35% | 180 | 6.4286 | 111.893 | 7.93 | 18.5 | 20.94% |  | 7.1809 | 6.4711 | 8.31 | 13.3 | 39.9 | 28.11% | 43.16% | 3.6928 | 0.4992 | 40 | 33.0595 | 12.9 | 3.008% |  |  |  | 4382 | 7.89 | 8.3 | 4070 | 12.9 | 32 | 35 | 0.7 | 0.01 |  | 9.4 | 10.1 | 0.2 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 8.8603 | 55.67% | 75.76% | 91.46% | 61.48%
2020-10-12 | 4485 | 8.03 | 138 | 26 | [12 empty] | 3.63 | 55.85% | 4485 | 8.16 | 4370 | 29.9 | 104 | 10.6 |  | 20.4 | 0.44 | 18 |  | 64 | 3.83 | 58.92% | 29.9% | 6.219% | [5 empty] | 3.1911 | 8.04 |  | 0.83612 |  | 1.6722 | 24.3 | 7.9 |  |  |  | 10% |  | 0.62709 |  | 1496 | 177.7855 | 8.715 |  | 1.0452 | 0.70569 | 7.91 | 4430 | 24.8 | 74.4 | 11 | [5 empty] | 17 |  | 8.0774 | 0.012875 | 1.288% | 46.08% | 17.06% | 5040 |  |  | 0.59287 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.95 | 24.6 | 9 |  |  | 38.571 | 0.8065% | 4485 | 4.5164 | 31 | 157.87 | 38.75% | 200 | 6.4516 | 132.0947 | 7.99 | 17 | 30.89% |  | 5.4657 | 6.689 | 8.3 | 12.7 | 38.1 | 25.29% | 48.37% | 3.7001 | 0.4992 | 40 | 33.7916 | 12.4 | 2.362% |  |  |  | 5133 | 7.91 | 8.41 | 4120 | 12.4 | 32 | 34 | 0.3 | 0.01 |  | 10.6 | 10.8 | 0.22 | 0.12 | 2 |  |  | 2 | 9.1579 | 58.53% | 69.23% | 97.17% | 48.04%
2020-10-13 | 4758 | 8.06 | 144 | 25.5 | [12 empty] | 3.27 | 50.31% | 4758 | 8.07 | 4640 | 28.3 | 112 | 9.6 | 9.5 | 25.7 | 0.39 | 18 | 729 | 64 | 3.64 | 56% | 31.72% | 7.105% | [5 empty] | 3.008 | 8.07 | 21.4 | 0.78815 | 10.6 | 1.5763 | 24.2 | 7.84 | 2082 |  |  | 10% | 48.0307 | 0.59111 |  | 1486 | 166.4645 | 6.4772 | 6.7 | 0.98518 | 0.6652 | 7.9 | 4360 | 24.6 | 73.8 | 10.9 | 0.4 | 7.6 | 0.25 |  |  | 16 | 16 | 7.6139 | 0.01471 | 1.471% | 57.59% | 13.07% | 5040 |  |  | 0.55885 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 24.9 | 8 | 1 | 16 | 33.7818 | -1.22% | 4758 | 4.2573 | 31 | 153.51 | 38.75% | 200 | 6.4516 | 125.3952 | 7.93 | 16.7 | 32.93% | 2 | 4.8088 | 6.3052 | 8.27 | 12.1 | 36.3 | 27.54% | 51.41% | 3.2655 | 0.4992 | 40 | 30.973 | 11 | 9.091% |  |  |  | 5124 | 7.9 | 8.4 | 4100 | 11 | 31.6 | 32 | 0.2 | 0.01 | 5.9 | 10.4 | 11.3 | 0.19 | 0.11 | 3 | 562 | 182 | 2 | 8.6337 | 61.13% | 71.79% | 97.92% | 59.53%
2020-10-14 | 4175 | 7.85 | 136 | 24 | [12 empty] | 3.25 | 50% | 4175 | 8 | 5090 | 35.3 | 154 | 13.9 |  | 30.1 | 0.38 | 27 |  | 64 | 3.69 | 56.77% | 27.83% | 8.573% | [5 empty] | 3.428 | 8.05 |  | 0.8982 |  | 1.7964 | 25.1 | 7.95 |  |  |  | 10% |  | 0.67365 |  | 1640 | 209.3701 | 6.9558 |  | 1.1228 | 0.75808 | 7.87 | 4410 | 24.3 | 72.9 | 10.2 | [5 empty] | 12 |  | 8.6771 | 0.017748 | 1.775% | 66.11% | 31.16% | 5040 |  |  | 0.63689 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.96 | 24.9 | 9 |  |  | 5.01 | -2.469% | 4175 | 4.8517 | 31 | 153.58 | 38.75% | 200 | 6.4516 | 142.8894 | 7.93 | 17.4 | 30.12% |  | 5.9912 | 7.1856 | 8.29 | 12.2 | 36.6 | 29.89% | 51% | 3.7504 | 0.4992 | 40 | 35.3142 | 11.1 | 9.016% |  |  |  | 5023 | 7.9 | 8.31 | 4090 | 11.1 | 28 | 32 | 0.3 | 0.01 |  | 9.9 | 11.1 | 0.19 | 0.12 | 2 |  |  | 2 | 9.8364 | 68.56% | 81.82% | 97.84% | 67.11%
2020-10-15 | 3820 | 7.82 | 164 | 25.9 | [12 empty] | 3.19 | 49.08% | 3820 | 7.81 | 5270 | 36.5 | 133 | 11 |  | 25.4 | 0.5 | 26 |  | 64 | 3.78 | 58.15% | 25.47% | 6.774% | [5 empty] | 3.7466 | 7.86 |  | 0.98168 |  | 1.9634 | 24.3 | 7.81 |  |  |  | 11% |  | 0.73626 |  | 1436 | 200.3634 | 7.8883 |  | 1.2271 | 0.82853 | 7.83 | 4420 | 25.1 | 75.3 | 10.1 | [5 empty] | 16 |  | 9.4835 | 0.014024 | 1.402% | 60.24% | 31.23% | 5040 |  |  | 0.69607 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 23.9 | 9 |  |  | 40.492 | 4.781% | 3820 | 5.3026 | 31 | 157.94 | 38.75% | 200 | 6.4516 | 155.0727 | 7.88 | 14.1 | 41% |  | 4.976 | 7.8534 | 7.74 | 10.5 | 31.5 | 25.53% | 56.07% | 3.8575 | 0.4992 | 40 | 39.6917 | 10.6 | -0.9524% |  |  |  | 3955 | 7.72 | 8.24 | 4050 | 10.6 | 26.5 | 27 | 0.3 | 0.01 |  | 10 | 9.4 | 0.19 | 0.1 | 2 |  |  | 2 | 10.7485 | 70.96% | 80.08% | 97.27% | 60.63%
2020-10-16 | 5455 | 7.93 | 149 | 23 | [12 empty] | 3.19 | 49.08% | 5455 | 7.92 | 5190 | 37.1 | 169 | 9.9 | 5.7 | 22.5 | 0.4 | 26 |  | 64 | 4.18 | 64.31% | 36.37% | 12.29% | [5 empty] | 2.6236 | 8.1 | 25.1 | 0.68744 | 10.7 | 1.3749 | 24.3 | 7.79 |  |  |  | 10% |  | 0.51558 |  | 1525 | 149.0055 | 6.6225 | 5.6 | 0.8593 | 0.5802 | 7.95 | 4490 | 24.3 | 72.9 | 11.2 | 0.3 | 6.1 | 0.2 |  |  | 15 | 16 | 6.6411 | 0.025448 | 2.545% | 50.22% | 34.5% | 5040 |  |  | 0.48744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.13 | 23.7 | 9 | 1 | 16 | 42.549 | 2.469% | 5455 | 3.7133 | 31 | 159.35 | 38.75% | 200 | 6.4516 | 108.3454 | 8.03 | 18.6 | 21.52% | 2 | 6.6806 | 5.4995 | 8.33 | 13.8 | 41.4 | 25.81% | 41.77% | 3.648 | 0.4992 | 40 | 28.0433 | 12.8 | 7.246% |  |  |  | 5894 | 7.86 | 8.4 | 4140 | 12.8 | 31.4 | 35 | 0.06 | 0.01 | 4.9 | 9 | 10.7 | 0.18 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 7.5332 | 65.5% | 81.42% | 99.39% | 60%
2020-10-17 | 4900 | 7.91 | 152 | 23.3 | [12 empty] | 3.17 | 48.77% | 4900 | 8.03 | 4780 | 40.6 | 170 | 12.3 |  | 24.9 | 0.4 | 24 |  | 64 | 4.34 | 66.77% | 32.67% | 11.11% | [5 empty] | 2.9208 | 7.98 |  | 0.76531 |  | 1.5306 | 23.6 | 7.79 |  |  |  | 10% |  | 0.57398 |  | 1627 | 176.9778 | 7.1075 |  | 0.95663 | 0.64592 | 7.88 | 4710 | 26.3 | 78.9 | 11.5 | [5 empty] | 13 |  | 7.3933 | 0.022994 | 2.299% | 53.82% | 35.22% | 5040 |  |  | 0.54265 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 25.2 | 5 |  |  | 55.37 | 4.183% | 4900 | 4.1339 | 34 | 159.08 | 42.5% | 220 | 6.4706 | 135.3639 | 7.91 | 17.1 | 32.14% |  | 5.2552 | 6.1224 | 8.28 | 12.8 | 38.4 | 25.15% | 49.21% | 3.6388 | 0.4992 | 40 | 31.1667 | 12.5 | 2.344% |  |  |  | 5975 | 7.8 | 8.34 | 4280 | 12.5 | 31 | 38 | 0.7 | 0.01 |  | 10.6 | 11.1 | 0.12 | 0.11 | 3 |  |  | 2 | 8.3841 | 69.21% | 81.76% | 94.31% | 57.43%
2020-10-18 | 4901 | 7.85 | 125 | 23.7 | [12 empty] | 3.17 | 48.77% | 4901 | 7.82 | 5500 | 54.1 | 212 | 11.6 |  | 21.3 | 0.4 | 33 |  | 64 | 3.87 | 59.54% | 32.67% | 13.85% | [5 empty] | 2.9202 | 7.95 |  | 0.76515 |  | 1.5303 | 23.9 | 7.77 |  |  |  | 10% |  | 0.57386 |  | 1522 | 165.5225 | 7.771 |  | 0.95644 | 0.64579 | 7.8 | 4700 | 25.1 | 75.3 | 10.8 | [5 empty] | 10 |  | 7.3918 | 0.028681 | 2.868% | 49.3% | 53.6% | 5040 |  |  | 0.54254 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 25.1 | 9 |  |  | 4.901 | 0% | 4901 | 4.133 | 34 | 159.12 | 42.5% | 220 | 6.4706 | 135.3285 | 7.79 | 18.3 | 27.09% |  | 6.2583 | 6.1212 | 8.22 | 12.8 | 38.4 | 30.05% | 49% | 3.6674 | 0.4992 | 40 | 31.1682 | 12.8 | 0% |  |  |  | 5119 | 7.8 | 8.23 | 4450 | 12.8 | 33 | 37 | 0.07 | 0.01 |  | 10.5 | 11.4 | 0.12 | 0.24 | 4 |  |  | 2 | 8.3824 | 76.34% | 84.43% | 99.4% | 50.7%
2020-10-19 | 4354 | 7.94 | 135 | 25 | [12 empty] | 3.15 | 48.46% | 4354 | 7.85 | 5230 | 44.9 | 194 | 9.5 |  | 20.4 | 0.4 | 31 |  | 64 | 4.33 | 66.62% | 29.03% | 11.26% | [5 empty] | 3.2871 | 8.01 |  | 0.86128 |  | 1.7226 | 23.5 | 7.73 |  |  |  | 11% |  | 0.64596 |  | 1614 | 197.5797 | 9.6853 |  | 1.0766 | 0.72692 | 7.78 | 4100 | 25.7 | 77.1 | 10.9 | [5 empty] | 11 |  | 8.3204 | 0.023316 | 2.332% | 46.57% | 42.76% | 5040 |  |  | 0.6107 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 26.4 | 9 |  |  | -0.4354 | -2.724% | 4354 | 4.6523 | 38 | 162.33 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 173.6709 | 7.83 | 17.6 | 33.33% |  | 6.2061 | 6.8902 | 8.24 | 12.4 | 37.2 | 29.55% | 53.03% | 4.135 | 0.4992 | 40 | 35.7916 | 11.8 | 4.839% |  |  |  | 4483 | 7.87 | 8.25 | 4560 | 11.8 | 30.9 | 36 | 0.3 | 0.01 |  | 8.3 | 10.4 | 0.16 | 0.19 | 5 |  |  | 2 | 9.4328 | 73.72% | 84.07% | 96.84% | 59.31%
2020-10-20 | 4935 | 8.04 | 149 | 23.3 | [12 empty] | 3.12 | 48% | 4935 | 8.1 | 5450 | 57.9 | 237 | 11.6 | 5 | 24.6 | 0.42 | 47 | 1038.3 | 64 | 3.9 | 60% | 32.9% | 15.59% | [5 empty] | 2.9001 | 8.08 | 16 | 0.75988 | 5.3 | 1.5198 | 22.5 | 8.02 | 2210 |  |  | 14% | 63.3484 | 0.56991 |  | 1522 | 164.3822 | 6.6822 | 3.7 | 0.94985 | 0.64134 | 7.92 | 4380 | 26.9 | 80.7 | 7.8 | 0.17 | 5.2 | 0.17 |  |  | 16 | 16 | 7.3408 | 0.032285 | 3.229% | 68.29% | 53.54% | 5040 |  |  | 0.5388 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 26.1 | 9 | 2 | 16 | 46.389 | 2.974% | 4935 | 4.1046 | 38 | 154.87 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 154.6757 | 7.89 | 14.9 | 42.91% | 2 | 4.3429 | 6.079 | 8.28 | 9.6 | 28.8 | 35.57% | 63.22% | 3.1248 | 0.4992 | 40 | 30.1267 | 8.9 | 7.292% |  |  |  | 4667 | 7.9 | 8.35 | 4480 | 8.9 | 22.7 | 29 | 0.2 | 0.01 | 3.6 | 7 | 8.23 | 0.13 | 0.06 | 4 | 642 | 194 | 2 | 8.3248 | 84.63% | 90.42% | 98.28% | 71.54%
2020-10-21 | 4809 | 7.82 | 153 | 24.2 | [12 empty] | 3.07 | 47.23% | 4809 | 7.83 | 5200 | 35.1 | 162 | 8.3 |  | 20.7 | 0.4 | 28 |  | 64 | 4.25 | 65.38% | 32.06% | 10.39% | [5 empty] | 2.9761 | 8 |  | 0.77979 |  | 1.5596 | 23.1 | 7.66 |  |  |  | 14% |  | 0.58484 |  | 1549 | 171.6816 | 8.2938 |  | 0.97473 | 0.65814 | 7.74 | 4970 | 26.9 | 80.7 | 7 | [5 empty] | 13 |  | 7.5332 | 0.021505 | 2.15% | 66.18% | 23.36% | 5040 |  |  | 0.55292 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 27.1 | 9 |  |  | 16.3506 | -0.7435% | 4809 | 4.2121 | 38 | 157.52 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 158.1994 | 7.8 | 17.2 | 36.53% |  | 5.0251 | 6.2383 | 8.22 | 12.1 | 36.3 | 29.65% | 55.35% | 3.5155 | 0.4992 | 40 | 31.445 | 12.4 | -2.479% |  |  |  | 5398 | 7.9 | 8.24 | 4580 | 12.4 | 28.7 | 32 | 0.12 | 0.01 |  | 7.4 | 8.41 | 0.11 | 0.04 | 3 |  |  | 2 | 8.5423 | 64.67% | 82.28% | 98.55% | 64.25%
2020-10-22 | 4673 | 7.97 | 134 | 25.6 | [12 empty] | 3.05 | 46.92% | 4673 | 7.91 | 5140 | 46 | 186.5 | 8.5 |  | 20.5 | 0.36 | 31 |  | 64 | 3.84 | 59.08% | 31.15% | 11.62% | [5 empty] | 3.0627 | 8.03 |  | 0.80248 |  | 1.605 | 22.7 | 7.63 |  |  |  | 14% |  | 0.60186 |  | 1390 | 158.5427 | 7.7338 |  | 1.0031 | 0.6773 | 7.75 | 5060 | 25.3 | 75.9 | 6.7 | [5 empty] | 12 |  | 7.7524 | 0.024057 | 2.406% | 67.32% | 45% | 5040 |  |  | 0.56901 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 25.3 | 9 |  |  | 14.019 | 0% | 4673 | 4.3347 | 38 | 156.71 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 162.9699 | 7.78 | 17.1 | 32.41% |  | 6.2498 | 6.4199 | 8.18 | 12.4 | 37.2 | 27.49% | 50.99% | 4.2111 | 0.4992 | 40 | 32.1938 | 12.5 | -0.8065% |  |  |  | 5302 | 7.89 | 8.19 | 4660 | 12.5 | 29.6 | 34 | 0.4 | 0.01 |  | 6.7 | 9.2 | 0.11 | 0.08 | 3 |  |  | 2 | 8.7903 | 72.83% | 84.13% | 95.29% | 67.32%
2020-10-23 | 5072 | 7.84 | 213 | 30.6 | [12 empty] | 3 | 46.15% | 5072 | 7.92 | 5010 | 46.2 | 182 | 12.4 | 11.3 | 29.8 | 0.36 | 28 |  | 64 | 3.52 | 54.15% | 33.81% | 12.31% | [5 empty] | 2.8218 | 7.96 | 14.6 | 0.73935 | 6.3 | 1.4787 | 22.7 | 7.56 |  |  |  | 14% |  | 0.55451 |  | 1449 | 152.2707 | 5.1098 | 4.5 | 0.92419 | 0.62401 | 7.7 | 5070 | 26.8 | 80.4 | 3.9 | 0.5 |  | 0.08 |  |  | 12 | 16 | 7.1425 | 0.025481 | 2.548% | 86.91% | 41.99% | 5040 |  |  | 0.52425 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 26.8 | 8 | 2.2 | 16 | 20.288 | 0% | 5072 | 3.9937 | 38 | 155.96 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 150.2915 | 7.78 | 17.1 | 36.19% | 2 | 4.8723 | 5.9148 | 8.2 | 11.5 | 34.5 | 32.75% | 57.09% | 3.2743 | 0.4992 | 40 | 29.5192 | 11.9 | -3.478% |  |  |  | 5109 | 7.88 | 8.21 | 4650 | 11.9 | 32.1 | 34 | 0.47 | 0.01 | 3.3 | 5.1 | 10.5 | 0.06 | 0.08 | 2 |  |  | 2 | 8.1005 | 74.24% | 82.36% | 96.21% | 82.89%
2020-10-24 | 4234 | 7.86 | 215 | 30.7 | [12 empty] | 2.99 | 46% | 4234 | 7.92 | 5100 | 44.1 | 170 | 8.2 |  | 19.8 | 0.42 | 27 |  | 64 | 4.12 | 63.38% | 28.23% | 9.597% | [5 empty] | 3.3803 | 8 |  | 0.88569 |  | 1.7714 | 22.8 | 7.76 |  |  |  | 14% |  | 0.66427 |  | 1349 | 169.8198 | 8.5768 |  | 1.1071 | 0.74752 | 7.86 | 5050 | 26.3 | 78.9 | 3.7 | [5 empty] | 10 |  | 8.5562 | 0.019869 | 1.987% | 81.31% | 40.36% | 5040 |  |  | 0.62801 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 25.8 | 5 |  |  | 27.521 | 1.901% | 4234 | 4.7841 | 38 | 156.52 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 179.9104 | 7.83 | 16.5 | 36.05% |  | 6.0834 | 7.0855 | 8.21 | 11.5 | 34.5 | 30.3% | 55.43% | 4.1937 | 0.4992 | 40 | 35.4887 | 11.1 | 3.478% |  |  |  | 5186 | 7.88 | 8.28 | 4730 | 11.1 | 30.1 | 35 | 0.12 | 0.01 |  | 3.8 | 10.8 | 0.1 | 0.07 | 3 |  |  | 2 | 9.6996 | 74.83% | 82.29% | 98.54% | 80.81%
2020-10-25 | 4826 | 7.87 | 205 | 32 | [12 empty] | 2.99 | 46% | 4826 | 7.92 | 5110 | 62.9 | 241 | 8.9 |  | 21.8 | 0.36 | 33 |  | 64 | 4.01 | 61.69% | 32.17% | 15.51% | [5 empty] | 2.9656 | 7.99 |  | 0.77704 |  | 1.5541 | 22 | 7.63 |  |  |  | 14% |  | 0.58278 |  | 1401 | 154.7312 | 7.0978 |  | 0.9713 | 0.65582 | 7.76 | 5030 | 28.3 | 84.9 | 4 | [5 empty] | 10 |  | 7.5066 | 0.032105 | 3.21% | 81.65% | 55.01% | 5040 |  |  | 0.55097 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 28 | 6 |  |  | 23.6474 | 1.06% | 4826 | 4.1973 | 38 | 160.71 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 157.0075 | 7.82 | 15.7 | 43.93% |  | 4.0141 | 6.2163 | 8.24 | 11.6 | 34.8 | 26.11% | 58.57% | 3.1912 | 0.4992 | 40 | 31.9688 | 11.7 | -0.8621% |  |  |  | 4815 | 7.86 | 8.19 | 4710 | 11.7 | 30.9 | 34 | 0.2 | 0.01 |  | 4.1 | 6.8 | 0.1 | 0.12 | 3 |  |  | 2 | 8.5123 | 81.4% | 87.18% | 97.75% | 81.19%
2020-10-26 | 4560 | 8 | 212 | 30.2 | [12 empty] | 2.99 | 46% | 4560 | 8.06 | 5050 | 38 | 181 | 10.3 |  | 19 | 0.5 | 29 |  | 64 | 3.86 | 59.38% | 30.4% | 11% | [5 empty] | 3.1386 | 8.21 |  | 0.82237 |  | 1.6447 | 22.7 | 7.86 |  |  |  | 14% |  | 0.61678 |  | 1063 | 124.2498 | 6.5395 |  | 1.028 | 0.69408 | 7.85 | 5020 | 30.1 | 90.3 | 3.7 | [5 empty] | 10 |  | 7.9445 | 0.022783 | 2.278% | 80.53% | 20.79% | 5040 |  |  | 0.58311 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 29.9 | 5 |  |  | 25.536 | 0.6645% | 4560 | 4.4421 | 38 | 160.77 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 166.1537 | 7.91 | 15.9 | 46.82% |  | 3.7321 | 6.5789 | 8.28 | 11 | 33 | 30.82% | 63.21% | 2.9304 | 0.4992 | 40 | 33.8463 | 10.7 | 2.727% |  |  |  | 4819 | 7.85 | 8.28 | 4630 | 10.7 | 24.7 | 31 | 0.24 | 0.01 |  | 3.9 | 4.5 | 0.13 | 0.06 | 2 |  |  | 2 | 9.0076 | 71.84% | 86.35% | 97.67% | 79.47%
2020-10-27 | 5332 | 7.76 | 219 | 31.7 | [12 empty] | 3 | 46.15% | 5332 | 7.87 | 5110 | 42.7 | 173 | 10.3 | 2 | 26.8 | 0.5 | 31 | 841 | 64 | 4.21 | 64.77% | 35.55% | 12.3% | [5 empty] | 2.6842 | 7.99 | 9.6 | 0.7033 | 1.5 | 1.4066 | 22.6 | 7.68 | 2028 | 1159 | 57.15% | 13% | 64.1026 | 0.52748 |  | 932 | 93.165 | 3.4763 | 1.8 | 0.87913 | 0.59359 | 7.76 | 4920 | 30.6 | 91.8 | 4 | 0.35 |  | 0.19 |  |  | 10 | 16 | 6.7943 | 0.025463 | 2.546% | 85.07% | 28.34% | 5040 |  |  | 0.49869 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 29.8 | 4 | 1.83 | 16 | 44.7888 | 2.614% | 5332 | 3.7989 | 38 | 157.66 | 47.5% | 270 | 7.1053 | 142.6569 | 7.8 | 18 | 39.6% | 2 | 3.8017 | 5.6264 | 8.2 | 12.5 | 37.5 | 30.56% | 58.05% | 2.7487 | 0.4992 | 40 | 28.3859 | 11.7 | 6.4% |  |  |  | 5383 | 7.83 | 8.25 | 4540 | 11.7 | 25.6 | 32 | 0.12 | 0.01 | 1.3 | 4 | 4.85 | 0.17 | 0.07 | 2 | 529 | 178 | 2 | 7.7065 | 72.6% | 85.2% | 98.83% | 85.07%
2020-10-28 | 5445 | 7.76 | 225 | 30.5 | [12 empty] | 2.98 | 45.85% | 5445 | 8.02 | 4900 | 30 | 114 | 7.5 |  | 27.1 | 0.6 | 19 |  | 64 | 4.11 | 63.23% | 36.3% | 8.276% | [5 empty] | 2.6285 | 8.04 |  | 0.68871 |  | 1.3774 | 22 | 7.7 |  |  |  | 13% |  | 0.51653 |  | 840 | 82.2259 | 3.0342 |  | 0.86088 | 0.58127 | 7.69 | 4970 | 31.6 | 94.8 | 5.2 | [5 empty] | 7 |  | 6.6533 | 0.017134 | 1.713% | 80.81% | -5.333% | 5040 |  |  | 0.48834 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 31.8 | 5 |  |  | 7.623 | -0.6329% | 5445 | 3.7201 | 38 | 152.81 | 47.5% | 270 | 7.1053 | 140.5514 | 7.7 | 21.4 | 32.7% |  | 4.2499 | 5.5096 | 8.11 | 16.1 | 48.3 | 24.77% | 49.37% | 2.9841 | 0.4992 | 40 | 26.9417 | 14.8 | 8.075% |  |  |  | 5673 | 7.8 | 8.17 | 4617 | 14.8 | 31.1 | 37 | 0.4 | 0.01 |  | 4.2 | 4.68 | 0.08 | 0.08 | 2 |  |  | 2 | 7.547 | 50.67% | 72.72% | 94.67% | 84.5%
2020-10-29 | 5085 | 7.56 | 216 | 31.3 | [12 empty] | 2.99 | 46% | 5085 | 8.02 | 4770 | 30.3 | 123 | 7.8 |  | 32.8 | 0.75 | 17 |  | 64 | 4.37 | 67.23% | 33.9% | 8.339% | [5 empty] | 2.8146 | 8.01 |  | 0.73746 |  | 1.4749 | 22.7 | 7.72 |  |  |  | 12% |  | 0.5531 |  | 905 | 94.8604 | 2.8921 |  | 0.92183 | 0.62242 | 7.73 | 4940 | 32.6 | 97.8 | 5.9 | [5 empty] | 9 |  | 7.1243 | 0.017265 | 1.726% | 82.01% | -7.591% | 5040 |  |  | 0.52291 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 32.3 | 5 |  |  | 24.9165 | 0.9202% | 5085 | 3.9835 | 40 | 161.19 | 50% | 270 | 6.75 | 158.3594 | 7.72 | 22.1 | 31.58% |  | 4.8822 | 5.8997 | 8.13 | 16.3 | 48.9 | 26.24% | 49.54% | 3.2992 | 0.4992 | 40 | 30.4312 | 15.7 | 3.681% |  |  |  | 4013 | 7.83 | 8.14 | 4630 | 15.7 | 30.9 | 39 | 0.3 | 0.01 |  | 5.2 | 5.4 | 0.11 | 0.09 | 3 |  |  | 2 | 8.0798 | 48.18% | 74.88% | 96.15% | 84.15%
2020-10-30 | 4064 | 7.42 | 222 | 34.8 | [12 empty] | 2.98 | 45.85% | 4064 | 7.77 | 4450 | 32.2 | 138 | 7 | 10.2 | 28.8 | 0.7 | 24 |  | 64 | 4.55 | 70% | 27.09% | 7.478% | [5 empty] | 3.5217 | 7.99 | 20.4 | 0.92274 | 7 | 1.8455 | 22.9 | 7.71 |  |  |  | 11% |  | 0.69205 |  | 958 | 125.6432 | 4.3626 | 7 | 1.1534 | 0.77879 | 7.71 | 4880 | 29.6 | 88.8 | 7 | 0.5 | 6.5 | 0.21 |  |  | 11 | 16 | 8.9141 | 0.015481 | 1.548% | 75.69% | 8.075% | 5040 |  |  | 0.65428 | 680 | 167.3228 | 700 | 17.2244 | 3 | 0.73819 | 7.76 | 30.3 | 9 | 2 | 16 | 752.5936 | -2.365% | 4064 | 4.9843 | 40 | 164.36 | 50% | 270 | 6.75 | 197.3953 | 7.74 | 21.6 | 28.71% | 2 | 7.1349 | 7.3819 | 8.2 | 14.1 | 42.3 | 34.72% | 53.47% | 4.0616 | 0.4992 | 40 | 38.8252 | 16.1 | -14.18% |  |  |  | 5819 | 7.83 | 8.21 | 4430 | 16.1 | 36.6 | 38 | 0.8 | 0.01 | 3.9 | 5.9 | 6.5 | 0.2 | 0.06 | 2 |  |  | 2 | 10.1045 | 50% | 73.48% | 88.57% | 79.51%
2020-10-31 | 4601 | 7.53 | 171 | 39.9 | [12 empty] | 2.98 | 45.85% | 4601 | 7.74 | 4600 | 32.5 | 146 | 6.5 |  | 28.2 | 0.6 | 32 |  | 64 | 4.33 | 66.62% | 30.67% | 8.957% | [5 empty] | 3.1106 | 7.92 |  | 0.81504 |  | 1.6301 | 22.8 | 7.6 |  |  |  | 13% |  | 0.61128 |  | 1489 | 172.4923 | 6.1167 |  | 1.0188 | 0.68789 | 7.72 | 4310 | 29.3 | 87.9 | 10.5 | [5 empty] | 9 |  | 7.8737 | 0.018543 | 1.854% | 62.77% | 9.846% | 5040 |  |  | 0.57792 |  |  | 700 | 15.2141 | 3 | 0.65203 | 7.38 | 26.2 | 8.5 |  |  | 118.0898 | 10.58% | 4601 | 4.4025 | 40 | 163.07 | 50% | 270 | 6.75 | 174.6257 | 7.78 | 15.2 | 41.98% |  | 4.9922 | 6.5203 | 8.02 | 11.1 | 33.3 | 26.97% | 57.63% | 3.8549 | 0.4992 | 40 | 34.0246 | 11.4 | -2.703% |  |  |  | 5264 | 7.78 | 8.14 | 4450 | 11.4 | 23.2 | 29 | 0.06 | 0.01 |  | 6.6 | 6.4 | 0.08 | 0.07 | 2 |  |  | 2 | 8.9276 | 64.92% | 84.11% | 99.08% | 76.6%
2020-11-01 | 4947 | 7.34 | 156 | 38.3 | [12 empty] | 2.97 | 45.69% | 4947 | 8.3 | 4210 | 27.5 | 109 | 5 |  | 31.4 | 0.6 | 28 |  | 64 | 4.06 | 62.46% | 32.98% | 7.19% | [5 empty] | 2.8931 | 8.03 |  | 0.75804 |  | 1.5161 | 23.5 | 7.68 |  |  |  | 11% |  | 0.56853 |  | 1682 | 181.2222 | 5.7714 |  | 0.94754 | 0.63978 | 7.8 | 4720 | 28.8 | 86.4 | 12.3 | [5 empty] | 10 |  | 7.323 | 0.014885 | 1.488% | 60.83% | -4.727% | 5040 |  |  | 0.5375 |  |  | 700 | 14.15 | 3 | 0.60643 | 7.32 | 27.1 | 8 |  |  | 108.1237 | 5.903% | 4947 | 4.0946 | 40 | 158.54 | 50% | 270 | 6.75 | 163.2912 | 7.88 | 14.6 | 46.13% |  | 4.108 | 6.0643 | 8.26 | 11.1 | 33.3 | 23.97% | 59.04% | 3.4019 | 0.4992 | 40 | 30.7658 | 9.8 | 11.71% |  |  |  | 5268 | 7.78 | 8.26 | 4540 | 9.8 | 24.6 | 27 | 0.24 | 0.01 |  | 8.8 | 8.3 | 0.08 | 0.09 | 2 |  |  | 2 | 8.3046 | 64.36% | 77.43% | 95.2% | 71.97%
2020-11-02 | 5202 | 7.47 | 146 | 37.4 | [12 empty] | 2.96 | 45.54% | 5202 | 8.01 | 5720 | 32.5 | 127 | 9.5 |  | 33.8 | 0.7 | 28 |  | 64 | 4.26 | 65.54% | 34.68% | 8.809% | [5 empty] | 2.7512 | 7.88 |  | 0.72088 |  | 1.4418 | 23.4 | 7.59 |  |  |  | 12% |  | 0.54066 |  | 1674 | 171.519 | 5.0745 |  | 0.9011 | 0.60842 | 7.67 | 4600 | 24.8 | 74.4 | 10.6 | [5 empty] | 11 |  | 6.9641 | 0.018237 | 1.824% | 68.64% | 23.69% | 5040 |  |  | 0.51115 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 25.5 | 6 |  |  | 15.0858 | -2.823% | 5202 | 3.8939 | 38 | 160.2 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 145.7532 | 7.67 | 14.6 | 42.75% |  | 4.205 | 5.767 | 8.15 | 9.9 | 29.7 | 32.19% | 61.18% | 3.1144 | 0.4992 | 40 | 29.564 | 9.8 | 1.01% |  |  |  | 5327 | 7.78 | 8.14 | 4410 | 9.8 | 25 | 27 | 0.3 | 0.01 |  | 10.2 | 9.7 | 0.1 | 0.1 | 4 |  |  | 2 | 7.8985 | 69.85% | 80.31% | 96.84% | 69.82%
2020-11-03 | 4425 | 7.48 | 140 | 39.3 | [12 empty] | 2.95 | 45.38% | 4425 | 7.77 | 4880 | 31.9 | 134 | 8.3 | 6.9 | 28.4 | 0.72 | 28 | 671 | 64 | 4.18 | 64.31% | 29.5% | 7.906% | [5 empty] | 3.2344 | 7.9 | 23.9 | 0.84746 | 8.9 | 1.6949 | 23.7 | 7.66 | 1644 |  |  | 10% | 60.8273 | 0.63559 |  | 1683 | 202.7207 | 7.1381 | 5.4 | 1.0593 | 0.71525 | 7.63 | 4530 | 27.6 | 82.8 | 11.5 | 0.4 | 8 | 0.23 |  |  | 13 | 16 | 8.1869 | 0.016368 | 1.637% | 59.51% | 13.48% | 5040 |  |  | 0.6009 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.22 | 26.1 | 5 | 2.1 | 16 | 55.3125 | 5.435% | 4425 | 4.5776 | 38 | 159.85 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 171.4224 | 7.64 | 16.6 | 36.4% | 2 | 5.6744 | 6.7797 | 8.11 | 12.3 | 36.9 | 25.9% | 52.87% | 4.1406 | 0.4992 | 40 | 34.6793 | 10.8 | 12.2% |  |  |  | 5327 | 7.8 | 8.15 | 4240 | 10.8 | 26.5 | 30 | 0.2 | 0.01 | 4.6 | 10.3 | 10.2 | 0.11 | 0.11 | 5 | 423 | 178 | 2 | 9.2818 | 66.14% | 80.22% | 97.59% | 63.73%
2020-11-04 | 4571 | 7.46 | 132 | 32.2 | [12 empty] | 2.91 | 44.77% | 4571 | 7.82 | 5460 | 36.5 | 153.3 | 11.1 |  | 35 | 0.73 | 27 |  | 64 | 4.5 | 69.23% | 30.47% | 9.343% | [5 empty] | 3.131 | 7.81 |  | 0.82039 |  | 1.6408 | 23.1 | 7.59 |  |  |  | 11% |  | 0.61529 |  | 1734 | 202.1925 | 5.7769 |  | 1.0255 | 0.69241 | 7.56 | 4630 | 26.3 | 78.9 | 12.8 | [5 empty] | 12 |  | 7.9254 | 0.019343 | 1.934% | 63.43% | 27.95% | 5040 |  |  | 0.58171 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 25.6 | 5 |  |  | 41.5961 | 2.662% | 4571 | 4.4314 | 38 | 163.91 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 165.0944 | 7.72 | 13.8 | 46.09% |  | 4.3997 | 6.5631 | 8.16 | 10.8 | 32.4 | 21.74% | 57.81% | 3.7183 | 0.4992 | 40 | 34.4243 | 10.1 | 6.481% |  |  |  | 4852 | 7.8 | 8.21 | 4250 | 10.1 | 26 | 28 | 0.24 | 0.01 |  | 11.2 | 9.9 | 0.07 | 0.07 | 5 |  |  | 2 | 8.986 | 72.33% | 83.04% | 97.84% | 68%
2020-11-05 | 4622 | 7.65 | 123 | [13 empty] | 2.87 | 44.15% | 4622 | 7.66 | 4980 | 32.6 | 137 | 7.7 |  | 26.9 | 0.7 | 31 |  | 64 | 4.74 | 72.92% | 30.81% | 8.443% | [5 empty] | 3.0965 | 7.8 | 26.3 | 0.81134 |  | 1.6227 | 23.4 | 7.46 |  |  |  | 13% |  | 0.6085 |  | 2087 | 240.6688 | 8.9468 |  | 1.0142 | 0.68477 | 7.49 | 4800 | 29.5 | 88.5 | 11.6 | [5 empty] | 12 |  | 7.8379 | 0.017479 | 1.748% | 56.88% | 9.509% | 5040 |  |  | 0.57529 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.31 | 24.2 | 7 |  |  | 96.5998 | 17.97% | 4622 | 4.3825 | 38 | 160.59 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 163.9623 | 7.76 | 15 | 38.02% |  | 5.6044 | 6.4907 | 8.09 | 10.4 | 31.2 | 30.67% | 57.02% | 3.9604 | 0.4992 | 40 | 33.3549 | 10.3 | 0.9615% |  |  |  | 5419 | 7.82 | 8 | 4230 | 10.3 | 26.8 | 29 | 0.4 | 0.01 |  | 11.2 | 9.8 | 0.08 | 0.05 | 4 |  |  | 2 | 8.8871 | 68.4% | 80.44% | 94.81% | 58.36% | 11月5日进水氨氮在线设备仪器面板故障，已返厂进行维修
2020-11-06 | 4813 | 7.68 | 116 | [13 empty] | 2.83 | 43.54% | 4813 | 7.74 | 4950 | 25.8 | 108 | 7.5 | 7.1 | 27.4 | 0.9 | 28 |  | 64 | 4.63 | 71.23% | 32.09% | 6.931% | [5 empty] | 2.9736 | 7.75 | 28.7 | 0.77914 | 10.8 | 1.5583 | 23.2 | 7.52 |  |  |  | 14% |  | 0.58435 |  | 2391 | 264.7835 | 9.6636 | 6.1 | 0.97392 | 0.65759 | 7.56 | 4810 | 24.6 | 73.8 | 7.4 | 0.2 | 6.1 | 0.13 |  |  | 11 | 16 | 7.5269 | 0.014349 | 1.435% | 72.99% | 4.651% | 5040 |  |  | 0.55246 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.48 | 23.7 | 7 | 2 | 8 | 32.2471 | 3.659% | 4813 | 4.2086 | 38 | 159.61 | 47.5% | 240 | 6.3158 | 157.651 | 7.79 | 13.9 | 41.35% |  | 5.0588 | 6.2331 | 8.18 | 9.7 | 29.1 | 30.22% | 59.07% | 3.7536 | 0.4992 | 40 | 31.8358 | 9.2 | 5.155% |  |  |  | 5224 | 7.82 | 8.12 | 4350 | 9.2 | 23.9 | 28 | 0.06 | 0.31 | 4.3 | 9.6 | 8.3 | 0.05 | 0.06 | 3 |  |  | 2 | 8.5352 | 64.34% | 77.87% | 99.2% | 64.96%
2020-11-07 | 4265 | 7.76 | 129 | [13 empty] | 2.78 | 42.77% | 4265 | 8 | 5610 | 32.1 | 160 | 9.3 |  | 32.5 | 0.79 | 34 |  | 64 | 4.51 | 69.38% | 28.43% | 9.099% | [5 empty] | 3.3557 | 7.99 | 25 | 0.87925 |  | 1.7585 | 23.4 | 7.55 |  |  |  | 15% |  | 0.65944 |  | 2057 | 257.0647 | 7.9097 |  | 1.0991 | 0.74209 | 7.7 | 4800 | 26.3 | 78.9 | 5.6 | [5 empty] | 12 |  | 8.494 | 0.018837 | 1.884% | 82.77% | 18.07% | 5040 |  |  | 0.62345 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.73 | 25.6 | 9 |  |  | 21.7515 | 2.662% | 4265 | 4.7494 | 35 | 159.87 | 43.75% | 220 | 6.2857 | 160.9671 | 7.95 | 15.4 | 39.84% |  | 4.9626 | 7.034 | 8.16 | 11.9 | 35.7 | 22.73% | 53.52% | 3.9165 | 0.4992 | 40 | 35.9848 | 10.9 | 8.403% |  |  |  | 5115 | 7.82 | 8.14 | 4300 | 10.9 | 26.8 | 31 | 0.11 | 0.38 |  | 6.8 |  | 0.06 | 0.01 | 3 |  |  | 2 | 9.6292 | 66.04% | 83.25% | 98.82% | 79.08% | 11月7日至11月15日出水在线TN设备异常，按环保局要求6小时手工分析1次上传至省平台
2020-11-08 | 3885 | 7.75 | 145 | [13 empty] | 2.78 | 42.77% | 3885 | 7.83 | 5110 | 32.1 | 155 | 9.5 |  | 25 | 0.9 | 29 |  | 64 | 3.92 | 60.31% | 25.9% | 8.029% | [5 empty] | 3.6839 | 7.88 | 26 | 0.96525 |  | 1.9305 | 23.2 | 7.48 |  |  |  | 14% |  | 0.72394 |  | 1990 | 273.0167 | 10.9207 |  | 1.2066 | 0.81467 | 7.56 | 4830 | 25.9 | 77.7 | 6.6 | [5 empty] | 13 |  | 9.3248 | 0.016622 | 1.662% | 73.6% | 19.31% | 5040 |  |  | 0.68443 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.67 | 26.9 | 11 |  |  | -3.885 | -3.861% | 3885 | 5.2139 | 40 | 161.16 | 50% | 250 | 6.25 | 207.2809 | 7.78 | 16.9 | 37.17% |  | 6.5183 | 7.722 | 8.24 | 16.2 | 48.6 | 4.142% | 39.78% | 6.4573 | 0.4992 | 40 | 39.8233 | 13.4 | 17.28% |  |  |  | 4950 | 7.85 | 8.16 | 4360 | 13.4 | 29 | 32 | 0.4 | 0.42 |  | 5.7 |  | 0.1 | 0.01 | 3 |  |  | 2 | 10.5691 | 58.26% | 81.29% | 95.79% | 77.2%
2020-11-09 | 3802 | 8.03 | 147 | [13 empty] | 2.74 | 42.15% | 3802 | 8 | 4870 | 35.7 | 168 | 9.1 |  | 26 | 0.6 | 24 |  | 64 | 3.84 | 59.08% | 25.35% | 8.516% | [5 empty] | 3.7643 | 7.89 | 25.7 | 0.98632 |  | 1.9726 | 23.1 | 7.61 |  |  |  | 14% |  | 0.73974 |  | 1817 | 254.7241 | 9.7971 |  | 1.2329 | 0.83246 | 7.64 | 4890 | 25.9 | 77.7 | 6.5 | [5 empty] | 13 |  | 9.5284 | 0.017631 | 1.763% | 75% | 27.45% | 5040 |  |  | 0.69937 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 28.7 | 11 |  |  | -24.3328 | -10.81% | 3802 | 5.3277 | 40 | 161.12 | 50% | 250 | 6.25 | 211.8161 | 7.84 | 14.4 | 49.83% |  | 4.658 | 7.8906 | 8.24 | 11 | 33 | 23.61% | 61.67% | 3.989 | 0.4992 | 40 | 40.6826 | 9.5 | 13.64% |  |  |  | 4722 | 7.87 | 8.26 | 4370 | 9.5 | 25 | 29 | 0.2 | 0.46 |  | 5.7 |  | 0.08 | 0.01 | 4 |  |  | 2 | 10.7993 | 73.39% | 85.12% | 97.8% | 78.08%
2020-11-10 | 3892 | 7.9 | 153 | [13 empty] | 2.72 | 41.85% | 3892 | 8.24 | 5510 | 35 | 140 | 10.5 | 12.1 | 36.5 | 1 | 31 | 754 | 64 | 3.74 | 57.54% | 25.95% | 7.265% | [5 empty] | 3.6773 | 7.95 | 25.1 | 0.96351 | 9.7 | 1.927 | 23.1 | 7.66 | 1925 |  |  | 14% | 72.7273 | 0.72264 |  | 1897 | 259.7896 | 7.1175 | 5.8 | 1.2044 | 0.81321 | 7.88 | 4870 | 24.2 | 72.6 | 6.6 | 0.7 | 4.4 | 0.2 |  |  | 11 | 16 | 9.3081 | 0.015041 | 1.504% | 81.92% | 30.86% | 5040 |  |  | 0.6832 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.83 | 23.9 | 7 | 3 | 8 | 19.0708 | 1.24% | 3892 | 5.2045 | 40 | 159.67 | 50% | 250 | 6.25 | 207.2756 | 7.9 | 12.4 | 48.12% | 2 | 5.6679 | 7.7081 | 8.29 | 9 | 27 | 27.42% | 62.34% | 4.637 | 0.4992 | 40 | 39.3842 | 9.2 | -2.222% |  |  |  | 1772 | 7.91 | 8.4 | 4300 | 9.2 | 22.2 | 29 | 0.2 | 0.49 | 3.1 | 6 |  | 0.09 | 0.01 | 5 | 469 | 190 | 2 | 10.5501 | 73.71% | 84.14% | 98.1% | 83.56%
2020-11-11 | 4871 | 7.98 | 155 | [13 empty] | 2.72 | 41.85% | 4871 | 8.07 | 5520 | 32.9 | 191 | 8.2 |  | 33.7 | 0.7 | 35 |  | 64 | 4.28 | 65.85% | 32.47% | 12.4% | [5 empty] | 2.9382 | 7.99 | 25.4 | 0.76986 |  | 1.5397 | 23.3 | 7.57 |  |  |  | 14% |  | 0.5774 |  | 1804 | 197.3993 | 5.8575 |  | 0.96233 | 0.64976 | 7.86 | 4890 | 25.1 | 75.3 | 4.7 | [5 empty] | 12 |  | 7.4373 | 0.025681 | 2.568% | 86.05% | 23.71% | 5040 |  |  | 0.54588 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.74 | 18 | 9 |  |  | 118.3653 | 28.29% | 4871 | 4.1585 | 40 | 146.38 | 50% | 250 | 6.25 | 168.2355 | 8.18 | 6.9 | 61.67% |  | 4.7661 | 6.1589 | 8.42 | 6.9 | 20.7 | 0% | 61.67% | 5.0521 | 0.4992 | 40 | 28.8493 | 6.9 | 0% |  |  |  | 5009 | 7.89 | 8.22 | 3740 | 6.9 | 21.2 | 20 | 0.3 | 0.53 |  | 5.7 |  | 0.1 | 0.01 | 4 |  |  | 2 | 8.4339 | 79.03% | 88.9% | 96.34% | 83.09%
2020-11-12 | 4133 | 7.86 | 178 | [13 empty] | 2.72 | 41.85% | 4133 | 7.99 | 5510 | 43.7 | 172 | 9.4 |  | 27.6 | 0.8 | 34 |  | 64 | 4.54 | 69.85% | 27.55% | 9.478% | [5 empty] | 3.4629 | 7.9 | 30 | 0.90733 |  | 1.8147 | 22.5 | 7.6 |  |  |  | 15% |  | 0.6805 |  | 2285 | 294.6782 | 10.6767 |  | 1.1342 | 0.76579 | 7.66 | 4720 | 27.3 | 81.9 | 9.7 | [5 empty] | 15 |  | 8.7653 | 0.019623 | 1.962% | 64.86% | 37.53% | 5040 |  |  | 0.64336 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 25.6 | 10 |  |  | 41.7433 | 6.227% | 4133 | 4.901 | 40 | 145.41 | 50% | 250 | 6.25 | 198.5014 | 7.75 | 20.5 | 19.92% |  | 12.2396 | 7.2586 | 8.14 | 16.4 | 49.2 | 20% | 35.94% | 7.1921 | 0.4992 | 40 | 33.7754 | 14 | 14.63% |  |  |  | 5693 | 7.85 | 8.19 | 4580 | 14 | 28.7 | 28 | 0.1 | 0.53 |  | 6.1 |  | 0.15 | 0.01 | 8 |  |  | 2 | 9.9361 | 67.96% | 83.31% | 98.94% | 77.9%
2020-11-13 | 4152 | 7.69 | 202 | [13 empty] | 2.7 | 41.54% | 4152 | 8.18 | 5670 | 39.6 | 160 | 12 |  | 27.4 | 0.8 | 35 |  | 64 | 4.4 | 67.69% | 27.68% | 8.858% | [5 empty] | 3.447 | 8.19 | 26 | 0.90318 |  | 1.8064 | 22.5 | 7.68 |  |  |  | 14% |  | 0.67738 |  | 2285 | 293.3297 | 10.7055 |  | 1.129 | 0.76228 | 7.98 | 5040 | 25.1 | 75.3 | 10.2 | 0.8 |  | 0.16 |  |  | 11 |  | 8.7252 | 0.018338 | 1.834% | 62.77% | 36.62% | 5040 |  |  | 0.64041 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24.8 | 9 | 1 | 16 | 12.0408 | 1.195% | 4152 | 4.8786 | 40 | 146.44 | 50% | 250 | 6.25 | 197.3549 | 7.95 | 15.4 | 37.9% |  | 6.6023 | 7.2254 | 8.35 | 11.7 | 35.1 | 24.03% | 52.82% | 5.0218 | 0.4992 | 40 | 33.859 | 10.6 | 9.402% |  |  |  | 4875 | 7.9 | 8.41 | 4590 | 10.6 | 26 | 22 | 0.6 | 0.49 |  | 8.9 |  | 0.08 | 0.03 | 5 |  |  | 2 | 9.8907 | 73.23% | 83.75% | 95% | 67.52%
2020-11-14 | 5023 | 7.75 | 197 | [13 empty] | 2.66 | 40.92% | 5023 | 7.6 | 7320 | 44.6 | 170 | 12 |  | 25.8 | 0.76 | 27 |  | 64 | 4.19 | 64.46% | 33.49% | 11.39% | [5 empty] | 2.8493 | 8.02 | 23.1 | 0.74657 |  | 1.4931 | 22.3 | 7.58 |  |  |  | 14% |  | 0.55992 |  | 1910 | 202.6737 | 7.8556 |  | 0.93321 | 0.6301 | 7.73 | 5110 | 27.1 | 81.3 | 7.4 | [5 empty] | 15 | 16 | 7.2122 | 0.023571 | 2.357% | 71.32% | 39.24% | 5040 |  |  | 0.52936 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 26.6 | 11 |  |  | 27.6265 | 1.845% | 5023 | 4.0326 | 40 | 145.38 | 50% | 250 | 6.25 | 163.3357 | 7.9 | 14.9 | 43.98% |  | 4.39 | 5.9725 | 8.29 | 10.4 | 31.2 | 30.2% | 60.9% | 3.3608 | 0.4992 | 40 | 27.7851 | 9.9 | 4.808% |  |  |  | 4889 | 7.92 | 8.28 | 4580 | 9.9 | 26.8 | 20 | 0.6 | 0.44 |  | 9.5 |  | 0.11 | 0.03 | 8 |  |  | 2 | 8.1793 | 77.8% | 84.24% | 95% | 63.18%
2020-11-15 | 4321 | 7.71 | 236 | [13 empty] | 2.62 | 40.31% | 4321 | 7.92 | 5880 | 40.7 | 173 | 8.7 |  | 24.9 | 0.5 | 25 |  | 64 | 4.27 | 65.69% | 28.81% | 9.967% | [5 empty] | 3.3122 | 8.05 | 23.6 | 0.86785 |  | 1.7357 | 22.9 | 7.66 |  |  |  | 14% |  | 0.65089 |  | 1563 | 192.7977 | 7.7429 |  | 1.0848 | 0.73247 | 7.8 | 5180 | 28.6 | 85.8 | 6.9 | [5 empty] | 12 |  | 8.3839 | 0.020635 | 2.063% | 72.29% | 29.73% | 5040 |  |  | 0.61537 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 28.1 | 10 |  |  | 15.1235 | 1.748% | 4321 | 4.6878 | 35 | 144.42 | 43.75% | 220 | 6.2857 | 162.3135 | 7.91 | 18.4 | 34.52% |  | 5.2621 | 6.9428 | 8.33 | 12.8 | 38.4 | 30.43% | 54.45% | 3.5362 | 0.4992 | 40 | 32.0859 | 11.8 | 7.812% |  |  |  | 5116 | 7.91 | 8.37 | 4660 | 11.8 | 26.4 | 25 | 0.3 | 0.37 |  | 7.7 |  | 0.1 | 0.03 | 5 |  |  | 2 | 9.5047 | 71.01% | 84.74% | 96.55% | 69.08%
2020-11-16 | 4151 | 7.61 | 414 | [13 empty] | 2.58 | 39.69% | 4151 | 7.74 | 6270 | 41.6 | 157 | 10 |  | 26.4 | 0.6 | 33 |  | 64 | 3.72 | 57.23% | 27.67% | 8.689% | [5 empty] | 3.4478 | 7.93 | 20.2 | 0.9034 |  | 1.8068 | 22.4 | 7.62 |  |  |  | 14% |  | 0.67755 |  | 1857 | 238.444 | 9.032 |  | 1.1292 | 0.76247 | 7.68 | 5270 | 28.6 | 85.8 | 6.8 | [5 empty] | 14 |  | 8.7273 | 0.01799 | 1.799% | 74.24% | 31.25% | 5040 |  |  | 0.64057 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.76 | 27.8 | 12 |  |  | 18.2644 | 2.797% | 4151 | 4.8798 | 35 | 145.43 | 43.75% | 220 | 6.2857 | 168.7273 | 7.94 | 18.1 | 34.89% |  | 5.47 | 7.2272 | 8.26 | 13.4 | 40.2 | 25.97% | 51.8% | 3.9057 | 0.4992 | 40 | 33.6335 | 12.5 | 6.716% |  |  |  | 4925 | 7.71 | 8.29 | 4770 | 12.5 | 25.9 | 26 | 0.3 | 0.21 |  | 6.9 | 6.11 | 0.1 | 0.06 | 9 |  |  | 2 | 9.8931 | 69.95% | 83.5% | 97% | 73.86%
2020-11-17 | 5611 | 7.78 | 324 | [13 empty] | 2.55 | 39.23% | 5611 | 8.05 | 5650 | 32.9 | 141 | 8.7 |  | 19.4 | 0.33 | 26 | 689 | 64 | 4.55 | 70% | 37.41% | 10.55% | [5 empty] | 2.5507 | 8.01 | 19.6 | 0.66833 |  | 1.3367 | 23.8 | 7.88 | 2584 | 1726 | 66.8% | 14% | 54.1796 | 0.50125 |  | 1804 | 171.3655 | 8.8333 |  | 0.83541 | 0.56407 | 7.78 | 5340 | 29.5 | 88.5 | 5.1 | 0.5 |  | 0.3 |  |  | 12 | 16 | 6.4564 | 0.021839 | 2.184% | 73.71% | 10.33% | 5040 |  |  | 0.47389 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 28.8 | 11 | 3 | 16 | 17.3941 | 2.373% | 5611 | 3.6101 | 35 | 141.43 | 43.75% | 220 | 6.2857 | 125.5083 | 8.15 | 18.6 | 35.42% | 2 | 3.8694 | 5.3466 | 8.4 | 13 | 39 | 30.11% | 54.86% | 2.6479 | 0.4992 | 40 | 24.1976 | 12.9 | 0.7692% |  |  |  | 5129 | 7.9 | 8.39 | 4770 | 12.9 | 29.4 | 26 | 0.2 | 0.25 |  | 6.2 | 8.2 | 0.13 | 0.07 | 10 | 661 | 210 | 2 | 7.3243 | 60.79% | 79.15% | 97.7% | 68.04%
2020-11-18 | 5104 | 7.75 | 211 | [13 empty] | 2.52 | 38.77% | 5104 | 7.9 | 5670 | 31.9 | 183 | 6.7 |  | 19.6 | 0.3 | 31 |  | 64 | 4.21 | 64.77% | 34.03% | 12.45% | [5 empty] | 2.8041 | 7.93 | 20.6 | 0.73472 |  | 1.4694 | 24 | 7.61 |  |  |  | 15% |  | 0.55104 |  | 1616 | 168.7555 | 8.61 |  | 0.9184 | 0.6201 | 7.72 | 5370 | 30.7 | 92.1 | 5.1 | [5 empty] | 12 |  | 7.0978 | 0.025783 | 2.578% | 73.98% | 3.762% | 5040 |  |  | 0.52096 | 240 | 47.0219 | 1400 | 27.4295 | 3 | 0.58777 | 7.77 | 30.2 | 10 |  |  | 400.864 | 1.629% | 5104 | 3.9687 | 40 | 141.46 | 50% | 250 | 6.25 | 161.4809 | 7.84 | 21.7 | 28.15% |  | 5.9741 | 5.8777 | 8.2 | 16.6 | 49.8 | 23.5% | 45.03% | 3.9579 | 0.4992 | 40 | 26.6069 | 15.8 | 4.819% |  |  |  | 5819 | 7.87 | 8.16 | 4960 | 15.8 | 39.1 | 30 | 1.1 | 0.35 |  | 6.3 | 6.7 | 0.15 | 0.07 | 9 |  |  | 2 | 8.0498 | 50.47% | 78.63% | 83.58% | 67.86%
2020-11-19 | 5095 | 7.85 | 210 | [13 empty] | 2.52 | 38.77% | 5095 | 7.81 | 5130 | 34.1 | 110 | 9.5 |  | 20.3 | 0.5 | 28 |  | 64 | 3.28 | 50.46% | 33.97% | 7.473% | [5 empty] | 2.809 | 7.85 | 19.3 | 0.73602 |  | 1.472 | 23.3 | 7.65 |  |  |  | 15% |  | 0.55201 |  | 1697 | 177.5272 | 8.7452 |  | 0.92002 | 0.6212 | 7.67 | 5470 | 31.7 | 95.1 | 6 | [5 empty] | 13 |  | 7.1103 | 0.015471 | 1.547% | 70.44% | 7.038% | 5040 |  |  | 0.52188 | 480 | 94.21 | 1400 | 27.4779 | 3 | 0.58881 | 7.46 | 28.5 | 13 |  |  | 671.912 | 10.09% | 5095 | 3.9757 | 40 | 139.44 | 50% | 270 | 6.75 | 162.1467 | 7.85 | 19.2 | 32.63% |  | 5.4827 | 5.8881 | 8.2 | 14.7 | 44.1 | 23.44% | 48.42% | 3.9166 | 0.4992 | 40 | 26.2733 | 14 | 4.762% |  |  |  | 5848 | 7.84 | 8.38 | 5060 | 14 | 29.1 | 26 | 0.9 | 0.71 |  | 5.9 | 5.3 | 0.18 | 0.07 | 9 |  |  | 2 | 8.064 | 58.94% | 73.55% | 90.53% | 70.94%
2020-11-20 | 5345 | 7.8 | 203 | [13 empty] | 2.55 | 39.23% | 5345 | 7.98 | 5230 | 38.4 | 129 | 7.2 |  | 17.8 | 1.3 | 22 |  | 64 | 3.17 | 48.77% | 35.63% | 9.193% | [5 empty] | 2.6776 | 8.01 | 17.9 | 0.70159 |  | 1.4032 | 22.8 | 7.7 |  |  |  | 15% |  | 0.52619 |  | 1616 | 161.1465 | 9.0532 |  | 0.87699 | 0.59214 | 7.78 | 5270 | 30.6 | 91.8 | 7.4 | 0.8 |  | 0.5 |  |  | 10 | 16 | 6.7777 | 0.019033 | 1.903% | 58.43% | 20.31% | 5040 |  |  | 0.49747 | 360 | 67.3527 | 1400 | 26.1927 | 3 | 0.56127 | 7.5 | 27.2 | 9 | 1.8 | 16 | 562.864 | 11.11% | 5345 | 3.7897 | 40 | 144.52 | 50% | 270 | 6.75 | 153.6503 | 7.87 | 18.5 | 31.99% | 2 | 5.5538 | 5.6127 | 8.29 | 13.9 | 41.7 | 24.86% | 48.9% | 3.8509 | 0.4992 | 40 | 25.9568 | 12.5 | 10.07% |  |  |  | 5745 | 7.83 | 8.33 | 5010 | 12.5 | 34.8 | 29 | 0.7 | 0.6 |  | 6.1 | 5.8 | 0.2 | 0.06 | 6 |  |  | 2 | 7.6878 | 67.45% | 73.02% | 90.28% | 65.73%
2020-11-21 | 6081 | 7.74 | 195 | [13 empty] | 2.52 | 38.77% | 6081 | 7.85 | 5100 | 33.6 | 128 | 8.9 |  | 17 | 0.5 | 32 |  | 64 | 4.33 | 66.62% | 40.54% | 10.38% | [5 empty] | 2.3536 | 7.85 | 17.7 | 0.61667 |  | 1.2333 | 22.4 | 7.75 |  |  |  | 15% |  | 0.46251 |  | 1630 | 142.8696 | 8.4041 |  | 0.77084 | 0.52047 | 7.65 | 5400 | 28.9 | 86.7 | 7.8 | [5 empty] | 13 |  | 5.9574 | 0.021486 | 2.149% | 54.12% | 13.99% | 5040 |  |  | 0.43726 | 240 | 39.4672 | 1400 | 23.0225 | 3 | 0.49334 | 7.38 | 24.6 | 15 |  |  | 449.2829 | 14.88% | 6081 | 3.331 | 40 | 147.37 | 50% | 270 | 6.75 | 134.6037 | 7.72 | 18.6 | 24.39% |  | 7.0547 | 4.9334 | 8.11 | 13.4 | 40.2 | 27.96% | 45.53% | 4.0061 | 0.4992 | 40 | 23.2651 | 12.1 | 9.701% |  |  |  | 5512 | 7.81 | 8.17 | 5200 | 12.1 | 31.6 | 29 | 0.3 | 0.38 |  | 7.3 | 7.4 | 0.08 | 0.05 | 6 |  |  | 2 | 6.7598 | 63.99% | 75.31% | 96.63% | 57.06%
2020-11-22 | 5798 | 7.64 | 195 | [13 empty] | 2.52 | 38.77% | 5798 | 8.04 | 4890 | 35 | 133 | 7.6 |  | 15.9 | 0.4 | 33 |  | 64 | 4.15 | 63.85% | 38.65% | 10.28% | [5 empty] | 2.4684 | 8.11 | 17.3 | 0.64677 |  | 1.2935 | 22 | 7.76 |  |  |  | 15% |  | 0.48508 |  | 1737 | 159.6794 | 10.0427 |  | 0.80847 | 0.54588 | 7.96 | 5350 | 29.5 | 88.5 | 8.2 | [5 empty] | 16 |  | 6.2482 | 0.021286 | 2.129% | 48.43% | 15.71% | 5040 |  |  | 0.45861 | 240 | 41.3936 | 1400 | 24.1463 | 3 | 0.51742 | 7.49 | 26.9 | 15 |  |  | 434.0224 | 8.814% | 5798 | 3.4936 | 40 | 147.37 | 50% | 270 | 6.75 | 141.1736 | 7.9 | 18.1 | 32.71% |  | 5.0448 | 5.1742 | 8.27 | 13.6 | 40.8 | 24.86% | 49.44% | 3.5382 | 0.4992 | 40 | 24.4007 | 12.9 | 5.147% |  |  |  | 5815 | 7.78 | 8.33 | 4810 | 12.9 | 32.3 | 34 | 0.6 | 0.38 |  | 8.1 | 8.75 | 0.06 | 0.04 | 5 |  |  | 2 | 7.0888 | 63.14% | 75.71% | 92.11% | 49.06%
2020-11-23 | 6421 | 7.59 | 195 | [13 empty] | 2.51 | 38.62% | 6421 | 7.93 | 5220 | 32.6 | 127 | 8 |  | 20.9 | 0.4 | 29 |  | 64 | 4.36 | 67.08% | 42.81% | 10.87% | [5 empty] | 2.2289 | 7.99 | 17.2 | 0.58402 |  | 1.168 | 20.2 | 7.68 |  |  |  | 15% |  | 0.43802 |  | 1696 | 140.7831 | 6.736 |  | 0.73003 | 0.49291 | 7.86 | 5310 | 29.3 | 87.9 | 9.3 | [5 empty] | 10 |  | 5.642 | 0.02251 | 2.251% | 55.5% | 10.12% | 5040 |  |  | 0.41411 | 240 | 37.3774 | 1400 | 21.8035 | 3 | 0.46722 | 7.52 | 26.6 | 14 |  |  | 409.3261 | 9.215% | 6421 | 3.1546 | 40 | 147.37 | 50% | 270 | 6.75 | 127.4762 | 7.91 | 18.1 | 31.95% |  | 4.7161 | 4.6722 | 8.26 | 13.3 | 39.9 | 26.52% | 50% | 3.1949 | 0.4992 | 40 | 22.0332 | 13.4 | -0.7519% |  |  |  | 5678 | 7.8 | 8.3 | 5040 | 13.4 | 34 | 38 | 0.6 | 0.52 |  | 8.2 | 8.9 | 0.08 | 0.04 | 6 |  |  | 2 | 6.403 | 58.9% | 73.23% | 92.5% | 60.77%
2020-11-24 | 5678 | 7.55 | 209 | [13 empty] | 2.47 | 38% | 5678 | 7.7 | 5340 | 34.6 | 136 | 8.2 |  | 21.6 | 1.7 | 23 | 768 | 64 | 4.13 | 63.54% | 37.85% | 10.3% | [5 empty] | 2.5206 | 7.92 | 17.5 | 0.66044 |  | 1.3209 | 19.1 | 7.74 | 2237 |  |  | 15% | 67.0541 | 0.49533 |  | 1884 | 176.8531 | 8.1876 |  | 0.82555 | 0.55741 | 7.7 | 5160 | 27.1 | 81.3 | 10 | 0.6 |  | 0.3 |  |  | 13 | 16 | 6.3802 | 0.021316 | 2.132% | 53.7% | 21.68% | 5040 |  |  | 0.4683 | 240 | 42.2684 | 1400 | 24.6566 | 3 | 0.52836 | 7.43 | 24.6 | 15 | 2.1 | 16 | 414.229 | 9.225% | 5678 | 3.5675 | 40 | 151.33 | 50% | 270 | 6.75 | 143.4877 | 7.78 | 18.1 | 26.42% | 2 | 6.9418 | 5.2836 | 8.17 | 13.5 | 40.5 | 25.41% | 45.12% | 4.3089 | 0.4992 | 40 | 25.5859 | 12.7 | 5.926% |  |  |  | 5943 | 7.78 | 8.23 | 4940 | 12.7 | 29.9 | 37 | 0.9 | 0.32 |  | 9.3 | 9.23 | 0.1 | 0.04 | 8 | 545 | 194 | 2 | 7.2381 | 63.29% | 78.01% | 89.02% | 56.94% | 分析室紫外可见分光光度计仪器故障，已返厂检修。NO3-N近期未测
2020-11-25 | 5078 | 7.57 | 198 | [13 empty] | 2.47 | 38% | 5078 | 7.73 | 5340 | 35.3 | 144 | 13.3 |  | 25.6 | 1 | 19 |  | 64 | 3.99 | 61.38% | 33.85% | 9.75% | [5 empty] | 2.8184 | 7.9 | 18.6 | 0.73848 |  | 1.477 | 18.9 | 7.77 |  |  |  | 15% |  | 0.55386 |  | 2217 | 232.702 | 9.0899 |  | 0.9231 | 0.62328 | 7.92 | 5150 | 27.6 | 82.8 | 10.9 | [5 empty] | 13 |  | 7.1341 | 0.020185 | 2.018% | 57.42% | 21.81% | 5040 |  |  | 0.52363 | 240 | 47.2627 | 1400 | 27.5699 | 3 | 0.59078 | 7.91 | 25 | 9 |  |  | 442.9204 | 9.42% | 5078 | 3.989 | 40 | 148.45 | 50% | 270 | 6.75 | 160.9862 | 8.07 | 18.3 | 26.8% |  | 7.5559 | 5.9078 | 8.28 | 13.6 | 40.8 | 25.68% | 45.6% | 4.7072 | 0.4992 | 40 | 28.0646 | 13 | 4.412% |  |  |  | 5628 | 7.79 | 8.38 | 4930 | 13 | 33.4 | 29 | 0.7 | 0.2 |  | 10.4 | 10 | 0.07 | 0.05 | 6 |  |  | 2 | 8.0909 | 63.17% | 76.81% | 94.74% | 59.38%
2020-11-26 | 5868 | 7.77 | 185 | [13 empty] | 2.48 | 38.15% | 5868 | 7.92 | 4560 | 37 | 117 | 13.9 |  | 27 | 1 | 30 |  | 64 | 4.18 | 64.31% | 39.12% | 9.154% | [5 empty] | 2.439 | 7.84 | 16.9 | 0.63906 |  | 1.2781 | 18.5 | 7.7 |  |  |  | 14% |  | 0.47929 |  | 2271 | 206.2786 | 7.6399 |  | 0.79882 | 0.53937 | 7.85 | 4980 | 29.7 | 89.1 | 11.6 | [5 empty] | 14 |  | 6.1737 | 0.018952 | 1.895% | 57.04% | 19.73% | 5040 |  |  | 0.45314 | 240 | 40.8998 | 1400 | 23.8582 | 3 | 0.51125 | 7.83 | 25 | 8 |  |  | 500.9468 | 15.82% | 5868 | 3.4519 | 40 | 151.25 | 50% | 270 | 6.75 | 138.8548 | 7.95 | 18.1 | 27.6% |  | 6.3283 | 5.1125 | 8.3 | 12.2 | 36.6 | 32.6% | 51.2% | 3.616 | 0.4992 | 40 | 24.7444 | 12.6 | -3.279% |  |  |  | 5413 | 7.8 | 8.38 | 4680 | 12.6 | 27.7 | 23 | 0.3 | 0.16 |  | 11.3 | 11.3 | 0.06 | 0.04 | 6 |  |  | 2 | 7.0044 | 65.95% | 76.32% | 97.84% | 58.15%
2020-11-27 | 4866 | 7.95 | 192 | [13 empty] | 2.47 | 38% | 4866 | 8 | 3440 | 38.8 | 183 | 10.1 |  | 21.9 | 0.6 | 25 |  | 64 | 4.58 | 70.46% | 32.44% | 11.87% | [5 empty] | 2.9412 | 7.78 | 17.1 | 0.77065 |  | 1.5413 | 17.9 | 7.55 |  |  |  | 14% |  | 0.57799 |  | 2218 | 242.9499 | 11.0936 |  | 0.96332 | 0.65043 | 7.68 | 3730 | 26.9 | 80.7 | 9.6 | 0.4 |  | 0.18 |  |  | 10 | 16 | 7.4449 | 0.024581 | 2.458% | 56.16% | 30.67% | 5040 |  |  | 0.54644 | 240 | 49.3218 | 1400 | 28.7711 | 3 | 0.61652 | 7.68 | 24 | 7 | 2 | 16 | 439.9322 | 10.78% | 4866 | 4.1628 | 40 | 154.33 | 50% | 270 | 6.75 | 166.84 | 7.83 | 15.7 | 34.58% | 2 | 6.3211 | 6.1652 | 8.16 | 12.4 | 37.2 | 21.02% | 48.33% | 4.7943 | 0.4992 | 40 | 30.4473 | 11.7 | 5.645% |  |  |  | 5397 | 7.81 | 8.23 | 3490 | 11.7 | 26.1 | 24 | 0.7 | 0.13 |  | 10.8 | 11.9 | 0.05 | 0.04 | 4 |  |  | 2 | 8.4425 | 69.85% | 85.74% | 93.07% | 50.68%
2020-11-28 | 4994 | 8 | 198 | [13 empty] | 2.46 | 37.85% | 4994 | 8.19 | 3050 | 34 | 144 | 9.5 |  | 20.6 | 0.5 | 28 |  | 64 | 3.96 | 60.92% | 33.29% | 9.588% | [5 empty] | 2.8658 | 7.99 | 20.1 | 0.7509 |  | 1.5018 | 17.5 | 7.66 |  |  |  | 14% |  | 0.56318 |  | 2218 | 236.7229 | 11.4914 |  | 0.93863 | 0.63376 | 7.73 | 3520 | 25.9 | 77.7 | 8.8 | [5 empty] | 9 |  | 7.2541 | 0.019851 | 1.985% | 57.28% | 23.82% | 5040 |  |  | 0.53244 | 240 | 48.0577 | 1400 | 28.0336 | 3 | 0.60072 | 7.55 | 22.5 | 8 |  |  | 438.9328 | 13.13% | 4994 | 4.0561 | 40 | 153.37 | 50% | 270 | 6.75 | 162.7483 | 7.92 | 15.4 | 31.56% |  | 7.2083 | 6.0072 | 8.23 | 11.5 | 34.5 | 25.32% | 48.89% | 4.9318 | 0.4992 | 40 | 29.4824 | 10.5 | 8.696% |  |  |  | 5206 | 7.83 | 8.26 | 3360 | 10.5 | 23.3 | 21 | 0.2 | 0.11 |  | 10.9 | 11.2 | 0.06 | 0.04 | 5 |  |  | 2 | 8.2266 | 69.12% | 83.82% | 97.89% | 47.09%
2020-11-29 | 4916 | 8.01 | 179 | [13 empty] | 2.45 | 37.69% | 4916 | 8.27 | 3680 | 36.7 | 137 | 9 |  | 20.4 | 0.5 | 28 |  | 64 | 3.73 | 57.38% | 32.77% | 8.98% | [5 empty] | 2.9113 | 8.05 | 19.5 | 0.76282 |  | 1.5256 | 17.2 | 7.67 |  |  |  | 12% |  | 0.57211 |  | 1977 | 214.3493 | 10.5073 |  | 0.95352 | 0.64382 | 7.71 | 4320 | 27 | 81 | 8.1 | [5 empty] | 11 |  | 7.3692 | 0.018591 | 1.859% | 60.29% | 26.43% | 5040 |  |  | 0.54089 | 240 | 48.8202 | 1400 | 28.4784 | 3 | 0.61025 | 7.36 | 23.4 | 6 |  |  | 460.6728 | 13.33% | 4916 | 4.1204 | 40 | 150.38 | 50% | 270 | 6.75 | 165.9144 | 7.75 | 17.2 | 26.5% |  | 8.4152 | 6.1025 | 8.08 | 12.1 | 36.3 | 29.65% | 48.29% | 4.8942 | 0.4992 | 40 | 29.3663 | 11.3 | 6.612% |  |  |  | 5396 | 7.78 | 8.2 | 4120 | 11.3 | 25.6 | 23 | 0.3 | 0.09 |  | 9.1 | 10.2 | 0.07 | 0.03 | 4 |  |  | 2 | 8.3568 | 69.21% | 81.31% | 96.67% | 55.39%
2020-11-30 | 5261 | 8 | 165 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5261 | 8.24 | 3320 | 33.8 | 128 | 8.3 |  | 20.9 | 0.5 | 29 |  | 64 | 4.27 | 65.69% | 35.07% | 8.979% | [5 empty] | 2.7204 | 8.09 | 19.5 | 0.71279 |  | 1.4256 | 17.8 | 7.64 |  |  |  | 14% |  | 0.53459 |  | 1816 | 183.9818 | 8.803 |  | 0.89099 | 0.6016 | 7.59 | 3700 | 28.7 | 86.1 | 8.8 | [5 empty] | 13 |  | 6.886 | 0.018589 | 1.859% | 57.89% | 15.09% | 5040 |  |  | 0.50542 | 240 | 45.6187 | 1400 | 26.6109 | 3 | 0.57023 | 7.38 | 24.5 | 11 |  |  | 459.8106 | 14.63% | 5261 | 3.8502 | 40 | 152.28 | 50% | 270 | 6.75 | 154.6875 | 7.66 | 18.5 | 24.49% |  | 8.1073 | 5.7023 | 8.03 | 14.8 | 44.4 | 20% | 39.59% | 5.3157 | 0.4992 | 40 | 27.7873 | 13.5 | 8.784% |  |  |  | 5769 | 7.75 | 8.11 | 3510 | 13.5 | 31.2 | 29 | 0.5 | 0.08 |  | 8.5 | 8.9 | 0.06 | 0.04 | 5 |  |  | 2 | 7.8102 | 60.06% | 75.62% | 93.98% | 59.33%
2020-12-01 | 5257 | 7.96 | 171 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5257 | 8.3 | 3510 | 27.6 | 108 | 5 |  | 19.4 | 0.4 | 33 | 608 | 64 | 4.16 | 64% | 35.05% | 7.57% | [5 empty] | 2.7225 | 8.11 | 20.5 | 0.71333 |  | 1.4267 | 17 | 7.94 | 2150 |  |  | 14% | 65.1163 | 0.535 |  | 1817 | 184.2231 | 9.496 |  | 0.89167 | 0.60205 | 7.69 | 3320 | 29.5 | 88.5 | 10.3 | 0.7 |  | 0.2 |  |  | 11 | 16 | 6.8912 | 0.015672 | 1.567% | 46.91% | -6.884% | 5040 |  |  | 0.5058 | 240 | 45.6534 | 1400 | 26.6312 | 3 | 0.57067 | 7.56 | 24.6 | 9 | 3 | 16 | 470.7919 | 16.61% | 5257 | 3.8531 | 40 | 154.31 | 50% | 270 | 6.75 | 154.4345 | 7.76 | 18.3 | 25.61% | 2 | 7.7086 | 5.7067 | 8.07 | 14.2 | 42.6 | 22.4% | 42.28% | 4.9498 | 0.4992 | 40 | 28.1791 | 13.2 | 7.042% |  |  |  | 5592 | 7.75 | 8.17 | 3300 | 13.2 | 31.3 | 28 | 0.7 | 0.09 |  | 9.1 | 9.3 | 0.08 | 0.02 | 6 | 467 | 202 | 2 | 7.8161 | 52.17% | 71.02% | 86% | 53.09%
2020-12-02 | 5179 | 7.97 | 176 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5179 | 8.36 | 2750 | 23.7 | 95 | 4.8 |  | 21.4 | 0.3 | 45 |  | 64 | 3.37 | 51.85% | 34.53% | 6.56% | [5 empty] | 2.7635 | 7.9 | 19.5 | 0.72408 |  | 1.4482 | 16.8 | 7.74 |  |  |  | 14% |  | 0.54306 |  | 1950.4 | 200.7266 | 9.3797 |  | 0.9051 | 0.61112 | 7.64 | 2740 | 28.5 | 85.5 | 9.5 | [5 empty] | 15 |  | 6.995 | 0.013581 | 1.358% | 55.61% | -20.25% | 5040 |  |  | 0.51342 | 240 | 46.341 | 1400 | 27.0322 | 3 | 0.57926 | 7.54 | 25.3 | 13 |  |  | 443.0764 | 11.23% | 5179 | 3.9112 | 40 | 152.38 | 50% | 270 | 6.75 | 157.1182 | 7.74 | 18.1 | 28.46% |  | 6.8623 | 5.7926 | 8.05 | 14.7 | 44.1 | 18.78% | 41.9% | 4.9408 | 0.4992 | 40 | 28.2458 | 13.3 | 9.524% |  |  |  | 5361 | 7.76 | 8.22 | 2570 | 13.3 | 29.9 | 24 | 0.2 | 0.09 |  | 9 | 10.6 | 0.07 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 7.9335 | 43.88% | 68.53% | 95.83% | 57.94%
2020-12-03 | 5474 | 8.05 | 173 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5474 | 8.39 | 2780 | 31.2 | 115 | 4.6 |  | 22.8 | 0.3 | 38 |  | 64 | 3.21 | 49.38% | 36.49% | 8.393% | [5 empty] | 2.6145 | 7.97 | 20.6 | 0.68506 |  | 1.3701 | 16.8 | 7.83 |  |  |  | 13% |  | 0.51379 |  | 1937.2 | 188.624 | 8.273 |  | 0.85632 | 0.57819 | 7.61 | 3100 | 29.8 | 89.4 | 10.7 | [5 empty] | 10 |  | 6.618 | 0.017377 | 1.738% | 53.07% | 4.487% | 5040 |  |  | 0.48575 | 240 | 43.8436 | 1400 | 25.5754 | 3 | 0.54805 | 7.37 | 25.3 | 14 |  |  | 435.003 | 15.1% | 5474 | 3.7004 | 40 | 153.39 | 50% | 270 | 6.75 | 148.4738 | 7.71 | 17.6 | 30.43% |  | 6.0636 | 5.4805 | 8.02 | 13.6 | 40.8 | 22.73% | 46.25% | 4.23 | 0.4992 | 40 | 26.9007 | 13.3 | 2.206% |  |  |  | 4927 | 7.79 | 8.15 | 2930 | 13.3 | 31.3 | 23 | 0.1 | 0.07 |  | 9.2 | 10 | 0.07 | 0.03 | 8 |  |  | 2 | 7.5071 | 57.37% | 72.78% | 97.83% | 59.65%
2020-12-04 | 5069 | 8 | 174 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5069 | 8.4 | 2970 | 27.4 | 123 | 4.6 |  | 16.9 | 0.5 | 30 |  | 64 | 4.07 | 62.62% | 33.79% | 8.313% | [5 empty] | 2.8234 | 8.12 | 20.6 | 0.73979 |  | 1.4796 | 16.2 | 7.75 |  |  |  | 15% |  | 0.55484 |  | 2351.6 | 247.2683 | 14.6313 |  | 0.92474 | 0.62438 | 7.67 | 3140 | 28.5 | 85.5 | 10.8 | 0.2 |  | 0.15 |  |  | 11 | 16 | 7.1468 | 0.017211 | 1.721% | 36.09% | -4.015% | 5040 |  |  | 0.52456 | 240 | 47.3466 | 1400 | 27.6189 | 3 | 0.59183 | 7.3 | 24.2 | 10 | 2 | 16 | 453.4591 | 15.09% | 5069 | 3.9961 | 40 | 153.35 | 50% | 270 | 6.75 | 160.3441 | 7.65 | 16.9 | 30.17% | 2 | 6.9072 | 5.9183 | 8.06 | 12.6 | 37.8 | 25.44% | 47.93% | 4.6076 | 0.4992 | 40 | 29.0424 | 12 | 4.762% |  |  |  | 4875 | 7.79 | 8.12 | 2960 | 12 | 27.2 | 22 | 0.2 | 0.07 |  | 9.2 | 10.2 | 0.06 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 8.1052 | 56.2% | 77.89% | 95.65% | 45.56%
2020-12-05 | 4663 | 7.88 | 173 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 4663 | 8.33 | 2910 | 26.5 | 118.6 | 4.6 |  | 17.7 | 0.5 | 36 |  | 64 | 4.28 | 65.85% | 31.09% | 7.374% | [5 empty] | 3.0693 | 8.2 | 19.3 | 0.8042 |  | 1.6084 | 16.6 | 7.87 |  |  |  | 15% |  | 0.60315 |  | 2351.2 | 268.7518 | 15.1837 |  | 1.0053 | 0.67875 | 7.76 | 2810 | 27.5 | 82.5 | 11.6 | [5 empty] | 9 |  | 7.769 | 0.015266 | 1.527% | 34.46% | -3.774% | 5040 |  |  | 0.57023 | 240 | 51.469 | 1400 | 30.0236 | 3 | 0.64336 | 7.52 | 23.9 | 14 |  |  | 410.0454 | 13.09% | 4663 | 4.344 | 40 | 152 | 50% | 270 | 6.75 | 174.5829 | 7.91 | 15.6 | 34.73% |  | 6.6145 | 6.4336 | 8.21 | 11.6 | 34.8 | 25.64% | 51.46% | 4.7312 | 0.4992 | 40 | 31.2932 | 11.2 | 3.448% |  |  |  | 5212 | 7.79 | 8.21 | 2700 | 11.2 | 27.1 | 20 | 0.17 | 0.07 |  | 10.1 | 11 | 0.06 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 8.8091 | 57.74% | 77.15% | 96.3% | 42.94%
2020-12-06 | 5165 | 8.13 | 209 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 5165 | 8.22 | 2450 | 32.7 | 138 | 4.8 |  | 16.6 | 0.4 | 25 |  | 64 | 3.91 | 60.15% | 34.43% | 9.504% | [5 empty] | 2.771 | 8.08 | 19 | 0.72604 |  | 1.4521 | 16.2 | 7.75 |  |  |  | 13% |  | 0.54453 |  | 2364.4 | 243.9933 | 14.6984 |  | 0.90755 | 0.61278 | 7.59 | 2490 | 28.2 | 84.6 | 10 | [5 empty] | 11 |  | 7.0139 | 0.019675 | 1.968% | 39.76% | 13.76% | 5040 |  |  | 0.51481 | 240 | 46.4666 | 1400 | 27.1055 | 3 | 0.58083 | 7.33 | 23.6 | 10 |  |  | 459.442 | 16.31% | 5165 | 3.9218 | 40 | 156.32 | 50% | 270 | 6.75 | 156.8118 | 7.77 | 15.1 | 36.02% |  | 5.8014 | 5.8083 | 7.95 | 16.2 | 48.6 | -7.285% | 31.36% | 7.0636 | 0.4992 | 40 | 29.0546 | 14.1 | 12.96% |  |  |  | 5491 | 7.7 | 8.1 | 2330 | 14.1 | 27.7 | 22 | 0.2 | 0.07 |  | 9.9 | 11.5 | 0.08 | 0.02 | 5 |  |  | 2 | 7.955 | 56.88% | 79.93% | 95.83% | 40.36%
2020-12-07 | 4540 | 8.24 | 235 | [13 empty] | 2.44 | 37.54% | 4540 | 8.32 | 2500 | 27.6 | 110 | 4.2 |  | 16.6 | 0.44 | 28 |  | 64 | 4.22 | 64.92% | 30.27% | 6.659% | [5 empty] | 3.1524 | 8.15 | 17.5 | 0.82599 |  | 1.652 | 16.4 | 7.74 |  |  |  | 15% |  | 0.61949 |  | 2132.4 | 250.3456 | 15.0811 |  | 1.0325 | 0.69714 | 7.73 | 2700 | 27.4 | 82.2 | 7.5 | [5 empty] | 5 |  | 7.9795 | 0.013785 | 1.379% | 54.82% | 0.7246% | 5040 |  |  | 0.58568 | 240 | 52.8634 | 1400 | 30.837 | 3 | 0.66079 | 7.48 | 22.6 | 13 |  |  | 412.056 | 17.52% | 4540 | 4.4617 | 40 | 151.32 | 50% | 270 | 6.75 | 179.4566 | 7.62 | 14.5 | 35.84% |  | 6.967 | 6.6079 | 7.97 | 14.5 | 43.5 | 0% | 35.84% | 7.385 | 0.4992 | 40 | 31.9972 | 13 | 10.34% |  |  |  | 5437 | 7.64 | 8.07 | 2540 | 13 | 28.3 | 23 | 0.4 | 0.1 |  | 9.2 | 11 | 0.1 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 9.0472 | 52.9% | 74.27% | 90.48% | 44.58%
2020-12-08 | 4348 | 7.99 | 214 | [13 empty] | 2.42 | 37.23% | 4348 | 8.28 | 3610 | 32.8 | 118 | 4.8 |  | 17.7 | 0.36 | 35 | 724 | 64 | 3.65 | 56.15% | 28.99% | 6.841% | [5 empty] | 3.2916 | 7.99 | 17.4 | 0.86247 |  | 1.7249 | 16.1 | 7.85 | 2152 |  |  | 15% | 69.7026 | 0.64685 |  | 1743.2 | 213.6903 | 12.0729 |  | 1.0781 | 0.72792 | 7.8 | 3800 | 27.2 | 81.6 | 6.6 | 0.3 |  | 0.14 |  |  | 8 | 16 | 8.3319 | 0.014162 | 1.416% | 62.71% | 17.07% | 5040 |  |  | 0.61155 | 240 | 55.1978 | 1400 | 32.1987 | 3 | 0.68997 | 7.38 | 22.1 | 12 | 2.3 | 16 | 432.1324 | 18.75% | 4348 | 4.6587 | 40 | 150.32 | 50% | 270 | 6.75 | 187.6018 | 7.66 | 15.8 | 28.51% | 2 | 9.3642 | 6.8997 | 8.02 | 14.3 | 42.9 | 9.494% | 35.29% | 8.0172 | 0.4992 | 40 | 33.1893 | 13.4 | 6.294% |  |  |  | 4170 | 7.64 | 8.23 | 3500 | 13.4 | 30 | 31 | 0.3 | 0.1 |  | 6.6 | 10.1 | 0.1 | 0.01 | 4 | 517 | 182 | 2 | 9.4458 | 59.15% | 74.58% | 93.75% | 62.71%
2020-12-09 | 4234 | 7.74 | 133 | [13 empty] | 2.41 | 37.08% | 4234 | 8.03 | 3180 | 26.3 | 103 | 4 |  | 16.2 | 0.3 | 35 |  | 64 | 3.88 | 59.69% | 28.23% | 5.815% | [5 empty] | 3.3803 | 8.17 | 16.7 | 0.88569 |  | 1.7714 | 16.5 | 7.59 |  |  |  | 15% |  | 0.66427 |  | 1736.8 | 218.6383 | 13.4962 |  | 1.1071 | 0.74752 | 7.71 | 3270 | 26.7 | 80.1 | 6.6 | [5 empty] | 8 |  | 8.5562 | 0.012038 | 1.204% | 59.26% | -1.521% | 5040 |  |  | 0.62801 | 240 | 56.684 | 1400 | 33.0657 | 3 | 0.70855 | 7.5 | 22.4 | 17 |  |  | 399.5126 | 16.1% | 4234 | 4.7841 | 40 | 150 | 50% | 270 | 6.75 | 192.7256 | 7.63 | 18.2 | 18.75% |  | 14.4299 | 7.0855 | 7.95 | 15.2 | 45.6 | 16.48% | 32.14% | 8.9225 | 0.4992 | 40 | 34.0104 | 14.5 | 4.605% |  |  |  | 4072 | 7.59 | 8.03 | 3020 | 14.5 | 30.5 | 28 | 0.1 | 0.2 |  | 6.2 | 7.1 | 0.1 | 0.01 | 7 |  |  | 2 | 9.6996 | 44.87% | 70.39% | 97.5% | 61.73%
2020-12-10 | 5151 | 7.62 | 141 | 5 | [12 empty] | 2.42 | 37.23% | 5151 | 7.98 | 4560 | 34.6 | 129 | 6.2 |  | 20.7 | 0.22 | 27 |  | 64 | 3.58 | 55.08% | 34.34% | 8.86% | [5 empty] | 2.7785 | 8.01 | 17.4 | 0.72801 |  | 1.456 | 16.5 | 7.81 |  |  |  | 16% |  | 0.54601 |  | 1763.2 | 182.4472 | 8.8139 |  | 0.91002 | 0.61444 | 7.7 | 3890 | 26.4 | 79.2 | 6.5 | [5 empty] | 8 |  | 7.033 | 0.018342 | 1.834% | 68.6% | 23.7% | 5040 |  |  | 0.51621 | 240 | 46.5929 | 1400 | 27.1792 | 3 | 0.58241 | 7.79 | 21.7 | 17 |  |  | 409.2701 | 17.8% | 5151 | 3.9324 | 40 | 153.36 | 50% | 270 | 6.75 | 157.7896 | 7.92 | 16.3 | 24.88% |  | 9.1888 | 5.8241 | 8.18 | 15 | 45 | 7.975% | 30.88% | 7.8502 | 0.4992 | 40 | 28.5819 | 14.3 | 4.667% |  |  |  | 4655 | 7.6 | 8.58 | 3530 | 14.3 | 33.8 | 29 | 0.2 | 0.3 |  | 5.9 | 7 | 0.11 | 0.01 | 5 |  |  | 2 | 7.9765 | 58.67% | 73.8% | 96.77% | 71.5%
2020-12-11 | 4931 | 7.44 | 126 | 6 | [12 empty] | 2.44 | 37.54% | 4931 | 7.72 | 4810 | 38.3 | 143 | 7.5 |  | 18.3 | 0.24 | 22 |  | 64 | 4.39 | 67.54% | 32.87% | 9.402% | [5 empty] | 2.9025 | 8.09 | 16.3 | 0.76049 |  | 1.521 | 16.4 | 7.86 |  |  |  | 16% |  | 0.57037 |  | 1736.4 | 187.6904 | 10.2563 |  | 0.95062 | 0.64186 | 7.96 | 3980 | 27 | 81 | 6.9 | 0.3 |  | 0.2 |  |  | 10 | 16 | 7.3468 | 0.019464 | 1.946% | 62.3% | 29.5% | 5040 |  |  | 0.53924 | 240 | 48.6717 | 1400 | 28.3918 | 3 | 0.6084 | 7.62 | 22.2 | 13 | 3.3 | 16 | 439.2134 | 17.78% | 4931 | 4.1079 | 40 | 151 | 50% | 270 | 6.75 | 165.289 | 7.84 | 18.1 | 18.47% | 2 | 12.6775 | 6.084 | 8.03 | 15.4 | 46.2 | 14.92% | 30.63% | 8.1024 | 0.4992 | 40 | 29.3977 | 14.5 | 5.844% |  |  |  | 4866 | 7.61 | 8.14 | 3710 | 14.5 | 32.8 | 34 | 0.1 | 0.3 |  | 5.9 | 6.6 | 0.1 | 0.01 | 8 |  |  | 2 | 8.3315 | 62.14% | 77.06% | 98.67% | 67.76%
2020-12-12 | 5080 | 7.6 | 141 | 5.9 | [12 empty] | 2.43 | 37.38% | 5080 | 7.78 | 3930 | 40.2 | 159 | 7.7 |  | 19 | 0.4 | 35 |  | 64 | 3.79 | 58.31% | 33.87% | 10.77% | [5 empty] | 2.8173 | 7.78 | 17.6 | 0.73819 |  | 1.4764 | 16.8 | 7.59 |  |  |  | 16% |  | 0.55364 |  | 2003.6 | 210.2202 | 11.0642 |  | 0.92274 | 0.62303 | 7.65 | 3430 | 26.9 | 80.7 | 7.2 | [5 empty] | 7 |  | 7.1313 | 0.022296 | 2.23% | 62.11% | 33.08% | 5040 |  |  | 0.52343 | 240 | 47.2441 | 1400 | 27.5591 | 3 | 0.59055 | 7.49 | 22.4 | 16 |  |  | 405.86 | 16.73% | 5080 | 3.9874 | 40 | 153.41 | 50% | 270 | 6.75 | 159.9855 | 7.72 | 16.4 | 26.79% |  | 8.385 | 5.9055 | 7.94 | 16.1 | 48.3 | 1.829% | 28.12% | 8.4648 | 0.4992 | 40 | 28.9909 | 14.8 | 8.075% |  |  |  | 4630 | 7.59 | 7.99 | 3220 | 14.8 | 32.9 | 32 | 0.2 | 0.3 |  | 6.3 | 6.8 | 0.11 | 0.01 | 9 |  |  | 2 | 8.0877 | 63.18% | 79.31% | 97.4% | 66.84%
2020-12-13 | 5002 | 7.69 | 156 | 5.7 | [12 empty] | 2.43 | 37.38% | 5002 | 8.06 | 4450 | 39.8 | 162 | 6.9 |  | 20.8 | 0.36 | 26 |  | 64 | 3.83 | 58.92% | 33.35% | 10.8% | [5 empty] | 2.8613 | 7.93 | 15 | 0.7497 |  | 1.4994 | 17.3 | 7.52 |  |  |  | 16% |  | 0.56228 |  | 1856.8 | 197.8557 | 9.5123 |  | 0.93713 | 0.63275 | 7.82 | 3900 | 28.3 | 84.9 | 7.4 | [5 empty] | 9 |  | 7.2425 | 0.022368 | 2.237% | 64.42% | 28.89% | 5040 |  |  | 0.53159 | 240 | 47.9808 | 1400 | 27.9888 | 3 | 0.59976 | 7.81 | 25.7 | 17 |  |  | 381.9996 | 9.187% | 5002 | 4.0496 | 40 | 151.29 | 50% | 270 | 6.75 | 162.8872 | 7.92 | 20.6 | 19.84% |  | 10.0436 | 5.9976 | 8.2 | 15.7 | 47.1 | 23.79% | 38.91% | 5.4296 | 0.4992 | 40 | 29.0361 | 14.8 | 5.732% |  |  |  | 4952 | 7.66 | 8.12 | 3580 | 14.8 | 32.5 | 35 | 0.1 | 0.3 |  | 7.2 | 7.2 | 0.14 | 0.01 | 5 |  |  | 2 | 8.2135 | 62.81% | 79.94% | 98.55% | 65.38%
2020-12-14 | 4368 | 7.71 | 186 | 6.5 | [12 empty] | 2.45 | 37.69% | 4368 | 7.814 | 4020 | 41.6 | 119 | 4.9 |  | 16.6 | 0.35 | 40 |  | 64 | 4 | 61.54% | 29.12% | 6.931% | [5 empty] | 3.2766 | 7.73 | 12.7 | 0.85852 |  | 1.717 | 16.7 | 7.51 |  |  |  | 17% |  | 0.64389 |  | 1743.2 | 212.7119 | 12.814 |  | 1.0731 | 0.72459 | 7.68 | 3860 | 27.5 | 82.5 | 4.7 | [5 empty] | 9 |  | 8.2937 | 0.014348 | 1.435% | 71.69% | 33.89% | 5040 |  |  | 0.60875 | 240 | 54.9451 | 1400 | 32.0513 | 3 | 0.68681 | 7.77 | 26.8 | 17 |  |  | 357.2288 | 2.545% | 4368 | 4.6374 | 40 | 154.31 | 50% | 270 | 6.75 | 185.8659 | 7.72 | 20.4 | 23.88% |  | 9.1326 | 6.8681 | 7.99 | 15.3 | 45.9 | 25% | 42.91% | 5.3874 | 0.4992 | 40 | 33.9143 | 14.9 | 2.614% |  |  |  | 5039 | 7.79 | 8.11 | 3330 | 14.9 | 34.2 | 32 | 0.3 | 0.3 |  | 6.1 | 7.5 | 0.13 | 0.02 | 6 |  |  | 2 | 9.4027 | 64.18% | 71.26% | 93.88% | 63.25%
2020-12-15 | 4917 | 7.78 | 107 | 6.6 | [12 empty] | 2.43 | 37.38% | 4917 | 8.1 | 4690 | 42.5 | 167 | 8.4 |  | 23.4 | 0.4 | 45 | 740 | 64 | 4.16 | 64% | 32.78% | 10.95% | [5 empty] | 2.9107 | 7.88 | 12.1 | 0.76266 |  | 1.5253 | 17 | 7.64 | 2466 |  |  | 17% | 68.9376 | 0.572 |  | 1228.8 | 133.2012 | 5.6924 |  | 0.95333 | 0.64369 | 7.59 | 4270 | 30 | 90 | 4.4 | 0.2 |  | 0.13 |  |  | 10 | 16 | 7.3677 | 0.022666 | 2.267% | 81.2% | 29.41% | 5040 |  |  | 0.54078 | 240 | 48.8103 | 1400 | 28.4726 | 3 | 0.61013 | 7.67 | 27.9 | 17 | 4.5 | 16 | 379.5581 | 7% | 4917 | 4.1196 | 40 | 153.31 | 50% | 270 | 6.75 | 172.7917 | 7.61 | 20.6 | 26.16% | 2 | 7.4434 | 6.1013 | 8.1 | 15.3 | 45.9 | 25.73% | 45.16% | 4.5712 | 0.4992 | 30 | 22.4493 | 14.8 | 3.268% |  |  |  | 4703 | 7.78 | 8.15 | 3870 | 14.8 | 34.5 | 30 | 0.5 | 0.3 |  | 4.9 | 6.3 | 0.13 | 0.02 | 8 | 539 | 300 | 2 | 8.3552 | 65.18% | 79.34% | 94.05% | 79.06%
2020-12-16 | 4443 | 7.78 | 99 | 6.6 | [12 empty] | 2.39 | 36.77% | 4443 | 7.87 | 4660 | 41.2 | 163 | 10.4 |  | 26.1 | 0.42 | 45 |  | 64 | 4.77 | 73.38% | 29.62% | 9.656% | [5 empty] | 3.2212 | 7.9 | 11.2 | 0.84402 |  | 1.688 | 16.8 | 7.68 |  |  |  | 16% |  | 0.63302 |  | 774.8 | 92.9481 | 3.5612 |  | 1.055 | 0.71236 | 7.6 | 4420 | 31.4 | 94.2 | 4 | [5 empty] | 10 |  | 8.1537 | 0.019991 | 1.999% | 84.67% | 23.79% | 5040 |  |  | 0.59847 | 240 | 54.0176 | 1400 | 31.5102 | 3 | 0.67522 | 7.66 | 30 | 15 |  |  | 379.4456 | 4.459% | 4443 | 4.5591 | 40 | 153.31 | 50% | 270 | 6.75 | 191.2259 | 7.68 | 21.6 | 28% |  | 7.1588 | 6.7522 | 7.92 | 16.4 | 49.2 | 24.07% | 45.33% | 4.6869 | 0.4992 | 30 | 24.8443 | 14.6 | 10.98% |  |  |  | 4925 | 7.9 | 8.09 | 3870 | 14.6 | 38.6 | 32 | 0.2 | 0.3 |  | 4.5 | 6 | 0.13 | 0.02 | 9 |  |  | 2 | 9.2443 | 64.56% | 76.32% | 98.08% | 82.76%
2020-12-17 | 4844 | 7.82 | 116 | 6.6 | [12 empty] | 2.42 | 37.23% | 4844 | 8.05 | 4410 | 43.9 | 169 | 13.7 |  | 25.5 | 0.48 | 38 |  | 64 | 4.33 | 66.62% | 32.29% | 10.92% | [5 empty] | 2.9546 | 8.18 | 15 | 0.77415 |  | 1.5483 | 16.7 | 7.87 |  |  |  | 16% |  | 0.58062 |  | 841.2 | 92.5598 | 3.6298 |  | 0.96769 | 0.65339 | 7.97 | 4370 | 31.9 | 95.7 | 5.3 | [5 empty] | 17 |  | 7.4787 | 0.022597 | 2.26% | 79.22% | 27.33% | 5040 |  |  | 0.54893 | 240 | 49.5458 | 1400 | 28.9017 | 3 | 0.61932 | 7.74 | 29.5 | 4.6 |  |  | 477.9424 | 7.524% | 4844 | 4.1817 | 40 | 153.36 | 50% | 270 | 6.75 | 175.3883 | 7.91 | 19.8 | 32.88% |  | 5.6859 | 6.1932 | 8.25 | 15.2 | 45.6 | 23.23% | 48.47% | 4.0883 | 0.4992 | 30 | 22.795 | 14.9 | 1.974% |  |  |  | 4723 | 8.16 | 8.34 | 3900 | 14.9 | 33.8 | 23 | 0.2 | 0.3 |  | 4.1 | 5.8 | 0.11 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 8.4808 | 66.06% | 80% | 98.54% | 83.92%
2020-12-18 | 4684 | 7.89 | 138 | 6.5 | [12 empty] | 2.51 | 38.62% | 4684 | 8.05 | 4000 | 40.7 | 162 | 10.7 |  | 25 | 0.46 | 39 |  | 64 | 4.39 | 67.54% | 31.23% | 10.12% | [5 empty] | 3.0555 | 8.01 | 18.4 | 0.8006 |  | 1.6012 | 16.1 | 7.8 |  |  |  | 16% |  | 0.60045 |  | 802.8 | 91.3519 | 3.6541 |  | 1.0007 | 0.6757 | 7.72 | 3600 | 36.7 | 110.1 | 8.2 | 0.4 |  | 0.26 |  |  | 17 | 16 | 7.7342 | 0.020946 | 2.095% | 67.2% | 9.828% | 5040 |  |  | 0.56768 | 240 | 51.2383 | 1400 | 29.889 | 3 | 0.64048 | 7.4 | 32.8 | 10 | 3.9 | 16 | 470.5908 | 10.63% | 4684 | 4.3245 | 40 | 152.32 | 50% | 270 | 6.75 | 181.5392 | 7.67 | 21.4 | 34.76% | 2 | 5.0077 | 6.4048 | 8.06 | 15.9 | 47.7 | 25.7% | 51.52% | 3.5807 | 0.4992 | 30 | 23.4138 | 15.1 | 5.031% |  |  |  | 4872 | 8.1 | 8.04 | 3330 | 15.1 | 32.9 | 22 | 0.1 | 0.3 |  | 5.5 | 5.9 | 0.09 | 0.01 | 6 |  |  | 2 | 8.7697 | 62.9% | 79.69% | 99.07% | 78%
2020-12-19 | 5063 | 7.92 | 109 | 6.6 | [12 empty] | 2.51 | 38.62% | 5063 | 8.11 | 4090 | 38.9 | 146.2 | 10.8 |  | 24.5 | 0.44 | 42 |  | 64 | 4.35 | 66.92% | 33.75% | 9.869% | [5 empty] | 2.8268 | 8.12 | 17.4 | 0.74067 |  | 1.4813 | 16.7 | 7.85 |  |  |  | 16% |  | 0.5555 |  | 1269.2 | 133.6132 | 5.4536 |  | 0.92583 | 0.62512 | 7.73 | 3960 | 32.5 | 97.5 | 10.4 | [5 empty] | 21 |  | 7.1552 | 0.020433 | 2.043% | 57.55% | 16.45% | 5040 |  |  | 0.52518 | 240 | 47.4027 | 1400 | 27.6516 | 3 | 0.59253 | 7.4 | 32.5 | 16 |  |  | 408.315 | 0% | 5063 | 4.0008 | 40 | 152.31 | 50% | 270 | 6.75 | 167.9512 | 7.87 | 22.2 | 31.69% |  | 5.1277 | 5.9253 | 8.16 | 17.7 | 53.1 | 20.27% | 45.54% | 3.7827 | 0.4992 | 30 | 21.6597 | 15.9 | 10.17% |  |  |  | 4448 | 8.13 | 8.2 | 3570 | 15.9 | 36.2 | 23 | 1.4 | 0.3 |  | 7.6 | 7.6 | 0.11 | 0.01 | 9 |  |  | 2 | 8.1148 | 59.13% | 75.24% | 87.04% | 68.98%
2020-12-20 | 4984 | 7.99 | 180 | 6.6 | [12 empty] | 2.46 | 37.85% | 4984 | 8.16 | 4100 | 33.6 | 150 | 7.1 |  | 22.8 | 0.44 | 28 |  | 64 | 4.27 | 65.69% | 33.23% | 9.968% | [5 empty] | 2.8716 | 8.07 | 19.4 | 0.75241 |  | 1.5048 | 16.2 | 7.81 |  |  |  | 14% |  | 0.56431 |  | 1496.4 | 160.0283 | 7.0188 |  | 0.94051 | 0.63503 | 7.83 | 3940 | 34.3 | 102.9 | 12.4 | [5 empty] | 15 |  | 7.2687 | 0.020637 | 2.064% | 45.61% | -2.083% | 5040 |  |  | 0.53351 | 240 | 48.1541 | 1400 | 28.0899 | 3 | 0.60193 | 7.42 | 32.5 | 18 |  |  | 394.9616 | 5.248% | 4984 | 4.0642 | 40 | 151.33 | 50% | 270 | 6.75 | 170.7549 | 7.67 | 22.7 | 30.15% |  | 5.4792 | 6.0193 | 8.04 | 17.2 | 51.6 | 24.23% | 47.08% | 3.7202 | 0.4992 | 30 | 21.8615 | 17.1 | 0.5814% |  |  |  | 4943 | 8.12 | 8.2 | 3760 | 17.1 | 37.8 | 23 | 1.2 | 0.42 |  | 9.8 | 9.8 | 0.12 | 0.01 | 7 |  |  | 2 | 8.2431 | 49.11% | 74.8% | 83.1% | 57.02%
2020-12-21 | 4320 | 8.11 | 111 | 6 | [12 empty] | 2.45 | 37.69% | 4320 | 8.04 | 4700 | 34.1 | 150 | 6.8 |  | 24.1 | 0.5 | 40 |  | 64 | 4.57 | 70.31% | 28.8% | 8.64% | [5 empty] | 3.313 | 7.83 | 20.5 | 0.86806 |  | 1.7361 | 15.9 | 7.69 |  |  |  | 13% |  | 0.65104 |  | 1830.4 | 225.8341 | 9.3707 |  | 1.0851 | 0.73264 | 7.54 | 5340 | 34.8 | 104.4 | 13.1 | [5 empty] | 19 |  | 8.3859 | 0.017887 | 1.789% | 45.64% | -2.053% | 5040 |  |  | 0.61551 | 240 | 55.5556 | 1400 | 32.4074 | 3 | 0.69444 | 7.14 | 31 | 17 |  |  | 440.888 | 10.92% | 4320 | 4.6889 | 40 | 152.28 | 50% | 270 | 6.75 | 196.8422 | 7.44 | 24.5 | 20.97% |  | 9.5231 | 6.9444 | 7.86 | 18.5 | 55.5 | 24.49% | 40.32% | 5.2491 | 0.4992 | 30 | 25.38 | 17.6 | 4.865% |  |  |  | 4936 | 8.1 | 7.88 | 4880 | 17.6 | 39.6 | 26 | 2.5 | 0.68 |  | 11 | 12 | 0.13 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 9.5069 | 48.39% | 73.6% | 63.24% | 54.36%
2020-12-22 | 5127 | 8 | 146 | 5.5 | [12 empty] | 2.41 | 37.08% | 5127 | 8.31 | 4620 | 34.4 | 134 | 6.2 |  | 24.1 | 0.4 | 32 | 551.9 | 64 | 3.99 | 61.38% | 34.18% | 9.16% | [5 empty] | 2.7915 | 8.02 | 20.7 | 0.73142 |  | 1.4628 | 15.8 | 7.87 | 1703 | 1004 | 58.95% | 13% | 76.3359 | 0.54857 |  | 2084.4 | 216.693 | 8.9914 |  | 0.91428 | 0.61732 | 7.71 | 5280 | 34.6 | 103.8 | 13 | 5.5 |  | 0.29 |  |  | 18 | 16 | 7.0659 | 0.018964 | 1.896% | 46.06% | -0.5814% | 5040 |  |  | 0.51863 | 240 | 46.811 | 1400 | 27.3064 | 3 | 0.58514 | 7.55 | 30 | 17 | 6.2 | 16 | 458.8796 | 13.29% | 5127 | 3.9508 | 40 | 152.28 | 50% | 270 | 6.75 | 165.8589 | 8.06 | 23.1 | 23% | 2 | 7.559 | 5.8514 | 8.12 | 17.7 | 53.1 | 23.38% | 41% | 4.4948 | 0.4992 | 30 | 21.3851 | 17.5 | 1.13% |  |  |  | 4848 | 8.1 | 8.14 | 4880 | 17.5 | 40.1 | 24 | 2.2 | 0.78 |  | 11.8 | 12.3 | 0.1 | 0.03 | 10 | 506 | 252 | 2 | 8.0138 | 49.13% | 70.07% | 64.52% | 51.04%
2020-12-23 | 5120 | 8.06 | 144 | 5.8 | [12 empty] | 2.51 | 38.62% | 5120 | 8.24 | 4880 | 39 | 154 | 7.5 |  | 24.4 | 0.45 | 34 |  | 64 | 4.21 | 64.77% | 34.13% | 10.51% | [5 empty] | 2.7953 | 8.08 | 21.4 | 0.73242 |  | 1.4648 | 15.5 | 7.78 |  |  |  | 13% |  | 0.54932 |  | 2177.6 | 226.6916 | 9.2906 |  | 0.91553 | 0.61816 | 7.59 | 5230 | 36.5 | 109.5 | 12.7 | [5 empty] | 19 |  | 7.0756 | 0.021765 | 2.176% | 47.95% | 6.41% | 5040 |  |  | 0.51934 | 240 | 46.875 | 1400 | 27.3438 | 3 | 0.58594 | 7.35 | 32 | 15 |  |  | 472.6 | 12.33% | 5120 | 3.9562 | 40 | 152.31 | 50% | 270 | 6.75 | 166.0814 | 7.55 | 24.6 | 23.12% |  | 7.0577 | 5.8594 | 8 | 20 | 60 | 18.7% | 37.5% | 4.6134 | 0.4992 | 30 | 21.4186 | 18.6 | 7% |  |  |  | 4987 | 8.1 | 8.08 | 4840 | 18.6 | 45 | 28 | 2.1 | 0.57 |  | 12.1 | 12.6 | 0.16 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 8.0247 | 52.31% | 70.78% | 72% | 50.41%
2020-12-24 | 4442 | 8 | 152 | 6.6 | [12 empty] | 2.86 | 44% | 4442 | 8.28 | 5000 | 33.3 | 133 | 9.8 |  | 23.5 | 0.4 | 40 |  | 64 | 4.29 | 66% | 29.61% | 7.877% | [5 empty] | 3.222 | 8.05 | 21.4 | 0.84421 |  | 1.6884 | 16.2 | 7.86 |  |  |  | 12% |  | 0.63316 |  | 2551.6 | 306.169 | 13.0285 |  | 1.0553 | 0.71252 | 7.73 | 5360 | 36 | 108 | 12.3 | [5 empty] | 19 |  | 8.1556 | 0.016308 | 1.631% | 47.66% | -8.108% | 5040 |  |  | 0.5986 | 240 | 54.0297 | 1400 | 31.5173 | 3 | 0.67537 | 7.35 | 31.2 | 17 |  |  | 455.8488 | 13.33% | 4442 | 4.5601 | 40 | 152.23 | 50% | 270 | 6.75 | 191.444 | 7.78 | 21.4 | 31.41% |  | 6.1431 | 6.7537 | 8.06 | 21.3 | 63.9 | 0.4673% | 31.73% | 6.4459 | 0.4992 | 30 | 24.6748 | 19.4 | 8.92% |  |  |  | 4629 | 8.09 | 8.07 | 4770 | 19.4 | 41.9 | 28 | 0.22 | 0.5 |  | 12.6 | 12.7 | 0.18 | 0.04 | 8 |  |  | 2 | 9.2464 | 41.74% | 68.5% | 97.76% | 46.38%
2020-12-25 | 5286 | 8 | 230 | 13.6 | [12 empty] | 2.99 | 46% | 5286 | 8.08 | 4600 | 43.6 | 142 | 9.5 |  | 26.3 | 0.4 | 41 |  | 64 | 4.39 | 67.54% | 35.24% | 10.01% | [5 empty] | 2.7075 | 8.11 | 24.4 | 0.70942 |  | 1.4188 | 15.5 | 7.7 |  |  |  | 11% |  | 0.53207 |  | 2926 | 295.0356 | 11.2181 |  | 0.88678 | 0.59875 | 7.61 | 4930 | 34.6 | 103.8 | 10.8 | 1 |  | 0.3 |  |  | 19 | 16 | 6.8534 | 0.02072 | 2.072% | 58.94% | 20.64% | 5040 |  |  | 0.50303 | 240 | 45.403 | 1400 | 26.4851 | 3 | 0.56754 | 7.31 | 28.8 | 15 | 5 | 16 | 496.1204 | 16.76% | 5286 | 3.832 | 40 | 152.34 | 50% | 270 | 6.75 | 160.8617 | 7.72 | 22.5 | 21.88% | 2 | 8.0294 | 5.6754 | 8.04 | 19.2 | 57.6 | 14.67% | 33.33% | 5.5855 | 0.4992 | 30 | 20.7501 | 17.5 | 8.854% |  |  |  | 5226 | 8.12 | 8.16 | 4610 | 17.5 | 35.2 | 32 | 1.5 | 0.4 |  | 12.7 | 12.2 | 0.016 | 0.03 | 10 |  |  | 2 | 7.7734 | 59.86% | 75.21% | 84.21% | 51.71%
2020-12-26 | 3018 | 7.94 | 350 | 28.3 | [12 empty] | 3.21 | 49.38% | 3018 | 8.16 | 4420 | 39.9 | 157 | 11.5 |  | 23.4 | 0.41 | 37 |  | 64 | 4.56 | 70.15% | 20.12% | 6.318% | [5 empty] | 4.7422 | 8.07 | 23.3 | 1.2425 |  | 2.4851 | 15.2 | 7.71 |  |  |  | 13% |  | 0.93191 |  | 2752 | 486.0225 | 20.7702 |  | 1.5532 | 1.0487 | 7.58 | 4750 | 34.4 | 103.2 | 10.1 | [5 empty] | 19 |  | 12.0036 | 0.013079 | 1.308% | 56.84% | 13.78% | 5040 |  |  | 0.88105 | 240 | 79.5229 | 1400 | 46.3883 | 3 | 0.99404 | 7.31 | 25.9 | 17 |  |  | 465.995 | 24.71% | 3018 | 6.7117 | 40 | 151.29 | 50% | 270 | 6.75 | 281.9984 | 7.75 | 20.5 | 20.85% |  | 16.422 | 9.9404 | 8.08 | 17.4 | 52.2 | 15.12% | 32.82% | 11.0588 | 0.4992 | 30 | 36.093 | 15.4 | 11.49% |  |  |  | 5273 | 8.13 | 8.11 | 4460 | 15.4 | 33.8 | 33 | 0.9 | 0.13 |  | 11.6 | 13 | 0.15 | 0.03 | 10 |  |  | 2 | 13.5993 | 61.4% | 78.47% | 92.17% | 50.43%
2020-12-27 | 2950 | 7.81 | 129 | 9.1 | [12 empty] | 3.52 | 54.15% | 2950 | 8.11 | 4420 | 51.3 | 206 | 16.6 |  | 29 | 0.4 | 39 |  | 64 | 3.87 | 59.54% | 19.67% | 8.103% | [5 empty] | 4.8515 | 8.13 | 20.4 | 1.2712 |  | 2.5424 | 16.7 | 7.7 |  |  |  | 12% |  | 0.95339 |  | 1095.2 | 197.8785 | 6.8234 |  | 1.589 | 1.0729 | 7.61 | 4810 | 34 | 102 | 8.6 | [5 empty] | 19 |  | 12.2803 | 0.016775 | 1.677% | 70.34% | 33.72% | 5040 |  |  | 0.90136 | 240 | 81.3559 | 1400 | 47.4576 | 3 | 1.0169 | 7.51 | 27 | 16 |  |  | 453.8 | 20.59% | 2950 | 6.8664 | 40 | 152 | 50% | 270 | 6.75 | 288.3254 | 7.97 | 20.3 | 24.81% |  | 13.5326 | 10.1695 | 8.15 | 17.1 | 51.3 | 15.76% | 36.67% | 9.7079 | 0.4992 | 30 | 37.0983 | 17.4 | -1.754% |  |  |  | 2097 | 8.1 | 8.26 | 4550 | 17.4 | 38.7 | 34 | 0.4 | 0.14 |  | 11.1 | 12.1 | 0.12 | 0.03 | 9 |  |  | 2 | 13.9123 | 66.08% | 81.21% | 97.59% | 61.72%
2020-12-28 | 6272 | 8 | 133 | 11.5 | [12 empty] | 4.39 | 67.54% | 6272 | 8.17 | 4020 | 33.9 | 148 | 16.2 |  | 21.6 | 0.43 | 41 |  | 64 | 4.55 | 70% | 41.81% | 12.38% | [5 empty] | 2.2819 | 8.12 | 19.3 | 0.5979 |  | 1.1958 | 17.6 | 7.54 |  |  |  | 10% |  | 0.44842 |  | 3086 | 262.251 | 12.1412 |  | 0.74737 | 0.50462 | 7.62 | 4750 | 33.6 | 100.8 | 7 | [5 empty] | 19 |  | 5.776 | 0.025623 | 2.562% | 67.59% | 0.885% | 5040 |  |  | 0.42395 | 300 | 47.8316 | 1400 | 22.3214 | 6 | 0.95663 | 7.46 | 27.4 | 17 |  |  | 575.2032 | 18.45% | 6272 | 3.2296 | 40 | 151.36 | 50% | 270 | 6.75 | 135.6857 | 7.76 | 20.4 | 25.55% |  | 6.0955 | 4.7832 | 8.1 | 15.3 | 45.9 | 25% | 44.16% | 3.7379 | 0.4992 | 30 | 17.3755 | 13.7 | 10.46% |  |  |  | 4973 | 8.12 | 8.21 | 4700 | 13.7 | 38.7 | 30 | 0.8 | 0.16 |  | 10.4 | 11.4 | 0.21 | 0.03 | 10 |  |  | 2 | 6.5546 | 59.59% | 73.85% | 95.06% | 51.85%
2020-12-29 | 5654 | 8.1 | 150 | 17.7 | [12 empty] | 4.84 | 74.46% | 5654 | 8.22 | 4280 | 33.9 | 142.4 | 18 | 10 | 28.5 | 0.9 | 45 | 547 | 64 | 4.43 | 68.15% | 37.69% | 10.74% | [5 empty] | 2.5313 | 8.11 | 19.4 | 0.66325 | 8.4 | 1.3265 | 17.9 | 7.67 | 1973 |  |  | 10% | 50.6842 | 0.49744 |  | 3126.4 | 294.7243 | 10.3412 | 5.8 | 0.82906 | 0.55978 | 7.52 | 4410 | 33.2 | 99.6 | 6.3 | 4 | 3.8 | 0.3 |  |  | 17 | 16 | 6.4073 | 0.022225 | 2.222% | 77.89% | 2.065% | 5040 |  |  | 0.47029 | 300 | 53.0598 | 1400 | 24.7612 | 6 | 1.0612 | 7.22 | 26.5 | 15 | 5.7 | 16 | 570.9534 | 20.18% | 5654 | 3.5826 | 40 | 151 | 50% | 270 | 6.75 | 150.5624 | 7.71 | 20.6 | 22.26% | 2 | 8.0249 | 5.306 | 8.04 | 16.8 | 50.4 | 18.45% | 36.6% | 5.174 | 0.4992 | 30 | 19.2289 | 15.2 | 9.524% |  |  |  | 5511 | 8.12 | 8.38 | 4230 | 15.2 | 39.2 | 36 | 0.5 | 0.24 | 3.8 | 8 | 9.9 | 0.19 | 0.02 | 9 | 556 | 234 | 2 | 7.2688 | 55.16% | 72.47% | 97.22% | 71.93%
2020-12-30 | 4652 | 8.1 | 147 | 18.2 | [12 empty] | 5.53 | 85.08% | 4652 | 8.24 | 4610 | 33.6 | 135 | 12.4 |  | 24.2 | 0.6 | 38 |  | 64 | 4.62 | 71.08% | 31.01% | 8.374% | [5 empty] | 3.0765 | 8.05 | 19.5 | 0.8061 |  | 1.6122 | 18.5 | 7.69 |  |  |  | 10% |  | 0.60458 |  | 3152.8 | 361.2301 | 14.9269 |  | 1.0076 | 0.68035 | 7.66 | 4430 | 30 | 90 | 8.4 | [5 empty] | 18 |  | 7.7874 | 0.017336 | 1.734% | 65.29% | 10.71% | 5040 |  |  | 0.57158 | 300 | 64.4884 | 1400 | 30.0946 | 6 | 1.2898 | 7.52 | 25 | 14 |  |  | 534.388 | 16.67% | 4652 | 4.3543 | 40 | 153.34 | 50% | 270 | 6.75 | 182.6301 | 7.93 | 21.1 | 15.6% |  | 14.7259 | 6.4488 | 8.13 | 16.1 | 48.3 | 23.7% | 35.6% | 6.8401 | 0.4992 | 30 | 23.7328 | 15.4 | 4.348% |  |  |  | 4839 | 8.18 | 8.14 | 3860 | 15.4 | 39.6 | 37 | 2.8 | 0.77 |  | 6.8 | 8.1 | 0.2 | 0.05 | 9 |  |  | 2 | 8.8299 | 54.17% | 70.67% | 77.42% | 71.9%
2020-12-31 | 4328 | 8.1 | 142 | 15.7 | [12 empty] | 5.6 | 86.15% | 4328 | 8.17 | 4610 | 31.3 | 131 | 8.5 |  | 22.4 | 0.5 | 45 |  | 64 | 4.12 | 63.38% | 28.85% | 7.56% | [5 empty] | 3.3068 | 8.14 | 24.6 | 0.86645 |  | 1.7329 | 18.8 | 7.66 |  |  |  | 12% |  | 0.64984 |  | 2992.8 | 368.568 | 16.4539 |  | 1.0831 | 0.73128 | 7.57 | 4270 | 32.2 | 96.6 | 11.7 | [5 empty] | 19 |  | 8.3704 | 0.01565 | 1.565% | 47.77% | -2.875% | 5040 |  |  | 0.61437 | 300 | 69.3161 | 1400 | 32.3475 | 6 | 1.3863 | 7.46 | 25.4 | 14 |  |  | 555.9312 | 21.12% | 4328 | 4.6802 | 40 | 153.29 | 50% | 270 | 6.75 | 196.3104 | 7.78 | 21.4 | 15.75% |  | 15.4332 | 6.9316 | 8.12 | 16.7 | 50.1 | 21.96% | 34.25% | 7.5215 | 0.4992 | 30 | 25.5011 | 15.8 | 5.389% |  |  |  | 4902 | 8.18 | 8.17 | 3980 | 15.8 | 40 | 31 | 4.8 | 1.59 |  | 9.2 | 8.3 | 0.18 | 0.07 | 10 |  |  | 2 | 9.4894 | 49.52% | 69.47% | 43.53% | 58.93%
2021-01-01 | 5500 | 8 | 138 | 9 | [12 empty] | 5.61 | 86.31% | 5500 | 8.29 | 3220 | 28.5 | 120 | 6 |  | 14.6 | 0.6 | 39 |  | 64 | 4.08 | 62.77% | 36.67% | 8.8% | [5 empty] | 2.6022 | 8.15 | 23 | 0.68182 |  | 1.3636 | 18.5 | 7.68 |  |  |  | 10% |  | 0.51136 |  | 2672 | 258.9411 | 17.7357 |  | 0.85227 | 0.57545 | 7.71 | 4160 | 32.9 | 98.7 | 11.4 | 4.8 |  | 0.3 |  |  | 19 |  | 6.5867 | 0.018218 | 1.822% | 21.92% | -15.44% | 5040 |  |  | 0.48345 | 300 | 54.5455 | 1400 | 25.4545 | 6 | 1.0909 | 7.69 | 28.7 | 15 | 5.4 | 16 | 537.3 | 12.77% | 5500 | 3.6829 | 40 | 152.24 | 50% | 270 | 6.75 | 154.6159 | 7.9 | 21.8 | 24.04% | 2 | 7.0466 | 5.4545 | 8.2 | 16.1 | 48.3 | 26.15% | 43.9% | 4.0904 | 0.4992 | 30 | 19.9296 | 16.1 | 0% |  |  |  | 4865 | 8.26 | 8.26 | 3790 | 16.1 | 39.9 | 33 | 2.5 | 2.01 |  | 10 | 8.6 | 0.12 | 0.07 | 9 |  |  | 2 | 7.4717 | 43.51% | 66.75% | 58.33% | 31.51%
2021-01-02 | 4186 | 8 | 135 | 9 | [12 empty] | 5.62 | 86.46% | 4186 | 8.12 | 4330 | 27.7 | 128 | 6.4 |  | 17.8 | 0.33 | 42 |  | 64 | 3.74 | 57.54% | 27.91% | 7.144% | [5 empty] | 3.419 | 8.16 | 17.9 | 0.89584 |  | 1.7917 | 18.5 | 7.7 |  |  |  | 10% |  | 0.67188 |  | 2898.8 | 369.1019 | 20.7361 |  | 1.1198 | 0.75609 | 7.78 | 4140 | 29.2 | 87.6 | 11.6 | [5 empty] | 19 |  | 8.6543 | 0.01479 | 1.479% | 34.83% | -5.415% | 5040 |  |  | 0.63521 | 300 | 71.6675 | 1400 | 33.4448 | 6 | 1.4333 | 7.6 | 24.7 | 13 |  |  | 527.627 | 15.41% | 4186 | 4.839 | 40 | 153.31 | 50% | 270 | 6.75 | 202.9663 | 7.88 | 20.8 | 15.79% |  | 16.3656 | 7.1667 | 8.17 | 15.2 | 45.6 | 26.92% | 38.46% | 7.1216 | 0.4992 | 30 | 26.3696 | 14.7 | 3.289% |  |  |  | 4388 | 8.21 | 8.05 | 4010 | 14.7 | 37.9 | 29 | 4.8 | 3.55 |  | 10.5 | 9.1 | 0.2 | 0.08 | 9 |  |  | 2 | 9.8106 | 46.93% | 70.39% | 25% | 41.01%
2021-01-03 | 5257 | 8 | 121 | 8 | [12 empty] | 5.59 | 86% | 5257 | 8.3 | 3720 | 27.9 | 119.5 | 5.7 |  | 16.6 | 0.26 | 40 |  | 64 | 4.07 | 62.62% | 35.05% | 8.376% | [5 empty] | 2.7225 | 8.23 | 17.8 | 0.71333 |  | 1.4267 | 18.4 | 7.75 |  |  |  | 11% |  | 0.535 |  | 2792.4 | 283.1176 | 17.0553 |  | 0.89167 | 0.60205 | 7.78 | 4090 | 30.2 | 90.6 | 9.9 | [5 empty] | 18 |  | 6.8912 | 0.017341 | 1.734% | 40.36% | -8.244% | 5040 |  |  | 0.5058 | 300 | 57.0668 | 1400 | 26.6312 | 6 | 1.1413 | 7.67 | 26.3 | 12 |  |  | 539.0489 | 12.91% | 5257 | 3.8531 | 40 | 153.3 | 50% | 270 | 6.75 | 161.6177 | 7.99 | 20 | 23.95% |  | 8.0672 | 5.7067 | 8.27 | 13.5 | 40.5 | 32.5% | 48.67% | 4.2088 | 0.4992 | 30 | 20.996 | 13 | 3.704% |  |  |  | 4656 | 8.14 | 8.3 | 3970 | 13 | 31.6 | 21 | 3 | 2.38 |  | 7.6 | 9.8 | 0.14 | 0.12 | 9 |  |  | 2 | 7.8161 | 53.41% | 73.56% | 47.37% | 54.22%
2021-01-04 | 5242 | 8.08 | 95 | 7.1 | [12 empty] | 5.58 | 85.85% | 5242 | 8.32 | 3720 | 24 | 95.2 | 4.2 |  | 16 | 0.3 | 39 |  | 64 | 4.28 | 65.85% | 34.95% | 6.654% | [5 empty] | 2.7303 | 8.14 | 17.3 | 0.71538 |  | 1.4308 | 18.2 | 7.56 |  |  |  | 10% |  | 0.53653 |  | 2779 | 282.5652 | 17.6603 |  | 0.89422 | 0.60378 | 7.77 | 4230 | 28.8 | 86.4 | 8.8 | [5 empty] | 19 |  | 6.9109 | 0.013775 | 1.378% | 45% | -20% | 5040 |  |  | 0.50725 | 300 | 57.2301 | 1400 | 26.7074 | 6 | 1.1446 | 7.83 | 24.9 | 14 |  |  | 533.5414 | 13.54% | 5242 | 3.8642 | 40 | 198.2 | 50% | 270 | 6.75 | 155.913 | 8.05 | 20.5 | 17.67% |  | 11.143 | 5.723 | 8.24 | 15.3 | 45.9 | 25.37% | 38.55% | 5.4136 | 0.4992 | 30 | 27.2232 | 14.3 | 6.536% |  |  |  | 5321 | 8.11 | 8.26 | 4310 | 14.3 | 31 | 23 | 1.2 | 0.9 |  | 4.1 | 6.7 | 0.14 | 0.19 | 9 |  |  | 2 | 7.8384 | 40.42% | 67.44% | 71.43% | 74.38%
2021-01-05 | 4882 | 8.08 | 105 | 8.6 | [12 empty] | 5.58 | 85.85% | 4882 | 8.34 | 3940 | 26.7 | 126.5 | 4.9 | 5.7 | 17.5 | 0.35 | 43 | 572 | 64 | 4.88 | 75.08% | 32.55% | 8.234% | [5 empty] | 2.9316 | 8.04 | 16.7 | 0.76813 | 5.4 | 1.5363 | 18 | 7.7 | 2018 |  |  | 11% | 54.5094 | 0.5761 |  | 2831 | 309.0789 | 17.6616 | 2.2 | 0.96016 | 0.6483 | 7.76 | 4530 | 29.2 | 87.6 | 7.6 | 4.3 |  | 0.33 |  |  | 17 | 16 | 7.4205 | 0.017047 | 1.705% | 56.57% | -9.363% | 5040 |  |  | 0.54465 | 0 | 0 | 1400 | 28.6768 | 3 | 0.6145 | 7.54 | 23.5 | 15 | 6.4 | 16 | 236.2462 | 19.52% | 4882 | 4.1491 | 40 | 198.2 | 50% | 270 | 6.75 | 167.4101 | 7.74 | 20 | 14.89% | 2 | 15.0413 | 6.145 | 8.14 | 15.9 | 47.7 | 20.5% | 32.34% | 7.3425 | 0.4992 | 30 | 29.2306 | 14.9 | 6.289% |  |  |  | 5474 | 8.1 | 8.16 | 4320 | 14.9 | 38.7 | 24 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 6 | 7.3 | 0.19 | 0.17 | 9 | 616 | 202 | 2 | 8.4149 | 44.19% | 69.41% | 48.98% | 65.71%
2021-01-06 | 5332 | 8.09 | 109 | 11 | [12 empty] | 5.52 | 84.92% | 5332 | 8.3 | 4210 | 30.4 | 119 | 5.2 |  | 19.2 | 0.33 | 48 |  | 64 | 4.21 | 64.77% | 35.55% | 8.46% | [5 empty] | 2.6842 | 8.07 | 17.4 | 0.7033 |  | 1.4066 | 18.1 | 7.76 |  |  |  | 10% |  | 0.52748 |  | 2995 | 299.3877 | 15.5931 |  | 0.87913 | 0.59359 | 7.62 | 4530 | 31.8 | 95.4 | 7.1 | [5 empty] | 23 |  | 6.7943 | 0.017515 | 1.751% | 63.02% | -4.605% | 5040 |  |  | 0.49869 | 0 | 0 | 1400 | 26.2566 | 3 | 0.56264 | 7.48 | 25.8 | 13 |  |  | 292.296 | 18.87% | 5332 | 3.7989 | 40 | 177.51 | 50% | 270 | 6.75 | 156.0752 | 7.73 | 21.5 | 16.67% |  | 11.414 | 5.6264 | 8.12 | 17.2 | 51.6 | 20% | 33.33% | 6.0494 | 0.4992 | 30 | 23.9698 | 15.3 | 11.05% |  |  |  | 5197 | 8.09 | 8.15 | 4280 | 15.3 | 41.3 | 28 | 1.3 | 0.55 |  | 5.6 | 6.14 | 0.2 | 0.25 | 10 |  |  | 2 | 7.7065 | 49.67% | 65.29% | 75% | 70.83%
2021-01-07 | 4709 | 8.11 | 115 | 9.8 | [12 empty] | 5.45 | 83.85% | 4709 | 8.36 | 4000 | 31 | 123 | 4.9 |  | 20.8 | 0.4 | 40 |  | 64 | 4.4 | 67.69% | 31.39% | 7.723% | [5 empty] | 3.0393 | 8.08 | 18.5 | 0.79635 |  | 1.5927 | 17.9 | 7.76 |  |  |  | 9% |  | 0.59726 |  | 2254 | 255.1247 | 12.2656 |  | 0.99543 | 0.67212 | 7.64 | 4230 | 28.3 | 84.9 | 6.1 | [5 empty] | 22 |  | 7.6931 | 0.015988 | 1.599% | 70.67% | 8.71% | 5040 |  |  | 0.56466 | 0 | 0 | 1400 | 29.7303 | 3 | 0.63708 | 7.51 | 26.1 | 14 |  |  | 211.7514 | 7.774% | 4709 | 4.3016 | 40 | 175.61 | 50% | 270 | 6.75 | 177.0144 | 7.85 | 21.4 | 18.01% |  | 11.8436 | 6.3708 | 8.13 | 16.8 | 50.4 | 21.5% | 35.63% | 6.3446 | 0.4992 | 30 | 26.8505 | 14.8 | 11.9% |  |  |  | 5043 | 8.17 | 8.14 | 3460 | 14.8 | 38 | 32 | 0.5 | 0.46 |  | 4.5 | 6.1 | 0.18 | 0.31 | 9 |  |  | 2 | 8.7233 | 52.26% | 69.11% | 89.8% | 78.37%
2021-01-08 | 3305 | 8.14 | 116 | 8.3 | [12 empty] | 5.43 | 83.54% | 3305 | 8.22 | 5390 | 33.6 | 130 | 6.7 |  | 22.7 | 0.24 | 40 |  | 64 | 3.82 | 58.77% | 22.03% | 5.729% | [5 empty] | 4.3304 | 8.1 | 20.8 | 1.1346 |  | 2.2693 | 17.6 | 7.78 |  |  |  | 10% |  | 0.85098 |  | 1443 | 232.7138 | 10.2517 |  | 1.4183 | 0.95764 | 7.63 | 4110 | 28.8 | 86.4 | 6.7 | 1.6 |  | 0.26 |  |  | 19 | 16 | 10.9613 | 0.01186 | 1.186% | 70.48% | 14.29% | 5040 |  |  | 0.80454 | 0 | 0 | 1400 | 42.3601 | 3 | 0.90772 | 7.7 | 27.5 | 16 | 7 | 16 | 165.8045 | 4.514% | 3305 | 6.1289 | 40 | 173.9 | 50% | 270 | 6.75 | 252.5846 | 7.9 | 21.8 | 20.73% |  | 13.9349 | 9.0772 | 8.13 | 17.7 | 53.1 | 18.81% | 35.64% | 8.5913 | 0.4992 | 30 | 37.8844 | 16.7 | 5.65% |  |  |  | 4150 | 8.2 | 8.18 | 4340 | 16.7 | 39.5 | 37 | 2.7 | 1.73 |  | 6.3 | 7.4 | 0.21 | 0.29 | 8 |  |  | 2 | 12.4202 | 50.3% | 69.62% | 59.7% | 72.25%
2021-01-09 | 3832 | 8.22 | 105 | 9.5 | [12 empty] | 5.44 | 83.69% | 3832 | 8.22 | 4010 | 38.4 | 119 | 6.4 |  | 20.3 | 0.23 | 35 |  | 64 | 3.41 | 52.46% | 25.55% | 6.08% | [5 empty] | 3.7349 | 8.11 | 21.9 | 0.9786 |  | 1.9572 | 16.8 | 7.62 |  |  |  | 10% |  | 0.73395 |  | 2098 | 291.8147 | 14.3751 |  | 1.2233 | 0.82594 | 7.6 | 4180 | 30.2 | 90.6 | 6.8 | [5 empty] | 21 |  | 9.4538 | 0.012588 | 1.259% | 66.5% | 21.35% | 5040 |  |  | 0.69389 | 0 | 0 | 1400 | 36.5344 | 3 | 0.78288 | 7.69 | 27.5 | 15 |  |  | 197.0312 | 8.94% | 3832 | 5.286 | 40 | 152.4 | 50% | 270 | 6.75 | 221.8873 | 7.9 | 21.3 | 22.55% |  | 11.2542 | 7.8288 | 8.2 | 16.7 | 50.1 | 21.6% | 39.27% | 6.8484 | 0.4992 | 30 | 28.6347 | 15.6 | 6.587% |  |  |  | 3950 | 8.26 | 8.22 | 3740 | 15.6 | 38.2 | 36 | 2.2 | 1.49 |  | 6.4 | 7.9 | 0.2 | 0.14 | 10 |  |  | 2 | 10.715 | 59.38% | 67.9% | 65.62% | 68.47%
2021-01-10 | 4871 | 8.24 | 109 | 13.1 | [12 empty] | 5.44 | 83.69% | 4871 | 8.34 | 4500 | 37.9 | 126 | 11.1 |  | 24.2 | 0.28 | 25 |  | 64 | 4.06 | 62.46% | 32.47% | 8.183% | [5 empty] | 2.9382 | 8.24 | 22.3 | 0.76986 |  | 1.5397 | 16.8 | 7.9 |  |  |  | 10% |  | 0.5774 |  | 2124 | 232.4147 | 9.6039 |  | 0.96233 | 0.64976 | 7.74 | 4200 | 30.2 | 90.6 | 7.4 | [5 empty] | 21 |  | 7.4373 | 0.016942 | 1.694% | 69.42% | 20.32% | 5040 |  |  | 0.54588 | 0 | 0 | 1400 | 28.7415 | 3 | 0.61589 | 7.66 | 28.9 | 17 |  |  | 181.4809 | 4.305% | 4871 | 4.1585 | 40 | 170.47 | 50% | 270 | 6.75 | 171.887 | 7.93 | 20.3 | 29.76% |  | 6.2852 | 6.1589 | 8.27 | 14.3 | 42.9 | 29.56% | 50.52% | 3.9244 | 0.4992 | 30 | 25.1978 | 13.6 | 4.895% |  |  |  | 4183 | 8.28 | 8.36 | 3700 | 13.6 | 32.5 | 27 | 1.4 | 1.51 |  | 7.3 | 7.7 | 0.27 | 0.12 | 9 |  |  | 2 | 8.4339 | 64.12% | 74.21% | 87.39% | 69.83%
2021-01-11 | 4843 | 8.18 | 134 | 12.2 | [12 empty] | 5.43 | 83.54% | 4843 | 8.35 | 4800 | 39.5 | 133.3 | 7.2 |  | 19.5 | 0.32 | 31 |  | 64 | 3.91 | 60.15% | 32.29% | 8.608% | [5 empty] | 2.9552 | 8.16 | 20.3 | 0.77431 |  | 1.5486 | 16.9 | 7.6 |  |  |  | 10% |  | 0.58074 |  | 2071 | 227.9255 | 11.6885 |  | 0.96789 | 0.65352 | 7.59 | 4360 | 32.3 | 96.9 | 7.1 | [5 empty] | 22 |  | 7.4803 | 0.01782 | 1.782% | 63.59% | 18.23% | 5040 |  |  | 0.54904 | 0 | 0 | 1400 | 28.9077 | 3 | 0.61945 | 7.4 | 28.4 | 15 |  |  | 233.5641 | 12.07% | 4843 | 4.1825 | 40 | 168 | 50% | 270 | 6.75 | 173.248 | 7.74 | 20.4 | 28.17% |  | 6.8101 | 6.1945 | 8.05 | 17 | 51 | 16.67% | 40.14% | 5.0657 | 0.4992 | 30 | 24.9763 | 14.6 | 14.12% |  |  |  | 4997 | 8.19 | 8.04 | 3930 | 14.6 | 32.9 | 22 | 2 | 1.75 |  | 7.5 | 8.2 | 0.16 | 0.18 | 8 |  |  | 2 | 8.4825 | 63.04% | 75.32% | 72.22% | 61.54%
2021-01-12 | 4219 | 8.21 | 129 | 7.6 | [12 empty] | 5.58 | 85.85% | 4219 | 8.32 | 4610 | 41.9 | 129 | 5.8 | 7 | 18.9 | 0.6 | 28 | 816 | 64 | 4.34 | 66.77% | 28.13% | 7.257% | [5 empty] | 3.3923 | 8.36 | 20.3 | 0.88884 | 7.1 | 1.7777 | 17 | 7.71 | 2241 | 1484 | 66.22% | 12% | 53.5475 | 0.66663 |  | 2111 | 266.6895 | 14.1106 | 6.3 | 1.111 | 0.75018 | 7.62 | 4300 | 34.9 | 104.7 | 7.9 | 2.5 | 4.2 | 0.25 |  |  | 19 | 16 | 8.5866 | 0.015023 | 1.502% | 58.2% | 16.71% | 5040 |  |  | 0.63024 | 0 | 0 | 1400 | 33.1832 | 3 | 0.71107 | 7.42 | 30.5 | 13 | 8.1 | 16 | 224.0048 | 12.61% | 4219 | 4.8011 | 40 | 169.13 | 50% | 270 | 6.75 | 198.6789 | 7.76 | 22.3 | 26.89% | 2 | 7.6192 | 7.1107 | 8.06 | 17.4 | 52.2 | 21.97% | 42.95% | 5.0554 | 0.4992 | 30 | 28.8631 | 16 | 8.046% |  |  |  | 4241 | 8.22 | 8.16 | 3990 | 16 | 32.6 | 20 | 1.5 | 1.5 | 3.8 | 7.8 | 7.7 | 0.14 | 0.18 | 10 | 546 | 221.7 | 2 | 9.734 | 61.81% | 74.73% | 74.14% | 58.73%
2021-01-13 | 3629 | 8.25 | 151 | 8.1 | [12 empty] | 5.87 | 90.31% | 3629 | 8.44 | 4200 | 42.1 | 161 | 7.2 |  | 18.3 | 0.9 | 31 |  | 128 | 4.58 | 70.46% | 24.19% | 7.79% | [5 empty] | 3.9438 | 8.35 | 19.1 | 1.0333 |  | 2.0667 | 17.3 | 7.83 |  |  |  | 12% |  | 0.77501 |  | 2190 | 321.6506 | 17.5765 |  | 1.2917 | 0.87214 | 7.8 | 4510 | 33.8 | 101.4 | 7.8 | [5 empty] | 17 |  | 9.9826 | 0.016128 | 1.613% | 57.38% | 19.71% | 5040 |  |  | 0.73271 | 0 | 0 | 1400 | 38.5781 | 3 | 0.82667 | 7.58 | 29.7 | 12 |  |  | 205.7817 | 12.13% | 3629 | 5.5817 | 40 | 172.63 | 50% | 270 | 6.75 | 230.2856 | 7.71 | 22.2 | 25.25% |  | 9.6556 | 8.2667 | 8.08 | 17.5 | 52.5 | 21.17% | 41.08% | 6.292 | 0.4992 | 30 | 34.2501 | 16.6 | 5.143% |  |  |  | 5252 | 8.2 | 8.19 | 4280 | 16.6 | 40 | 30 | 1.6 | 1.57 |  | 7.9 | 8.3 | 0.15 | 0.09 | 9 |  |  | 2 | 11.3132 | 60.57% | 75.16% | 77.78% | 56.83%
2021-01-14 | 4365 | 8.23 | 130 | 10 | [12 empty] | 5.87 | 90.31% | 4365 | 8.29 | 4020 | 50.5 | 181 | 7.9 |  | 21.3 | 1.5 | 42 |  | 128 | 4.02 | 61.85% | 29.1% | 10.53% | [5 empty] | 3.2788 | 8.25 | 18.8 | 0.85911 |  | 1.7182 | 17.7 | 7.8 |  |  |  | 12% |  | 0.64433 | 616 | 842 | 314.4985 | 14.7652 |  | 1.0739 | 0.72509 | 7.67 | 4320 | 33.3 | 99.9 | 7 | [5 empty] | 19 |  | 8.2994 | 0.021809 | 2.181% | 67.14% | 34.06% | 5040 |  |  | 0.60916 | 0 | 0 | 1400 | 32.0733 | 3 | 0.68729 | 7.44 | 31 | 15 |  |  | 190.5785 | 6.907% | 4365 | 4.6405 | 40 | 171.7 | 50% | 270 | 6.75 | 191.6096 | 7.71 | 21.8 | 29.68% |  | 6.5494 | 6.8729 | 8.13 | 16.5 | 49.5 | 24.31% | 46.77% | 4.4048 | 0.4992 | 30 | 28.3216 | 15.7 | 4.848% |  |  |  | 4355 | 8.2 | 8.19 | 3700 | 15.7 | 37.1 | 27 | 2.1 | 1.6 |  | 7.9 | 8.1 | 0.25 | 0.16 | 8 |  |  | 2 | 9.4091 | 68.91% | 79.5% | 73.42% | 62.91%
2021-01-15 | 4216 | 8.22 | 133 | 7.2 | [12 empty] | 5.89 | 90.62% | 4216 | 8.29 | 3960 | 36.1 | 137 | 5.1 |  | 14.9 | 0.8 | 37 |  | 64 | 3.75 | 57.69% | 28.11% | 7.701% | [5 empty] | 3.3947 | 8.21 | 18.2 | 0.88947 |  | 1.7789 | 18.3 | 7.86 |  |  |  | 12% |  | 0.6671 | 852 |  | 303.1309 | 20.3444 |  | 1.1118 | 0.75071 | 7.65 | 4590 | 33.5 | 100.5 | 7.4 | 3.1 |  |  |  |  | 19 | 16 | 8.5927 | 0.015944 | 1.594% | 50.34% | 7.202% | 5040 |  |  | 0.63069 | 0 | 0 | 1400 | 33.2068 | 3 | 0.71157 | 7.67 | 32.9 | 15 | 5.7 | 16 | 167.4528 | 1.791% | 4216 | 4.8046 | 40 | 172 | 50% | 270 | 6.75 | 198.3302 | 7.81 | 20.8 | 36.78% | 2 | 5.1544 | 7.1157 | 8 | 14.8 | 44.4 | 28.85% | 55.02% | 3.6525 | 0.4992 | 30 | 29.3738 | 13.9 | 6.081% |  |  |  | 4653 | 8.19 | 8.16 | 4110 | 13.9 | 30.8 | 27 | 1.5 | 0.97 |  | 7.4 | 7.3 | 0.2 | 0.2 | 8 |  |  | 2 | 9.7409 | 61.5% | 77.52% | 70.59% | 50.34%
2021-01-16 | 3739 | 8.19 | 133 | 6.6 | [12 empty] | 5.87 | 90.31% | 3739 | 8.35 | 4500 | 35.2 | 128 | 5.4 |  | 14.3 | 1.1 | 30 |  | 64 | 4.67 | 71.85% | 24.93% | 6.381% | [5 empty] | 3.8278 | 8.24 | 16.2 | 1.0029 |  | 2.0059 | 18 | 7.84 |  |  |  | 12% |  | 0.75221 | 864 |  | 346.6167 | 24.2389 |  | 1.2537 | 0.84648 | 7.65 | 4500 | 33.5 | 100.5 | 8.3 | [5 empty] | 17 |  | 9.689 | 0.013211 | 1.321% | 41.96% | 4.83% | 5040 |  |  | 0.71115 | 0 | 0 | 1400 | 37.4432 | 3 | 0.80235 | 7.34 | 33.6 | 15 |  |  | 149.3563 | -0.2985% | 3739 | 5.4175 | 40 | 171.21 | 50% | 270 | 6.75 | 223.7841 | 7.86 | 21.7 | 35.42% |  | 5.9136 | 8.0235 | 8.1 | 17.4 | 52.2 | 19.82% | 48.21% | 4.6046 | 0.4992 | 30 | 32.969 | 15.1 | 13.22% |  |  |  | 4553 | 8.2 | 8.13 | 4210 | 15.1 | 32.1 | 22 | 2.4 | 1.09 |  | 7.3 | 8.4 | 0.22 | 0.15 | 9 |  |  | 2 | 10.9809 | 57.1% | 74.92% | 55.56% | 48.95%
2021-01-17 | 5259 | 8.25 | 147 | 6.5 | [12 empty] | 5.83 | 89.69% | 5259 | 8.33 | 4440 | 34.9 | 136 | 6.1 |  | 14.5 | 0.29 | 28 |  | 64 | 3.51 | 54% | 35.06% | 9.536% | [5 empty] | 2.7214 | 8.38 | 15.5 | 0.71306 |  | 1.4261 | 19.3 | 7.78 |  |  |  | 12% |  | 0.5348 | 790 |  | 225.328 | 15.5399 |  | 0.89133 | 0.60183 | 8.38 | 4540 | 33.3 | 99.9 | 9.2 | [5 empty] | 17 |  | 6.8886 | 0.019743 | 1.974% | 36.55% | 4.585% | 5040 |  |  | 0.50561 | 0 | 0 | 1400 | 26.621 | 3 | 0.57045 | 7.74 | 32.9 | 17 |  |  | 149.3108 | 1.201% | 5259 | 3.8517 | 40 | 172.45 | 50% | 270 | 6.75 | 158.9344 | 7.94 | 22.7 | 31% |  | 4.8999 | 5.7045 | 8.31 | 17.1 | 51.3 | 24.67% | 48.02% | 3.353 | 0.4992 | 30 | 23.6098 | 16.9 | 1.17% |  |  |  | 4491 | 8.19 | 8.38 | 4200 | 16.9 | 34.5 | 21 | 2.6 | 1.32 |  | 9.3 | 9.7 | 0.14 | 0.15 | 8 |  |  | 2 | 7.8132 | 51.58% | 74.63% | 57.38% | 35.86%
2021-01-18 | 4484 | 8.31 | 172 | 6.1 | [12 empty] | 5.81 | 89.38% | 4484 | 8.4 | 3750 | 35.3 | 130 | 8.4 |  | 17.6 | 0.35 | 29 |  | 64 | 4.39 | 67.54% | 29.89% | 7.772% | [5 empty] | 3.1918 | 8.38 | 14.9 | 0.83631 |  | 1.6726 | 19.5 | 7.78 |  |  |  | 12% |  | 0.62723 | 852 |  | 285.0134 | 16.1939 |  | 1.0454 | 0.70584 | 7.74 | 4100 | 32.7 | 98.1 | 9.7 | [5 empty] | 19 |  | 8.0792 | 0.016091 | 1.609% | 44.89% | 7.365% | 5040 |  |  | 0.593 | 0 | 0 | 1400 | 31.2221 | 3 | 0.66905 | 7.46 | 33.1 | 16 |  |  | 151.0712 | -1.223% | 4484 | 4.5174 | 40 | 172.42 | 50% | 270 | 6.75 | 186.4089 | 7.87 | 21.6 | 34.74% |  | 5.0973 | 6.6905 | 8.13 | 16.5 | 49.5 | 23.61% | 50.15% | 3.7432 | 0.4992 | 30 | 27.6856 | 15.1 | 8.485% |  |  |  | 5077 | 8.17 | 8.15 | 3820 | 15.1 | 37 | 31 | 2 | 1.31 |  | 9.5 | 10.3 | 0.17 | 0.14 | 9 |  |  | 2 | 9.16 | 57.22% | 71.54% | 76.19% | 46.02%
2021-01-19 | 4536 | 8.2 | 174 | 6 | [12 empty] | 5.8 | 89.23% | 4536 | 8.43 | 4140 | 33 | 124 | 7 | 3 | 14.6 | 0.35 | 37 | 690.8 | 64 | 4.82 | 74.15% | 30.24% | 7.5% | [5 empty] | 3.1552 | 8.3 | 13.9 | 0.82672 | 9 | 1.6534 | 19.5 | 7.84 | 2857 |  |  | 14% | 49.0025 | 0.62004 | 910 |  | 300.9259 | 20.6114 | 5.6 | 1.0334 | 0.69775 | 7.8 | 4180 | 31.9 | 95.7 | 9.6 | 0.8 | 4.6 | 0.25 |  |  | 18 | 16 | 7.9866 | 0.015526 | 1.553% | 34.25% | 3.333% | 5040 |  |  | 0.5862 | 0 | 0 | 1400 | 30.8642 | 3 | 0.66138 | 7.41 | 32.1 | 14 | 6.4 | 16 | 158.4224 | -0.627% | 4536 | 4.4656 | 40 | 170.68 | 50% | 270 | 6.75 | 184.5481 | 8.01 | 22 | 31.46% | 2 | 5.7459 | 6.6138 | 8.22 | 17 | 51 | 22.73% | 47.04% | 4.0739 | 0.4992 | 30 | 27.0921 | 16.2 | 4.706% |  |  |  | 4837 | 8.15 | 8.23 | 4020 | 16.2 | 34.9 | 33 | 1.1 | 1.11 | 3.6 | 9.2 | 10.1 | 0.13 | 0.11 | 9 | 510.5 | 192 | 2 | 9.0552 | 50.91% | 71.85% | 84.29% | 36.99%
2021-01-20 | 4807 | 8.09 | 151 | 5.6 | [12 empty] | 5.77 | 88.77% | 4807 | 8.39 | 4070 | 32 | 125 | 6.9 |  | 15.6 | 0.32 | 37 |  | 64 | 4.57 | 70.31% | 32.05% | 8.012% | [5 empty] | 2.9773 | 8.34 | 13.1 | 0.78011 |  | 1.5602 | 18.2 | 7.84 |  |  |  | 13% |  | 0.58508 | 896 |  | 279.5923 | 17.9226 |  | 0.97514 | 0.65841 | 8.01 | 4360 | 30.9 | 92.7 | 8.6 | [5 empty] | 17 |  | 7.5363 | 0.016586 | 1.659% | 44.87% | 3.438% | 5040 |  |  | 0.55315 | 0 | 0 | 1400 | 29.1242 | 3 | 0.62409 | 7.68 | 30.9 | 11 |  |  | 171.842 | 0% | 4807 | 4.2139 | 40 | 170.02 | 50% | 270 | 6.75 | 174.2429 | 7.87 | 20.2 | 34.63% |  | 5.1209 | 6.2409 | 8.28 | 15.9 | 47.7 | 21.29% | 48.54% | 3.8721 | 0.4992 | 30 | 25.4659 | 15.4 | 3.145% |  |  |  | 5272 | 8.12 | 8.31 | 4100 | 15.4 | 32.4 | 32 | 0.7 | 0.47 |  | 9.6 | 9.4 | 0.11 | 0.09 | 9 |  |  | 2 | 8.5459 | 51.88% | 74.08% | 89.86% | 38.46%
2021-01-21 | 4957 | 8.19 | 170 | 5.7 | [12 empty] | 5.75 | 88.46% | 4957 | 8.29 | 4100 | 32.8 | 130 | 5.8 |  | 13.8 | 0.29 | 34 |  | 64 | 4.37 | 67.23% | 33.05% | 8.592% | [5 empty] | 2.8872 | 8.28 | 14.5 | 0.75651 |  | 1.513 | 20.4 | 7.75 |  |  |  | 12% |  | 0.56738 | 868 |  | 262.6589 | 19.0333 |  | 0.94563 | 0.63849 | 7.82 | 4060 | 31 | 93 | 8.3 | [5 empty] | 19 |  | 7.3083 | 0.017788 | 1.779% | 39.86% | 5.488% | 5040 |  |  | 0.53641 | 0 | 0 | 1400 | 28.2429 | 3 | 0.6052 | 7.4 | 30.8 | 11 |  |  | 185.6302 | 0.6452% | 4957 | 4.0863 | 40 | 173.12 | 50% | 270 | 6.75 | 168.52 | 7.79 | 19.5 | 36.69% |  | 4.6897 | 6.052 | 8.19 | 15.3 | 45.9 | 21.54% | 50.32% | 3.6241 | 0.4992 | 30 | 25.1455 | 15.1 | 1.307% |  |  |  | 5249 | 8.13 | 8.22 | 3810 | 15.1 | 31.7 | 31 | 0.6 | 0.57 |  | 9.2 | 9.8 | 0.13 | 0.1 | 9 |  |  | 2 | 8.2879 | 53.96% | 75.62% | 89.66% | 33.33%
2021-01-22 | 5099 | 8.16 | 138 | 5.6 | [12 empty] | 5.73 | 88.15% | 5099 | 8.21 | 4000 | 33 | 157 | 6.9 |  | 16.3 | 0.9 | 38 |  | 64 | 4.41 | 67.85% | 33.99% | 10.67% | [5 empty] | 2.8068 | 8.2 | 13.7 | 0.73544 |  | 1.4709 | 20.2 | 7.75 |  |  |  | 13% |  | 0.55158 | 784 |  | 230.6335 | 14.1493 |  | 0.9193 | 0.62071 | 7.85 | 4140 | 29.1 | 87.3 | 5.5 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 17 | 16 | 7.1047 | 0.022098 | 2.21% | 66.26% | 11.82% | 5040 |  |  | 0.52147 | 0 | 0 | 1400 | 27.4564 | 3 | 0.58835 | 7.42 | 29.2 | 11 | 6 | 16 | 172.0643 | -0.3436% | 5099 | 3.9725 | 40 | 173.27 | 50% | 270 | 6.75 | 163.8058 | 7.74 | 18.9 | 35.27% | 2 | 5.0011 | 5.8835 | 8.12 | 15 | 45 | 20.63% | 48.63% | 3.8452 | 0.4992 | 30 | 24.4664 | 14 | 6.667% |  |  |  | 4967 | 8.12 | 8.16 | 4060 | 14 | 33.3 | 26 | 0.5 | 0.4 |  | 8.3 | 8.4 | 0.13 | 0.09 | 10 |  |  | 2 | 8.0577 | 57.58% | 78.79% | 92.75% | 49.08%
2021-01-23 | 3952 | 8.16 | 135 | 5.6 | [12 empty] | 5.73 | 88.15% | 3952 | 8.28 | 4080 | 33.3 | 129 | 7.6 |  | 16.2 | 0.8 | 40 |  | 64 | 4.83 | 74.31% | 26.35% | 6.797% | [5 empty] | 3.6215 | 8.28 | 13.7 | 0.94889 |  | 1.8978 | 22.1 | 7.92 |  |  |  | 13% |  | 0.71166 | 980 |  | 371.9636 | 22.9607 |  | 1.1861 | 0.80086 | 8.04 | 4000 | 27 | 81 | 4 | [5 empty] | 18 |  | 9.1668 | 0.014073 | 1.407% | 75.31% | 18.92% | 5040 |  |  | 0.67282 | 0 | 0 | 1400 | 35.4251 | 3 | 0.75911 | 7.49 | 27.3 | 11 |  |  | 167.1072 | -1.111% | 3952 | 5.1255 | 40 | 171.19 | 50% | 270 | 6.75 | 211.7265 | 7.84 | 16.4 | 39.93% |  | 6.1083 | 7.5911 | 8.2 | 13 | 39 | 20.73% | 52.38% | 4.9354 | 0.4992 | 30 | 31.1885 | 12 | 7.692% |  |  |  | 5260 | 8.11 | 8.25 | 3870 | 12 | 27.9 | 27 | 0.5 | 0.43 |  | 7.1 | 7.1 | 0.11 | 0.1 | 9 |  |  | 2 | 10.3902 | 63.96% | 78.37% | 93.42% | 56.17%
2021-01-24 | 3952 | 8.11 | 141 | 6.2 | [12 empty] | 5.76 | 88.62% | 3952 | 8.3 | 3620 | 32.6 | 129 | 8.9 |  | 17.7 | 0.68 | 32 |  | 64 | 3.93 | 60.46% | 26.35% | 6.797% | [5 empty] | 3.6215 | 8.26 | 14.5 | 0.94889 |  | 1.8978 | 21.4 | 7.83 |  |  |  | 15% |  | 0.71166 | 868 |  | 329.4534 | 18.6132 |  | 1.1861 | 0.80086 | 7.96 | 3890 | 27.3 | 81.9 | 4.1 | [5 empty] | 19 |  | 9.1668 | 0.014073 | 1.407% | 76.84% | 16.26% | 5040 |  |  | 0.67282 | 0 | 0 | 1400 | 35.4251 | 3 | 0.75911 | 7.68 | 26.6 | 10 |  |  | 186.8672 | 2.564% | 3952 | 5.1255 | 37 | 169.37 | 46.25% | 240 | 6.4865 | 193.8395 | 7.96 | 16 | 39.85% |  | 5.7505 | 7.5911 | 8.23 | 12.4 | 37.2 | 22.5% | 53.38% | 4.5502 | 0.4992 | 30 | 30.8569 | 11.4 | 8.065% |  |  |  | 4841 | 8.15 | 8.35 | 3750 | 11.4 | 26.6 | 22 | 0.4 | 0.37 |  | 5.9 | 5.8 | 0.08 | 0.08 | 9 |  |  | 2 | 10.3902 | 65.03% | 79.38% | 95.51% | 66.67%
2021-01-25 | 4836 | 8.25 | 132 | 6.9 | [12 empty] | 5.8 | 89.23% | 4836 | 8.34 | 4000 | 27.7 | 116 | 6.7 |  | 16.5 | 0.4 | 42 |  | 64 | 3.53 | 54.31% | 32.24% | 7.48% | [5 empty] | 2.9595 | 8.33 | 14.9 | 0.77543 |  | 1.5509 | 21.5 | 7.93 |  |  |  | 14% |  | 0.58158 | 840 |  | 260.5459 | 15.7907 |  | 0.96929 | 0.65447 | 8.01 | 4100 | 28.3 | 84.9 | 4.2 | [5 empty] | 16 |  | 7.4911 | 0.015485 | 1.549% | 74.55% | -2.166% | 5040 |  |  | 0.54983 | 0 | 0 | 1400 | 28.9495 | 3 | 0.62035 | 7.5 | 27.1 | 9 |  |  | 194.2616 | 4.24% | 4836 | 4.1886 | 37 | 168.02 | 46.25% | 240 | 6.4865 | 158.6074 | 8.04 | 14 | 48.34% |  | 3.8074 | 6.2035 | 8.36 | 11.2 | 33.6 | 20% | 58.67% | 3.3251 | 0.4992 | 30 | 25.0154 | 10.5 | 6.25% |  |  |  | 4132 | 8.21 | 8.4 | 4000 | 10.5 | 24.9 | 27 | 0.2 | 0.47 |  | 5.3 | 5.5 | 0.1 | 0.08 | 8 |  |  | 2 | 8.4947 | 62.09% | 78.53% | 97.01% | 67.88%
2021-01-26 | 5513 | 7.99 | 127 | 7.6 | [12 empty] | 5.78 | 88.92% | 5513 | 8.36 | 4630 | 27.3 | 131 | 8.7 | 2.4 | 14.7 | 0.4 | 44 | 822 | 64 | 4.1 | 63.08% | 36.75% | 9.629% | [5 empty] | 2.596 | 8.28 | 15.5 | 0.68021 | 2.5 | 1.3604 | 22.3 | 7.84 | 3315 |  |  | 15% | 45.2489 | 0.51016 | 812 |  | 220.9323 | 15.0294 | 2.4 | 0.85026 | 0.5741 | 8.04 | 3810 | 28 | 84 | 4 | 0.3 | 1.3 | 0.25 |  |  | 13 | 16 | 6.5712 | 0.019935 | 1.994% | 72.79% | -2.564% | 5040 |  |  | 0.48231 | 0 | 0 | 1400 | 25.3945 | 3 | 0.54417 | 7.64 | 25.9 | 7 | 5 | 16 | 210.8099 | 7.5% | 5513 | 3.6742 | 37 | 166.44 | 46.25% | 240 | 6.4865 | 139.3367 | 7.9 | 16 | 38.22% | 2 | 4.4259 | 5.4417 | 8.25 | 11.1 | 33.3 | 30.63% | 57.14% | 3.1382 | 0.4992 | 30 | 21.7371 | 9.4 | 15.32% |  |  |  | 5185 | 8.17 | 8.3 | 3610 | 9.4 | 25 | 25 | 0.3 | 0.32 | 1.1 | 4.5 | 5.2 | 0.09 | 0.09 | 4 | 551 | 174 | 2 | 7.4541 | 65.57% | 80.92% | 96.55% | 69.39%
2021-01-27 | 5158 | 8.02 | 125 | 8 | [12 empty] | 5.77 | 88.77% | 5158 | 8.34 | 4330 | 36.8 | 151 | 10.7 |  | 17.5 | 0.5 | 45 |  | 64 | 4.33 | 66.62% | 34.39% | 10.38% | [5 empty] | 2.7747 | 8.34 | 14.8 | 0.72703 |  | 1.4541 | 21.8 | 7.89 |  |  |  | 15% |  | 0.54527 | 856 |  | 248.9337 | 14.2248 |  | 0.90878 | 0.61361 | 8.04 | 3760 | 26.5 | 79.5 | 4.5 | [5 empty] | 12 |  | 7.0235 | 0.021499 | 2.15% | 74.29% | 27.99% | 5040 |  |  | 0.51551 | 0 | 0 | 1400 | 27.1423 | 3 | 0.58162 | 7.55 | 25.8 | 6 |  |  | 184.7798 | 2.642% | 5158 | 3.9271 | 35 | 165.26 | 43.75% | 220 | 6.2857 | 139.7853 | 8.04 | 16.2 | 37.21% |  | 4.5789 | 5.8162 | 8.3 | 12.6 | 37.8 | 22.22% | 51.16% | 3.5299 | 0.4992 | 30 | 23.0685 | 11.6 | 7.937% |  |  |  | 5673 | 8.13 | 8.18 | 3600 | 11.6 | 28.3 | 28 | 0.3 | 0.31 |  | 4.1 | 5.2 | 0.1 | 0.08 | 4 |  |  | 2 | 7.9657 | 68.48% | 81.26% | 97.2% | 76.57%
2021-01-28 | 4613 | 8 | 146 | 7.5 | [12 empty] | 5.75 | 88.46% | 4613 | 8.33 | 4070 | 36.4 | 158 | 6.7 |  | 16.9 | 0.5 | 47 |  | 64 | 3.78 | 58.15% | 30.75% | 9.718% | [5 empty] | 3.1025 | 8.29 | 13.3 | 0.81292 |  | 1.6258 | 21.4 | 7.96 |  |  |  | 15% |  | 0.60969 | 880 |  | 286.1478 | 16.9318 |  | 1.0162 | 0.6861 | 8.05 | 3700 | 25.2 | 75.6 | 5.2 | [5 empty] | 15 |  | 7.8532 | 0.020119 | 2.012% | 69.23% | 30.77% | 5040 |  |  | 0.57641 | 0 | 0 | 1400 | 30.349 | 3 | 0.65034 | 7.67 | 24.7 | 7 |  |  | 186.8235 | 1.984% | 4613 | 4.3911 | 32 | 163.15 | 40% | 200 | 6.25 | 141.0215 | 7.98 | 16.8 | 31.98% |  | 5.6135 | 6.5034 | 8.29 | 13.3 | 39.9 | 20.83% | 46.15% | 4.1234 | 0.4992 | 30 | 25.4646 | 12.7 | 4.511% |  |  |  | 5563 | 8.17 | 8.36 | 3570 | 12.7 | 28.9 | 22 | 0.11 | 0.5 |  | 4.3 | 5.6 | 0.07 | 0.06 | 6 |  |  | 2 | 8.9044 | 65.11% | 81.71% | 98.36% | 74.56%
2021-01-29 | 5078 | 8.09 | 158 | 7.11 | [12 empty] | 5.73 | 88.15% | 5078 | 8.32 | 3610 | 28.8 | 134 | 7.1 |  | 16.4 | 0.56 | 48 |  | 64 | 3.96 | 60.92% | 33.85% | 9.073% | [5 empty] | 2.8184 | 8.18 | 15.2 | 0.73848 |  | 1.477 | 21.4 | 7.87 |  |  |  | 15% |  | 0.55386 | 852 |  | 251.6739 | 15.346 |  | 0.9231 | 0.62328 | 8.08 | 3740 | 24.5 | 73.5 | 4.6 | 0.3 |  | 0.33 |  |  | 10 | 16 | 7.1341 | 0.018783 | 1.878% | 71.95% | 14.93% | 5040 |  |  | 0.52363 | 0 | 0 | 1400 | 27.5699 | 3 | 0.59078 | 7.61 | 24.6 | 7 | 5 | 16 | 156.7106 | -0.4082% | 5078 | 3.989 | 32 | 163.54 | 40% | 200 | 6.25 | 128.0526 | 8.09 | 16.2 | 34.15% | 2 | 4.7938 | 5.9078 | 8.36 | 12.4 | 37.2 | 23.46% | 49.59% | 3.4987 | 0.4992 | 30 | 23.188 | 11.4 | 8.065% |  |  |  | 5146 | 8.2 | 8.37 | 3510 | 11.4 | 28.1 | 18 | 0.11 | 0.5 |  | 4.7 | 5.9 | 0.07 | 0.05 | 5 |  |  | 2 | 8.0909 | 60.42% | 79.03% | 98.45% | 71.34%
2021-01-30 | 5521 | 8.07 | 142 | 7.12 | [12 empty] | 5.75 | 88.46% | 5521 | 8.19 | 3400 | 34.1 | 126.5 | 7.1 |  | 15.4 | 0.6 | 42 |  | 64 | 3.98 | 61.23% | 36.81% | 9.312% | [5 empty] | 2.5923 | 8.2 | 16 | 0.67922 |  | 1.3584 | 21.6 | 7.89 |  |  |  | 15% |  | 0.50942 | 660 |  | 179.3153 | 11.6439 |  | 0.84903 | 0.57327 | 8.1 | 3730 | 26.7 | 80.1 | 4.5 | [5 empty] | 15 |  | 6.5617 | 0.019279 | 1.928% | 70.78% | 21.7% | 5040 |  |  | 0.48162 | 0 | 0 | 1400 | 25.3577 | 3 | 0.54338 | 8.05 | 26.8 | 9 |  |  | 174.4697 | -0.3745% | 5521 | 3.6689 | 32 | 165.21 | 40% | 200 | 6.25 | 117.56 | 8.08 | 18.8 | 29.85% |  | 4.6211 | 5.4338 | 8.31 | 14.4 | 43.2 | 23.4% | 46.27% | 3.1602 | 0.4992 | 30 | 21.5452 | 12.4 | 13.89% |  |  |  | 5291 | 8.21 | 8.36 | 3440 | 12.4 | 32.2 | 23 | 0.4 | 0.45 |  | 4.6 | 5.7 | 0.08 | 0.03 | 7 |  |  | 2 | 7.4434 | 63.64% | 74.55% | 94.37% | 70.13%
2021-01-31 | 5112 | 8.06 | 154 | 6.9 | [12 empty] | 5.77 | 88.77% | 5112 | 8.3 | 3290 | 30.4 | 124 | 7.6 |  | 16.8 | 0.7 | 32 |  | 64 | 4.12 | 63.38% | 34.08% | 8.452% | [5 empty] | 2.7997 | 8.34 | 16.3 | 0.73357 |  | 1.4671 | 21.2 | 7.96 |  |  |  | 15% |  | 0.55018 | 716 |  | 210.0939 | 12.5056 |  | 0.91696 | 0.61913 | 8.13 | 3620 | 28 | 84 | 4.3 | [5 empty] | 17 |  | 7.0867 | 0.017498 | 1.75% | 74.4% | 7.895% | 5040 |  |  | 0.52015 | 0 | 0 | 1400 | 27.3865 | 3 | 0.58685 | 8.12 | 26.6 | 11 |  |  | 195.1424 | 5% | 5112 | 3.9624 | 32 | 166.89 | 40% | 200 | 6.25 | 126.7291 | 8.18 | 18.8 | 29.32% |  | 5.1092 | 5.8685 | 8.38 | 13.8 | 41.4 | 26.6% | 48.12% | 3.3002 | 0.4992 | 30 | 23.5056 | 12.4 | 10.14% |  |  |  | 5248 | 8.2 | 8.38 | 3400 | 12.4 | 23.2 | 24 | 0.3 | 0.33 |  | 5.1 | 5.9 | 0.1 | 0.02 | 8 |  |  | 2 | 8.0372 | 59.21% | 81.29% | 96.05% | 69.64%
2021-02-01 | 5405 | 8.07 | 166 | 6.5 | [12 empty] | 5.78 | 88.92% | 5405 | 8.39 | 4240 | 31 | 137 | 7.7 |  | 18.9 | 0.44 | 42 |  | 64 | 4.06 | 62.46% | 36.03% | 9.873% | [5 empty] | 2.6479 | 8.27 | 16.2 | 0.6938 |  | 1.3876 | 22.1 | 8.01 |  |  |  | 15% |  | 0.52035 | 812 |  | 225.3469 | 11.9231 |  | 0.86725 | 0.58557 | 8.02 | 3560 | 28.9 | 86.7 | 4.5 | [5 empty] | 12 |  | 6.7025 | 0.02044 | 2.044% | 76.19% | 6.774% | 5040 |  |  | 0.49195 | 0 | 0 | 1400 | 25.9019 | 3 | 0.55504 | 7.68 | 27.2 | 9 |  |  | 186.7805 | 5.882% | 5405 | 3.7476 | 32 | 163.45 | 40% | 200 | 6.25 | 120.3175 | 7.94 | 17.7 | 34.93% |  | 3.9827 | 5.5504 | 8.28 | 13.4 | 40.2 | 24.29% | 50.74% | 2.9062 | 0.4992 | 30 | 21.7732 | 12.2 | 8.955% |  |  |  | 5449 | 8.17 | 8.35 | 3420 | 12.2 | 32.3 | 19 | 0.3 | 0.48 |  | 4.4 | 5.4 | 0.1 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 7.6027 | 60.65% | 76.42% | 96.1% | 76.72%
2021-02-02 | 5157 | 8.07 | 168 | 7.01 | [12 empty] | 5.79 | 89.08% | 5157 | 8.36 | 3240 | 29.9 | 110.2 | 6.6 | 6.2 | 16.2 | 0.5 | 23 | 602 | 64 | 3.99 | 61.38% | 34.38% | 7.577% | [5 empty] | 2.7753 | 8.29 | 16.7 | 0.72717 | 2.5 | 1.4543 | 22.1 | 7.82 | 3120 |  |  | 16% | 51.2821 | 0.54538 | 784 |  | 228.0396 | 14.0765 | 2.3 | 0.90896 | 0.61373 | 8.13 | 3660 | 29.4 | 88.2 | 4.2 | 0.3 | 1.8 | 0.3 |  |  | 11 | 16 | 7.0248 | 0.015687 | 1.569% | 81.74% | 1.672% | 5040 |  |  | 0.51561 | 0 | 0 | 1400 | 27.1476 | 3 | 0.58173 | 7.74 | 28.3 | 8 | 4.1 | 16 | 175.4891 | 3.741% | 5157 | 3.9279 | 32 | 164.81 | 40% | 200 | 6.25 | 125.9137 | 8.06 | 18.7 | 33.92% | 2 | 4.1245 | 5.8173 | 8.32 | 14.3 | 42.9 | 23.53% | 49.47% | 2.9979 | 0.4992 | 30 | 23.0101 | 12.5 | 12.59% |  |  |  | 5475 | 8.14 | 8.49 | 3540 | 12.5 | 29.4 | 20 | 0.3 | 0.37 | 0.7 | 4.4 | 5.1 | 0.06 | 0.02 | 5 | 636 | 184 | 2 | 7.9673 | 58.19% | 73.32% | 95.45% | 72.84%
2021-02-03 | 5354 | 8.06 | 159 | 8.04 | [12 empty] | 5.8 | 89.23% | 5354 | 8.29 | 3040 | 30 | 102 | 7.1 |  | 15.6 | 0.4 | 43 |  | 64 | 4.44 | 68.31% | 35.69% | 7.281% | [5 empty] | 2.6731 | 8.19 | 17.2 | 0.70041 |  | 1.4008 | 21.9 | 7.98 |  |  |  | 16% |  | 0.52531 | 756 |  | 211.8043 | 13.5772 |  | 0.87551 | 0.59115 | 8.03 | 3450 | 29.1 | 87.3 | 4.2 | [5 empty] | 5 |  | 6.7663 | 0.015075 | 1.507% | 90.23% | 3% | 5040 |  |  | 0.49664 | 0 | 0 | 1400 | 26.1487 | 3 | 0.56033 | 7.75 | 29.1 | 3 |  |  | 153.708 | 0% | 5354 | 3.7833 | 32 | 170.97 | 40% | 200 | 6.25 | 120.4523 | 8.01 | 17.9 | 38.49% |  | 3.382 | 5.6033 | 8.32 | 13.8 | 41.4 | 22.91% | 52.58% | 2.6242 | 0.4992 | 30 | 22.9919 | 12.1 | 12.32% |  |  |  | 5007 | 8.18 | 8.37 | 3300 | 12.1 | 28.8 | 18 | 0.3 | 0.28 |  | 4 | 5.2 | 0.07 | 0.02 | 2 |  |  | 2 | 7.6749 | 59.67% | 71.76% | 95.77% | 74.36%
2021-02-04 | 7967 | 8.12 | 160 | 7.7 | [12 empty] | 5.8 | 89.23% | 5114 | 8.27 | 3110 | 32 | 110 | 7.1 |  | 15 | 0.4 | 28 |  | 64 | 3.77 | 58% | 34.09% | 7.501% | [5 empty] | 2.7986 | 8.16 | 15.5 | 0.73328 |  | 1.4666 | 22.3 | 7.86 |  |  |  | 16% |  | 0.54996 | 828 |  | 242.8627 | 16.1908 |  | 0.9166 | 0.61889 | 8.05 | 3450 | 29 | 87 | 4.1 | [5 empty] | 7 |  | 7.0839 | 0.015528 | 1.553% | 85.36% | 9.375% | 5040 |  |  | 0.51995 | 0 | 0 | 1400 | 27.3758 | 3 | 0.58662 | 7.68 | 28.5 | 4 |  |  | 166.013 | 1.724% | 7967 | 3.9609 | 32 | 168.42 | 40% | 200 | 6.25 | 126.4641 | 8 | 18.9 | 33.68% |  | 4.1426 | 5.8662 | 8.28 | 13.8 | 41.4 | 26.98% | 51.58% | 2.8677 | 0.4992 | 30 | 23.7118 | 12.8 | 7.246% |  |  |  | 6228 | 8.16 | 8.33 | 3320 | 13.8 | 31.7 | 17 | 0.11 | 0.27 |  | 4.2 | 4.9 | 0.09 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 8.0341 | 56.88% | 71.18% | 98.45% | 72%
2021-02-05 | 7090 | 8.08 | 140 | 7.33 | [12 empty] | 5.81 | 89.38% | 7090 | 8.31 | 2640 | 18.4 | 86.2 | 3.7 |  | 8.5 | 0.4 | 33 |  | 64 | 4.23 | 65.08% | 47.27% | 8.149% | [5 empty] | 2.0186 | 8.23 | 15.1 | 0.52891 |  | 1.0578 | 22.3 | 7.8 |  |  |  | 16% |  | 0.39669 | 868 |  | 183.6389 | 21.6046 |  | 0.66114 | 0.4464 | 7.98 | 3440 | 27.6 | 82.8 | 4.3 | 0.7 |  | 0.3 |  |  | 9 | 16 | 5.1096 | 0.01687 | 1.687% | 86.97% | -50% | 5040 |  |  | 0.37504 | 0 | 0 | 1400 | 19.7461 | 3 | 0.42313 | 7.73 | 27 | 5 |  | 16 | 184.122 | 2.174% | 7090 | 2.857 | 40 | 174 | 50% | 270 | 6.75 | 117.732 | 7.92 | 18.3 | 32.22% | 2 | 4.2555 | 4.2313 | 8.2 | 15.3 | 45.9 | 16.39% | 43.33% | 3.3542 | 0.4992 | 30 | 17.67 | 13.9 | 9.15% |  |  |  | 6984 | 8.07 | 8.31 | 3310 | 13.9 | 35.2 | 20 | 0.6 | 0.22 |  | 3.8 | 5.1 | 0.07 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 5.8008 | 24.46% | 59.16% | 83.78% | 55.29%
2021-02-06 | 6360 | 8.1 | 126 | 7.6 | [12 empty] | 5.82 | 89.54% | 6360 | 8.08 | 2980 | 34.8 | 129 | 15 |  | 26.5 | 0.5 | 47 |  | 64 | 4.84 | 74.46% | 42.4% | 10.94% | [5 empty] | 2.2503 | 8.16 | 11.5 | 0.58962 |  | 1.1792 | 21.9 | 7.72 |  |  |  | 16% |  | 0.44222 | 840 |  | 198.1132 | 7.476 |  | 0.73703 | 0.49764 | 7.96 | 3040 | 26.2 | 78.6 | 5 | [5 empty] | 9 |  | 5.6961 | 0.022647 | 2.265% | 89.36% | 24.71% | 5040 |  |  | 0.41808 | 0 | 0 | 1400 | 22.0126 | 3 | 0.4717 | 7.64 | 25.8 | 4 |  |  | 182.432 | 1.527% | 6360 | 3.1849 | 40 | 172 | 50% | 270 | 6.75 | 131.4717 | 7.92 | 17.3 | 32.95% |  | 4.8639 | 4.717 | 8.26 | 14.3 | 42.9 | 17.34% | 44.57% | 3.8108 | 0.4992 | 30 | 19.4717 | 13.9 | 2.797% |  |  |  | 6797 | 8.06 | 8.28 | 3030 | 13.9 | 30.4 | 16 | 0.2 | 0.23 |  | 4.4 | 3.7 | 0.05 | 0.01 | 3 |  |  | 2 | 6.4642 | 60.06% | 76.43% | 98.67% | 83.4%
2021-02-07 | 7767 | 8.09 | 110 | 7.8 | [12 empty] | 5.82 | 89.54% | 7767 | 8.3 | 2970 | 14 | 50.2 | 4.2 |  | 7.2 | 0.3 | 28 |  | 64 | 3.85 | 59.23% | 51.78% | 5.199% | [5 empty] | 1.8427 | 8.12 | 13.1 | 0.48281 |  | 0.96562 | 22.5 | 7.83 |  |  |  | 17% |  | 0.36211 | 884 |  | 170.7223 | 23.7114 |  | 0.60351 | 0.40749 | 8.06 | 2890 | 23.3 | 69.9 | 4.2 | [5 empty] | 15 |  | 4.6642 | 0.010763 | 1.076% | 85% | -66.43% | 5040 |  |  | 0.34235 | 0 | 0 | 1400 | 18.025 | 3 | 0.38625 | 7.86 | 23.7 | 7 |  |  | 195.8156 | -1.717% | 7767 | 2.608 | 36 | 169 | 45% | 230 | 6.3889 | 95.5736 | 8.01 | 16.5 | 30.38% |  | 4.1742 | 3.8625 | 8.28 | 12.1 | 36.3 | 26.67% | 48.95% | 2.7464 | 0.4992 | 30 | 15.6663 | 11.5 | 4.959% |  |  |  | 6946 | 8.04 | 8.3 | 2970 | 11.5 | 24.1 | 16 | 0.2 | 0.35 |  | 6.3 | 5.7 | 0.06 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 5.297 | 17.86% | 51.99% | 95.24% | 12.5%
2021-02-08 | 8152 | 8.06 | 111 | 8.1 | [12 empty] | 5.85 | 90% | 8152 | 8.34 | 2130 | 12.8 | 69.7 | 5.7 |  | 9.2 | 0.24 | 28 |  | 68 | 3.51 | 54% | 54.35% | 7.576% | [5 empty] | 1.7556 | 8.25 | 11 | 0.46001 |  | 0.92002 | 22 | 7.91 |  |  |  | 16% |  | 0.34501 | 964 |  | 177.3798 | 19.2804 |  | 0.57501 | 0.38825 | 8.02 | 2760 | 22.1 | 66.3 | 3.4 | [5 empty] | 14 |  | 4.4439 | 0.015684 | 1.568% | 87.86% | -72.66% | 5040 |  |  | 0.32618 | 0 | 0 | 1400 | 17.1737 | 3 | 0.36801 | 8.02 | 23.3 | 7 |  |  | 170.7168 | -5.43% | 8152 | 2.4848 | 32 | 163 | 40% | 200 | 6.25 | 79.8135 | 8.07 | 12.3 | 47.21% |  | 2.2817 | 3.6801 | 8.16 | 10.9 | 32.7 | 11.38% | 53.22% | 2.1455 | 0.4992 | 30 | 14.3965 | 9.1 | 16.51% |  |  |  | 7239 | 8.02 | 8.27 | 2420 | 9.1 | 22.7 | 17 | 0.3 | 0.39 |  | 3.8 | 5.7 | 0.09 | 0.02 | 4 |  |  | 2 | 5.0478 | 28.91% | 67.43% | 94.74% | 58.7%
2021-02-09 | 10143 | 8.04 | 91 | 8.4 | [12 empty] | 5.91 | 90.92% | 6232 | 8.17 | 2570 | 13.2 | 40 | 4.9 | 2.3 | 8.9 | 0.21 | 34 | 304 | 64 | 4.09 | 62.92% | 41.55% | 3.324% | [5 empty] | 2.2965 | 8.17 | 9.9 | 0.60173 | 2.9 | 1.2035 | 21.5 | 8.16 | 3236 |  |  | 17% | 52.534 | 0.4513 | 952 |  | 229.1399 | 25.7461 | 1.8 | 0.75217 | 0.50786 | 8.08 | 2410 | 18.2 | 54.6 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 0.3 |  |  | 7 | 16 | 5.8131 | 0.0068811 | 0.6881% | 90.59% | -37.88% | 5040 |  |  | 0.42667 | 0 | 0 | 1400 | 22.4647 | 5 | 0.80231 | 7.85 | 19.4 | 3 | 3.1 | 16 | 147.4928 | -6.593% | 10143 | 1.997 | 32 | 164 | 40% | 200 | 6.25 | 64.0757 | 8.01 | 10.8 | 44.33% | 2 | 2.343 | 2.9577 | 8.19 | 8.8 | 26.4 | 18.52% | 54.64% | 2.015 | 0.4992 | 30 | 11.6415 | 8.4 | 4.545% |  |  |  | 7476 | 8.03 | 8.36 | 2240 | 8.4 | 22.1 | 13 | 0.2 | 0.39 | 0.02 | 3.9 | 5.1 | 0.08 | 0.03 | 2 | 511 | 320 | 2 | 6.467 | 36.36% | 44.75% | 95.92% | 56.18% | 心连心有2,000m³污水直接进调节池，另外一部分进一级臭氧，下同
2021-02-10 | 10114 | 8 | 64 | 8.6 | [12 empty] | 5.94 | 91.38% | 6209 | 8.29 | 1895 | 11.5 | 51.8 | 6.7 |  | 10.2 | 0.19 | 16 |  | 32 | 4.29 | 66% | 41.39% | 4.288% | [5 empty] | 2.305 | 8.08 | 9.7 | 0.60396 |  | 1.2079 | 20.6 | 7.74 |  |  |  | 17% |  | 0.45297 | 896 |  | 216.46 | 21.2216 |  | 0.75495 | 0.50974 | 7.76 | 2430 | 15.7 | 47.1 | 2.9 | [5 empty] | 6 |  | 5.8346 | 0.0088781 | 0.8878% | 81.88% | -36.52% | 5040 |  |  | 0.42825 | 0 | 0 | 1400 | 22.5479 | 5 | 0.80528 | 7.54 | 16.8 | 2 |  |  | 149.3463 | -7.006% | 10114 | 2.0028 | 29 | 164 | 36.25% | 180 | 6.2069 | 57.1406 | 7.82 | 10.2 | 39.29% |  | 2.7225 | 2.9662 | 7.97 | 8.6 | 25.8 | 15.69% | 48.81% | 2.3228 | 0.4992 | 30 | 11.6749 | 7.9 | 8.14% |  |  |  | 8606 | 8.01 | 8.06 | 2230 | 7.9 | 17.5 | 19 | 0.7 | 0.37 |  | 4 | 4.91 | 0.09 | 0.03 | 2 |  |  | 2 | 6.4907 | 31.3% | 66.22% | 89.55% | 60.78%
2021-02-11 | 10385 | 7.91 | 67 | 7.7 | [12 empty] | 5.98 | 92% | 6292 | 8.27 | 2060 | 10.6 | 43.6 | 6.6 |  | 11.4 | 0.16 | 18 |  | 32 | 4.77 | 73.38% | 41.95% | 3.658% | [5 empty] | 2.2746 | 8.14 | 10.2 | 0.59599 |  | 1.192 | 20.5 | 8.07 |  |  |  | 17% |  | 0.447 | 868 |  | 206.9294 | 18.1517 |  | 0.74499 | 0.50302 | 7.88 | 2230 | 13.7 | 41.1 | 2.7 | [5 empty] | 11 |  | 5.7576 | 0.0075726 | 0.7573% | 85% | -29.25% | 5040 |  |  | 0.4226 | 0 | 0 | 1400 | 22.2505 | 5 | 0.79466 | 7.74 | 14.4 | 2 |  |  | 188.4148 | -5.109% | 10385 | 1.9505 | 29 | 165 | 36.25% | 180 | 6.2069 | 55.5802 | 7.92 | 8.8 | 38.89% |  | 3.1211 | 2.8888 | 8.11 | 7.1 | 21.3 | 19.32% | 50.69% | 2.5379 | 0.4992 | 30 | 11.4396 | 6.6 | 7.042% |  |  |  | 8659 | 8.02 | 8.19 | 2050 | 6.6 | 16.3 | 16 | 0.3 | 0.39 |  | 3.6 | 4.5 | 0.1 | 0.05 | 2 |  |  | 2 | 6.4027 | 37.74% | 62.61% | 95.45% | 68.42%
2021-02-12 | 9449 | 7.91 | 77 | 7 | [12 empty] | 6.01 | 92.46% | 5276 | 8.2 | 2220 | 15.3 | 49.7 | 4.8 |  | 10.7 | 0.24 | 29 |  | 64 | 4.2 | 64.62% | 35.17% | 3.496% | [5 empty] | 2.7127 | 8.05 | 11.1 | 0.71077 |  | 1.4215 | 20.5 | 7.83 |  |  |  | 17% |  | 0.53307 | 812 |  | 230.8567 | 21.5754 |  | 0.88846 | 0.59989 | 7.96 | 2070 | 12.2 | 36.6 | 2.4 | 0.2 |  | 0.1 |  |  | 9 | 16 | 6.8664 | 0.0072382 | 0.7238% | 91.72% | 20.26% | 5040 |  |  | 0.50398 | 0 | 0 | 1400 | 26.5353 | 5 | 0.94769 | 7.71 | 12.4 | 4 | 3 | 16 | 168.2144 | -1.639% | 9449 | 2.1437 | 29 | 165 | 36.25% | 180 | 6.2069 | 73.6586 | 7.86 | 7.6 | 38.71% | 2 | 4.8256 | 3.1749 | 8.05 | 6.9 | 20.7 | 9.211% | 44.35% | 4.4642 | 0.4992 | [7 empty] | 8732 | 8.05 | 8.14 | 1925 | 5.9 | 18.1 | 14 | 0.3 | 0.29 |  | 3.6 | 4.4 | 0.07 | 0.03 | 3 |  |  | 2 | 7.6128 | 61.44% | 63.58% | 93.75% | 66.36%
2021-02-13 | 8505 | 7.94 | 57 | 7.56 | [12 empty] | 6.05 | 93.08% | 6115 | 8.15 | 2330 | 13.1 | 51.2 | 5 |  | 10.6 | 0.28 | 39 |  | 64 | 3.28 | 50.46% | 40.77% | 4.175% | [5 empty] | 2.3405 | 8.13 | 11 | 0.61325 |  | 1.2265 | 21.3 | 7.82 |  |  |  | 17% |  | 0.45993 | 868 |  | 212.9191 | 20.0867 |  | 0.76656 | 0.51758 | 7.99 | 2220 | 11.8 | 35.4 | 2.3 | [5 empty] | 8 |  | 5.9243 | 0.0086424 | 0.8642% | 94.1% | 9.924% | 5040 |  |  | 0.43483 | 0 | 0 | 1400 | 22.8945 | 5 | 0.81766 | 7.73 | 11.7 | 3 |  |  | 177.4095 | 0.8475% | 8505 | 2.3817 | 21 | 152 | 26.25% | 140 | 6.6667 | 59.2593 | 7.92 | 6.5 | 44.44% |  | 3.5837 | 3.5273 | 8.11 | 5 | 15 | 23.08% | 57.26% | 2.9482 | 0.4992 | [7 empty] | 7810 | 8.09 | 8.22 | 2030 | 5 | 16.6 | 16 | 0.2 | 0.35 |  | 4.1 | 4.3 | 0.08 | 0.03 | 3 |  |  | 2 | 6.6261 | 61.83% | 67.58% | 96% | 61.32%
2021-02-14 | 7388 | 7.95 | 52 | 7.5 | [12 empty] | 6.09 | 93.69% | 6332 | 8.28 | 2780 | 14.3 | 52.7 | 4.7 |  | 12.2 | 0.22 | 20 |  | 32 | 4.18 | 64.31% | 42.21% | 4.449% | [5 empty] | 2.2603 | 8.13 | 10.8 | 0.59223 |  | 1.1845 | 21.9 | 7.91 |  |  |  | 17% |  | 0.44417 | 868 |  | 205.6222 | 16.8543 |  | 0.74029 | 0.49984 | 7.94 | 2460 | 12.5 | 37.5 | 2.4 | [5 empty] | 10 |  | 5.7213 | 0.0092113 | 0.9211% | 88% | 12.59% | 5040 |  |  | 0.41993 | 0 | 0 | 1400 | 22.1099 | 5 | 0.78964 | 7.66 | 12.2 | 5 |  |  | 182.3588 | 2.4% | 7388 | 2.7417 | 18 | 145 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 58.4732 | 8.02 | 8 | 34.43% |  | 4.378 | 4.0606 | 8.16 | 6 | 18 | 25% | 50.82% | 3.1437 | 0.4992 | [7 empty] | 6067 | 8.12 | 8.29 | 2180 | 5.5 | 19.6 | 17 | 0.2 | 0.4 |  | 4 | 4.7 | 0.08 | 0.04 | 3 |  |  | 2 | 6.4454 | 61.54% | 62.81% | 95.74% | 67.21%
2021-02-15 | 8824 | 7.82 | 51 | 8.8 | [12 empty] | 6.13 | 94.31% | 6051 | 8.19 | 2580 | 14 | 48 | 4.6 |  | 9.2 | 0.21 | 22 |  | 32 | 4.14 | 63.69% | 40.34% | 3.873% | [5 empty] | 2.3652 | 8.03 | 12.5 | 0.61973 |  | 1.2395 | 22.3 | 7.92 |  |  |  | 16% |  | 0.4648 | 840 |  | 208.23 | 22.6337 |  | 0.77467 | 0.52305 | 7.9 | 2530 | 13.4 | 40.2 | 2.6 | [5 empty] | 13 |  | 5.9869 | 0.0080174 | 0.8017% | 88.18% | 4.286% | 5040 |  |  | 0.43943 | 0 | 0 | 900 | 14.8736 | 5 | 0.82631 | 7.61 | 14.1 | 4 |  |  | 136.7519 | -5.224% | 8824 | 2.2956 | 18 | 149 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 48.9574 | 7.98 | 7.9 | 43.97% |  | 2.4831 | 3.3998 | 8.14 | 6.9 | 20.7 | 12.66% | 51.06% | 2.2665 | 0.4992 | [7 empty] | 7825 | 8.13 | 8.2 | 2310 | 5.6 | 14 | 12 | 0.11 | 0.42 |  | 3.2 | 3.8 | 0.08 | 0.03 | 3 |  |  | 2 | 6.6845 | 60% | 70.83% | 97.61% | 65.22%
2021-02-16 | 9046 | 7.84 | 47 | 8.9 | [12 empty] | 6.16 | 94.77% | 5953 | 8.09 | 2650 | 15.2 | 71.1 | 3.5 | 0.93 | 10 | 0.2 | 28 | 397 | 32 | 3.82 | 58.77% | 39.69% | 5.643% | [5 empty] | 2.4042 | 7.98 | 12.1 | 0.62993 | 0.72 | 1.2599 | 22.3 | 7.75 | 2292 | 1371 | 59.82% | 17% | 74.171 | 0.47245 | 700 |  | 176.3817 | 17.6382 | 0.46 | 0.78742 | 0.53166 | 7.9 | 2260 | 13.5 | 40.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.25 |  |  | 5 | 16 | 6.0855 | 0.011684 | 1.168% | 90.71% | 11.18% | 5040 |  |  | 0.44667 | 0 | 0 | 1000 | 16.7983 | 5 | 0.83991 | 7.63 | 12.3 | 3 | 1.2 | 8 | 138.3368 | 8.889% | 9046 | 2.2392 | 18 | 145 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 47.7559 | 7.91 | 8.9 | 27.64% | 2 | 4.4169 | 3.3164 | 8.02 | 7.6 | 22.8 | 14.61% | 38.21% | 3.3869 | 0.4992 | [7 empty] | 8101 | 8.12 | 8.04 | 2590 | 6.5 | 16.8 | 11 | 0.11 | 0.44 | 0.65 | 2.3 | 3.2 | 0.06 | 0.03 | 3 | 571 | 390 | 2 | 6.7845 | 57.24% | 76.37% | 96.86% | 77%
2021-02-17 | 9621 | 7.79 | 46 | 8.7 | [12 empty] | 6.18 | 95.08% | 6140 | 8.14 | 2170 | 13.1 | 47.4 | 2.6 |  | 7.4 | 0.2 | 18 |  | 32 | 3.81 | 58.62% | 40.93% | 3.88% | [5 empty] | 2.3309 | 8.1 | 10.8 | 0.61075 |  | 1.2215 | 22.2 | 7.85 |  |  |  | 17% |  | 0.45806 | 672 |  | 164.1694 | 22.1851 |  | 0.76344 | 0.51547 | 7.95 | 2500 | 14.6 | 43.8 | 2.8 | [5 empty] | 12 |  | 5.9002 | 0.0080337 | 0.8034% | 84.44% | -11.45% | 5040 |  |  | 0.43306 | 0 | 0 | 810 | 13.1922 | 5 | 0.81433 | 7.84 | 13.7 | 3 |  |  | 157.838 | 6.164% | 9621 | 2.1054 | 18 | 146 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 44.9018 | 8.05 | 8.8 | 35.77% |  | 2.8816 | 3.1182 | 8.14 | 7.3 | 21.9 | 17.05% | 46.72% | 2.3386 | 0.4992 | [7 empty] | 8019 | 8.16 | 8.22 | 2090 | 6.6 | 17.2 | 10 | 0.2 | 0.46 |  | 2.7 | 3.6 | 0.06 | 0.03 | 2 |  |  | 2 | 6.5717 | 49.62% | 63.71% | 92.31% | 63.51%
2021-02-18 | 9814 | 7.8 | 48 | 8.2 | [12 empty] | 6.21 | 95.54% | 6117 | 8.2 | 2160 | 13.9 | 51 | 4.3 |  | 9.5 | 0.14 | 15 |  | 32 | 4.17 | 64.15% | 40.78% | 4.16% | [5 empty] | 2.3397 | 8.17 | 9.8 | 0.61305 |  | 1.2261 | 22.1 | 8 |  |  |  | 17% |  | 0.45978 | 700 |  | 171.6528 | 18.0687 |  | 0.76631 | 0.51741 | 7.99 | 2460 | 14.4 | 43.2 | 2.7 | [5 empty] | 12 |  | 5.9223 | 0.0086115 | 0.8611% | 82% | -3.597% | 5040 |  |  | 0.43469 | 0 | 0 | 1080 | 17.6557 | 5 | 0.81739 | 7.97 | 13.2 | 3 |  |  | 190.0742 | 8.333% | 9814 | 2.064 | 18 | 146 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 44.0187 | 8.15 | 8.1 | 38.64% |  | 2.7142 | 3.0569 | 8.22 | 7.2 | 21.6 | 11.11% | 45.45% | 2.4455 | 0.4992 | [7 empty] | 8192 | 8.17 | 8.19 | 2020 | 6.2 | 18.6 | 11 | 0.2 | 0.48 |  | 3.4 | 4.1 | 0.09 | 0.04 | 2 |  |  | 2 | 6.5912 | 55.4% | 63.53% | 95.35% | 64.21%
2021-02-19 | 10254 | 7.77 | 40 | 7.1 | [12 empty] | 6.24 | 96% | 6471 | 8.13 | 2200 | 12.8 | 56.7 | 2.7 |  | 9.8 | 0.17 | 22 |  | 32 | 4.14 | 63.69% | 43.14% | 4.892% | [5 empty] | 2.2117 | 8.03 | 9.7 | 0.57951 |  | 1.159 | 22.3 | 7.94 |  |  |  | 17% |  | 0.43463 | 784 |  | 181.7339 | 18.5443 |  | 0.72439 | 0.48911 | 7.96 | 2560 | 14.2 | 42.6 | 2.7 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 5 | 16 | 5.5984 | 0.010128 | 1.013% | 87.73% | -10.94% | 5040 |  |  | 0.41091 | 0 | 0 | 1000 | 15.4536 | 5 | 0.77268 | 7.94 | 13.5 | 5 | 0.92 | 8 | 118.5891 | 4.93% | 10254 | 1.9754 | 18 | 150 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 42.1299 | 8.06 | 9.2 | 31.85% | 2 | 3.081 | 2.9257 | 8.14 | 7 | 21 | 23.91% | 48.15% | 2.1605 | 0.4992 | [7 empty] | 8326 | 8.16 | 8.15 | 2210 | 6.1 | 18.6 | 13 | 0.2 | 0.48 |  | 4.2 | 4.8 | 0.11 | 0.06 | 3 |  |  | 2 | 6.2343 | 52.34% | 67.2% | 92.59% | 57.14%
2021-02-20 | 9324 | 7.81 | 49 | 6.7 | [12 empty] | 6.36 | 97.85% | 5593 | 8.17 | 2260 | 12.6 | 74.5 | 6 |  | 12 | 0.2 | 30 |  | 32 | 3.98 | 61.23% | 37.29% | 5.556% | [5 empty] | 2.5589 | 8.07 | 9.9 | 0.67048 |  | 1.341 | 22.5 | 7.94 |  |  |  | 17% |  | 0.50286 | 672 |  | 180.2253 | 15.0188 |  | 0.8381 | 0.56589 | 8.02 | 2440 | 15.1 | 45.3 | 2.8 | [5 empty] | 9 |  | 6.4772 | 0.011502 | 1.15% | 90.67% | -19.84% | 5040 |  |  | 0.47542 | 0 | 0 | 1400 | 25.0313 | 5 | 0.89397 | 7.9 | 13.5 | 4 |  |  | 199.8114 | 10.6% | 9324 | 2.1725 | 18 | 145 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 46.332 | 8.09 | 8.8 | 34.81% |  | 3.1 | 3.2175 | 8.16 | 7.4 | 22.2 | 15.91% | 45.19% | 2.5318 | 0.4992 | [7 empty] | 8521 | 8.15 | 8.17 | 2070 | 6.7 | 15.3 | 14 | 0.2 | 0.51 |  | 3.7 | 4.4 | 0.08 | 0.13 | 3 |  |  | 2 | 7.198 | 46.83% | 79.46% | 96.67% | 69.17%
2021-02-21 | 10032 | 7.81 | 48 | 6 | [12 empty] | 6.39 | 98.31% | 6478 | 8.2 | 2700 | 14.9 | 78.4 | 5 |  | 11.2 | 0.23 | 24 |  | 32 | 3.85 | 59.23% | 43.19% | 6.772% | [5 empty] | 2.2093 | 8.09 | 11.7 | 0.57888 |  | 1.1578 | 22.5 | 7.95 |  |  |  | 17% |  | 0.43416 | 672 |  | 155.6036 | 13.8932 |  | 0.7236 | 0.48858 | 8.06 | 2650 | 15 | 45 | 2.7 | [5 empty] | 13 |  | 5.5923 | 0.014019 | 1.402% | 88.75% | -0.6711% | 5040 |  |  | 0.41047 | 0 | 0 | 1400 | 21.6116 | 5 | 0.77184 | 7.83 | 13.8 | 5 |  |  | 220.1448 | 8% | 10032 | 2.0191 | 15 | 154 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 35.8852 | 8.12 | 8.8 | 36.23% |  | 2.2569 | 2.9904 | 8.16 | 7.6 | 22.8 | 13.64% | 44.93% | 1.9293 | 0.4992 | [7 empty] | 8349 | 8.13 | 8.1 | 2300 | 6.5 | 16.2 | 10 | 0.11 | 0.52 |  | 3 | 3.8 | 0.1 | 0.05 | 4 |  |  | 2 | 6.2323 | 56.38% | 79.34% | 97.8% | 73.21%
2021-02-22 | 8323 | 7.77 | 42 | 5.8 | [12 empty] | 6.37 | 98% | 5932 | 8.12 | 2700 | 14.6 | 78.4 | 4.2 |  | 9.6 | 0.21 | 20 |  | 32 | 4.61 | 70.92% | 39.55% | 6.201% | [5 empty] | 2.4127 | 8.02 | 11.8 | 0.63216 |  | 1.2643 | 23.2 | 7.82 |  |  |  | 17% |  | 0.47412 | 588 |  | 148.6851 | 15.488 |  | 0.79021 | 0.53355 | 7.91 | 2470 | 15.8 | 47.4 | 2.7 | [5 empty] | 8 |  | 6.107 | 0.012838 | 1.284% | 86.5% | -8.219% | 5040 |  |  | 0.44825 | 0 | 0 | 1400 | 23.6008 | 5 | 0.84289 | 7.74 | 12.3 | 4 |  |  | 231.014 | 22.15% | 8323 | 2.4337 | 15 | 150 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 43.2536 | 7.92 | 10 | 18.7% |  | 5.9138 | 3.6045 | 8.07 | 8.7 | 26.1 | 13% | 29.27% | 4.005 | 0.4992 | [7 empty] | 8221 | 8.09 | 8.12 | 2200 | 8 | 26.5 | 15 | 0.06 | 0.55 |  | 3.3 | 3.5 | 0.1 | 0.02 | 3 |  |  | 2 | 6.8277 | 45.21% | 66.2% | 98.57% | 65.62%
2021-02-23 | 8003 | 7.79 | 54 | 6.6 | [12 empty] | 6.35 | 97.69% | 5698 | 8.31 | 2450 | 19.4 | 78.4 | 6.1 | 4.8 | 13 | 0.2 | 21 | 413 | 32 | 3.87 | 59.54% | 37.99% | 5.956% | [5 empty] | 2.5118 | 8.1 | 11.8 | 0.65813 | 4.8 | 1.3163 | 23.2 | 7.92 | 2994 |  |  | 17% | 56.7802 | 0.49359 | 684 |  | 180.0632 | 13.851 | 2 | 0.82266 | 0.55546 | 8.05 | 2330 | 17.1 | 51.3 | 2.9 | 0.3 | 1.8 | 0.2 |  |  | 3 | 16 | 6.3578 | 0.012331 | 1.233% | 86.19% | 11.86% | 5040 |  |  | 0.46665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.78 | 14.9 | 1 | 0.59 | 8 | 49.0028 | 12.87% | 8003 | 2.5311 | 15 | 144 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 44.9831 | 8.04 | 10.2 | 31.54% | 2 | 3.0097 | 3.7486 | 8.09 | 9 | 27 | 11.76% | 39.6% | 2.5414 | 0.4992 | [7 empty] | 7456 | 8.12 | 8.27 | 1969 | 8.1 | 19.5 | 16 | 0.2 | 0.52 | 2.4 | 5.5 | 5.2 | 0.09 | 0.03 | 1 | 540.5 | 314 | 2 | 7.107 | 58.25% | 75.13% | 96.72% | 57.69%
2021-02-24 | 8523 | 7.7 | 59 | 7.1 | [12 empty] | 6.37 | 98% | 6149 | 8.16 | 2400 | 15.4 | 86 | 4.7 |  | 10.2 | 0.25 | 31 |  | 32 | 3.56 | 54.77% | 40.99% | 7.051% | [5 empty] | 2.3275 | 8.01 | 10.7 | 0.60986 |  | 1.2197 | 23.1 | 8.03 |  |  |  | 17% |  | 0.45739 | 672 |  | 163.9291 | 16.0715 |  | 0.76232 | 0.51472 | 7.95 | 2380 | 16.2 | 48.6 | 2.7 | [5 empty] | 8 |  | 5.8915 | 0.014597 | 1.46% | 91.29% | -5.195% | 5040 |  |  | 0.43243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.62 | 15.4 | 2 |  |  | 51.6516 | 4.938% | 8523 | 2.3766 | 15 | 142 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 42.2386 | 7.97 | 10.2 | 33.77% |  | 2.5543 | 3.5199 | 8.14 | 8.8 | 26.4 | 13.73% | 42.86% | 2.1333 | 0.4992 | [7 empty] | 7020 | 8.07 | 8.19 | 2020 | 8 | 17.3 | 21 | 0.06 | 0.53 |  | 3.6 | 4.5 | 0.07 | 0.07 | 4 |  |  | 2 | 6.5904 | 48.05% | 79.88% | 98.72% | 64.71%
2021-02-25 | 10452 | 7.72 | 62 | 6.2 | [12 empty] | 6.37 | 98% | 6738 | 8.17 | 2510 | 19.2 | 81.7 | 5.3 |  | 12.1 | 0.23 | 29 |  | 32 | 3.93 | 60.46% | 44.92% | 7.34% | [5 empty] | 2.1241 | 8.15 | 11.3 | 0.55654 |  | 1.1131 | 22.7 | 7.83 |  |  |  | 18% |  | 0.41741 | 532 |  | 118.4328 | 9.7878 |  | 0.69568 | 0.46972 | 8.03 | 2480 | 15.2 | 45.6 | 2.8 | [5 empty] | 10 |  | 5.3765 | 0.015196 | 1.52% | 90.34% | 20.83% | 5040 |  |  | 0.39463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 14.3 | 7 |  |  | 38.4066 | 5.921% | 10452 | 1.938 | 15 | 140 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 34.4432 | 8.09 | 10 | 30.07% |  | 2.5189 | 2.8703 | 8.06 | 9.3 | 27.9 | 7% | 34.97% | 2.2962 | 0.4992 | [7 empty] | 8670 | 7.87 | 8.16 | 2180 | 7.8 | 21.5 | 20 | 0.06 | 0.52 |  | 2.6 | 4.2 | 0.1 | 0.02 | 7 |  |  | 2 | 5.9923 | 59.38% | 73.68% | 98.87% | 78.51%
2021-02-26 | 11478 | 7.83 | 65 | 7.4 | [12 empty] | 6.42 | 98.77% | 7206 | 8.07 | 2780 | 18.4 | 77.8 | 4.6 |  | 13 | 0.2 | 23 |  | 32 | 4.64 | 71.38% | 48.04% | 7.475% | [5 empty] | 1.9861 | 7.94 | 12.2 | 0.5204 |  | 1.0408 | 22.7 | 7.78 |  |  |  | 18% |  | 0.3903 | 448 |  | 93.2556 | 7.1735 |  | 0.6505 | 0.43922 | 7.97 | 2600 | 16 | 48 | 3.8 | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 10 | 16 | 5.0273 | 0.015475 | 1.548% | 83.48% | 13.04% | 5040 |  |  | 0.369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 16 | 6 | 1 | 8 | 28.824 | 0% | 11478 | 1.7648 | 15 | 135 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 31.3643 | 8.01 | 9.9 | 38.12% | 2 | 1.6169 | 2.6137 | 8.09 | 9 | 27 | 9.091% | 43.75% | 1.4935 | 0.4992 | [7 empty] | 9258 | 8.11 | 8.16 | 2230 | 7.9 | 24 | 18 | 0.3 | 0.53 |  | 3.5 | 5.2 | 0.1 | 0.03 | 6 |  |  | 2 | 5.5996 | 57.07% | 69.15% | 93.48% | 73.08%
2021-02-27 | 10290 | 7.8 | 66 | 8.2 | [12 empty] | 6.47 | 99.54% | 6551 | 7.94 | 3670 | 23.4 | 140 | 6.1 |  | 11.1 | 0.33 | 26 |  | 32 | 5.1 | 78.46% | 43.67% | 12.23% | [5 empty] | 2.1847 | 7.97 | 11.9 | 0.57243 |  | 1.1449 | 22 | 7.76 |  |  |  | 15% |  | 0.42932 | 476 |  | 108.991 | 9.819 |  | 0.71554 | 0.48313 | 7.97 | 2290 | 16.4 | 49.2 | 4.3 | [5 empty] | 9 |  | 5.53 | 0.025316 | 2.532% | 83.46% | 29.91% | 5040 |  |  | 0.40589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 17.1 | 3 |  |  | 25.5489 | -4.268% | 10290 | 1.9685 | 15 | 135 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 34.9854 | 8.02 | 10.9 | 36.26% |  | 1.7745 | 2.9155 | 8.16 | 9.9 | 29.7 | 9.174% | 42.11% | 1.6197 | 0.4992 | [7 empty] | 8964 | 8.11 | 8.17 | 2010 | 9.8 | 22.9 | 19 | 0.2 | 0.5 |  | 4.4 | 5.4 | 0.11 | 0.03 | 2 |  |  | 2 | 6.1602 | 58.12% | 83.64% | 96.72% | 60.36%
2021-02-28 | 10551 | 7.77 | 67 | 8.5 | [12 empty] | 6.48 | 99.69% | 6930 | 8.08 | 2980 |  | 97.3 | 7.4 |  |  | 0.7 | 32 |  | 32 | 4.67 | 71.85% | 46.2% | 8.991% | [5 empty] | 2.0652 | 7.96 |  | 0.54113 |  | 1.0823 | 20.4 | 7.8 |  |  |  | 16% |  | 0.40584 | 504 |  | 109.0909 |  |  | 0.67641 | 0.45671 | 7.94 | 2840 |  |  |  | 0.5 |  | 0.2 |  |  | 10 |  | 5.2276 | 0.018613 | 1.861% |  |  | 5040 |  |  | 0.38369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 |  | 4 |  |  | 41.58 |  | 10551 | 1.9198 | 15 | 134 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 34.12 | 7.88 |  |  |  |  | 2.8433 | 8.02 |  | 28 |  |  |  | 0.4992 | [7 empty] | 8537 | 8 | 8.17 | 2470 |  | 27.9 | 27 | 0.5 | 0.66 |  |  | 6.5 | 0.2 | 0.15 | 3 |  |  | 2 | 5.8305 |  | 71.33% | 93.24% |  | TOC仪器故障，TOC/TN未做分析，下同，预计本周修复
2021-03-01 | 12212 | 7.82 | 71 | 8.6 | [12 empty] | 6.49 | 99.85% | 8244 | 8.13 | 3430 |  | 85.6 | 3.5 |  |  | 0.22 | 21 |  | 32 | 5.02 | 77.23% | 54.96% | 9.409% | [5 empty] | 1.7361 | 8.08 |  | 0.45488 |  | 0.90975 | 20.4 | 7.86 |  |  |  | 16% |  | 0.34116 | 448 |  | 81.5138 |  |  | 0.5686 | 0.38392 | 8.02 | 3700 | [8 empty] | 7 |  | 4.3943 | 0.01948 | 1.948% |  |  | 5040 |  |  | 0.32254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |  | 4 |  |  | 24.732 |  | 12212 | 1.6587 | 15 | 136 | 18.75% | 100 | 6.6667 | 29.4792 | 8.07 |  |  |  |  | 2.4566 | 8.16 |  | 29 |  |  |  | 0.4992 | [7 empty] | 9365 | 8.06 | 8.3 | 2800 |  | 29.1 | 26 | 0.5 | 0.63 |  |  | 7.5 | 0.19 | 0.08 | 1 |  |  | 2 | 4.9092 |  | 66% | 85.71%
2021-03-02 | 11428 | 7.81 | 92 | 9 | [12 empty] | 6.49 | 99.85% | 7457 | 8.21 | 2890 | 17.5 | 75.4 | 5.2 | 1.5 | 17.2 | 0.3 | 24 | 484 | 32 | 5.28 | 81.23% | 49.71% | 7.497% | [5 empty] | 1.9193 | 7.89 |  | 0.50288 | 1.7 | 1.0058 | 20.1 | 7.81 | 3018 |  |  | 17% | 56.3287 | 0.37716 | 392 |  | 78.8521 | 4.5844 | 1.6 | 0.6286 | 0.42443 | 7.97 | 3460 | 19.5 | 58.5 | 5.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  |  | 7 | 16 | 4.8581 | 0.01552 | 1.552% | 78.33% | -11.43% | 5040 |  |  | 0.35658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.99 | 17.3 | 4 | 1 | 8 | 71.5872 | 11.28% | 11428 | 1.7725 | 18 | 145 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 37.8019 | 8.03 | 15.3 | 11.56% | 2 | 5.9437 | 2.6251 | 8.11 | 15.4 | 46.2 | -0.6536% | 10.98% | 6.6319 | 0.4992 | [7 empty] | 9830 | 8.06 | 8.19 | 2870 | 9.9 | 35 | 32 | 0.4 | 0.67 | 1 | 5.9 | 6.7 | 0.2 | 0.05 | 2 | 626 | 380 | 2 | 5.4187 | 43.43% | 53.58% | 92.31% | 65.7% | TOC仪器恢复
2021-03-03 | 12747 | 7.76 | 78 | 9.1 | [12 empty] | 6.45 | 99.23% | 7474 | 7.82 | 3280 | 26 | 116 | 6 |  | 16.4 | 0.3 | 24 |  | 32 | 5 | 76.92% | 49.83% | 11.56% | [5 empty] | 1.9149 | 7.88 | 18.2 | 0.50174 |  | 1.0035 | 19.8 | 7.76 |  |  |  | 17% |  | 0.3763 | 420 |  | 84.2922 | 5.1398 |  | 0.62717 | 0.42347 | 7.83 | 3420 | 18.5 | 55.5 | 8.6 | [5 empty] | 11 |  | 4.8471 | 0.023932 | 2.393% | 64.17% | 28.85% | 5040 |  |  | 0.35577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9 | 18.9 | 14 |  |  | -31.3908 | -2.162% | 12747 | 1.5891 | 18 | 143 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 33.8903 | 7.98 | 17.7 | 6.349% |  | 8.8811 | 2.3535 | 8.02 | 14.9 | 44.7 | 15.82% | 21.16% | 2.8242 | 0.4992 | [7 empty] | 10495 | 8.05 | 7.74 | 3020 | 13.3 | 39 | 33 | 0.4 | 0.72 |  | 7.7 | 8.1 | 0.2 | 0.09 | 6 |  |  | 2 | 5.3879 | 48.85% | 66.38% | 93.33% | 53.05%
2021-03-04 | 9825 | 7.63 | 58 | 9.1 | [12 empty] | 6.39 | 98.31% | 7498 | 7.98 | 3000 | 19 | 95.2 | 4.6 |  | 23.1 | 0.3 | 21 |  | 32 | 4.42 | 68% | 49.99% | 9.517% | [5 empty] | 1.9088 | 7.93 | 20 | 0.50013 |  | 1.0003 | 19.6 | 7.72 |  |  |  | 15% |  | 0.3751 | 448 |  | 89.6239 | 3.8798 |  | 0.62517 | 0.42211 | 7.8 | 3120 | 18.8 | 56.4 | 10.4 | [5 empty] | 7 |  | 4.8316 | 0.019704 | 1.97% | 50.48% | 1.053% | 5040 |  |  | 0.35463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 18.5 | 4 |  |  | 29.2422 | 1.596% | 9825 | 2.0617 | 18 | 152 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 43.9695 | 7.94 | 17.5 | 5.405% |  | 13.8269 | 3.0534 | 8.08 | 13.2 | 39.6 | 24.57% | 28.65% | 2.7654 | 0.4992 | [7 empty] | 8476 | 8.11 | 8.19 | 2630 | 10.8 | 36 | 26 | 0.2 | 0.67 |  | 9.4 | 9.8 | 0.2 | 0.11 | 2 |  |  | 2 | 5.4201 | 43.16% | 62.18% | 95.65% | 59.31%
2021-03-05 | 11388 | 7.63 | 51 | 7.2 | [12 empty] | 6.36 | 97.85% | 7826 | 8.02 | 2880 | 20 | 63.7 | 4.5 |  | 24 | 0.24 | 22 |  | 32 | 4.11 | 63.23% | 52.17% | 6.647% | [5 empty] | 1.8288 | 7.92 | 21.6 | 0.47917 |  | 0.95834 | 19.3 | 7.68 |  |  |  | 14% |  | 0.35938 | 504 |  | 96.6011 | 4.025 |  | 0.59896 | 0.40442 | 7.78 | 3100 | 20.1 | 60.3 | 11.9 | 0.2 |  | 0.19 |  |  | 7 | 16 | 4.6291 | 0.013761 | 1.376% | 45.91% | -0.5% | 5040 |  |  | 0.33976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 19 | 5 | 1 | 8 | 41.4778 | 5.473% | 11388 | 1.7787 | 18 | 148 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 37.9347 | 7.96 | 15.7 | 17.37% | 2 | 3.6149 | 2.6344 | 8.11 | 14.4 | 43.2 | 8.28% | 24.21% | 2.7489 | 0.4992 | [7 empty] | 8963 | 8.13 | 8.2 | 3000 | 14.6 | 36.4 | 26 | 0.7 | 0.67 |  | 9.9 | 9.79 | 0.14 | 0.15 | 3 |  |  | 2 | 5.1735 | 27% | 42.86% | 84.44% | 58.75%
2021-03-06 | 12510 | 7.61 | 68 | 6.1 | [12 empty] | 6.31 | 97.08% | 7328 | 7.96 | 2790 | 23.9 | 71.5 | 5.4 |  | 26 | 0.3 | 23 |  | 32 | 4.72 | 72.62% | 48.85% | 6.986% | [5 empty] | 1.9531 | 7.94 | 17.9 | 0.51174 |  | 1.0235 | 20.2 | 7.8 |  |  |  | 14% |  | 0.3838 | 588 |  | 120.3603 | 4.6292 |  | 0.63967 | 0.43191 | 7.83 | 3230 | 20.2 | 60.6 | 12 | [5 empty] | 7 |  | 4.9436 | 0.014463 | 1.446% | 47.83% | 15.48% | 5040 |  |  | 0.36285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.87 | 18.9 | 6 |  |  | 35.9072 | 6.436% | 12510 | 1.6192 | 18 | 150 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 34.5324 | 8.02 | 15 | 20.63% |  | 2.7844 | 2.3981 | 8.15 | 14.6 | 43.8 | 2.667% | 22.75% | 2.6769 | 0.4992 | [7 empty] | 10025 | 8.11 | 8.19 | 2760 | 14.1 | 37 | 26 | 0.3 | 0.69 |  | 10.6 | 10 | 0.15 | 0.06 | 3 |  |  | 2 | 5.4947 | 41% | 48.25% | 94.44% | 59.23%
2021-03-07 | 12960 | 7.63 | 64 | 6.7 | [12 empty] | 6.27 | 96.46% | 8234 | 8.14 | 2710 | 19 | 63.2 | 4.9 |  | 23 | 0.21 | 18 |  | 32 | 4.45 | 68.46% | 54.89% | 6.939% | [5 empty] | 1.7382 | 7.95 | 20.7 | 0.45543 |  | 0.91086 | 19.7 | 7.78 |  |  |  | 15% |  | 0.34157 | 532 |  | 96.9152 | 4.2137 |  | 0.56929 | 0.38438 | 7.95 | 3000 | 20.7 | 62.1 | 12.8 | [5 empty] | 10 |  | 4.3997 | 0.014365 | 1.436% | 28.89% | -8.947% | 5040 |  |  | 0.32293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 20.8 | 6 |  |  | 30.4658 | -0.4831% | 12960 | 1.563 | 18 | 148 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 33.3333 | 8.07 | 14.7 | 29.33% |  | 1.7184 | 2.3148 | 8.22 | 13.4 | 40.2 | 8.844% | 35.58% | 1.5015 | 0.4992 | [7 empty] | 9856 | 8.1 | 8.2 | 2600 | 12.6 | 34.2 | 24 | 0.2 | 0.71 |  | 10.3 | 10.1 | 0.15 | 0.05 | 3 |  |  | 2 | 4.905 | 33.68% | 45.89% | 95.92% | 55.22%
2021-03-08 | 12809 | 7.6 | 54 | 7.6 | [12 empty] | 6.23 | 95.85% | 8336 | 8.11 | 2820 | 22.5 | 111 | 5.2 |  | 25.7 | 0.23 | 24 |  | 32 | 4.71 | 72.46% | 55.57% | 12.34% | [5 empty] | 1.7169 | 8 | 22.9 | 0.44986 |  | 0.89971 | 19.1 | 7.73 |  |  |  | 14% |  | 0.33739 | 588 |  | 105.8061 | 4.117 |  | 0.56232 | 0.37968 | 7.83 | 2840 | 19.1 | 57.3 | 12.8 | [5 empty] | 11 |  | 4.3458 | 0.025542 | 2.554% | 46.67% | 15.11% | 5040 |  |  | 0.31898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 19.1 | 9 |  |  | 16.672 | 0% | 12809 | 1.5814 | 18 | 151 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 33.7263 | 7.98 | 16.2 | 15.18% |  | 3.6572 | 2.3421 | 8.14 | 14.5 | 43.5 | 10.49% | 24.08% | 2.4439 | 0.4992 | [7 empty] | 9713 | 8.08 | 8.2 | 2510 | 13.8 | 38 | 27 | 0.1 | 0.48 |  | 10.1 | 10.3 | 0.2 | 0.18 | 6 |  |  | 2 | 4.8491 | 38.67% | 65.77% | 98.08% | 60.7%
2021-03-09 | 13192 | 7.64 | 69 | 7.7 | [12 empty] | 6.18 | 95.08% | 8524 | 7.99 | 3130 | 27.9 | 94.8 | 7 | 2.9 | 24.4 | 0.16 | 24 | 591 | 32 | 5.3 | 81.54% | 56.83% | 10.77% | [5 empty] | 1.679 | 7.96 | 23.7 | 0.43993 | 1.7 | 0.87987 | 19.5 | 7.77 | 2603 |  |  | 14% | 53.7841 | 0.32995 | 700 |  | 123.1816 | 5.0484 | 1.6 | 0.54992 | 0.3713 | 7.87 | 2800 | 19.1 | 57.3 | 12.7 | 0.1 | 1.7 | 0.13 |  |  | 13 | 16 | 4.25 | 0.022306 | 2.231% | 47.08% | 31.54% | 5040 |  |  | 0.31194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 19 | 9 | 2 | 8 | 36.6532 | 0.5236% | 13192 | 1.5355 | 18 | 152 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 32.7471 | 8.03 | 17 | 10.53% | 2 | 5.1489 | 2.2741 | 8.19 | 15.3 | 45.9 | 10% | 19.47% | 2.9502 | 0.4992 | [7 empty] | 10109 | 8.08 | 8.21 | 2460 | 13.6 | 38.1 | 28 | 0.1 | 0.09 | 1.1 | 10.3 | 10.7 | 0.11 | 0.36 | 6 |  |  | 2 | 4.7415 | 51.25% | 59.81% | 98.57% | 57.79%
2021-03-10 | 13477 | 7.62 | 53 | 8.2 | [12 empty] | 6.14 | 94.46% | 7744 | 8.13 | 2820 | 33.3 | 87.3 | 7.1 |  | 23.8 | 0.22 | 21 |  | 32 | 5.1 | 78.46% | 51.63% | 9.014% | [5 empty] | 1.8481 | 7.99 | 19 | 0.48425 |  | 0.96849 | 20.2 | 7.76 |  |  |  | 14% |  | 0.36318 | 728 |  | 141.0124 | 5.9249 |  | 0.60531 | 0.4087 | 7.87 | 2860 | 23.8 | 71.4 | 12 | [5 empty] | 13 |  | 4.6781 | 0.018662 | 1.866% | 42.86% | 28.53% | 5040 |  |  | 0.34336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.92 | 23.5 | 9 |  |  | 37.9456 | 1.261% | 13477 | 1.503 | 18 | 152 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 32.0546 | 8 | 20 | 14.89% |  | 2.88 | 2.226 | 8.19 | 13.3 | 39.9 | 33.5% | 43.4% | 1.0475 | 0.4992 | [7 empty] | 10500 | 8.12 | 8.26 | 2440 | 12.5 | 38.7 | 27 | 0.3 | 0.08 |  | 9.8 | 11.2 | 0.2 | 0.26 | 6 |  |  | 2 | 5.1976 | 62.46% | 55.67% | 95.77% | 58.82%
2021-03-11 | 13554 | 7.61 | 61 | 8.1 | [12 empty] | 6.17 | 94.92% | 8530 | 8.05 | 3150 | 23.6 | 87 | 7.4 |  | 23 | 0.2 | 23 |  | 32 | 4.82 | 74.15% | 56.87% | 9.895% | [5 empty] | 1.6778 | 7.96 | 18.3 | 0.43962 |  | 0.87925 | 19.8 | 7.77 |  |  |  | 17% |  | 0.32972 | 756 |  | 132.9426 | 5.7801 |  | 0.54953 | 0.37104 | 7.84 | 3330 | 19 | 57 | 11.2 | [5 empty] | 13 |  | 4.247 | 0.020485 | 2.048% | 51.3% | 19.49% | 5040 |  |  | 0.31172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.85 | 18.7 | 8 |  |  | 50.327 | 1.579% | 13554 | 1.4945 | 18 | 149 | 22.5% | 120 | 6.6667 | 31.8725 | 8 | 13.4 | 28.34% |  | 1.8911 | 2.2134 | 8.11 | 12.3 | 36.9 | 8.209% | 34.22% | 1.66 | 0.4992 | [7 empty] | 9515 | 8.16 | 8.14 | 2700 | 11.7 | 29.7 | 24 | 0.6 | 0.1 |  | 9.5 | 9.8 | 0.14 | 0.25 | 6 |  |  | 2 | 4.734 | 50.42% | 65.86% | 91.89% | 58.7%
2021-03-12 | 14618 | 7.72 | 70 | 8.4 | [12 empty] | 6.2 | 95.38% | 8544 | 7.78 | 3450 | 38.9 | 126 | 9.1 |  | 26.1 | 0.4 | 37 |  | 32 | 4.3 | 66.15% | 56.96% | 14.35% | [5 empty] | 1.6751 | 7.92 | 18 | 0.4389 |  | 0.87781 | 19.8 | 7.72 |  |  |  | 14% |  | 0.32918 | 784 |  | 137.6404 | 5.2736 |  | 0.54863 | 0.37044 | 7.84 | 3300 | 20.5 | 61.5 | 10 | [5 empty] | 13 | 16 | 4.2401 | 0.029717 | 2.972% | 72.97% | 47.3% | 5040 |  |  | 0.31121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 20 | 9 |  | 8 | 46.992 | 2.439% | 14618 | 1.3857 | 24 | 160 | 30% | 150 | 6.25 | 39.4035 | 7.94 | 16.9 | 15.5% | 2 | 3.9971 | 2.0523 | 8.13 | 15.2 | 45.6 | 10.06% | 24% | 2.7364 | 0.4992 | [7 empty] | 11275 | 8.08 | 8.11 | 2600 | 11.9 | 24.8 | 21 | 0.4 | 0.11 |  | 8.7 | 9.3 | 0.1 | 0.21 | 7 |  |  | 2 | 4.7153 | 69.41% | 80.32% | 95.6% | 66.67%
2021-03-13 | 14421 | 7.65 | 95 | 8.7 | [12 empty] | 6.27 | 96.46% | 8498 | 8.17 | 2830 | 19.1 | 86.6 | 8 |  | 22.6 | 0.3 | 27 |  | 32 | 4.94 | 76% | 56.65% | 9.812% | [5 empty] | 1.6842 | 7.85 | 21.8 | 0.44128 |  | 0.88256 | 21.5 | 7.75 |  |  |  | 15% |  | 0.33096 | 788 |  | 139.0916 | 6.1545 |  | 0.5516 | 0.37244 | 7.83 | 3240 | 22.6 | 67.8 | 10.5 | [5 empty] | 12 |  | 4.263 | 0.020314 | 2.031% | 61.11% | -18.32% | 5040 |  |  | 0.3129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.86 | 22.8 | 7 |  |  | 37.3912 | -0.885% | 14421 | 1.4046 | 24 | 158 | 30% | 150 | 6.25 | 39.9418 | 7.95 | 20 | 12.28% |  | 4.4858 | 2.0803 | 8.09 | 13.2 | 39.6 | 34% | 42.11% | 1.3869 | 0.4992 | [7 empty] | 10757 | 8.05 | 8.15 | 2400 | 11.8 | 24.7 | 17 | 0.1 | 0.12 |  | 8.6 | 9.4 | 0.1 | 0.2 | 6 |  |  | 2 | 4.7419 | 38.22% | 71.48% | 98.75% | 61.95%
2021-03-14 | 14703 | 7.63 | 88 | 8.6 | [12 empty] | 6.19 | 95.23% | 8716 | 8.07 | 3200 | 25.4 | 99.6 | 6.8 |  | 19.9 | 0.22 | 22 |  | 32 | 4.58 | 70.46% | 58.11% | 11.57% | [5 empty] | 1.642 | 8.01 | 20.3 | 0.43024 |  | 0.86049 | 21.5 | 7.8 |  |  |  | 14% |  | 0.32268 | 784 |  | 134.9243 | 6.7801 |  | 0.5378 | 0.36313 | 7.8 | 3400 | 24.7 | 74.1 | 10.2 | [5 empty] | 9 |  | 4.1564 | 0.023963 | 2.396% | 53.64% | 2.756% | 5040 |  |  | 0.30507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 | 23.2 | 9 |  |  | 39.222 | 6.073% | 14703 | 1.3777 | 24 | 156 | 30% | 150 | 6.25 | 39.1757 | 7.92 | 20.5 | 11.64% |  | 4.5627 | 2.0404 | 8.13 | 14.1 | 42.3 | 31.22% | 39.22% | 1.435 | 0.4992 | [7 empty] | 11031 | 8 | 8.14 | 2710 | 12.7 | 31.8 | 25 | 0.2 | 0.13 |  | 7.6 | 8.4 | 0.2 | 0.18 | 3 |  |  | 2 | 4.6247 | 50% | 68.07% | 97.06% | 61.81%
2021-03-15 | 14951 | 7.62 | 71 | 8.6 | [12 empty] | 6.2 | 95.38% | 8701 | 7.97 | 3170 | 39 | 118 | 6.4 |  | 21.6 | 0.2 | 25 |  | 32 | 5.2 | 80% | 58.01% | 13.69% | [5 empty] | 1.6449 | 7.9 | 18.6 | 0.43098 |  | 0.86197 | 23.1 | 7.67 |  |  |  | 14% |  | 0.32324 | 697 |  | 120.1586 | 5.5629 |  | 0.53873 | 0.36375 | 7.85 | 3240 | 25 | 75 | 10.8 | [5 empty] | 12 |  | 4.1635 | 0.028341 | 2.834% | 56.8% | 35.9% | 5040 |  |  | 0.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.93 | 24.2 | 10 |  |  | 38.2844 | 3.2% | 14951 | 1.3548 | 24 | 153 | 30% | 150 | 6.25 | 38.5259 | 7.91 | 20.6 | 14.88% |  | 3.3653 | 2.0066 | 8.09 | 14.4 | 43.2 | 30.1% | 40.5% | 1.3104 | 0.4992 | [7 empty] | 11285 |  | 8.04 | 2600 | 14 | 36 | 26 | 0.1 | 0.14 |  | 7.5 | 8.3 | 0.17 | 0.19 | 7 |  |  | 2 | 4.63 | 64.1% | 69.49% | 98.44% | 65.28%

## 企业
企业来水水质分析
日期 | 总水量 | 心连心(Qmax=6,000m3/d) | [9 empty] | 兄弟医药(Qmax=3,000m3/d) | [9 empty] | 善水科技(Qmax=600m3/d) | [9 empty] | 善渊药业（元盛）(Qmax=600m3/d) | [9 empty] | 禾益化工(Qmax=500m3/d) | [9 empty] | 扬帆医药（仁明）(Qmax=500m3/d) | [9 empty] | 鑫海高分子(Qmax=220m3/d) | [9 empty] | 科苑生物(Qmax=120m3/d) | [9 empty] | 常宇化工(Qmax=50m3/d) | [9 empty] | 兴达化工(Qmax=400m3/d) | [9 empty] | 七彩颜料(Qmax=300m3/d) | [9 empty] | 远邦药业(Qmax=200m3/d) | [9 empty] | 众力化工(Qmax=80m3/d) | [9 empty] | 名成科技(Qmax=20m3/d) | [9 empty] | 天祥科技(Qmax=30m3/d) | [9 empty] | 杜威橡胶(Qmax=280m3/d） | [9 empty] | 贝特利(Qmax=150m3/d） | [9 empty] | 利凯化工(Qmax=50m3/d） | [9 empty] | 长兴化工(Qmax=30m3/d） | [9 empty] | 地下水位点1（利凯农药厂内） | [9 empty] | 地下水位点2（利凯农药厂外） | [9 empty] | 地下水位点3(强盛油墨) | [9 empty] | 地下水位点4(沿山沟地下水，小事故池)
|  | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS | Q | pH | Cond | TOC | COD | NH3-N | TN | TP | Cl | SS
| m3/d | mg/L | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | m3/d | / | µs/cm | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L
2019-03-01 | 819 | [10 empty] | 424 | 7.3 | 6450 |  | 98 | 2.6 |  |  |  |  | 137 | 7 | 2680 |  | 41 | 3.9 | [14 empty] | 100 | 6.2 | 4090 |  | 71 | 7.8 |  |  |  |  | 150 | 7.1 | 5470 |  | 110 | 2.4 | [14 empty] | 8 | [59 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-02 | 894 | [10 empty] | 313 | 7.1 | 6510 |  | 102 | 2.7 |  |  |  |  | 263 | 7 | 2680 |  | 36 | 3.9 | [14 empty] | 86 | 6.3 | 4100 |  | 71 | 7.5 |  |  |  |  | 125 | 7 | 5540 |  | 108 | 2.5 | [14 empty] | 107 | 7 |  |  | 66 | 2.4 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-03 | 818 | [10 empty] | 338 | 7.1 | 7130 |  | 106 | 2.8 |  |  |  |  | 234 | 7 | 2160 |  | 33 | 3.6 | [14 empty] | 44 | 6.5 | 4109 |  | 70 | 7.1 |  |  |  |  | 132 | 6.9 | 5410 |  | 121 | 2.7 | [14 empty] | 70 | 6.8 | 9310 |  | 132 | 2.9 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-04 | 758 | [10 empty] | 322 | 7 | 7720 |  | 99 | 0.6 |  |  |  |  | 275 | 7 | 2330 |  | 20 | 0.9 | [14 empty] | 28 | 7 | 3020 |  | 65 | 1 |  |  |  |  | 133 | 6.9 | 6320 |  | 136 | 2.8 | [74 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-05 | 798 | [10 empty] | 314 | 7.5 | 7190 |  | 84 | 1.8 |  |  |  |  | 220 | 6.7 | 2100 |  | 22 | 0.7 | [5 empty] | 7 | 4860 |  | 56 | 1.3 |  |  |  |  | 67 | 6.5 | 2850 |  | 53 | 2.9 |  |  |  |  | 105 | 6.8 | 5340 |  | 129 | 2.9 |  |  |  |  | 28 | 6.4 | 2610 |  | 122 | 1 |  |  |  |  | 64 | 8 | 9010 |  | 131 | 4 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-06 | 1043 | [10 empty] | 367 | 7.3 | 7750 |  | 86 | 1.8 |  |  |  |  | 357 | 7.2 | 2660 |  | 21 | 0.3 | [14 empty] | 63 | 6.4 | 3650 |  | 60 | 2.7 |  |  |  |  | 131 | 6.8 | 5760 |  | 129 | 2.7 |  |  |  |  | 42 | 6.5 | 1335 |  | 56 | 1.2 |  |  |  |  | 83 | 7.4 | 6290 |  | 65 | 2.2 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-07 | 965 | [10 empty] | 228 | 7.3 | 6010 |  | 102 | 2.1 |  |  |  |  | 355 | 7 | 2430 |  | 27 | 0.5 | [14 empty] | 30 | 70 | 6080 |  | 84 | 4.1 |  |  |  |  | 115 | 7.1 | 6920 |  | 135 | 2.3 |  |  |  |  | 49 | 6.9 | 3450 |  | 99 | 2.8 |  |  |  |  | 188 | 6.8 | 3610 |  | 70 | 3.1 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-08 | 730 | [10 empty] | 100 | 7 | 1430 |  | 99 | 1.5 |  |  |  |  | 228 | 6.4 | 2630 |  | 20 | 0.3 |  |  |  |  | 106 | 6.3 | 6000 |  | 61 | 1 |  |  |  |  | 53 | 7.5 | 16470 |  | 429 | 2.3 |  |  |  |  | 120 | 7 | 5150 |  | 137 | 1.8 |  |  |  |  | 47 | 6 | 1999 |  | 114 | 0.6 |  |  |  |  | 76 | 7.5 | 6030 |  | 78 | 1 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-09 | 958 | [10 empty] | 188 | 7.2 | 6730 |  | 101 | 1.7 |  |  |  |  | 327 | 7.3 | 2710 |  | 27 | 0.3 |  |  |  |  | 111 | 6.5 | 5380 |  | 68 | 1.1 |  |  |  |  | 58 | 6.3 | 2840 |  | 56 | 2.5 |  |  |  |  | 114 | 6.8 | 5490 |  | 138 | 2.2 |  |  |  |  | 49 | 6.5 | 2100 |  | 132 | 1.4 |  |  |  |  | 56 | 7.1 | 4900 |  | 51 | 1 |  |  |  |  | 55 | [49 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-10 | 1192 | [10 empty] | 201 | 6.8 | 7570 |  | 90 | 1.8 |  |  |  |  | 568 | 6.9 | 2630 |  | 29 | 0.5 |  |  |  |  | 113 | 6.5 | 5950 |  | 86 | 1.7 |  |  |  |  | 56 | 7.1 | 18810 |  | 266 | 4 |  |  |  |  | 104 | 7.1 | 5980 |  | 143 | 3.1 |  |  |  |  | 49 | 7 | 2300 |  | 117 | 1.3 |  |  |  |  | 85 | 6.5 | 4870 |  | 50 | 1.3 |  |  |  |  | 16 | [49 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-11 | 859 | [10 empty] | 238 | 7 | 7790 |  | 87 | 1.4 |  |  |  |  | 189 | 7 | 500 |  | 22 | 0.3 |  |  |  |  | 81 | 7 | 5910 |  | 69 | 1.3 |  |  |  |  | 60 | 6.1 | 4050 |  | 54 | 4 |  |  |  |  | 150 | 7 | 5960 |  | 128 | 3.3 |  |  |  |  | 6 | 6.5 | 2360 |  | 111 | 0.8 |  |  |  |  | 89 | 7.4 | 5570 |  | 44 | 1.2 |  |  |  |  | 46 | 6.4 | 5010 |  | 68 | 1.9 | [44 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-12 | 1385 | [10 empty] | 157 | 7 | 9930 |  | 60 | 2.6 |  |  |  |  | 417 | 7 | 2510 |  | 21 | 0.3 |  |  |  |  | 121 | 6.8 | 7700 |  | 92 | 2.4 |  |  |  |  | 83 | 7 | 4420 |  | 60 | 1.6 |  |  |  |  | 501 | 6.9 | 4380 |  | 193 | 4.7 |  |  |  |  | 38 | 6.5 | 2090 |  | 87 | 1.4 |  |  |  |  | 62 | 6.7 | 7030 |  | 62 | 0.8 |  |  |  |  | 6 | 6.5 | 6210 |  | 68 | 3.2 | [44 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-13 | 821 | [10 empty] | 110 | 7.2 | 8690 |  | 51 | 2.1 |  |  |  |  | 186 | 7 | 2870 |  | 22 | 0.4 |  |  |  |  | 117 | 7 | 7179 |  | 110 | 2.3 |  |  |  |  | 61 | 6.1 | 4060 |  | 51 | 3.1 |  |  |  |  | 174 | 6.8 | 3970 |  | 172 | 7.7 |  |  |  |  | 40 | 6.3 | 2010 |  | 80 | 1.2 |  |  |  |  | 83 | 7.4 | 5420 |  | 50 | 1.3 |  |  |  |  | 50 | 6.5 | 5940 |  | 53 | 1.1 | [44 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-14 | 1274 | [10 empty] | 292 | 6.9 | 8480 |  | 65 | 2 |  |  |  |  | 413 | 7 | 2570 |  | 23 | 0.3 |  |  |  |  | 117 | 7 | 7530 |  | 108 | 2.4 |  |  |  |  | 69 | 6.7 | 5270 |  | 54 | 1.6 |  |  |  |  | 186 | 7 | 5430 |  | 144 | 2.9 |  |  |  |  | 4 | 6.4 | 1823 |  | 84 | 0.5 |  |  |  |  | 154 | 7.1 | 5830 |  | 60 | 1.3 |  |  |  |  | 39 | 6.7 | 5270 |  | 60 | 1.2 | [44 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-15 | 880 | [10 empty] | 0 | 7 | 8480 |  | 70 | 2.1 |  |  |  |  | 310 | 7 | 2560 |  | 26 | 0.3 |  |  |  |  | 116 | 7 | 7590 |  | 99 | 1.4 |  |  |  |  | 60 | 6.2 | 3960 |  | 56 | 2.1 |  |  |  |  | 169 | 6.8 | 5490 |  | 174 | 3.3 |  |  |  |  | 93 | 6.8 | 1829 |  | 86 | 1.1 |  |  |  |  | 90 | 7.1 | 5840 |  | 63 | 1.3 |  |  |  |  | 42 | 6.5 | 5280 |  | 54 | 0.9 | [15 empty] | 6.7 | 3940 |  | 35 | 1.7 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-16 | 1021 | [10 empty] | 143 | 7.4 | 9730 |  | 53 | 1.9 |  |  |  |  | 310 | 7 | 3040 |  | 125 | 0.5 |  |  |  |  | 78 | 7.5 | 8110 |  | 90 | 2.1 |  |  |  |  | 65 | 6.1 | 4510 |  | 47 | 3.9 |  |  |  |  | 116 | 7 | 4740 |  | 98 | 1.4 |  |  |  |  | 104 | 6.7 | 2040 |  | 77 | 0.6 |  |  |  |  | 159 | 7.2 | 7550 |  | 159 | 2.1 |  |  |  |  | 43 | 6.8 | 5740 |  | 141 | 1 | [24 empty] | 3 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-17 | 765 | [10 empty] | 112 | 6.9 | 9410 |  | 58 | 2.1 |  |  |  |  | 247 | 7 | 2530 |  | 124 | 0.3 |  |  |  |  | 75 | 7 | 7590 |  | 98 | 1.5 |  |  |  |  | 51 | 6.3 | 4490 |  | 56 | 2.1 |  |  |  |  | 136 | 6.5 | 5200 |  | 93 | 0.5 | [5 empty] | 6.8 | 2030 |  | 86 | 0.8 |  |  |  |  | 114 | 7 | 7810 |  | 160 | 1 |  |  |  |  | 30 | 6.5 | 5640 |  | 150 | 0.5 | [44 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-18 | 1118 | [10 empty] | 172 | 7.1 | 9650 |  | 24 | 2.5 |  |  |  |  | 456 | 7.5 | 5150 |  | 126 | 0.5 |  |  |  |  | 70 | 7.3 | 8160 |  | 190 | 2 |  |  |  |  | 53 | 6.4 | 4790 |  | 148 | 2.3 |  |  |  |  | 165 | 6.8 | 5430 |  | 187 | 1.7 |  |  |  |  | 90 | 6.5 | 2130 |  | 181 | 0.6 |  |  |  |  | 112 | 7.4 | 7730 |  | 148 | 1.5 | [54 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-19 | 1095 | [10 empty] | 243 | 6.8 | 9360 |  | 50 | 1.6 |  |  |  |  | 251 | 6.5 | 2240 |  | 108 | 0.3 |  |  |  |  | 80 | 6.7 | 8010 |  | 96 | 2.1 |  |  |  |  | 54 | 6.5 | 5120 |  | 177 | 4.1 |  |  |  |  | 155 | 6.5 | 5010 |  | 148 | 2 |  |  |  |  | 87 | 6.9 | 2410 |  | 112 | 1.1 |  |  |  |  | 109 | 6.8 | 7950 |  | 160 | 2.6 |  |  |  |  | 51 | [9 empty] | 65 | 6.7 | 1789 |  | 135 | 0.9 | [34 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-20 | 1123 | [10 empty] | 189 | [5 empty] | 34.2 |  |  |  | 359 | 7 | 2850 |  | 126 | 0.4 | 2.9 |  |  |  | 74 | 7 | 6770 |  | 81 | 2.2 | 13 |  |  |  | 90 | 7 | 5320 |  | 171 | 2 | 38.2 |  |  |  | 187 | 7 | 5130 |  | 180 | 1 | 5.8 |  |  |  | 77 | 6.8 | 2480 |  | 138 | 1.3 | 11.6 |  |  |  | 106 | 6.7 | 9120 |  | 172 | 0.8 | 10.2 |  |  |  | 41 | [5 empty] | 15.2 | [14 empty] | 7 | 4150 |  | 136 | 5.2 | [24 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-21 | 1049 | [10 empty] | 203 | 7 | 8710 |  | 36 | 2.4 | 41.9 |  |  |  | 280 | 7 | 2980 |  | 25 | 0.3 | 4.9 |  |  |  | 97 | 7 | 6750 |  | 98 | 1.8 | 16.8 |  |  |  | 45 | 7 | 5320 |  | 71 | 2.2 | 48.8 |  |  |  | 171 | 7 | 5140 |  | 77 | 1.7 | 8.7 |  |  |  | 106 | 6.1 | 2470 |  | 105 | 1.4 | 16.8 |  |  |  | 104 | 7 | 9100 |  | 68 | 1.4 | 14.2 |  |  |  | 43 | 6.7 | 5250 |  | 57 | 1.5 | 13.1 | [43 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-22 | 1106 | [10 empty] | 201 | 7 | 7880 |  | 36 | 2.3 | 38 |  |  |  | 402 | 7 | 2800 |  | 27 | 0.5 | 3 |  |  |  | 91 | 7 | 7040 |  | 92 | 1.5 | 11 |  |  |  | 19 | 7 | 4210 |  | 73 | 2.1 | 46 |  |  |  |  | 6.8 | 8554 |  | 74 | 1 | 6.4 |  |  |  | 109 | 6.7 | 2410 |  | 109 | 1.4 | 13.2 |  |  |  | 94 | 6.8 | 5140 |  | 70 | 1.2 | 12.4 |  |  |  | 43 | 6.5 | 4530 |  | 56 | 1.1 | 15.2 | [43 empty] | 49 | [9 empty] | 49 | [9 empty] | 49 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-23 | 1482 | [10 empty] | 226 | 7 | 8720 |  | 33 | 1.7 | 38.9 |  |  |  | 428 | 7 | 2670 |  | 25 | 0.3 | 2.9 |  |  |  | 71 | 7 | 6750 |  | 98 | 1.9 | 11.5 |  |  |  | 69 | 7 | 5320 |  | 63 | 2.1 | 49.7 |  |  |  | 270 | 6.7 | 5050 |  | 70 | 1 |  |  |  |  | 109 | 6.7 | 2470 |  | 104 | 1.5 | 16.8 |  |  |  | 188 | 6.7 | 9050 |  | 73 | 1.1 | 14.1 |  |  |  | 41 | 6.7 | 5240 |  | 39 | 0.8 | 15.4 |  |  |  | 80 | 6.5 | 1899 |  | 34 | 0.7 | [64 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-24 | 1111 | [10 empty] | 284 | 7 | 8790 |  | 39 | 2.4 | 36.5 |  |  |  | 213 | 7 | 2570 |  | 25 | 0.3 | 2.8 |  |  |  | 74 | 7 | 6760 |  | 99 | 1.9 | 11.7 |  |  |  | 64 | 7 | 5320 |  | 63 | 2.5 | 49.7 |  |  |  | 115 | 7 | 5140 |  | 70 | 1.7 | 7.8 |  |  |  | 142 | 6.7 | 2470 |  | 104 | 1.5 | 12.4 |  |  |  | 176 | 6.8 | 9120 |  | 79 | 1.6 | 14.9 |  |  |  | 43 | 6.7 | 5210 |  | 39 | 4 | 15.1 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-25 | 1325 | [10 empty] | 275 | 7 | 9010 |  | 45 | 1.8 | 34 |  |  |  | 314 | 7 | 5160 |  | 26 | 0.5 | 3.1 |  |  |  | 73 | 6.7 | 4860 |  | 89 | 1.5 | 12.3 |  |  |  | 69 | 7 | 4570 |  | 70 | 2.1 | 46.2 |  |  |  | 149 | 6.7 | 5590 |  | 96 | 0.9 | 7.9 |  |  |  | 154 | 6.7 | 2430 |  | 104 | 1.3 | 15.9 |  |  |  | 250 | 6.5 | 7910 |  | 60 | 1 | 16.4 |  |  |  | 41 | 6.5 | 4570 |  | 54 | 1 | 14.5 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-26 | 1221 | [10 empty] | 275 | 7 | 8790 |  | 39 | 0.9 | 28.1 |  |  |  | 270 | 7 | 2570 |  | 26 | 0.3 | 2.8 |  |  |  |  | 7 | 6780 |  | 81 | 2 | 12 |  |  |  | 90 | 7 | 5320 |  | 84 | 2.1 | 36.7 |  |  |  | 170 | 7 | 5940 |  | 108 | 2.8 | 8.6 |  |  |  | 134 | 6.7 | 2570 |  | 99 | 2.4 | 16.2 |  |  |  | 239 | 6.6 | 7990 |  | 59 | 1.2 | 15 |  |  |  | 43 | 6.5 | 5230 |  | 48 | 0.9 | 24 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-27 | 1067 | [10 empty] | 266 | 7 | 8790 |  | 45 | 1.6 | 38.1 |  |  |  | 227 | 7 | 2570 |  | 25 | 0.3 | 5.4 |  |  |  |  | 7 | 6780 |  | 81 | 2 |  |  |  |  | 68 | 7 | 5370 |  | 87 | 1.9 | 39.4 |  |  |  | 152 | 7 | 5420 |  | 110 | 4.8 | 11.2 |  |  |  | 148 | 6.5 | 2760 |  | 100 | 2.4 | 21.7 |  |  |  | 165 | 6.7 | 7990 |  | 64 | 1.3 | 25.5 |  |  |  | 41 | 6.7 | 5240 |  | 48 | 1 | [74 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-28 | 966 | [10 empty] | 218 | 7.2 | 8920 |  | 48 | 4.3 | 31 |  |  |  | 237 | 7 | 2100 |  | 26 | 0.2 | 2.7 | [13 empty] | 73 | 6.4 | 5320 |  | 83 | 9.9 | 48 |  |  |  | 129 | 6.8 | 6420 |  | 102 | 6.1 | 13 |  |  |  | 161 | 7 | 2310 |  | 95 | 1.3 | 11 |  |  |  | 105 | 7.1 | 9930 |  | 90 | 0.2 | 14.2 |  |  |  | 43 | 6.9 | 6830 |  | 50 | 0.7 | [74 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-29 | 1260 | [10 empty] | 264 | 7 | 8250 |  | 44 | 2.6 | 29.2 |  |  |  | 278 | 7 | 2960 |  | 28 | 0.3 | 3 |  |  |  | 129 | 7 | 7010 |  | 81 | 0.5 | 9.6 |  |  |  | 80 | 7 | 4880 |  | 94 | 10.5 | 43.6 |  |  |  | 152 | 7 | 5890 |  | 96 | 7.7 | 15.2 |  |  |  | 140 | 6.7 | 2060 |  | 98 | 3.3 | 19.8 |  |  |  | 177 | 6.5 | 9190 |  | 69 | 0.8 | 15 |  |  |  | 1 | 6.5 | 4710 |  | 45 | 2.7 | 19 | [23 empty] | 39 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-30 | 1407 | [10 empty] | 262 | 6 | 8850 |  | 43.6 | 4.8 | 15.1 |  |  |  | 292 | 6.4 | 2340 |  | 28.4 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 100 | [9 empty] | 132 | 6 | 5250 |  | 105 | 19.6 | 27.8 |  |  |  | 154 | 7.5 | 6380 |  | 108.3 | 14.4 | 24.5 |  |  |  | 210 | 6 | 2060 |  | 90.3 | 0.6 | 5.2 |  |  |  | 126 | 6.7 | 9260 |  | 86 | 4.2 | [24 empty] | 100 | 7.5 | 4110 |  | 36.2 | 4.2 | 11.3 |  |  |  | 31 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-03-31 | 1417 | [10 empty] | 253 | 7.4 | 9180 |  | 51 | 5.1 | 23.7 |  |  |  | 327 | 7 | 3130 |  | 22 | 3.1 | 4.1 |  |  |  | 107 | 7 | 7200 |  | 89 | 2.4 | 6.8 |  |  |  | 116 | 6.3 | 5240 |  | 105 | 20.8 | 37.3 |  |  |  | 141 | 6.9 | 8230 |  | 101 | 12 | 20.5 |  |  |  | 209 | 6.2 | 2050 |  | 84 | 3.9 | 24.8 |  |  |  | 140 | 7.5 | 9650 |  | 77 | 11.1 | 15.3 |  |  |  | 22 | 6.5 | 7580 |  | 53 | 3.7 | 12.6 |  |  |  | 77 | 6.4 | 2240 |  | 38 | 0.8 | 5.7 | [13 empty] | 25 | 7.5 | 6470 |  | 101 | 0.8 | 5.9 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-01 | 1306 | [10 empty] | 293 | 7 | 8970 |  | 60 | 1.1 | 16.6 |  |  |  | 319 | 6.7 | 2340 |  | 27 | 0.3 |  |  |  |  | 131 | 7 | 6950 |  | 105 | 2.9 | 19.5 |  |  |  | 49 | 7 | 21400 |  | 471 | 0.2 | 54.8 |  |  |  | 136 | 7 | 6450 |  | 116 | 11.9 | 25.3 |  |  |  | 185 | 6.5 | 1889 |  | 84 | 0.2 | 6.7 |  |  |  | 117 | 7 | 9610 |  | 89 | 4.6 | 14.6 |  |  |  | 76 | [20 empty] | 6,5 | 2740 |  | 41 | 7.7 | 10.2 | [53 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-02 | 1498 | [10 empty] | 305 | 7.1 | 9220 |  | 54 | 0.2 | 28.5 |  |  |  | 357 | 7 | 4050 |  | 22 | 0.7 | 5.4 |  |  |  | 135 | 7.5 | 9660 |  | 122 | 0.3 | 19.6 |  |  |  | 126 | 6 | 3310 |  | 71 | 10 | 23 |  |  |  | 145 | 6.8 | 6430 |  | 99 | 12.3 | 20.6 |  |  |  | 209 | 6.6 | 1836 |  | 68 | 1.1 | 17.2 |  |  |  | 73 | 7.2 | 6430 |  | 78 | 0.4 | 13.3 |  |  |  | 56 | 6.5 | 7700 |  | 44 | 0.5 | 29.6 |  |  |  | 92 | 6.4 | 2150 |  | 41 | 0.8 | 5.2 | [63 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-03 | 1466 | [10 empty] | 326 | 7 | 8810 |  | 53 | 1.3 | 27.6 |  |  |  | 254 | 7 | 2900 |  | 21 | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 130 | 6.8 | 8250 |  | 102 | 0.2 | 15.9 |  |  |  | 125 | 6 | 4170 |  | 89 | 15.5 | 29.4 |  |  |  | 215 | 6.5 | 4920 |  | 141 | 11.3 | 17.3 |  |  |  | 155 | 6 | 1735 |  | 71 | 0.3 | 12.4 |  |  |  | 210 | 7 | 9390 |  | 77 | 0.2 | 13.8 |  |  |  | 51 | 6.5 | 7350 |  | 50 | 2 | 20.9 | [14 empty] | 6 | 2810 |  | 32 | 3.4 | 11.7 | [53 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-04 | 1632 | [10 empty] | 372 | 6.5 | 8980 |  | 54 | 0.2 | 26 |  |  |  | 258 | 7 | 2240 |  | 25 | 0.5 | 3.2 |  |  |  | 117 | 7.5 | 7810 |  | 101 | 0.2 | 16 |  |  |  | 241 | 6.1 | 4800 |  | 98 | 22 | 29 |  |  |  | 190 | 7.5 | 5220 |  | 173 | 11.1 | 19.4 |  |  |  | 181 | 6.5 | 1748 |  | 67 | 3.6 | 18.9 |  |  |  | 125 | 7.5 | 7810 |  | 84 | 0.2 | 17.5 |  |  |  | 26 | 7 | 7090 |  | 41 | 0.9 | 24 |  |  |  | 88 | 6.3 | 2280 |  | 38 | 4.8 | [14 empty] | 34 | 6.5 | 8170 |  | 104 | 4.8 | 8 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-05 | 1888 | [10 empty] | 406 | 7 | 9020 |  | 47 | 3.7 | 31 |  |  |  | 325 | [9 empty] | 122 | 7 | 6920 |  | 91 | 0.3 | 12 |  |  |  | 406 | 6.1 | 5660 |  | 117 | 12.2 | 25.7 |  |  |  | 216 | 6.4 | 3460 |  | 137 | 6.5 | 13.1 |  |  |  | 189 | 6.3 | 1675 |  | 53 | 0.2 | 14 |  |  |  | 115 | 7.1 | 9720 |  | 83 | 4.9 | 24 |  |  |  | 65 | 6.5 | 6870 |  | 56 | 1 | 12.9 | [23 empty] | 44 | 7 | 9200 |  | 102 | 0.4 | 13.1 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-06 | 1669 | [10 empty] | 387 | 7 | 9370 |  | 44 | 0.2 | 24 |  |  |  | 317 | 6.6 | 2900 |  | 26 | 0.7 | 8.9 |  |  |  | 114 | 7 | 7840 |  | 92 | 1.2 | 13 |  |  |  | 158 | 6.8 | 4840 |  | 114 | 7.9 | 32 |  |  |  | 212 | 6.5 | 4080 |  | 148 | 3.7 | 14 |  |  |  | 103 | 6.2 | 1603 |  | 45 | 1.7 | 12 |  |  |  | 236 | 7 | 9940 |  | 77 | 15.6 | 18.4 |  |  |  | 45 | 6.6 | 6630 |  | 27 | 3.2 | 27 |  |  |  | 90 | 6.4 | 2440 |  | 35 | 3.5 | 3.9 |  |  |  |  | 6.3 | 5010 |  | 49 | 2.3 | 17 |  |  |  | 7 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-07 | 1732 | [10 empty] | 437 | 7 | 8980 |  | 63.2 | 0.5 | 33.5 |  |  |  | 263 | 7 | 2460 |  | 24 | 0.2 | 2.9 |  |  |  | 202 | 7 | 7150 |  | 76.8 | 0.7 | 11 |  |  |  | 169 | 6.5 | 5740 |  | 99.3 | 12.9 | 37.5 |  |  |  | 178 | 7.1 | 5360 |  | 148 | 1.6 | 7 |  |  |  | 202 | 6 | 1484 |  | 43.6 | 0.4 | 12.5 |  |  |  | 161 | 6.5 | 9280 |  | 70.7 | 15.1 | 22 |  |  |  | 48 | 7 | 6510 |  | 38 | 0.4 | 26 |  |  |  | 7 | 6 | 2430 |  | 60 | 0.3 | 3.1 |  |  |  | 58 | 6 | 5530 |  | 55.7 | 4 | 12.3 |  |  |  | 7 | 7.3 | 8430 |  | 90 | 1.4 | 7 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-08 | 1997 | [10 empty] | 495 | 6.9 | 8810 |  | 60 | 4.1 | 29.5 |  |  |  | 274 | 7.1 | 5300 |  | 27 | 0.4 | 15.7 |  |  |  | 111 | 7.5 | 9540 |  | 87 | 2 | 11.4 |  |  |  | 326 | 6 | 5610 |  | 107 | 4.8 | 37 |  |  |  | 216 | 6.7 | 5140 |  | 144 | 3.9 | 21.5 |  |  |  | 269 | 6.3 | 1480 |  | 47 | 0.2 | 13 |  |  |  | 183 | 7.3 | 9240 |  | 77 | 15.5 | 46.7 |  |  |  | 47 | 6.7 | 7320 |  | 56 | 1.2 | 29 | [13 empty] | 73 | 6.9 | 5420 |  | 51 | 1.7 | 15.7 |  |  |  | 3 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-09 | 1408 | [10 empty] | 500 | 5.5 | 9020 |  | 57 | 1.1 | 27 |  |  |  | 212 | 7 | 2750 |  | 19 | 0.3 | 3.2 | [9 empty] | 11.7 |  |  |  | 181 | 6 | 6500 |  | 119 | 2.4 | 46 |  |  |  | 144 | 6.6 | 6790 |  | 99 | 2.1 | 15.3 |  |  |  | 154 | 7 | 1476 |  | 57 | 0.6 | 12.4 |  |  |  | 113 | 7.3 | 9530 |  | 96 | 18.4 | 35.8 |  |  |  | 47 | 7 | 7280 |  | 63 | 0.5 | 31 | [13 empty] | 27 | 7 | 5740 |  | 66 | 0.3 | 10.6 |  |  |  | 30 | 6.5 | 8280 |  | 109 | 0.3 | 7.4 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-10 | 1327 | [10 empty] | 315 | 7.3 | 8560 |  | 117 | 1.5 | 27 |  |  |  | 217 | 7 | 3270 |  | 22 | 0.2 | 8.6 |  |  |  | 116 | 7.3 | 8860 |  | 105 | 1.3 | 20 |  |  |  | 74 | 5.5 | 6050 |  | 147 | 1.3 | 36 |  |  |  | 135 | 7.3 | 8870 |  | 134 | 0.4 | 13.8 |  |  |  | 218 | 6.8 | 1361 |  | 75 | 0.2 | 12.6 |  |  |  | 133 | 6.5 | 6300 |  | 112 | 8.5 | 38.1 |  |  |  | 44 | 5.8 | 6810 |  | 80 | 0.3 | 21 | [13 empty] | 68 | [19 empty] | 7 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-11 | 1915 | [10 empty] | 400 | 6.7 | 8630 |  | 47 | 1 | 31.8 |  |  |  | 342 |  | 3050 |  | 28 | 0.3 | 9.8 |  |  |  | 113 | 7.3 | 8700 |  | 98 | 1.3 | 14.7 |  |  |  | 276 | 6.1 | 6480 |  | 128 | 2.1 | 42 |  |  |  | 251 | 6.9 | 6360 |  | 102 | 1.3 | 15 |  |  |  | 261 | 6.4 | 1332 |  | 39 | 0.7 | 11.8 |  |  |  | 134 | 7 | 9450 |  | 83 | 0.8 | 35 |  |  |  | 46 | 6.6 | 7440 |  | 74 | 0.8 | 28 | [13 empty] | 92 | 6.4 | 5660 |  | 66 | 0.6 | 9.9 |  |  |  |  | 6.9 | 8112 |  | 105 | 1.7 | 7.7 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-12 | 1764 | [10 empty] | 434 | 7 | 9030 |  | 56 | 2 | 37.3 |  |  |  | 352 | 7 | 4100 |  | 21 | 1.5 | 11.6 |  |  |  | 155 | 7 | 8370 |  | 98 | 1.9 | 13.6 |  |  |  | 132 | 6.5 | 7070 |  | 171 | 26.5 | 37.6 |  |  |  | 149 | 6.5 | 6430 |  | 104 | 2.8 | 17.6 |  |  |  | 270 | 6 | 1236 |  | 39 | 1.7 | 10.8 |  |  |  | 144 | 6.5 | 9210 |  | 95 | 12.9 | 36 |  |  |  | 47 | 6.5 | 6880 |  | 54 | 0.7 | 30 |  |  |  | 81 | 6.5 | 2540 |  | 36 | 0.9 | 7 | [63 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-13 | 1552 | [10 empty] | 518 | 7 | 9200 |  | 65 | 4.5 | 33 |  |  |  | 224 | 7.5 | 4190 |  | 22 | 0.2 |  |  |  |  | 122 | 6.5 | 8810 |  | 128 | 1.7 | 21 |  |  |  | 148 | 6.5 | 6500 |  | 189 | 24.9 | 43 |  |  |  | 157 | 7 | 7700 |  | 143 | 0.9 | 24 |  |  |  | 249 | 6.5 | 1390 |  | 45 | 1 | 13 |  |  |  | 6 | 7 | 9330 |  | 135 | 10.9 | 30.5 |  |  |  | 44 | 6.5 | 6860 |  | 44 | 1.5 | 26 |  |  |  | 84 | 7 | 2510 |  | 38 | 0.9 | 6 | [63 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-14 | 2273 | [10 empty] | 552 | 7.5 | 8550 |  | 59 | 0.9 | 30 |  |  |  | 339 | [9 empty] | 180 | 7.5 | 7750 |  | 93 | 0.8 | 26.4 |  |  |  | 414 | 6.7 | 5010 |  | 116 | 27.2 | 40.8 |  |  |  | 168 | 7 | 6580 |  | 113 | 0.7 | 19.7 |  |  |  | 273 | 6.5 | 1299 |  | 60 | 0.4 | 10 |  |  |  | 200 | [5 empty] | 40.1 |  |  |  | 47 | 6.5 | 6790 |  | 66 | 0.9 | 13.6 |  |  |  | 97 | 6.5 | 2590 |  | 42 | 0.6 | 7.4 | [13 empty] | 2 | [9 empty] | 1 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-15 | 1932 | [10 empty] | 513 | 7.3 | 9090 |  | 53 | 1.9 | 30.3 |  |  |  | 355 | 7 | 4010 |  | 22 | 1.1 | 10 |  |  |  | 126 |  |  |  | 22 |  | 22 |  |  |  | 205 | 7 | 6990 |  | 149 | 4.4 | 52 |  |  |  | 167 | 7 | 6700 |  | 109 | 2.8 | 19.5 |  |  |  | 265 | 6.5 | 1179 |  | 56 | 1.1 | 10.3 |  |  |  | 160 | 7.3 | 10290 |  | 71 | 16.4 |  |  |  |  | 45 | 6.5 | 6970 |  | 47 | 1.2 | 31.5 |  |  |  | 96 | 6 | 2580 |  | 44 | 2.5 | 7.8 |  |  |  |  | 6.5 | 5660 |  | 54 | 1.9 | [54 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-16 | 1790 | [10 empty] | 599 | 7 | 9290 |  | 64 | 2.4 | 28 |  |  |  | 300 | 7 | 3310 |  | 33 | 0.6 | 9.9 |  |  |  | 119 | 7.5 | 8310 |  | 87 | 2.5 |  |  |  |  | 212 | 7 | 7710 |  | 167 | 46 | 51 |  |  |  | 166 | 7.5 | 6890 |  | 109 | 3.2 | 16 |  |  |  | 266 | 6.5 | 1355 |  | 70 | 1.8 | 23 |  |  |  | 18 | 7 | 9810 |  | 71 | 17.2 | 19 |  |  |  | 47 | 6.8 | 6950 |  | 62 | 2.5 | 26 | [13 empty] | 63 | [59 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-17 | 1987 | [10 empty] | 505 | 7 | 7560 |  | 51 | 3.1 | 30.5 |  |  |  | 316 | 7 | 3570 |  | 20 | 0.8 | 11 |  |  |  | 132 | 7.5 | 8120 |  | 93 | 0.5 | 16.5 |  |  |  | 374 | 7 | 7560 |  | 175 | 41.3 | 59 |  |  |  | 136 | 6.8 | 7170 |  | 105 | 1.1 | 46 |  |  |  | 266 | 6.5 | 1191 |  | 60 | 0.4 | 9.2 |  |  |  | 182 | 7 | 3570 |  | 68 | 6.9 | 42 |  |  |  | 44 | 6.9 | 6650 |  | 56 | 1.1 | 29 | [13 empty] | 32 | 6.5 | 5880 |  | 65 | 0.5 | 7 | [53 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-18 | 1822 | [10 empty] | 535 | 7 | 9210 |  | 53 | 1.1 | 37 |  |  |  | 321 | 7.5 | 5330 |  | 35 | 0.4 | 13.6 |  |  |  | 115 | 7.5 | 8410 |  | 98 | 1 | 15.5 |  |  |  | 295 | 7 | 6810 |  | 167 | 26 | 42.4 |  |  |  | 155 | 7 | 7560 |  | 105 | 1.1 | 16.5 |  |  |  | 266 | 6.5 | 1346 |  | 75 | 0.4 | 6.5 |  |  |  | 88 | 7.3 | 9990 |  | 86 | 0.7 | 20.2 |  |  |  | 47 | [20 empty] | 6.5 | 5900 |  | 57 | 0.2 | 8.7 | [53 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-19 | 1852 | [10 empty] | 691 | 7 | 9330 |  | 53 | 1.8 | 28.6 |  |  |  | 189 | 7.3 | 5500 |  | 44 | 1 | 20.7 |  |  |  | 134 | 7.5 | 8780 |  | 92 | 1.6 | 18.3 |  |  |  | 221 | 7 | 7520 |  | 197 | 20.3 | 56.1 |  |  |  | 192 | 6.6 | 7180 |  | 101 | 1.2 | 19.3 |  |  |  | 263 | 6.5 | 1255 |  | 77 | 0.1 | 8.8 |  |  |  | 118 | 7.4 | 10900 |  | 101 | 1.2 | 68.8 |  |  |  | 44 | [79 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-20 | 1771 | [10 empty] | 635 | 7 | 9980 |  | 56 | 0.6 | 17.7 |  |  |  | 209 | 7 | 5680 |  | 45 | 0.8 | 18.6 |  |  |  |  | 7.5 | 9430 |  | 87 | 0.9 | 18.4 |  |  |  | 366 | 6.5 | 6180 |  | 117 | 0.7 | 30.9 |  |  |  | 156 | 6.5 | 8470 |  | 92 | 1.1 | 21 |  |  |  | 263 | 7 | 1474 |  | 65 | 0.3 | 8.6 |  |  |  | 94 | 7 | 12330 |  | 134 | 6.8 | 39.8 |  |  |  | 48 | [79 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-21 | 1816 | [10 empty] | 576 | 7 | 9670 |  | 51 | 2.2 | 20.3 |  |  |  | 242 | 7.2 | 6050 |  | 81 | 1.7 | 27.4 |  |  |  | 128 | 7.5 | 9450 |  | 101 | 1 | 17.6 |  |  |  | 314 | 6.8 | 6390 |  | 116 | 1.4 | 43.5 |  |  |  | 144 | [5 empty] | 21 |  |  |  | 265 | 6.5 | 1466 |  | 68 | 1 | 10.4 |  |  |  | 6 | [5 empty] | 60 |  |  |  | 45 | [5 empty] | 20.7 |  |  |  | 96 | [69 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-22 | 1582 | [10 empty] | 639 | 7 | 9560 |  | 47 | 5.7 | 21.2 |  |  |  | 226 | 7.3 | 4320 |  | 66 | 2.8 | 23.2 |  |  |  |  | 7.6 | 8910 |  | 92 | 1.8 | 12.6 |  |  |  | 234 | 6.5 | 6250 |  | 99 | 1.2 | 50 |  |  |  | 167 | 7 | 7800 |  | 89 | 1.6 | 21.2 |  |  |  | 266 | 6.5 | 1353 |  | 66 | 0.6 | 9.1 |  |  |  | 4 | [9 empty] | 46 | 6.5 | 6370 |  | 63 | 1.2 | 29.7 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-23 | 1670 | [10 empty] | 645 | 7 | 9890 |  | 48 | 0.3 | 21 |  |  |  | 291 | 7 | 4590 |  | 75 | 2.8 | 19.2 |  |  |  |  | 7.5 | 9240 |  | 107 | 0.7 | 10.2 |  |  |  | 173 | 7 | 7340 |  | 147 | 1.5 | 32 |  |  |  | 209 | 7 | 7400 |  | 147 | 1.8 | 16.4 |  |  |  | 266 | 7 | 1455 |  | 68 | 0.5 | 8.1 |  |  |  | 7 | [5 empty] | 16.4 |  |  |  | 45 | [29 empty] | 34 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-24 | 1923 | [10 empty] | 608 | 7.1 | 10090 |  | 38 | 0.7 | 21.8 |  |  |  | 320 | 7.2 | 4170 |  | 68 | 2.8 | 14 |  |  |  | 114 | 7.5 | 8350 |  | 84 | 1.8 | 12 |  |  |  | 273 | 7 | 5240 |  | 90 | 1.5 | 17.8 |  |  |  | 159 | 7 | 8110 |  | 81 | 0.6 | 15.6 |  |  |  | 265 | 7 | 1360 |  | 62 | 0.7 | 8.4 |  |  |  | 137 | 7 | 10690 |  | 74 | 1.8 | 28.5 |  |  |  | 47 | 6.3 | 6730 |  | 48 | 0.6 | 22.4 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-25 | 2037 | [10 empty] | 615 | 6.5 | 10090 |  | 42 | 2.6 | 11.1 |  |  |  | 391 | 7.5 | 3840 |  | 68 | 2.3 | 13.1 |  |  |  | 125 | 7.4 | 8760 |  | 91 | 1.4 | 10.4 |  |  |  | 271 | 6.5 | 5240 |  | 98 | 1.1 | 11.2 |  |  |  | 208 | 7 | 8430 |  | 102 | 1.2 | 13.4 |  |  |  | 265 | 7 | 1463 |  | 56 | 0.6 | 7.6 |  |  |  | 117 | 7 | 10050 |  | 113 | 3.7 | 35.7 |  |  |  | 45 | 7 | 6240 |  | 48 | 1.2 | 30.6 | [73 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-26 | 1792 | [10 empty] | 552 | 7 | 9800 |  | 48 | 0.8 | 10.7 |  |  |  | 318 | 7 | 4110 |  | 71 | 2.6 | 10.7 |  |  |  | 131 | 7.5 | 8350 |  | 87 | 1.2 | 11 |  |  |  | 185 | 7 | 4820 |  | 92 | 1.4 | 13.8 |  |  |  | 166 | 7 | 7920 |  | 92 | 1.2 | 13 |  |  |  | 221 | 7 | 1289 |  | 54 | 0.3 | 9.6 |  |  |  | 172 | 7.5 | 12660 |  | 189 | 11.9 | 60 |  |  |  | 47 | [79 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-27 | 1831 | [10 empty] | 480 | 7 | 10120 |  | 95 | 1.9 | 13.2 |  |  |  | 408 | 7 | 3280 |  | 59 | 1.8 | 16.5 |  |  |  | 121 | 7.5 | 8430 |  | 90 | 2.4 | 13.4 |  |  |  | 185 | 6.5 | 5510 |  | 99 | 1.5 | 17.2 |  |  |  | 172 | 7 | 7980 |  | 108 | 1.5 | 16.6 |  |  |  | 257 | 6.4 | 1226 |  | 65 | 0.5 | 11.3 |  |  |  | 145 | 7 | 12480 |  | 179 | 1.6 | 74.6 |  |  |  | 35 | 6.5 | 6490 |  | 75 | 1.1 | 28.9 | [23 empty] | 28 |  |  |  | 102 | 1.5 | [44 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-28 | 500 | [10 empty] | 500 | 7.1 | 9660 |  | 47 | 1.7 | [5 empty] | 7.2 | 2970 |  | 57 | 2.6 | [5 empty] | 7.5 | 8420 |  | 78 | 1.4 | [5 empty] | 6.5 | 5620 |  | 120 | 1.2 | [5 empty] | 7 | 7980 |  | 74 | 0.7 | [5 empty] | 7 | 1210 |  | 45 | 0.4 | [5 empty] | 7 | 7620 |  | 51 | 2.2 | [5 empty] | 6.5 | 6570 |  | 39 | 0.7 | [28 empty] | 95 | 0.9 | [44 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-29 | 550 | [10 empty] | 550 | 6.5 | 10100 |  | 63 | 0.5 | [5 empty] | 7.5 | 1389 |  | 93 | 2 | [5 empty] | 7.5 | 8710 |  | 80 | 5.3 | [5 empty] | 7 | 6780 |  | 135 | 2.1 | [5 empty] | 7 | 7910 |  | 83 | 0.5 | [5 empty] | 7 | 1266 |  | 36 | 0.3 | [5 empty] | 7.5 | 5810 |  | 101 | 1 | [5 empty] | 7 | 6390 |  | 51 | 0.6 | [74 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-04-30 | 600 | [10 empty] | 600 | 7 | 9730 |  | 51 | 0.7 | [5 empty] | 7 | 2510 |  | 54 | 0.9 | [5 empty] | 7.4 | 8100 |  | 99 | 2.1 | [5 empty] | 7 | 7910 |  | 163 | 1.5 | [5 empty] | 7 | 7940 |  | 84 | 0.6 | [5 empty] | 7 | 1434 |  | 54 | 0.7 | [5 empty] | 7 | 9710 |  | 56 | 0.5 | [5 empty] | 6.5 |  |  |  | 1.2 | [74 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-01 | 2328 | [10 empty] | 631 | 7 | 9380 |  | 54 | 2.1 | 11.8 |  |  |  | 538 | 7 | 2810 |  | 57 | 2.1 | 11.7 |  |  |  | 140 | 7.5 | 8000 |  | 86 | 0.5 | 7.1 |  |  |  | 264 | 6.5 | 7650 |  | 135 | 1.3 | 11.5 |  |  |  | 187 | 7 | 7800 |  | 81 | 0.4 | 17.9 |  |  |  | 260 | 6.4 | 1506 |  | 31 | 0.2 |  |  |  |  | 198 | 7.3 | 11340 |  | 102 | 0.3 | 21.1 |  |  |  | 45 | 6.6 | 6440 |  | 48 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 65 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-02 | 2386 | [10 empty] | 716 | 7 | 9530 |  | 45 | 0.9 | 14.3 |  |  |  | 425 | 7 | 2660 |  | 41 | 1 | 6.8 |  |  |  | 118 | 7 | 8270 |  | 84 | 0.8 | 5.7 |  |  |  | 326 | 7 | 6710 |  | 184 | 9.9 | 9.6 |  |  |  | 209 | 7 | 7080 |  | 66 | 1.3 |  |  |  |  | 262 | 6.5 | 1615 |  | 45 | 0.4 | 9.5 |  |  |  | 176 | 7.4 | 13770 |  | 230 | 10.7 |  |  |  |  | 47 | 6.5 | 6230 |  | 39 | 0.9 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 107 |  |  |  | 84 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-03 | 2412 | [10 empty] | 722 | 7 | 9620 |  | 51 | 0.4 | 13.5 |  |  |  | 505 | 7 | 2840 |  | 47 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 107 | 7.5 | 9360 |  | 101 | 1.6 |  |  |  |  | 283 | 7 | 6810 |  | 193 | 10.6 | 20.6 |  |  |  | 187 | 7 | 7720 |  | 77 | 0.9 |  |  |  |  | 266 | 6.5 | 1615 |  | 43 | 0.3 |  |  |  |  | 174 | 7 | 10120 |  | 95 | 5.5 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 36 |  |  |  | 92 | 0.5 | 13.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 44 | [9 empty] | 44 | [9 empty] | 44 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-04 | 2278 | [10 empty] | 726 | 6.5 | 9780 |  | 54 | 0.7 | 44.6 |  |  |  | 396 | 7 | 2720 |  | 45 | 1.1 | 7.8 |  |  |  | 125 | [5 empty] | 12.4 |  |  |  | 325 | 7 | 7140 |  | 180 | 17.9 | 29.2 |  |  |  | 163 | 7 | 7540 |  | 80 | 1.1 | 22.5 |  |  |  | 264 | 6.5 | 1612 |  | 45 | 0.7 | 13.8 |  |  |  | 146 | 7 | 9570 |  | 104 | 4.5 | 24.5 |  |  |  | 34 | 6.5 | 9130 |  | 33 | 0.4 | 20.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 99 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-05 | 2440 | [10 empty] | 695 | 7 | 9450 |  | 57 | 2 | 25.7 |  |  |  | 519 | 7 | 3040 |  | 42 | 1.3 | 5.3 |  |  |  | 122 | 7.5 | 8650 |  | 101 | 1.2 | 4.5 |  |  |  | 310 | 6.9 | 3840 |  | 160 | 29.6 | 31.2 |  |  |  | 256 | 6.5 | 7600 |  | 72 | 0.8 | 17.4 |  |  |  | 261 | 6.6 | 1476 |  | 62 | 0.3 | 11.2 |  |  |  | 176 | 7.5 | 12460 |  | 116 | 0.9 | 20.6 |  |  |  | 58 | 6.5 | 5900 |  | 90 | 0.7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 43 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-06 | 2020 | [10 empty] | 748 | 6.5 | 7590 |  | 65 | 1.7 | 28 |  |  |  | 351 | 7.3 | 3010 |  | 42 | 0.8 | 6.9 |  |  |  | 112 | 7 | 8770 |  | 116 | 1.6 | 9.7 |  |  |  | 66 | 6.5 | 7590 |  | 115 | 15 | 54 |  |  |  | 195 | 6 | 7310 |  | 120 | 1.6 | 29.2 |  |  |  | 262 | 6.5 | 1316 |  | 72 | 0.3 | 13.6 |  |  |  | 127 | 7 | 12150 |  | 161 | 1.3 | 47.6 |  |  |  | 54 | 6 | 6130 |  | 47 | 0.6 | 39 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 103 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-07 | 1957 | [10 empty] | 808 | 7 | 9830 |  | 45 | 1.1 | 28.4 |  |  |  | 378 | 7 | 3600 |  | 47 | 0.6 | 3 |  |  |  | 121 | 7.5 | 8820 |  | 93 | 0.6 | 7.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 163 | 6.8 | 7160 |  | 116 | 1.5 | 17.8 |  |  |  | 260 | 6.5 | 1514 |  | 74 | 0.6 | 10.8 |  |  |  | 158 | 7 | 11750 |  | 87 | 1.2 | 34 |  |  |  | 47 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 22 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-08 | 2022 | [10 empty] | 790 | 7.2 | 9590 |  | 51 | 0.2 | 39.5 |  |  |  | 458 | 7 | 2740 |  | 48 | 0.7 | 4.9 |  |  |  | 135 | 7.5 | 8620 |  | 95 | 1.7 | 7.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 80 | 6.7 | 7250 |  | 83 | 0.6 | 22.7 |  |  |  | 263 | 6.5 | 1463 |  | 87 | 0.4 | 13.4 |  |  |  | 141 | 6.8 | 11340 |  | 72 | 0.4 | 31 |  |  |  | 49 | 6.5 | 6520 |  | 77 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 106 | 6 | 6670 |  | 38 | 0.3 | 17.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-09 | 1819 | [10 empty] | 678 | 7 | 9870 |  | 48 | 2.6 | 34.8 |  |  |  | 350 | 7 | 2990 |  | 49 | 2.6 | 6.7 |  |  |  | 105 | 7.5 | 8500 |  | 92 | 2.7 | 5.6 |  |  |  | 62 | [9 empty] | 71 | 6 | 6690 |  | 94 | 1.7 | 14.4 |  |  |  | 263 | 6.5 | 1514 |  | 90 | 0.6 | 16.2 |  |  |  | 131 | 7 | 14150 |  | 212 | 2.3 | 34.4 |  |  |  | 48 | 6.5 | 6410 |  | 107 | 0.4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7 | 6290 |  | 51 | 1.3 | 24.6 |  |  |  | 111 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-10 | 2175 | [10 empty] | 711 | 6.5 | 9380 |  | 47 | 1.6 | 31.4 |  |  |  | 397 | 6.5 | 2250 |  | 28 | 0.9 | 3.2 |  |  |  | 132 | [9 empty] | 192 | 6 | 8940 |  | 199 | 12.1 | 39.6 |  |  |  | 185 | 6.3 | 6830 |  | 87 | 0.3 | 18.9 |  |  |  | 258 | 7 | 1515 |  | 104 | 0.2 | 16 |  |  |  | 157 | 7 | 11680 |  | 90 | 1 | 19.2 |  |  |  | 47 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 33 | 6.3 | 6400 |  | 44 | 0.5 | 21.6 |  |  |  | 63 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-11 | 2222 | [10 empty] | 858 | 7 | 8680 |  | 45 | 1.4 | 31.7 |  |  |  | 397 | 7.2 | 2930 |  | 43 | 0.6 | 5.2 |  |  |  | 200 | 7.5 | 9180 |  | 98 | 2.4 | 9.2 |  |  |  | 183 | 6.5 | 8100 |  | 185 | 2.7 | 43.3 |  |  |  | 119 | 6.2 | 7130 |  | 83 | 1.6 | 25.1 |  |  |  | 264 | 7 | 1464 |  | 110 | 0.4 | 19 |  |  |  | 101 | 7.3 | 8330 |  | 66 | 0.6 | 24 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 6.5 | 6940 |  | 45 | 1.8 | 26.5 |  |  |  | 65 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-12 | 2271 | [10 empty] | 818 | 7 | 9080 |  | 45 | 1.1 | 31.4 |  |  |  | 439 | 7 | 2910 |  | 38 | 0.3 | 7.2 |  |  |  | 184 | 7.5 | 9280 |  | 104 | 1.6 | 11.3 |  |  |  | 138 | 6.5 | 6600 |  | 143 | 2.6 | 34.4 |  |  |  | 104 | 6.1 | 7180 |  | 87 | 1.6 | 26.8 |  |  |  | 161 | 7 | 1850 |  | 74 | 1.7 | 24.6 |  |  |  | 283 | 7.3 | 8430 |  | 66 | 0.8 | 18.6 |  |  |  | 48 | 6.7 | 6090 |  | 45 | 1.6 | 27.2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.4 | 7050 |  | 41 | 2.1 | 33.4 |  |  |  | 96 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-13 | 1957 | [10 empty] | 914 | 7 | 7690 |  | 46 | 0.3 |  |  |  |  | 322 | 7 | 2540 |  | 23 | 0.6 |  |  |  |  | 166 | 7.8 | 8850 |  | 99 | 1.8 | 7.5 |  |  |  | 37 | 6.4 | 10260 |  | 253 | 12.2 |  |  |  |  | 123 | 6.3 | 7050 |  | 93 | 1.1 |  |  |  |  | 164 | 6.8 | 1600 |  | 99 | 0.3 |  |  |  |  | 131 | 7 | 7410 |  | 45 | 1.2 |  |  |  |  | 53 | 6.5 | 5900 |  | 51 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.5 | 6950 |  | 39 | 0.5 |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 62 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-14 | 1983 | [10 empty] | 837 | 6.5 | 8510 |  | 47 | 0.7 | 24.9 |  |  |  | 329 | 7.3 | 2580 |  | 23 | 0.9 | 5.8 |  |  |  | 178 | 6.8 | 9440 |  | 117 | 4.5 |  |  |  |  | 4 | [9 empty] | 200 | 7 | 7060 |  | 120 | 2.3 | 23.7 |  |  |  | 198 | 6.5 | 1598 |  | 108 | 0.4 | 24 |  |  |  | 204 | 7 | 6400 |  | 48 | 0.7 | 12.4 |  |  |  | 33 | 6.5 | 5820 |  | 102 | 1.2 | 53.7 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-15 | 2268 | [10 empty] | 822 | 7 | 8870 |  | 65 | 0.8 |  |  |  |  | 446 | 7 | 3100 |  | 27 | 0.3 |  |  |  |  | 142 | 7.5 | 9750 |  | 98 | 2.8 |  |  |  |  | 37 | 6.5 | 9500 |  | 232 | 14.3 |  |  |  |  | 229 | 6.5 | 6790 |  | 111 | 2.4 |  |  |  |  | 244 | 7 | 1429 |  | 102 | 0.3 |  |  |  |  | 209 | 7 | 7390 |  | 45 | 0.7 |  |  |  |  | 60 | 6.5 | 5850 |  | 78 | 2 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | 6.5 | 6930 |  | 37 | 1.9 |  |  |  |  | 59 |  |  |  | 41 | 8.1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-16 | 2151 | [10 empty] | 707 | 6.8 | 9090 |  | 40 | 0.5 | 22 |  |  |  | 387 | 7 | 2510 |  | 28 | 0.2 | 6.5 |  |  |  | 203 | 7.5 | 9250 |  | 83 | 2.2 | 6 |  |  |  | 19 | 6.5 | 8700 |  | 176 | 9.7 | 31.4 |  |  |  | 197 | 6.5 | 7170 |  | 117 | 1.6 | 22.7 |  |  |  | 253 | 6.5 | 1654 |  | 39 | 0.3 | 25.5 |  |  |  | 205 | 7 | 7170 |  | 93 | 0.7 | 16.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 126 | 6.5 | 7340 |  | 38 | 4.1 | 26 |  |  |  | 54 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-17 | 2143 | [10 empty] | 830 | 7 | 8690 |  | 45 | 0.3 | 25.5 |  |  |  | 348 | 6.8 | 2820 |  | 30 | 0.5 | 10.5 |  |  |  | 184 | 7.5 | 9410 |  | 102 | 2.9 | 4.6 |  |  |  | 6 | [9 empty] | 218 | [9 empty] | 263 | 6.5 | 1409 |  | 123 | 0.6 | 25 |  |  |  | 189 | 7 | 6920 |  | 53 | 1 | 21.4 |  |  |  | 44 | 6.5 | 5960 |  | 208 | 1.3 | 35.6 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.5 | 6930 |  | 60 | 2.5 | 28.8 |  |  |  | 61 |  |  |  | 120 | 1 | 14.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-18 | 2250 | [10 empty] | 807 | 7 | 8400 |  | 36 | 0.1 | 29.6 |  |  |  | 505 | 6.8 | 2500 |  | 24 | 1.6 | 7.6 |  |  |  | 142 | 7.5 | 9240 |  | 34 | 0.5 | 9.8 |  |  |  | 7 | [9 empty] | 206 | 6.5 | 7790 |  | 182 | 1.8 | 15.2 |  |  |  | 264 | 6.5 | 1357 |  | 107 | 0.5 | 28.7 |  |  |  | 208 | 7 | 8000 |  | 45 | 0.4 | 20.3 |  |  |  | 39 | 6 | 5940 |  | 96 | 0.7 | 5.7 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.5 | 1357 |  | 54 | 4.4 | 31.4 |  |  |  | 72 |  |  |  | 116 | 1.1 | 15.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-19 | 2144 | [10 empty] | 824 | 6.5 | 8600 |  | 34 | 1.1 | 26.5 |  |  |  | 348 | 7 | 3260 |  | 21 | 0.1 | 6 |  |  |  | 179 | 7.3 | 9920 |  | 102 | 4.2 | 3.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 189 | 6 | 8090 |  | 197 | 2.3 | 25.4 |  |  |  | 261 | 6 | 1329 |  | 98 | 0.9 | 27.3 |  |  |  | 229 | 7.4 | 8390 |  | 47 | 0.1 | 8.5 |  |  |  | 54 | 6.5 | 5960 |  | 87 | 2.3 | 2.8 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 60 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-20 | 2346 | [10 empty] | 888 | 6.8 | 8480 |  | 36 | 0.2 | 16.4 |  |  |  | 481 | 7 | 3820 |  | 37 | 0.9 | 3.5 |  |  |  | 187 | 7.5 | 8790 |  | 98 | 1.8 |  |  |  |  | 87 | 6.5 | 9190 |  | 197 | 14.2 | 48 |  |  |  | 163 | 6.5 | 8280 |  | 250 | 2.1 | 27.1 |  |  |  | 221 | 6.8 | 1317 |  | 108 | 0.6 | 26.2 |  |  |  | 211 | 7.3 | 7180 |  | 59 | 0.8 | 11 |  |  |  | 48 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 60 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-21 | 2342 | [10 empty] | 816 | 7 | 7570 |  | 36 | 0.9 | 28.9 |  |  |  | 546 | 7 | 2410 |  | 20 | 0.9 | 6.3 |  |  |  | 179 | 7.3 | 8890 |  | 89 | 4.3 | 4.4 |  |  |  | 78 | 7 | 8770 |  | 259 | 45.9 | 58.7 |  |  |  | 160 | 6.7 | 7410 |  | 232 | 2.3 | 26 |  |  |  | 267 | 6.5 | 1256 |  | 108 | 0.3 | 23.6 |  |  |  | 210 | 7.4 | 8420 |  | 72 | 1.3 | 8.7 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 42 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-22 | 2271 | [10 empty] | 817 | 7 | 8390 |  | 32 | 0.2 | 37.4 |  |  |  | 540 | 7 | 3140 |  | 27 | 0.4 | 6.2 |  |  |  | 163 | 7.5 | 9300 |  | 101 | 1.8 | 4.5 |  |  |  | 79 | [9 empty] | 157 | 6.5 | 8670 |  | 268 | 1.9 | 27.8 |  |  |  | 249 | 6.9 | 1283 |  | 111 | 0.2 | 27.4 |  |  |  | 218 | 7 | 10080 |  | 62 | 0.7 | 11.4 |  |  |  | 48 | 7 | 5360 |  | 149 | 0.8 | 13.1 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-23 | 2136 | [10 empty] | 816 | 6.5 | 7800 |  | 36 |  | 31.2 |  |  |  | 479 | 6.5 | 3220 |  | 21 |  | 6.2 |  |  |  | 184 | 7.3 | 8460 |  | 108 |  | 3.3 |  |  |  | 80 | 6.5 | 10240 |  | 257 | 42.2 | 53.4 |  |  |  | 68 | 6.5 | 8570 |  | 286 |  | 22.3 |  |  |  | 184 | 6.3 | 1239 |  | 122 |  | 22.1 |  |  |  | 221 | 7 | 9240 |  | 68 |  | 15.6 |  |  |  | 36 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 7090 |  | 45 |  | 24.2 |  |  |  | 68 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-24 | 2275 | [10 empty] | 851 | 7.4 | 8220 |  | 35 | 0.7 | 23 |  |  |  | 587 | 7 | 2230 |  | 26 | 0.4 | 4.6 |  |  |  | 165 | 7.3 | 8090 |  | 86 | 3.6 | 3 |  |  |  | 103 | 7 | 10340 |  | 244 | 35.4 | 51.4 |  |  |  | 117 | 6.5 | 6790 |  | 192 | 1.6 | 17.3 |  |  |  | 165 | 6.9 | 1248 |  | 110 | 0.4 | 20.1 |  |  |  | 231 | 7.5 | 8710 |  | 51 | 1 | 18.6 |  |  |  | 14 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 6 | 7320 |  | 47 | 0.6 | 20.8 |  |  |  | 42 | 6.5 | 11060 |  | 146 | 1.7 | 5.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-25 | 2374 | [10 empty] | 796 | 6.5 | 8330 |  | 33 | 0.3 | 18.5 |  |  |  | 611 | 7 | 3280 |  | 28 | 0.5 | 8.8 |  |  |  | 193 | 7.3 | 8770 |  | 89 | 2.9 | 3.6 |  |  |  | 153 | 6.3 | 8200 |  | 187 | 11.7 | 16.6 |  |  |  | 146 | 6.5 | 8780 |  | 203 | 2.6 | 19.5 |  |  |  | 193 | 7 | 1190 |  | 116 | 1 | 19.9 |  |  |  | 190 | 7.3 | 9150 |  | 81 | 1.3 | 39 |  |  |  | 53 | 6.8 | 5110 |  | 57 | 1.1 | 13.6 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 39 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-26 | 2583 | [10 empty] | 924 | 7 | 7540 |  | 35 | 3.4 | 15.3 |  |  |  | 575 | 7 | 5220 |  | 42 | 0.9 | 11.4 |  |  |  | 198 | 7.3 | 7960 |  | 87 | 3.1 | 4.5 |  |  |  | 144 | 6.5 | 8860 |  | 196 | 4.1 | 14.8 |  |  |  | 227 | 6.5 | 6720 |  | 157 | 1.7 | 14 |  |  |  | 162 | 6.5 | 1076 |  | 98 | 2.7 | 14.9 |  |  |  | 252 | 7 | 7330 |  | 74 | 0.2 | 20.8 |  |  |  | 53 | 6.5 | 4680 |  | 160 | 0.1 | 6.7 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 48 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-27 | 2468 | [10 empty] | 923 | 7.3 | 7760 |  | 32 | 0.3 | 25.3 |  |  |  | 627 | 7 | 2810 |  | 27 | 0.4 | 9.2 |  |  |  | 184 | 7 | 8630 |  | 87 | 1.2 | 5.9 |  |  |  | 124 | 6.7 | 10360 |  | 187 | 0.9 | 24 |  |  |  | 189 | 7.3 | 8810 |  | 135 | 1 | 17.5 |  |  |  | 141 | 7 | 1165 |  | 117 | 0.6 | 20.1 |  |  |  | 229 | 7 | 7930 |  | 75 | 9.7 | 22.3 |  |  |  | 51 | 6.4 | 4420 |  | 197 | 0.6 | 23 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-28 | 2478 | [10 empty] | 932 | 7 | 8080 |  | 37 | 0.4 | 27 |  |  |  | 616 | 7.2 | 2950 |  | 29 | 0.8 | 9.8 |  |  |  | 180 | 7.5 | 8240 |  | 84 | 1.8 | 6.1 |  |  |  | 87 | 6.7 | 9910 |  | 202 | 3.8 | 39 |  |  |  | 184 | 6.7 | 9230 |  | 176 | 2.1 | 21.5 |  |  |  | 118 | 6.5 | 1125 |  | 114 | 1.4 | 20.3 |  |  |  | 219 | 7.5 | 7120 |  | 93 | 5.9 | 28 |  |  |  | 37 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 105 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-29 | 2342 | [10 empty] | 920 | [9 empty] | 713 | 6.8 | 2150 |  | 30 | 0.5 | 8.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 68 | 7 | 10200 |  | 202 | 3.3 | 35.8 |  |  |  | 183 | 7 | 8970 |  | 171 | 2 | 23.4 |  |  |  | 118 | 7 | 1278 |  | 109 | 0.3 | 16.8 |  |  |  | 238 | 7 | 9360 |  | 123 | 1.8 | 16 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 58 | 6.5 | 10690 |  | 102 | 0.9 | 7.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-30 | 2568 | [10 empty] | 950 | 7 | 8030 |  | 39 | 0.4 | 30.5 |  |  |  | 636 | 7 | 2520 |  | 22 | 0.6 | 7.5 |  |  |  | 150 | 7.5 | 8220 |  | 80 | 2.8 | 13 |  |  |  | 96 | 6.8 | 10350 |  | 206 | 3.2 | 41.3 |  |  |  | 186 | 7 | 5990 |  | 167 | 1.6 | 20.4 |  |  |  | 266 | 7 | 1278 |  | 109 | 0.3 | 16.8 |  |  |  | 221 | 7.4 | 7610 |  | 62 | 0.7 | 26.7 |  |  |  | 27 | 6.7 | 4820 |  | 125 | 2.5 | 31.2 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.5 | 7460 |  | 38 | 0.3 | 27.6 |  |  |  | 36 | 6.6 | 10080 |  | 123 | 0.7 | 3.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-05-31 | 1847 | [10 empty] | 674 | [9 empty] | 428 | 7 | 2270 |  | 22 | 0.5 | 3.4 |  |  |  | 184 | 7 | 7210 |  | 72 | 2.1 | 4.3 |  |  |  | 78 | 6.5 |  |  | 203 | 3.7 | 32.5 |  |  |  | 136 | [9 empty] | 163 | 7 | 1191 |  | 108 | 0.6 | 12.9 |  |  |  | 75 | 7.3 | 10490 |  | 96 | 1.5 | 39 |  |  |  | 45 | 6.3 | 5130 |  | 188 | 0.8 | 17.8 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 64 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-01 | 807 | [10 empty] | 796 | 7 | 7450 |  | 37 | 0.5 | 22.4 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 9 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-02 | 2168 | [10 empty] | 871 | 7 | 7520 |  | 35 | 0.5 | 9.9 |  |  |  | 633 | [9 empty] | 119 | 7.3 | 7290 |  | 70 | 0.6 | 4.3 |  |  |  | 1 | [19 empty] | 266 | 6.5 | 1259 |  | 111 | 0.6 | 12 |  |  |  | 181 | 7.4 | 7410 |  | 101 | 0.6 | 37 |  |  |  | 45 | 6.9 | 5300 |  | 163 | 1.6 | 16.8 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.7 | 7460 |  | 39 | 0.7 | 12 |  |  |  | 52 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-03 | 2325 | [10 empty] | 953 | 6.5 | 7090 |  | 35 | 0.2 |  |  |  |  | 624 | 6.5 | 2270 |  | 21 | 0.6 |  |  |  |  | 124 | 6.5 | 7850 |  | 83 | 0.5 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 155 | 7 | 9800 |  | 190 | 2.6 | 2.6 |  |  |  | 132 | 6.5 | 1231 |  | 117 | 0.2 |  |  |  |  | 206 | 7.5 | 10510 |  | 95 | 1.5 |  |  |  |  | 45 | 6 | 5100 |  | 170 | 0.6 |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.3 | 7230 |  | 30 | [5 empty] | 86 | 6.5 | 11450 |  | 132 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-04 | 2549 | [10 empty] | 1123 | 7 | 7920 |  | 34 | 0.4 | 13.4 |  |  |  | 668 | 6.5 | 2440 |  | 25 | 0.5 | 2.4 |  |  |  | 170 | 7.3 | 8960 |  | 89 | 2.1 | 3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 127 | [9 empty] | 135 | 6.5 | 1339 |  | 122 | 0.8 | 10.7 |  |  |  | 202 | 7.4 | 10030 |  | 92 | 0.9 | 21.9 |  |  |  | 48 | 6.2 | 5820 |  | 188 | 0.9 | 22.9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.3 | 7880 |  | 39 | 1.2 | 11.8 |  |  |  | 76 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-05 | 2512 | [10 empty] | 992 | 7.3 | 7200 |  | 38 | 0.4 | 19.2 |  |  |  | 625 | 7.3 | 2370 |  | 28 | 0.3 | 4.4 |  |  |  | 174 | 7.3 | 7840 |  | 90 | 2.3 | 3.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 204 | 7 | 8570 |  | 181 | 1.7 | 13.2 |  |  |  | 145 | 7 | 1266 |  | 110 | 0.2 | 12.9 |  |  |  | 242 | 7.3 | 8100 |  | 93 | 0.9 | 13 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 0 | [10 empty] | 6.8 | 7620 |  | 45 | 0.6 | 5.8 |  |  |  | 86 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-06 | 2565 | [10 empty] | 994 | 6.9 | 7090 |  | 28 | 0.2 | 20.8 |  |  |  | 608 | 7 | 2970 |  | 28 | 0.9 | 5.4 |  |  |  | 153 | 7.5 | 7790 |  | 83 | 1.2 | 3.1 |  |  |  | 110 | [9 empty] | 228 | 6.8 | 8400 |  | 155 | 1.8 | 13.9 |  |  |  | 138 | 6,5 | 1217 |  | 113 | 0.6 | 10.6 |  |  |  | 228 | 7.3 | 8650 |  | 104 | 1.5 | 22.8 |  |  |  | 47 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 59 | 7.2 | 12510 |  | 141 | 1.8 | 8.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-07 | 2493 | [10 empty] | 1005 | 6.8 | 8070 |  | 39 | 0.2 | 31.9 |  |  |  | 604 | 6.5 | 1696 |  | 30 | 0.6 | 2.7 |  |  |  | 210 | 7.5 | 8400 |  | 80 | 0.8 | 5.5 |  |  |  | 54 | [9 empty] | 177 | 7.2 | 10230 |  | 175 | 2.1 | 13.9 |  |  |  | 139 | 6.5 | 1441 |  | 102 | 0.3 | 13.5 |  |  |  | 235 | 7.4 | 9300 |  | 135 | 1.7 | 51.7 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 0 | [19 empty] | 25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-08 | 2456 | [10 empty] | 1012 | 7 | 6910 |  | 36 | 1.4 | 36.8 |  |  |  | 632 | 7 | 2410 |  | 24 | 0.5 | 5.4 |  |  |  | 202 | 7.5 | 7890 |  | 83 | 0.6 | 5.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 173 | 7.2 | 8480 |  | 157 | 2.2 | 24.9 |  |  |  | 120 | 6.4 | 1324 |  | 84 | 0.5 | 9.2 |  |  |  | 217 | 7.5 | 8510 |  | 107 | 1.4 | 47.2 |  |  |  | 61 | 6.5 | 5660 |  | 189 | 1.3 | 37.6 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 39 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-09 | 2043 | [10 empty] | 541 | [9 empty] | 638 | 7.1 | 2730 |  | 25 | 0.2 | 5.8 |  |  |  | 134 | [9 empty] | 108 | 7 | 9500 |  | 229 | 1.5 | 29.8 |  |  |  | 209 | [9 empty] | 144 | [9 empty] | 211 | [9 empty] | 2 | 6.8 | 5550 |  | 87 | 1.8 | 8.7 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 56 | 6.5 | 13200 |  | 179 | 2.5 | 10 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-10 | 2263 | [10 empty] | 594 | 7 | 6780 |  | 36 | 0.2 | 25.2 |  |  |  | 612 | 6.8 | 2890 |  | 27 | 0.3 | 5.7 |  |  |  | 195 | 7 | 7880 |  | 71 | 0.8 | 5.4 |  |  |  | 83 | 6.8 | 9120 |  | 156 | 3.5 | 26.9 |  |  |  | 234 | 7 | 8390 |  | 152 | 2.2 | 16.9 |  |  |  | 149 | 7 | 1362 |  | 72 | 0.2 | 8.2 |  |  |  | 272 | 7.1 | 8640 |  | 126 | 3.1 | 25.7 |  |  |  | 47 | 6.5 | 5650 |  | 191 | 1 | 18.1 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.5 | 7560 |  | 32 | 1 | 2.6 |  |  |  | 77 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-11 | 2293 | [10 empty] | 794 | 7 | 7270 |  | 27 | 0.2 | 28 |  |  |  | 611 | 6.5 | 2800 |  | 26 | 0.5 | 4.6 |  |  |  | 202 | 7 | 8030 |  | 86 | 0.4 | 7.1 |  |  |  | 102 | 6.8 | 7620 |  | 172 | 2.3 | 24.9 |  |  |  | 207 | 6.9 | 10420 |  | 203 | 3 | 25.9 |  |  |  | 120 | 6.5 | 1407 |  | 84 | 0.4 | 9.4 |  |  |  | 208 | 7.4 | 8550 |  | 102 | 8.8 | 28.3 |  |  |  | 49 | 6.5 | 5730 |  | 77 | 1.1 | 13.9 |  |  |  | 0 | [10 empty] | 6.3 | 7470 |  | 42 | 0.5 | 5.2 |  |  |  | 0 | 6.2 | 13510 |  | 181 | 0.9 | 10.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-12 | 2295 | [10 empty] | 935 | 7 | 6530 |  | 37 | 0.2 | 24 |  |  |  | 552 | 7 | 2890 |  | 29 | 0.3 | 3.8 |  |  |  | 194 | 7.5 | 9920 |  | 95 | 2.1 | 9.2 |  |  |  | 85 | 7 | 9760 |  | 138 | 3.5 | 29.4 |  |  |  | 43 | 7 | 9820 |  | 182 | 1.6 | 21 |  |  |  | 129 | 6.3 | 1370 |  | 72 | 0.2 | 7.5 |  |  |  | 294 | 7.3 | 8130 |  | 137 | 1.6 | 32 |  |  |  | 46 | 6.8 | 5840 |  | 74 | 0.3 | 7.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 17 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-13 | 2352 | [10 empty] | 1014 | 6.8 | 6150 |  | 33 | 0.2 | 26.2 |  |  |  | 613 | 7 | 3090 |  | 27 | 0.2 | 8.3 |  |  |  | 195 | 7.3 | 8380 |  | 89 | 0.7 | 7.7 |  |  |  | 90 | 7 | 9410 |  | 149 | 2.5 | 26 |  |  |  | 0 | 7 | 9170 |  | 88 | 0.3 | 23.8 |  |  |  | 126 | 6.5 | 1249 |  | 77 | 0.4 | 9 |  |  |  | 237 | 7.3 | 9020 |  | 124 | 1 | 28.6 |  |  |  | 49 | 6.8 | 5800 |  | 48 | 0.2 | 5.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 28 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-14 | 2295 | [10 empty] | 939 | 7 | 6290 |  | 37 | 0.8 | 22.4 |  |  |  | 625 | 7 | 2490 |  | 26 | 0.3 | 5.2 |  |  |  | 188 | 7.3 | 8050 |  | 77 | 1.7 | 14.6 |  |  |  | 77 | 7.3 | 8050 |  | 77 | 1.7 | 14.6 |  |  |  | 0 | 7 | 9410 |  | 147 | 2.2 | 19.8 |  |  |  | 133 | 6.5 | 1342 |  | 75 | 1.2 | 8.9 |  |  |  | 220 | 7.3 | 9690 |  | 81 | 1.1 | 22 |  |  |  | 48 | 6.5 | 6040 |  | 53 | 1.9 | 22.9 |  |  |  | 65 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-15 | 2738 | [10 empty] | 882 | 7 | 6640 |  | 40 | 3 | 29.4 |  |  |  | 655 | 6.9 | 2910 |  | 34 | 0.8 | 4.3 |  |  |  | 168 | 7.3 | 8610 |  | 84 | 2.7 | 5.1 |  |  |  | 91 | 7 | 9620 |  | 215 | 4.7 | 26.7 |  |  |  | 217 | 7 | 10090 |  | 157 | 5.3 | 18 |  |  |  | 129 | 6.5 | 1427 |  | 77 | 0.8 | 7.5 |  |  |  | 226 | 7.5 | 9840 |  | 83 | 5.8 | 24.8 |  |  |  | 49 | 6.5 | 6610 |  | 69 | 2.2 | 5.2 |  |  |  | 291 | 6.4 | 1983 |  | 32 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 30 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-16 | 2387 | [10 empty] | 986 | 6.5 | 6470 |  | 34 | 1.1 | 38.3 |  |  |  | 662 | 7 | 2660 |  | 30 | 1.1 | 4.5 |  |  |  | 168 | 7.3 | 9030 |  | 81 | 3.1 | 4.2 |  |  |  | 51 | 7 | 9600 |  | 200 | 3.4 | 35.6 |  |  |  | 180 | 7 | 9620 |  | 149 | 4.3 | 21.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 212 | 7.3 | 7710 |  | 67 | 1.8 | 25.3 |  |  |  | 47 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 81 | 6.5 | 8070 |  | 63 | 2.1 | 8.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-17 | 2676 | [10 empty] | 1018 | 7 | 6430 |  | 34 | 4.5 | 20.3 |  |  |  | 637 | 7 | 2540 |  | 26 | 0.5 | 7.8 |  |  |  | 141 | 7.5 | 8490 |  | 107 | 3.3 | 20.3 |  |  |  | 92 | [9 empty] | 179 | 6.5 | 9580 |  | 129 | 4.9 | 18.4 |  |  |  | 132 | 6.8 | 1348 |  | 59 | 0.8 |  |  |  |  | 271 | 7.3 | 9230 |  | 66 | 3.6 | 20.1 |  |  |  | 52 | 6.5 | 6380 |  | 192 | 2.3 |  |  |  |  | 154 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-18 | 2674 | [10 empty] | 1088 | 6.8 | 6480 |  | 32 | 2.2 |  |  |  |  | 594 | 6.9 | 4140 |  | 26 | 2.3 | 9 |  |  |  | 176 | 7 | 8480 |  | 178 | 0.7 | 10.9 |  |  |  | 132 | 6.8 | 8840 |  | 194 | 4.8 | 29.8 |  |  |  | 246 | 6.5 | 8580 |  | 132 | 0.5 | 21.6 |  |  |  | 116 | 6.3 | 1224 |  | 35 | 1 | 8.4 |  |  |  | 249 | 7 | 9330 |  | 45 | 0.3 | 24.6 |  |  |  | 48 | 6.5 | 6650 |  | 182 | 1.9 | 16.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-19 | 2756 | [10 empty] | 1055 | 7.4 | 6650 |  | 30 | 3.3 | 36.3 |  |  |  | 629 | 7.2 | 2730 |  | 21 | 0.4 | 3.9 |  |  |  | 167 | 7.4 | 5670 |  | 68 | 2.3 | 3.98 |  |  |  | 144 | 7 | 9560 |  | 226 | 4.9 | 32 |  |  |  | 198 | 6.8 | 8310 |  | 161 | 3.8 | 21.7 |  |  |  | 116 | 6.5 | 1261 |  | 80 | 0.6 | 7.47 |  |  |  | 265 | 7.4 | 9650 |  | 107 | 3.9 | 15.6 |  |  |  | 48 | 6.5 | 6430 |  | 187 | 1.8 | 22.8 |  |  |  | 101 | 6.3 | 1965 |  | 36 | 1 | 17.14 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 33 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-20 | 2649 | [10 empty] | 1008 | 7 | 6420 |  | 27 | 4.1 | 50.6 |  |  |  | 604 | 7.1 | 2610 |  | 23 | 0.2 | 4.2 |  |  |  | 195 | 8 | 5980 |  | 84 | 2.6 | 8.6 |  |  |  | 111 | 7.5 | 9360 |  | 223 | 5.1 | 36 |  |  |  | 173 | 7 | 7690 |  | 160 | 3.5 | 19.1 |  |  |  | 117 | 6.5 | 1333 |  | 87 | 0.9 | 11.5 |  |  |  | 241 | 7.3 | 9310 |  | 114 | 4.4 | 30.7 |  |  |  | 47 | 6.8 | 6480 |  | 193 | 1.96 | 32.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 51 | 7 | 420 |  | 36 | 1.3 | 5.6 |  |  |  | 51 | 7 | 420 |  | 36 | 1.3 | 5.6 |  |  |  | 51 | 7 | 420 |  | 36 | 1.3 | 5.6 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-21 | 2556 | [10 empty] | 1028 | 7 | 6550 |  | 27 | 3.5 | 46.8 |  |  |  | 620 | 7 | 2140 |  | 21 | 0.2 | 7.31 |  |  |  | 151 | 7.3 | 4370 |  | 50 | 3.2 | 4.3 |  |  |  | 181 | 6.8 | 7660 |  | 175 | 5.8 | 26 |  |  |  | 208 | 7.1 | 7060 |  | 140 | 7.3 | 18.98 |  |  |  | 27 | [9 empty] | 268 | 7.4 | 8630 |  | 141 | 10.6 | 26.8 |  |  |  | 49 | 6.8 | 6370 |  | 135 | 0.8 | 7.96 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 24 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-22 | 2143 | [10 empty] | 954 | 7 | 6370 |  | 30 | 3.61 | 35.8 |  |  |  | 504 | 7.1 | 2760 |  | 28 | 0.92 | 6 |  |  |  | 79 | 7.5 | 7180 |  | 80 | 2.4 | 6.44 |  |  |  | 95 | 7.3 | 9300 |  | 93 | 4.88 | 22 |  |  |  | 26 | 7.1 | 7310 |  | 120 | 3.45 | 15.7 |  |  |  | 114 | 6.6 | 1278 |  | 59 | 0.7 | 17.4 |  |  |  | 287 | 7.4 | 8690 |  | 93 | 12.11 | 16.5 |  |  |  | 48 | 6.9 | 6210 |  | 45 | 1.4 | 3.04 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 36 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-23 | 0 | [100 empty] | 0 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-24 | 3037 | [10 empty] | 1095 | 7 | 6380 |  | 37 | 4.2 | 14.3 |  |  |  | 742 | 6.9 | 3240 |  | 34 | 0.9 | 6.51 |  |  |  | 204 | 7.3 | 7240 |  | 80 | 2.46 | 5.9 |  |  |  | 102 | 7 | 8700 |  | 196 | 8 | 22.6 |  |  |  | 226 | 6.7 | 7280 |  | 128 | 2.51 | 19.3 |  |  |  | 163 | 6.5 | 1273 |  | 54 | 0.86 | 16.7 |  |  |  | 195 | 7.1 | 8610 |  | 80 | 13.5 | 30 |  |  |  | 47 | 6.5 | 6140 |  | 164 | 1.63 | 25.4 |  |  |  | 172 | 6.3 | 1767 |  | 53 | 2.7 | 8.8 |  |  |  | 19 | [9 empty] | 72 | 6.5 | 11900 |  | 104 | 1.69 | 15.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-25 | 2932 | [10 empty] | 1026 | 6.8 | 6060 |  | 36 | 3.3 | 10.2 |  |  |  | 695 | 6.8 | 2410 |  | 32 | 0.6 | 4.7 |  |  |  | 167 | 7.3 | 8390 |  | 42 | 1.3 | 4.5 |  |  |  | 140 | 7 | 9490 |  | 214 | 10.8 | 29.5 |  |  |  | 187 | [9 empty] | 165 | 6.5 | 1282 |  | 48 | 0.8 | 16.8 |  |  |  | 270 | 7.1 | 8910 |  | 123 | 9.3 | 21.3 |  |  |  | 48 | 6.5 | 6390 |  | 53 | 1.6 | 24.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 163 | 6.3 | 7780 |  | 44 | 14.5 | 9.6 |  |  |  | 71 | 6.3 | 11870 |  | 129 | 2.9 | 31.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-26 | 2794 | [10 empty] | 1157 | 7.4 |  |  | 37 | 3.9 | 8,5 |  |  |  | 677 | 7.5 |  |  | 36 | 0.75 | 5.27 |  |  |  | 169 | 7.7 |  |  | 54 | 1.3 | 3.1 |  |  |  | 114 | 6.8 |  |  | 266 | 10.1 | 25.5 |  |  |  | 167 | [9 empty] | 145 | 6.8 |  |  | 45 | 0.92 | 10.3 |  |  |  | 255 | 7.1 |  |  | 90 | 11.9 | 30.1 |  |  |  | 48 | 6.5 |  |  | 202 | 1.6 | 26.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 62 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-27 | 2929 | [10 empty] | 1197 | 7.5 |  |  | 38 | 2.8 | 13.8 |  |  |  | 700 | 7.6 |  |  | 34 | 0.59 | 3.2 |  |  |  | 152 | 8.1 |  |  | 51 | 0.92 | 3.5 |  |  |  | 83 | 7.5 |  |  | 281 | 15.2 | 26.5 |  |  |  | 201 | 7.6 |  |  | 166 | 3.72 | 12.3 |  |  |  | 118 | 7 |  |  | 42 | 0.53 | 12.3 |  |  |  | 288 | 7.9 |  |  | 74 | 5.1 | 26 |  |  |  | 47 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 63 | [9 empty] | 80 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-28 | 2758 | [10 empty] | 1148 | 7 |  |  | 30 | 3.61 | 18.2 |  |  |  | 658 | 7 |  |  | 33 | 0.97 | 3.9 |  |  |  | 165 | 8.2 |  |  | 75 | 2.24 | 4.3 |  |  |  | 74 | 7.8 |  |  | 251 | 14.8 | 41.6 |  |  |  | 184 | 7.4 |  |  | 158 | 3.78 | 20.4 |  |  |  | 36 | [9 empty] | 265 | 7.3 |  |  | 102 | 6.9 | 29.9 |  |  |  | 49 | 7 |  |  | 203 | 2.7 | 18.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 115 | 6.8 |  |  | 74 | 7.7 | 12 |  |  |  | 64 | 7.6 |  |  | 93 | 2.4 | 12.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-29 | 2765 | [10 empty] | 891 | 7.3 |  |  | 29 | 3.12 | 19.9 |  |  |  | 549 | 7 |  |  | 21 | 0.81 | 3.96 |  |  |  | 188 | 7.9 |  |  | 95 | 3.2 | 5.8 |  |  |  | 122 | 6.8 |  |  | 185 | 14.5 | 26.3 |  |  |  | 245 | 7 |  |  | 175 | 2.68 | 20.6 |  |  |  | 93 | 6.5 |  |  | 42 | 0.53 | 12.5 |  |  |  | 315 | 7.3 |  |  | 99 | 12.8 | 28.7 | [13 empty] | 18 | 6.3 |  |  | 29 | 0.7 | 9.3 |  |  |  | 132 | [9 empty] | 35 | 6.3 |  |  | 28 | 0.97 | 5.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 59 | [9 empty] | 59 | [9 empty] | 59 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-06-30 | 3121 | [10 empty] | 1238 | 7.1 | 6270 |  | 34 | 2.35 | 28.1 |  |  |  | 666 | 7 | 2540 |  | 29 | 0.7 | 5.81 |  |  |  | 184 | 7.5 | 7960 |  | 74 | 2.1 | 4.5 |  |  |  | 37 | 6.8 | 4690 |  | 147 | 17.1 | 21.8 |  |  |  | 217 | 7 | 7900 |  | 164 | 2.01 | 21.7 |  |  |  | 116 | 6.8 | 1330 |  | 35 | 0.6 | 12.34 |  |  |  | 257 | 7.3 | 6720 |  | 63 | 19.9 | 29.9 |  |  |  | 48 | [9 empty] | 182 | 6.3 | 1417 |  | 31 | 1.03 | 13.6 |  |  |  | 94 | 6.5 | 10370 |  | 63 | 2.5 | 12.4 |  |  |  | 82 | 7 | 12280 |  | 95 | 1.2 | 13.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-01 | 3199 | [10 empty] | 1234 | 7.3 | 5940 |  | 34 | 2.73 | 21.9 |  |  |  | 637 | 7.5 | 2780 |  | 25 | 0.64 | 5.6 |  |  |  | 198 | 8.3 | 8280 |  | 83 | 2.68 | 6.13 |  |  |  | 349 | 7 | 6430 |  | 170 | 11.9 | 30.8 |  |  |  | 194 | 7.7 | 8010 |  | 173 | 3.23 | 21.4 |  |  |  | 115 | 6.8 | 1289 |  | 68 | 0.81 | 21.6 |  |  |  | 260 | 8.2 | 9220 |  | 84 | 19 | 30 |  |  |  | 49 | 7.1 | 6830 |  | 86 | 2.13 | 4.02 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 127 | 6.7 | 10300 |  | 92 | 1.9 | 17.1 |  |  |  | 36 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-02 | 2621 | [10 empty] | 882 | 7.7 | 5960 |  | 30 | 2.51 | 24.8 |  |  |  | 662 | 8.1 | 2890 |  | 33 | 0.86 | 8.5 |  |  |  | 178 | 8.5 | 8090 |  | 96 | 1.9 | 7.06 |  |  |  | 167 | 7.5 | 8240 |  | 212 | 16.4 | 39.9 |  |  |  | 181 | [9 empty] | 115 | 7.1 | 1233 |  | 60 | 0.75 | 12.9 |  |  |  | 189 | 7.5 | 4480 |  | 68 | 13.3 | 28.9 |  |  |  | 48 | 6.8 | 8030 |  | 230 | 2.07 | 18.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 155 | 6.7 | 10610 |  | 89 | 3.7 | 25.2 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-03 | 3063 | [10 empty] | 993 | 7.1 | 5780 |  | 44 | 2.57 | 25.2 |  |  |  | 723 | 7.3 | 2590 |  | 38 | 0.64 | 6.62 |  |  |  | 190 | 7.4 | 7580 |  | 108 | 2.24 | 9.2 |  |  |  | 195 | 6.8 | 8160 |  | 157 | 14.3 | 38.2 |  |  |  | 185 | 7 | 8160 |  | 193 | 3.1 | 23.5 |  |  |  | 123 | 6.5 | 1232 |  | 68 | 0.53 | 9.32 |  |  |  | 280 | 7 | 4160 |  | 57 | 17.4 | 43 |  |  |  | 47 | 6.5 | 8110 |  | 188 | 1.69 | 15.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 260 | 6.5 | 10610 |  | 110 | 0.9 | 24.6 |  |  |  | 67 | 6.7 | 12700 |  | 131 | 1.25 | 14.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-04 | 2718 | [10 empty] | 1101 | 7 | 2370 |  | 38 | 2.51 | 19.1 |  |  |  | 477 | 7 | 3050 |  | 37 | 0.53 | 10.1 |  |  |  | 196 | 7.8 | 7670 |  | 83 | 1.8 | 6.38 |  |  |  | 145 | 7 | 7930 |  | 120 | 10.2 | 29.6 |  |  |  | 204 | 7.3 | 8140 |  | 164 | 2.35 | 29.5 |  |  |  | 91 | 7 | 1235 |  | 45 | 0.53 | 10.9 |  |  |  | 250 | 6.9 | 2540 |  | 48 | 5.04 | 18.7 |  |  |  | 57 | 7.5 | 8270 |  | 161 | 2.29 | 2.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 186 | 6.5 | 11100 |  | 95 | 4.6 | 8.2 |  |  |  | 11 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-05 | 3025 | [10 empty] | 1310 | 7.3 | 5570 |  | 34 | 2.07 | 12.3 |  |  |  | 641 | 7.1 | 3310 |  | 20 | 0.6 | 8.4 |  |  |  | 182 | 8.5 | 5000 |  | 56 | 1.14 | 34.2 |  |  |  | 223 | 7 | 8590 |  | 175 | 7.6 | 30.9 |  |  |  | 192 | 7.3 | 8170 |  | 182 | 3.12 | 14.1 |  |  |  | 98 | 7 | 1226 |  | 47 | 0.59 | 11.1 |  |  |  | 251 | 7.5 | 8160 |  | 114 | 16.7 | 29.9 |  |  |  | 38 | 7.1 | 7990 |  | 206 | 1.74 | 41.3 |  |  |  | 90 | 6.3 | 1464 |  | 24 | 0.9 | 11.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-06 | 3152 | [10 empty] | 1313 | 7.1 | 5540 |  | 33 | 3.45 | 18.2 |  |  |  | 671 | 7 | 3620 |  | 22 | 0.64 | 9.18 |  |  |  | 194 | 8.1 | 4200 |  | 47 | 0.86 | 4.42 |  |  |  | 221 | 7.1 | 9650 |  | 176 | 6.97 | 33.2 |  |  |  | 185 | [9 empty] | 105 | 7 | 1218 |  | 44 | 1.58 | 13.4 |  |  |  | 187 | 7.5 | 6990 |  | 93 | 12.3 | 29.1 |  |  |  | 55 | 7.5 | 8280 |  | 181 | 3.06 | 30.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 190 | 6.3 | 9810 |  | 129 | 13.2 | 28.9 |  |  |  | 31 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-07 | 2971 | [10 empty] | 1321 | 7.6 | 5600 |  | 33 | 3.28 | 19.32 |  |  |  | 546 | 7.5 | 2980 |  | 28 | 0.81 | 8.13 |  |  |  | 170 | 8.5 | 6630 |  | 71 | 1.58 | 4.99 |  |  |  | 203 | 7 | 6160 |  | 108 | 4.38 | 28.12 |  |  |  | 213 | 8.3 | 8190 |  | 192 | 4.3 | 24.8 |  |  |  | 99 | 7 | 1219 |  | 65 | 0.75 | 12.26 |  |  |  | 163 | 7.8 | 8210 |  | 120 | 15.88 | 26.34 |  |  |  | 41 | 7,5 | 8510 |  | 176 | 3.23 | 28.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 215 | 6.9 | 9920 |  | 83 | 12.41 | 48.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-08 | 2945 | [10 empty] | 1465 | 7.3 | 5520 |  | 29 | 3.01 | 22.18 |  |  |  | 664 | 7 | 3210 |  | 25 | 0.86 | 8.74 |  |  |  | 171 | 7.5 | 6710 |  | 71 | 1.47 | 5.07 |  |  |  | 198 | 6.5 | 7570 |  | 119 | 5.04 | 30.68 |  |  |  | 226 | 7.5 | 7110 |  | 208 | 4.66 | 20.26 |  |  |  | 100 | 6.8 | 1247 |  | 54 | 0.59 | 13.4 |  |  |  | 7 | [9 empty] | 48 | 7.5 | 8260 |  | 65 | 4.33 | 7.64 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 35 | [9 empty] | 31 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-09 | 3172 | [10 empty] | 1290 | 7 | 5540 |  | 34 | 2.08 | 22.36 |  |  |  | 654 | 7.1 | 3160 |  | 27 | 0.23 | 6.61 |  |  |  | 168 | 7.3 | 3870 |  | 53 | 0.18 | 6.96 |  |  |  | 195 | 6.8 | 7670 |  | 137 | 2.19 | 28.6 |  |  |  | 155 | 7.5 | 7910 |  | 221 | 3.64 | 24.14 |  |  |  | 109 | 6.7 | 1213 |  | 53 | 0.18 | 15.34 |  |  |  | 252 | 7 | 9780 |  | 104 | 15.36 | 27.77 |  |  |  | 49 | 7 | 8540 |  | 190 | 2.31 | 16.48 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 267 | 6.8 | 7790 |  | 74 | 5.54 | 29.05 |  |  |  | 33 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-10 | 2924 | [10 empty] | 922 | 7.5 | 5430 |  | 30 | 1.91 | 20.28 |  |  |  | 749 | 7.3 | 3010 |  | 25 | 0.35 | 5.56 |  |  |  |  | 8.5 | 4340 |  | 47 | 0.23 | 4.68 |  |  |  | 246 | 7 | 6710 |  | 114 | 2.14 | 19.36 |  |  |  | 219 | 8.2 | 7820 |  | 202 | 2.83 | 20.8 |  |  |  | 110 | 6.5 | 1316 |  | 59 | 0.18 | 21.32 |  |  |  | 252 | 6.7 | 5930 |  | 59 | 2.95 | 29.62 |  |  |  | 47 | 7.3 | 8630 |  | 205 | 1.27 | 38.32 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 192 | 6 | 7280 |  | 78 | 4.85 | 25.65 |  |  |  | 25 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 54 | [9 empty] | 54 | [9 empty] | 54 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-11 | 2713 | [10 empty] | 1035 | 7.5 | 5410 |  | 30 | 2.77 | 20.73 |  |  |  | 527 |  | 2940 |  | 23.55 | 0.46 | 23.6 | [13 empty] | 207 |  | 8200 |  | 144.4 | 0.58 | 15.76 |  |  |  | 237 |  | 6550 |  | 191.1 | 2.89 |  |  |  |  | 108 |  | 1272 |  | 57.19 | 0.29 | 24.16 |  |  |  | 197 |  | 4270 |  | 37.62 | 2.5 | 27.08 |  |  |  | 49 |  | 8560 |  | 170 | 2.5 | 25.48 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 267 |  | 10450 |  | 94.8 | 1.62 | 20.8 |  |  |  | 86 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-12 | 3153 | [10 empty] | 1177 | 7 | 5230 |  | 30 | 2.14 | 17.2 |  |  |  | 742 | 7.5 | 2770 |  | 25 | 0.3 | 10.2 |  |  |  | 191 | 8.6 | 4120 |  | 53 | 0.4 | 4.9 |  |  |  | 158 | 7.5 | 9240 |  | 176 | 4 | 20.5 |  |  |  | 242 | 8.1 | 6980 |  | 178 | 2.7 | 21.5 |  |  |  | 115 | 7 | 1381 |  | 62 | 0.3 | 24.1 |  |  |  | 93 | 7.1 | 9650 |  | 81 | 19.4 | 31.2 |  |  |  | 50 | 7.5 | 8240 |  | 68 | 1.4 | 8.12 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 265 | 7 | 9360 |  | 89 | 0.7 | 32.4 |  |  |  | 120 | 7.4 | 12240 |  | 108 | 3.8 | 16.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-13 | 3040 | [10 empty] | 1227 | 7.5 | 5310 |  | 35 | 2.3 | 11.8 |  |  |  | 721 | 7.5 | 2680 |  | 24 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 218 | 7.1 | 7610 |  | 138 | 3.5 | 16.8 |  |  |  | 248 | 8.1 | 6060 |  | 149 | 2.1 | 17.4 |  |  |  | 111 | 6.9 | 1291 |  | 75 | 0.18 | 22.1 |  |  |  | 163 | [9 empty] | 50 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 247 | [9 empty] | 55 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-14 | 3324 | [10 empty] | 1403 | 8.1 | 5400 |  | 34 | 0.2 | 18.8 |  |  |  | 718 | 7.8 | 2900 |  | 48 | 0.2 | 4.2 |  |  |  | 87 | 8.3 | 1935 |  | 26 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 197 | 8 | 9200 |  | 164 | 9.4 | 22.9 |  |  |  | 274 | 8.5 | 6610 |  | 157 | 2 | 14.2 |  |  |  | 117 | 7.4 | 1305 |  | 74 | 0.25 | 25.4 |  |  |  | 7 | 7.5 | 8940 |  | 140 | 5.9 | 28.6 |  |  |  | 50 | 7.5 | 8490 |  | 69 | 2.4 | 5.9 |  |  |  | 154 | 6.5 | 1406 |  | 20 | 0.23 | 11.1 |  |  |  | 257 | 7 | 8560 |  | 65 | 0.5 | 22.2 |  |  |  | 60 | 8.2 | 11950 |  | 122 | 1.7 | 6.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-15 | 2952 | [10 empty] | 1262 | 7.7 | 5860 |  | 38 | 13.8 | 22.16 |  |  |  | 694 | 7.9 | 2790 |  | 37 | 0.18 | 6.18 |  |  |  | 0 | 8.2 | 3110 |  | 30 | 0.12 | 3.1 |  |  |  | 202 | 7.6 | 8790 |  | 147 | 9.41 | 26.44 |  |  |  | 243 | 8.3 | 6770 |  | 155 | 0.12 | 15.66 |  |  |  | 85 | 7.3 | 1310 |  | 68 | 0.23 | 22.92 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 49 | 7.5 | 8750 |  | 72 | 1.27 | 15.84 |  |  |  | 0 | 6.5 | 1421 |  | 17 | 0.29 | 10.61 |  |  |  | 336 | 7.7 | 7970 |  | 81 | 0.23 | 17.88 |  |  |  | 71 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-16 | 3184 | [10 empty] | 1214 | 8.2 | 4910 |  | 42 | 1.33 | 11.68 |  |  |  | 598 | 7.5 | 2530 |  | 48 | 0.12 | 11.51 |  |  |  | 42 | 8 | 3030 |  | 47 | 0.23 | 3.43 |  |  |  | 171 | 7.5 | 9770 |  | 184 | 9.35 | 32.16 |  |  |  | 234 | 7.5 | 6550 |  | 176 | 1.91 | 15.28 |  |  |  | 97 | 7 | 1344 |  | 92 | 0.12 | 27.34 |  |  |  | 295 | 7.4 | 10010 |  | 170 | 7.21 | 31.01 |  |  |  | 49 | 7.3 | 9150 |  | 189.6 | 1.56 | 8.1 |  |  |  | 148 | 6.5 | 1400 |  | 18 | 0.23 | 10.92 |  |  |  | 287 | 6.4 | 7650 |  | 68 | 0.18 | 19.04 |  |  |  | 49 | 8 | 11830 |  | 134 | 0.29 | 6.78 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-17 | 3152 | [10 empty] | 1236 | 7.6 | 5420 |  | 47 | 5.25 | 15.44 |  |  |  | 708 | 7.5 | 2280 |  | 23 | 0.12 | 9.33 |  |  |  | 0 | 8.3 | 2300 |  | 66 | 0.53 | 4.63 |  |  |  | 190 | 7.5 | 10000 |  | 187 | 9.06 | 42 |  |  |  | 189 | 8.5 | 6520 |  | 154 | 1.96 | 8.16 |  |  |  | 118 | 7.1 | 1385 |  | 44 | 0.12 | 25.7 |  |  |  | 227 | 7.3 | 634 |  | 86 | 1.23 | 3.44 |  |  |  | 54 | 7.5 | 9150 |  | 83 | 2.25 | 6.11 |  |  |  | 119 | 6.2 | 1456 |  | 32 | 0.52 | 1.25 |  |  |  | 300 | 6.7 | 7670 |  | 38 | 0.49 | 16.8 |  |  |  | 11 | 8.2 | 11310 |  | 120 | 1.39 | 5.05 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7 | 488 |  | 14 | 1.27 | 4.09 |  |  |  | 0 | 7 | 488 |  | 14 | 1.27 | 4.09 |  |  |  | 0 | 7 | 488 |  | 14 | 1.27 | 4.09 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-18 | 3227 | [10 empty] | 1348 | 7.5 | 4930 |  | 34 | 2.48 | 10.46 |  |  |  | 286 | 7 | 2490 |  | 17 | 0.41 | 12.3 |  |  |  | 137 | 8.1 | 2310 |  | 33 | 0.23 | 3.07 |  |  |  | 215 | 6.8 | 9530 |  | 167 | 11.43 | 22.32 |  |  |  | 234 | 8 | 6300 |  | 149 | 3.18 | 15.16 |  |  |  | 92 | 6.9 | 1433 |  | 86 | 0.29 | 32.94 |  |  |  | 247 | 7.7 | 6060 |  | 68 | 19.4 | 33.72 |  |  |  | 50 | 7.5 | 9380 |  | 72 | 4.62 | 7.91 |  |  |  | 117 | [9 empty] | 264 | 7 | 7890 |  | 59 | 3.41 | 9.74 |  |  |  | 63 | 8.2 | 11880 |  | 138 | 2.25 | 6.72 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 58 | 6.7 | 509 |  | 35 | 0.29 | 3.95 |  |  |  | 58 | 6.7 | 509 |  | 35 | 0.29 | 3.95 |  |  |  | 58 | 6.7 | 509 |  | 35 | 0.29 | 3.95 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-19 | 2274 | [10 empty] | 1093 | 8 | 4900 |  | 34 | 2.6 | 9.6 |  |  |  | 233 | 8.5 | 6380 |  | 36 | 0.58 | 22.99 |  |  |  | 1 | 8.2 | 3030 |  | 44 | 0.41 | 3.33 |  |  |  | 182 | 7.3 | 10570 |  | 179 | 19.5 | 35.89 |  |  |  | 141 | 7.8 | 6230 |  | 147 | 1.44 | 12.66 |  |  |  | 97 | 7 | 1485 |  | 99 | 0.12 | 29.76 |  |  |  | 167 | 7.5 | 9770 |  | 71 | 17.66 | 35.44 |  |  |  | 15 | 7.5 | 8770 |  | 69 | 0.98 | 3.4 |  |  |  | 108 | 6.1 | 1422 |  | 17 | 0.52 | 10.7 |  |  |  | 185 | 7 | 7880 |  | 62 | 0.29 | 15.18 |  |  |  | 52 | 8 | 11960 |  | 272 | 5.43 | 7.64 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-20 | 3393 | [10 empty] | 1342 | 8.1 | 4780 |  | 32 | 2.83 | 13.5 |  |  |  | 531 | 8 | 6260 |  | 33 | 0.41 | 10.9 |  |  |  | 161 | 8.3 | 3050 |  | 48 | 0.85 | 7.5 |  |  |  | 201 | 6.9 | 10240 |  | 169 | 27.93 | 36.2 |  |  |  | 251 | 8 | 5790 |  | 144 | 1.85 | 14.9 |  |  |  | 47 | 7 | 1436 |  | 104 | 1.33 | 12.1 |  |  |  | 259 | 7.8 | 9480 |  | 72 | 22.33 | 34.1 |  |  |  | 44 | 7.5 | 8850 |  | 62 | 4.33 | 17.9 |  |  |  | 121 | [9 empty] | 331 | 7.1 | 8050 |  | 51 | 1.91 | 11.5 |  |  |  | 105 | 8 | 9120 |  | 187 | 0.12 | 8.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-21 | 3466 | [10 empty] | 1374 | 7.5 | 6070 |  | 38 | 8.83 | 18.82 |  |  |  | 482 | 7.5 | 3080 |  | 21 | 0.46 | 25.6 |  |  |  | 177 | 8 | 2750 |  | 32 | 0.46 | 4.96 |  |  |  | 144 | 6.5 | 10470 |  | 161 | 29.1 | 37.2 |  |  |  | 283 | 8.2 | 5920 |  | 123 | 1.91 | 10.2 |  |  |  | 133 | 7 | 1421 |  | 104 | 0.46 | 30.7 |  |  |  | 315 | 7.8 | 8900 |  | 59 | 17.9 | 32.4 |  |  |  | 32 | 7.5 | 8890 |  | 66 | 3.29 | 29.04 |  |  |  | 132 | [9 empty] | 283 | 7.5 | 8450 |  | 51 | 0.46 | 14.14 |  |  |  | 111 | 6.5 | 11840 |  | 200 | 5.48 | 8.62 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-22 | 1878 | [10 empty] | 140 | 7.5 | 4620 |  | 35 | 3.12 | 5.12 |  |  |  | 156 | 7.3 | 3110 |  | 21 | 0.58 | 26.64 |  |  |  | 188 | 8 | 2920 |  | 30 | 0.58 | 5.4 |  |  |  | 203 | 6.8 | 10650 |  | 169 | 29.7 | 68.4 |  |  |  | 239 | 7.3 | 5650 |  | 123 | 0.81 | 6.1 |  |  |  | 135 | 7 | 1253 |  | 99 | 0.41 | 40.2 |  |  |  | 305 | 7.5 | 9390 |  | 72 | 16.83 | 54.4 |  |  |  | 42 | 7.5 | 8680 |  | 48 | 1.16 | 4.8 |  |  |  | 119 | 6.8 | 1468 |  | 27 | 0.29 | 14.27 |  |  |  | 300 | 6.8 | 8760 |  | 50 | 0.59 | 14.59 |  |  |  | 51 | 7.5 | 11600 |  | 290 | 7.73 | 13.11 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-23 | 2735 | [10 empty] | 1274 | 7.5 | 5430 |  | 32 | 5.48 | 13.53 |  |  |  | 173 | 7.5 | 6090 |  | 36 | 1.3 | 27.14 |  |  |  | 0 | 8.5 | 2780 |  | 42 | 0.97 | 7.92 |  |  |  | 1 | 7 | 9810 |  | 176 | 14.24 | 28.85 |  |  |  | 152 | 8 | 5100 |  | 116 | 1.74 | 7.46 |  |  |  | 160 | 7 | 1465 |  | 113 | 0.92 | 19.18 |  |  |  | 297 | 8 | 7530 |  | 72 | 13.19 | 28.95 |  |  |  | 42 | 8.2 | 7810 |  | 57 | 1.91 | 5.08 |  |  |  | 124 | 6.1 | 1451 |  | 30 | 1.03 | 7.59 |  |  |  | 332 | 8.2 | 8740 |  | 60 | 0.92 | 16.46 |  |  |  | 0 | 7.5 | 11620 |  | 242 | 7.24 | 10.96 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-24 | 3223 | [10 empty] | 1373 |  | 4570 |  | 36 | 2.66 | 4.17 |  |  |  | 284 |  | 6350 |  | 30 | 1.5 | 15.43 |  |  |  | 103 |  | 2770 |  | 29 | 0.12 | 5.57 |  |  |  | 131 |  | 9780 |  | 149 | 19.64 | 29.02 |  |  |  | 209 |  | 5020 |  | 96 | 0.93 | 6.96 |  |  |  | 215 |  | 1521 |  | 110 | 0.45 | 27.84 |  |  |  | 295 |  | 10100 |  | 74 | 19.18 | 24.66 |  |  |  | 41 | [9 empty] | 167 |  | 1519 |  | 15 | 0.41 | 8.59 |  |  |  | 322 |  | 8320 |  | 48 | 0.29 | 14.13 |  |  |  | 83 |  | 11710 |  | 206 | 6.98 | 3.98 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-25 | 3261 | [10 empty] | 1390 | 7.3 | 4520 |  | 30 | 2.48 | 4.28 |  |  |  | 384 | 7.5 | 3210 |  | 24 | 0.35 | 29.04 |  |  |  | 198 | 8.2 | 3300 |  | 50 | 0.64 | 7.74 |  |  |  | 115 | 6.5 | 8880 |  | 161 | 40.9 | 60.81 |  |  |  | 250 | 7.7 | 4850 |  | 96 | 0.29 | 5.89 |  |  |  | 140 | 7 | 1510 |  | 123 | 0.35 | 10.9 |  |  |  | 70 |  | 12440 |  | 193 | 33.93 | 60.72 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 161 | 6.2 | 1109 |  | 29 | 0.18 | 9.85 |  |  |  | 363 | 6.9 | 8160 |  | 62 | 0.29 | 8.03 |  |  |  | 146 | 8 | 11100 |  | 206 | 6.35 | 17.02 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-26 | 3468 | [10 empty] | 1438 | 7.1 | 4540 |  | 32 | 2.14 | 4.71 |  |  |  | 431 | 7.3 | 3110 |  | 14 | 0.35 | 7.9 |  |  |  | 174 | 7.5 | 4110 |  | 44 | 0.52 | 5.95 |  |  |  | 175 | 6.8 | 9330 |  | 157 | 20.1 | 59.2 |  |  |  | 177 | 7.3 | 3810 |  | 90 | 1.22 | 10 |  |  |  | 148 | 7 | 1507 |  | 119 | 0.58 | 21 |  |  |  | 207 | 8 | 10050 |  | 77 | 19.8 | 58.9 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 178 | 6.8 | 1518 |  | 21 | 1.21 | 17.2 |  |  |  | 396 | 7 | 7250 |  | 45 | 0.41 | 6.74 |  |  |  | 102 | 7 | 8360 |  | 143 | 3.29 | 12.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-27 | 2668 | [10 empty] | 725 | 7.1 | 4380 |  | 32 | 2.37 | 4.1 |  |  |  | 431 |  | 3870 |  | 45 | 6.84 | 21.3 |  |  |  | 166 |  | 3840 |  | 126 | 4.2 | 10.1 |  |  |  | 275 |  | 8110 |  | 143 | 14.3 | 50.1 |  |  |  | 233 |  | 4970 |  | 60 | 5.8 | 6.1 |  |  |  | 142 |  | 1508 |  | 84 | 6.2 | 10.2 |  |  |  | 9 |  | 8150 |  | 72 | 11.5 | 36.9 |  |  |  | 42 |  | 9270 |  | 65 | 3.2 | 6.8 |  |  |  | 174 | [9 empty] | 349 |  | 7520 |  | 41 | 0.4 | 14 |  |  |  | 122 |  | 8100 |  | 146 | 8.8 | 8.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-28 | 3194 | [10 empty] | 1357 | 7.5 | 4340 |  | 35 | 2 | 4.6 |  |  |  | 462 | 7.3 | 4710 |  | 18 | 0.5 | 30.3 |  |  |  | 181 | 8.3 | 4220 |  | 62 | 0.5 | 8.6 |  |  |  | 194 | 7.1 | 8240 |  | 172 | 21 | 40.4 |  |  |  | 244 | 8.1 | 5480 |  | 108 | 2.1 | 8.1 |  |  |  | 122 | 6.5 | 1540 |  | 143 | 0.4 | 20.1 |  |  |  | 304 | 8 | 8010 |  | 137 | 17.4 | 38.5 |  |  |  | 0 | 7.3 | 9150 |  | 80 | 1.8 | 4.5 |  |  |  | 23 | 6.5 | 1503 |  | 39 | 2.1 | 10.3 |  |  |  | 123 | 7 | 7480 |  | 81 | 5.5 | 8.8 |  |  |  | 105 | 7.3 | 8450 |  | 154 | 4.9 | 9 |  |  |  | 79 | 7.5 | 224 |  | 41 | 1.1 | 4.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-29 | 3107 | [10 empty] | 1332 | 7.5 | 4330 |  | 35 | 2.1 | 8.3 |  |  |  | 431 | 7.4 | 3730 |  | 19 | 0.41 | 30 |  |  |  | 157 | [9 empty] | 201 | 6.4 | 7710 |  | 120 | 4.5 | 40.1 |  |  |  | 205 | 8.1 | 5800 |  | 77 | 1.2 | 8.9 |  |  |  | 119 | 6.5 | 1532 |  | 123 | 0.35 | 27.6 |  |  |  | 233 | 8.5 | 12330 |  | 164 | 7.04 | 38.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 177 | 6.5 | 1450 |  | 15 | 0.53 | 5.9 |  |  |  | 125 | 7 | 7560 |  | 45 | 8.5 | 42.3 |  |  |  | 127 | 8 | 6910 |  | 134 | 8.4 | 20.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-30 | 3690 | [10 empty] | 1526 | 8 | 4410 |  | 30 | 0.35 | 8.5 |  |  |  | 486 | 7.5 | 4160 |  | 14 | 0.4 | 26 |  |  |  | 177 | 8.2 | 4200 |  | 41 | 0.3 | 14.3 |  |  |  | 287 | 6.3 | 7970 |  | 132 | 64.1 | 82 |  |  |  | 221 | 7.5 | 8010 |  | 147 | 11.9 | 22.7 |  |  |  | 120 | 6.5 | 1558 |  | 132 | 0.5 | 8.7 |  |  |  | 215 | 8.5 | 12000 |  | 135 | 46.7 | 75 |  |  |  | 42 | 7.5 | 9550 |  | 50 | 1.7 | 5.6 |  |  |  | 166 | [9 empty] | 336 | 6.8 | 7760 |  | 53 | 6.9 | 14.8 |  |  |  | 114 | 6.5 | 522 |  | 27 | 5.7 | 6.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-07-31 | 3038.75 | [10 empty] | 1203.2333 | 7.4862 | 5087 |  | 34.3333 | 3.1117 | 14.438 |  |  |  | 530.0667 | 7.4593 | 3534.6667 |  | 27.885 | 0.72767 | 14.37 |  |  |  | 135.25 | 8.124 | 4301.6667 |  | 56.2222 | 0.93852 | 7.1367 |  |  |  | 193.6333 | 7.0111 | 8707 |  | 156.1133 | 14.762 | 35.8803 |  |  |  | 215.3333 | 7.832 | 6517.1429 |  | 148.9679 | 2.6886 | 15.0307 |  |  |  | 116.2 | 6.9074 | 1362.8333 |  | 82.473 | 0.678 | 20.1493 |  |  |  | 200.2 | 7.5957 | 8043.8519 |  | 93.6156 | 15.4456 | 34.687 |  |  |  | 42.2 | 7.3682 | 8565.6 |  | 116.344 | 2.3396 | 14.3056 |  |  |  | 75.9333 | 6.4167 | 1429.7692 |  | 23.3846 | 0.64923 | 9.9677 |  |  |  | 243.1667 | 6.8958 | 8625.9259 |  | 70.1407 | 2.9885 | 19.5233 |  |  |  | 63.7 | 7.5625 | 10177.8889 |  | 164.4444 | 4.5056 | 10.0656 |  |  |  | 2.6333 | 7.5 | 224 |  | 41 | 1.1 | 4.5 |  |  |  | 5.7333 | 6.85 | 498.5 |  | 24.5 | 0.78 | 4.02 |  |  |  | 5.7333 | 6.85 | 498.5 |  | 24.5 | 0.78 | 4.02 |  |  |  | 5.7333 | 6.85 | 498.5 |  | 24.5 | 0.78 | 4.02 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-01 | 3779 | [10 empty] | 1577 | [9 empty] | 518 | 8 | 4680 |  | 17 | 0.8 | 30 |  |  |  | 156 | [9 empty] | 245 | 6.7 | 7850 |  | 117 | 51 | 113.2 |  |  |  | 229 | 8.1 | 6540 |  | 78 | 1.3 | 11 |  |  |  | 117 | 7 | 1603 |  | 131 | 0.6 | 49.4 |  |  |  | 297 | 8.5 | 9120 |  | 92 | 4.1 | 21.3 |  |  |  | 0 | 8 | 9400 |  | 47 | 4.7 | 7.4 |  |  |  | 244 | 6 | 1394 |  | 17 | 0.6 | 20 |  |  |  | 283 | 7 | 7880 |  | 57 | 12 | 22.2 |  |  |  | 113 | 8.5 | 8660 |  | 143 | 15.4 | 33.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-02 | 3512 | [10 empty] | 1267 | 8 | 4490 |  | 14 | 0.12 | 9.5 |  |  |  | 421 | 8 | 3900 |  | 20 | 0.31 | 20.4 |  |  |  | 156 | 8.5 | 3420 |  | 57 | 0.46 | 7.04 |  |  |  | 242 | 6.5 | 7010 |  | 116 | 45.1 | 63 |  |  |  | 260 | 8.2 | 6820 |  | 87 | 0.93 | 9.8 |  |  |  | 135 | 7 | 1519 |  | 141 | 0.41 | 47 |  |  |  | 336 | 8.4 | 6930 |  | 44 | 0.58 | 11 |  |  |  | 0 | 7.5 | 9470 |  | 71 | 6.41 | 8 |  |  |  | 241 | [9 empty] | 357 | 7.4 | 7900 |  | 71 | 8.77 | 24.4 |  |  |  | 97 | 8.3 | 7970 |  | 152 | 13.8 | 21.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-03 | 3297 | [10 empty] | 1512 | [9 empty] | 432 | 8.1 | 4480 |  | 30 | 0.64 | 16.6 |  |  |  | 190 | [9 empty] | 289 | 6.5 | 5800 |  | 132 | 40 | 81.4 |  |  |  | 167 | 8 | 6980 |  | 108 | 0.93 | 10.17 |  |  |  | 131 | 7 | 1539 |  | 151 | 0.3 | 47.2 |  |  |  | 73 | 9 | 17610 |  | 158 | 13.4 | 39.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 115 | [9 empty] | 280 | 7 | 8360 |  | 90 | 2.2 | 22.9 |  |  |  | 108 | 8 | 7760 |  | 163 | 7 | 20.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-04 | 3790 | [10 empty] | 1563 |  | 4120 |  | 15 | 3.1 | 29.62 |  |  |  | 507 |  | 4200 |  | 18 | 0.52 | 15.4 |  |  |  | 177 |  | 2780 |  | 30 | 0.52 | 5.1 |  |  |  | 252 |  | 7550 |  | 119 | 12.06 | 58.9 |  |  |  | 212 |  | 7070 |  | 71 | 0.52 | 9.7 |  |  |  | 135 |  | 1538 |  | 131 | 0.46 | 45.1 |  |  |  | 259 |  | 11000 |  | 114 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 194 |  | 1332 |  | 15 | 2.2 | 20 |  |  |  | 324 |  | 8530 |  | 59 | 1.8 | 20.6 |  |  |  | 167 |  | 7880 |  | 131 | 1.4 | 16.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-05 | 3357 | [10 empty] | 978 |  | 4050 |  | 18 | 2.16 | 33.2 |  |  |  | 465 |  | 3890 |  | 27 | 0.7 | 15.5 |  |  |  | 189 | [9 empty] | 141 |  | 5820 |  | 90 | 47 | 88.1 |  |  |  | 262 |  | 7260 |  | 72 | 0.9 | 10.2 |  |  |  | 136 |  | 1513 |  | 132 | 0.3 | 42.2 |  |  |  | 260 |  | 9700 |  | 90 | 3.5 | 13.7 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 207 |  | 1296 |  | 14 | 0.5 | 21.8 |  |  |  | 369 |  | 8340 |  | 56 | 7.04 | 37.6 |  |  |  | 137 |  | 6180 |  | 101 | 0.9 | 9.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 57 | [9 empty] | 57 | [9 empty] | 57 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-06 | 3596 | [10 empty] | 1618 | 7.3 | 3740 |  | 17 | 3.2 | 25.2 |  |  |  | 465 | 7.5 | 3370 |  | 14 | 0.6 | 8.4 |  |  |  | 179 | 7.3 | 2940 |  | 74 | 0.4 | 10.2 |  |  |  | 44 | 6.5 | 5780 |  | 132 | 1.7 | 69 |  |  |  | 200 | 7.5 | 7140 |  | 138 | 0.6 | 12.4 |  |  |  | 140 | 6 | 1500 |  | 59 | 0.4 | 24.4 |  |  |  | 294 | 7.3 | 5230 |  | 59 | 3.9 | 8.4 |  |  |  | 41 | [9 empty] | 227 | 6.1 | 1294 |  | 15 | 0.6 | 18.8 |  |  |  | 263 | 6.5 | 8460 |  | 15 | 9.5 | 33.2 |  |  |  | 125 | 7.1 | 7350 |  | 116 | 0.21 | 8.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-07 | 3781 | [10 empty] | 1529 | 7 | 3350 |  | 33 | 2.5 | 18.8 |  |  |  | 610 | 7 | 3970 |  | 27 | 0.7 | 5.7 |  |  |  | 167 | 7.5 | 3940 |  | 53 | 0.5 | 5.6 |  |  |  | 29 | [9 empty] | 228 | 7 | 7180 |  | 77 | 0.5 | 8.6 |  |  |  | 132 | 6.8 | 1494 |  | 146 | 0.4 | 40.1 |  |  |  | 311 | 8 | 11400 |  | 127 | 4.04 | 17 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 215 | 6 | 1227 |  | 26 | 0.52 | 23.2 |  |  |  | 341 | 6.5 | 8340 |  | 66 | 13.62 | 26.4 |  |  |  | 177 | 7 | 7090 |  | 138 | 9.25 | 25.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-08 | 3947 | [10 empty] | 1741 |  | 3820 |  | 24 | 1.9 | 8.4 |  |  |  | 522 |  | 2360 |  | 18 | 0.18 | 4.9 |  |  |  | 173 | [9 empty] | 64 | [9 empty] | 239 |  | 6890 |  | 80 | 0.5 | 8.5 |  |  |  | 132 |  | 1492 |  | 149 | 0.12 | 37.2 |  |  |  | 344 |  | 10100 |  | 96 | 4.9 | 13 |  |  |  | 41 | [9 empty] | 208 |  | 1240 |  | 26 | 0.3 | 20 |  |  |  | 326 |  | 7870 |  | 62 | 14.5 | 25.6 |  |  |  | 157 |  | 6660 |  | 149 | 11.4 | 15.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-09 | 3866 | [10 empty] | 1676 | 7.5 | 3740 |  | 23 | 2.08 | 7.03 |  |  |  | 541 | 7.3 | 3190 |  | 18 | 0.3 | 8.2 |  |  |  | 184 | [9 empty] | 98 | 7 | 5370 |  | 74 | 37.3 | 84.5 |  |  |  | 187 | 7 | 6910 |  | 77 | 0.5 | 8.33 |  |  |  | 128 | 6.8 | 1509 |  | 144 | 12.4 | 33.6 |  |  |  | 316 | 7.5 | 8880 |  | 75 | 4 | 12.13 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 225 | 6 | 1215 |  | 26 | 0.2 | 16 |  |  |  | 312 | 6.5 | 7550 |  | 54 | 0.2 | 11 |  |  |  | 157 | 7.3 | 5600 |  | 173 | 14.8 | 17.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-10 | 3607 | [10 empty] | 1666 | 7.87 | 3820 |  | 17 | 6.7 | 8.4 |  |  |  | 135 | 8 | 2860 |  | 11 | 0.52 | 5.8 |  |  |  | 206 | 8.44 | 5790 |  | 62 | 0.6 | 8.1 |  |  |  | 192 | 7 | 6310 |  | 86 | 24.2 | 87 |  |  |  | 237 | 7.77 | 6870 |  | 72 | 0.9 | 7.5 |  |  |  | 132 | 7.53 | 1476 |  | 146 | 0.4 | 35 |  |  |  | 314 | 8 | 11010 |  | 86 | 16.5 | 16.4 |  |  |  | 42 | 7.7 | 9040 |  | 59 | 2.3 | 5.9 |  |  |  | 231 | [9 empty] | 274 | 7.21 | 6830 |  | 51 | 8.7 | 22.4 |  |  |  | 178 | 7.5 | 6000 |  | 172 | 11.2 | 20 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-11 | 3684 | [10 empty] | 1748 | 7.82 | 3850 |  | 23 | 3.5 | 14.03 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 168 | [9 empty] | 153 | 7.3 | 3020 |  | 56 | 18.2 | 43.6 |  |  |  | 222 | 7.73 | 6800 |  | 92 | 0.19 | 9.71 |  |  |  | 132 | 7.67 | 1467 |  | 150 | 0.29 | 32.35 |  |  |  | 333 | 8.33 | 6870 |  | 65 | 2.8 | 18.6 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 224 | [9 empty] | 262 | 7.5 | 6230 |  | 59 | 6.52 | 21.76 |  |  |  | 232 | 7.55 | 5260 |  | 175 | 12.4 | 21.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 56 | [9 empty] | 56 | [9 empty] | 56 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-12 | 1919 | [10 empty] | 298 | 7.51 | 3280 |  | 27 | 2.08 | 15.79 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 182 | 8.46 | 6140 |  | 62 | 0.23 | 9.53 |  |  |  | 176 | 7.26 | 2090 |  | 38 | 8.7 | 31 |  |  |  | 205 | 7.73 | 6730 |  | 87 | 0.35 | 9.41 |  |  |  | 128 | 7.62 | 1450 |  | 149 | 0.18 | 27.6 |  |  |  | 327 | 8.13 | 10080 |  | 83 | 3.93 | 18.68 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 223 | [9 empty] | 251 | 7.43 | 5610 |  | 44 | 4.5 | 17.44 |  |  |  | 87 | 7.6 | 4710 |  | 167 | 24.1 | 46.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-13 | 3120 | [10 empty] | 1798 | 7.9 | 3870 |  | 20 | 3 | 19.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 201 | [9 empty] | 115 | 7.5 | 4310 |  | 75 | 44.5 | 60.95 |  |  |  | 214 | 7.84 | 6690 |  | 90 | 0.93 | 10.38 |  |  |  | 121 | 7.99 | 1464 |  | 157 | 0.52 | 20.1 |  |  |  | 306 | 7.95 | 9140 |  | 92 | 1.04 | 16.52 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 220 | 7.69 | 1077 |  | 21 | 0.69 | 10.44 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 103 | 7.68 | 5670 |  | 197 | 25.33 | 30.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-14 | 3087 | [10 empty] | 1836 | 8.11 | 3750 |  | 20 | 3.81 | 29.04 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 160 | 8.51 | 6100 |  | 66 | 0.35 | 8.4 |  |  |  | 33 | 7.55 | 4380 |  | 74 | 52.5 | 61.6 |  |  |  | 212 | 7.63 | 6630 |  | 89 | 2.37 | 10.7 |  |  |  | 123 | 8.11 | 1472 |  | 161 | 0.12 | 34 |  |  |  | 193 | 7.83 | 10020 |  | 99 | 2.71 | 34.3 |  |  |  | 42 | 8.03 | 8770 |  | 77 | 1.33 | 4.3 |  |  |  | 216 | 7.3 | 1124 |  | 20 | 0.87 | 8.7 |  |  |  | 146 | [9 empty] | 0 | 7.53 | 6600 |  | 296 | 30.24 | 32.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 42 | [9 empty] | 42 | [9 empty] | 42 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-15 | 2969 | [10 empty] | 1778 | 7 | 3770 |  | 15 | 1.73 | 32.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 188 | 8 | 5520 |  | 51 | 0.35 | 8.32 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 195 | [9 empty] | 111 | 7 | 1432 |  | 155 | 0.29 | 20.28 |  |  |  | 331 | 7.5 | 8940 |  | 80 | 0.93 | 27.35 |  |  |  | 33 | [9 empty] | 199 | 6 | 1246 |  | 15 | 1.1 | 18.74 |  |  |  | 0 | 7 | 5040 |  | 44 | 10.33 | 26.24 |  |  |  | 134 | 7.5 | 6660 |  | 232 | 32 | 40.65 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-16 | 2985 | [10 empty] | 1529 | 8 | 3650 |  | 27 | 2.02 | 35.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 188 | 7.5 | 5530 |  | 57 | 0.6 | 8.9 |  |  |  | 43 | 6.8 | 1267 |  | 24 | 7.3 | 10.5 |  |  |  | 220 | 6.8 | 6450 |  | 107 | 6.2 | 16.3 |  |  |  | 158 | 7 | 1416 |  | 173 | 0.4 | 13.9 |  |  |  | 329 | 7.5 | 6840 |  | 74 | 0.64 | 23.6 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 204 | [9 empty] | 156 | 7 | 4820 |  | 47 | 13.4 | 25 |  |  |  | 122 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-17 | 2455 | [10 empty] | 1462 | 8 | 3660 |  | 20 | 9.5 | 27.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 183 | 8.72 | 5030 |  | 57 | 6.1 | 9.8 |  |  |  | 0 | 7.6 | 826 |  | 15 | 8.43 | 5.34 |  |  |  | 218 | 7.9 | 6110 |  | 79 | 6.8 | 14.7 |  |  |  | 80 | 8.09 | 1396 |  | 163 | 6.2 | 11.9 |  |  |  | 320 | 8.4 | 8580 |  | 75 | 6.8 | 19.9 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 75 | [9 empty] | 0 | 7.65 | 3720 |  | 35 | 5.54 | 25.6 |  |  |  | 81 | 7.49 | 5690 |  | 271 | 6.2 | 33.3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-18 | 2280 | [10 empty] | 1384 | 8.31 | 3630 |  | 18 | 3.9 | 24.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 182 | 8.68 | 5360 |  | 72 | 0.5 | 11.5 |  |  |  | 0 | 7.65 | 819 |  | 20 | 2.31 | 4.78 |  |  |  | 189 | 7.89 | 5880 |  | 117 | 0.9 | 13.6 |  |  |  | 101 | 7.86 | 1390 |  | 179 | 0.35 | 11.7 |  |  |  | 314 | 8.01 | 6400 |  | 69 | 0.75 | 17.9 |  |  |  | 0 | 8.17 | 9210 |  | 57 | 3.06 | 7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7.76 | 3590 |  | 44 | 20.1 | 23 |  |  |  | 110 | 7.7 | 5710 |  | 272 | 15.8 | 33.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-19 | 2787 | [10 empty] | 1638 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 175 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 208 | 7.9 | 5800 |  | 123 | 0.87 | 15.1 |  |  |  | 239 | 8.16 | 1394 |  | 178 | 0.5 | 8.3 |  |  |  | 374 | 8.28 | 6860 |  | 63 | 0.7 | 12.9 |  |  |  | 34 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 118 | 7.83 | 6370 |  | 218 | 37.6 | 32.3 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-20 | 2853 | [10 empty] | 1484 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 195 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 250 | 7.84 | 5730 |  | 125 | 0.98 | 14.8 |  |  |  | 237 | 8.15 | 1343 |  | 173 | 0.5 | 6.72 |  |  |  | 374 | 8.1 | 8320 |  | 86 | 3.8 | 15.6 |  |  |  | 35 | 7.59 | 8790 |  | 155 | 1.04 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 107 | 7.76 | 4840 |  | 138 | 26.3 | 31.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 57 | 8.38 | 415 |  | 50 | 4.79 | 12.7 |  |  |  | 57 | 8.38 | 415 |  | 50 | 4.79 | 12.7 |  |  |  | 57 | 8.38 | 415 |  | 50 | 4.79 | 12.7 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-21 | 1972 | [10 empty] | 748 | 7.71 | 3890 |  | 30 | 5.6 | 13.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 116 | 8.77 | 6060 |  | 77 | 2.37 | 6.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 189 | 8.06 | 5630 |  | 203 | 2.6 | 16.6 |  |  |  | 246 | 8.4 | 1351 |  | 236 | 2.02 | 6.7 |  |  |  | 369 | 8.14 | 5880 |  | 68 | 3 | 10.7 |  |  |  | 34 | 8.16 | 8720 |  | 75 | 3.1 | 3.62 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 129 | [9 empty] | 133 | [9 empty] | 8 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-22 | 3259 | [10 empty] | 1966 | 7.7 | 4030 |  | 47 | 3.8 | 7.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 187 | 8.81 | 6690 |  | 86 | 0.1 | 5.1 |  |  |  | 0 | 7.9 | 837 |  | 15 | 0.4 | 3.8 |  |  |  | 204 | 7.92 | 5530 |  | 140 | 0.75 | 14.8 |  |  |  | 133 | 8.28 | 1370 |  | 184 | 0.2 | 6.6 |  |  |  | 356 | 8.27 | 8190 |  | 90 | 0.6 | 9.5 |  |  |  | 34 | 7.8 | 8550 |  | 71 |  | 3.5 |  |  |  | 200 | [9 empty] | 95 | 7.71 | 3840 |  | 60 | 23 | 21.3 |  |  |  | 84 | 8.84 | 5110 |  | 187 | 27 | 26.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-23 | 3038 | [10 empty] | 1964 | 7.96 | 4150 |  | 51 | 3.98 | 8.68 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 172 | 8.61 | 6290 |  | 68 | 0.29 | 4.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 252 | 7.87 | 5590 |  | 155 | 0.87 | 18.6 |  |  |  | 92 | 8.05 | 1275 |  | 179 | 0.18 | 9.7 |  |  |  | 334 | 8.12 | 8190 |  | 116 | 1.16 | 9.04 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 103 | 7.32 | 1714 |  | 18 | 0.41 | 20.08 |  |  |  | 48 | 7.29 | 8030 |  | 72 | 14.25 | 19.4 |  |  |  | 71 | 7.67 | 5470 |  | 203 | 41.78 | 39.52 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-24 | 2392 | [10 empty] | 1495 | 8 | 3290 |  | 41 | 2.95 | 12.98 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 185 | 8.61 | 6130 |  | 69 | 0.46 | 5.03 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 206 | 7.96 | 5530 |  | 143 | 0.98 | 19.94 |  |  |  | 105 | 7.94 | 1227 |  | 155 | 0.29 | 13.36 |  |  |  | 190 | [9 empty] | 34 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 125 | 7.3 | 8790 |  | 80 | 9.26 | 19.06 |  |  |  | 52 | 7.68 | 5960 |  | 167 | 49.57 | 53.23 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-25 | 2424 | [10 empty] | 1638 | 7.84 | 4000 |  | 21 | 3.06 | 15.94 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 172 | 8.45 | 6100 |  | 74 | 0.75 | 5.75 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7.73 | 5260 |  | 140 | 0.58 | 9.58 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 318 | 8.1 | 7170 |  | 80 | 1.1 | 15.42 |  |  |  | 39 | 7.58 | 10230 |  | 157 | 1.1 | 25.4 |  |  |  | 79 | 7.38 | 1695 |  | 20 | 0.98 | 26.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 59 | 8.2 | 399 |  | 33 | 0.52 | 15.85 |  |  |  | 59 | 8.2 | 399 |  | 33 | 0.52 | 15.85 |  |  |  | 59 | 8.2 | 399 |  | 33 | 0.52 | 15.85 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-26 | 1459 | [10 empty] | 687 | 8.17 | 3990 |  | 20 | 2.6 | 16.86 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 153 | 8.82 | 5850 |  | 72 | 0.75 | 4.97 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 7.96 | 5260 |  | 154 | 0.75 | 20.78 |  |  |  | 92 | 8.05 | 1150 |  | 147 | 0.18 | 3.42 |  |  |  | 292 | 8.48 | 7270 |  | 71 | 0.93 | 12.72 |  |  |  | 39 | 7.8 | 9810 |  | 140 | 1.68 | 27.08 |  |  |  | 107 | 7.28 | 1682 |  | 21 | 0.78 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 89 | 7.9 | 4460 |  | 132 | 41.49 | 50.1 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-27 | 2462 | [10 empty] | 1308 | 7.7 | 3830 |  | 11 | 2.3 | 20 |  |  |  | 118 | 8.7 | 2990 |  | 30 | 0.4 | 5.6 |  |  |  | 197 | 8.76 | 5900 |  | 89 | 0.6 | 7.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | 8.1 | 4950 |  | 152 | 0.5 | 18.9 |  |  |  | 97 | 7.9 | 1140 |  | 134 | 0.5 | 17.7 |  |  |  | 355 | 8.3 | 8250 |  | 93 | 1.3 | 16.2 |  |  |  | 36 | 7.72 | 9620 |  | 122 | 1.3 | 37.8 |  |  |  | 81 | 7.86 | 1710 |  | 32 | 0.35 | 25.3 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 232 | [9 empty] | 38 | 8.27 | 864 |  | 24 | 3.5 | 6.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-28 | 3658 | [10 empty] | 1683 | 8.2 | 4990 |  | 22 | 2.2 | 14 |  |  |  | 0 | 8.5 | 3340 |  | 23 | 0.12 | 5.7 |  |  |  | 169 | 8.63 | 6100 |  | 71 | 0.4 | 8.5 |  |  |  | 29 | [9 empty] | 860 | 7.8 | 5270 |  | 160 | 0.87 | 21.3 |  |  |  | 112 | 8.1 | 1179 |  | 135 | 0.2 | 17 |  |  |  | 273 | 8.3 | 9090 |  | 86 | 0.87 | 14.4 |  |  |  | 43 | 7.7 | 10110 |  | 123 | 0.87 | 34.3 |  |  |  | 80 | 7.3 | 1791 |  | 18 | 0.35 | 22.7 |  |  |  | 203 | [9 empty] | 176 | 7.7 | 6470 |  | 295 | 5.1 | 38.8 |  |  |  | 30 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-29 | 2926 | [10 empty] | 1187 | 8.28 | 4170 |  | 17 | 2.5 | 12.2 |  |  |  | 62 | 8.51 | 2940 |  | 21 | 0.3 | 3.9 |  |  |  | 184 | 8.8 | 5840 |  | 72 | 0.8 | 10.1 |  |  |  | 161 | 7.6 | 2360 |  | 77 | 10.6 | 35.9 |  |  |  | 213 | [9 empty] | 140 | 7.87 | 1087 |  | 122 | 0.12 | 21.3 |  |  |  | 343 | 8.26 | 7650 |  | 86 | 1.3 | 12.9 |  |  |  | 44 | 8.9 | 8050 |  | 53 | 3.8 | 19.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 192 | 8.8 | 4860 |  | 68 | 19.5 | 27.3 |  |  |  | 186 | 7.73 | 5580 |  | 275 | 33.8 | 37.6 |  |  |  | 49 | 8.17 | 858 |  | 35 | 2.8 | 7.9 |  |  |  | 55 | [9 empty] | 55 | [9 empty] | 55 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-30 | 3131 | [10 empty] | 1162 | 8.4 | 3860 |  | 15 | 2.4 | 15.9 |  |  |  | 504 | 8.5 | 4470 |  | 30 | 0.4 | 16 |  |  |  | 171 | 8.9 | 5550 |  | 72 | 0.12 | 7.5 |  |  |  | 14 | [9 empty] | 239 | 8.3 | 4650 |  | 172 | 0.6 | 20.1 |  |  |  | 130 | [9 empty] | 304 | 8.3 | 6600 |  | 93 | 0.93 | 10.9 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 213 | 8.2 | 1621 |  | 17 | 1.85 | 22.2 |  |  |  | 178 | [9 empty] | 171 | 8.2 | 5840 |  | 253 | 42.5 | 47.6 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-08-31 | 3208 | [10 empty] | 1400 | 7.7 | 3770 |  | 19 | 1.96 | 16.9 |  |  |  | 374 | 8.2 | 2030 |  | 14 | 0.2 | 13.4 |  |  |  | 70 | [9 empty] | 197 | 7.6 | 1744 |  | 26 | 2.43 | 9.52 |  |  |  | 199 | 8 | 4570 |  | 158 | 0.6 | 27.3 |  |  |  | 135 | 8.3 | 989 |  | 101 | 0.35 | 28.5 |  |  |  | 252 | [9 empty] | 44 | [9 empty] | 204 | 7.9 | 1635 |  | 23 | 0.7 | 25.16 |  |  |  | 123 | 8.16 | 5880 |  | 235 | 56.1 | 57.9 |  |  |  | 210 | 8.16 | 5880 |  | 235 | 56.1 | 57.9 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-01 | 2927 | [10 empty] | 1273 | 7.92 | 3720 |  | 15 | 2.6 | 17.22 |  |  |  | 168 | 8.51 | 1731 |  | 21 | 0.29 | 8.95 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 142 | 7.11 | 2810 |  | 117 | 9 | 51.08 |  |  |  | 223 | 7.94 | 4470 |  | 175 | 0.64 | 26.28 |  |  |  | 237 | 8.07 | 982 |  | 113 | 0.46 | 26.46 |  |  |  | 277 | 8.2 | 6420 |  | 92 | 1.16 | 26.28 |  |  |  | 44 | 7.78 | 7350 |  | 120 | 2.71 |  |  |  |  | 196 | 7.24 | 1599 |  | 26 | 0.35 | 19.06 |  |  |  | 193 | [9 empty] | 174 | 7.88 | 3300 |  | 114 | 29.26 | 31.76 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-02 | 2624 | [10 empty] | 1159 | 7.75 | 4120 |  | 15 | 2.43 | 17.52 |  |  |  | 41 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 127 | 7.54 | 2880 |  | 108 | 7.79 | 53.3 |  |  |  | 243 | 7.66 | 4600 |  | 152 | 0.75 | 26.14 |  |  |  | 174 | 7.97 | 928 |  | 94 | 0.12 | 19.65 |  |  |  | 279 | 8.05 | 5950 |  | 81 | 0.98 | 12.69 |  |  |  | 44 | [9 empty] | 178 | 6 | 1579 |  | 21 | 1.33 | 28.2 |  |  |  | 207 | [9 empty] | 172 | 7.72 | 3510 |  | 218 | 27.87 | 29.68 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-03 | 2507 | [10 empty] | 965 | 8.2 | 3730 |  | 17 | 2.54 | 16.6 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 167 | 7.56 | 2920 |  | 114 | 7.96 | 46.7 |  |  |  | 182 | 8 | 4310 |  | 155 | 0.75 | 15.1 |  |  |  | 242 | 8.42 | 963 |  | 93 | 0.12 | 24.2 |  |  |  | 275 | 8.3 | 6280 |  | 81 | 1.21 | 11.84 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 211 | 6.7 | 1591 |  | 21 | 1.91 | 26.76 |  |  |  | 119 | [9 empty] | 199 | 8.03 | 4820 |  | 265 | 31.16 | 47.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 49 | 8.32 | 334 |  | 47 | 1.85 | 11.13 |  |  |  | 49 | 8.32 | 334 |  | 47 | 1.85 | 11.13 |  |  |  | 49 | 8.32 | 334 |  | 47 | 1.85 | 11.13 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-04 | 2866 | [10 empty] | 1297 | 7.74 | 3740 |  | 15 | 2.95 |  |  |  |  | 395 | 8.2 | 2160 |  | 15 | 0.58 |  |  |  |  | 213 | 8.43 | 4560 |  | 71 | 0.35 |  |  |  |  | 96 | 7.31 | 5320 |  | 242 | 10.79 |  |  |  |  | 118 | 7.81 | 4520 |  | 154 | 0.64 |  |  |  |  | 183 | 8 | 974 |  | 102 | 0.23 |  |  |  |  | 261 | 8.13 | 6210 |  | 78 | 0.93 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 160 | 4.9 | 1658 |  | 21 | 0.81 |  |  |  |  | 21 | 6.9 | 7590 |  | 98 | 6.12 |  |  |  |  | 122 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-05 | 2848 | [10 empty] | 962 | 7.38 | 3640 |  | 18 | 2.19 |  |  |  |  | 587 | 8.76 | 2360 |  | 17 | 0.35 |  |  |  |  | 159 | [9 empty] | 178 | 7.42 | 2560 |  | 96 | 2.54 |  |  |  |  | 0 | 8 | 4250 |  | 151 | 0.35 |  |  |  |  | 203 | 8.32 | 974 |  | 107 | 0.23 |  |  |  |  | 316 | 8.2 | 6160 |  | 78 | 1.33 |  |  |  |  | 39 | 7.82 | 7570 |  | 51 | 3.81 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 221 | 7.33 | 6160 |  | 65 | 3.98 |  |  |  |  | 183 | 8.04 | 5290 |  | 382 | 40.74 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-06 | 4254 | [10 empty] | 1348 | 8.12 | 3570 |  | 14 | 0.69 |  |  |  |  | 799 | 8.4 | 2350 |  | 17 | 0.12 |  |  |  |  | 137 | 8.3 | 5330 |  | 69 | 0.14 |  |  |  |  | 248 | 7.45 | 3160 |  | 99 | 2.95 |  |  |  |  | 556 | 7.75 | 4270 |  | 134 | 0.51 |  |  |  |  | 234 | 7.48 | 1018 |  | 113 | 0.13 |  |  |  |  | 290 | 8.01 | 5410 |  | 65 | 0.23 |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 137 | 1.39 |  |  |  |  | 185 |  |  |  | 30 | 0.41 |  |  |  |  | 183 |  |  |  | 157 | 8.72 |  |  |  |  | 229 | 7.3 | 5270 |  | 427 | 34.16 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-07 | 3469 | [10 empty] | 1491 | 7.77 | 3540 |  | 17 | 2.25 |  |  |  |  | 439 | 8.51 | 2440 |  | 20 | 0.12 |  |  |  |  | 80 | 8.44 | 5170 |  | 66 | 0.41 |  |  |  |  | 212 | 7.24 | 3940 |  | 164 | 5.89 |  |  |  |  | 166 | 8.15 | 3970 |  | 146 | 0.75 |  |  |  |  | 206 | 8.12 | 1039 |  | 125 | 0.23 |  |  |  |  | 199 | 8.21 | 5520 |  | 75 | 0.98 |  |  |  |  | 44 | 7.46 | 5960 |  | 132 | 2.02 |  |  |  |  | 171 | 4.56 | 1373 |  | 21 | 3.75 |  |  |  |  | 259 | 7.22 | 6670 |  | 117 | 7.45 |  |  |  |  | 201 | 8 | 6000 |  | 286 | 44.54 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-08 | 3407 | [10 empty] | 1438 | 7.86 | 3940 |  | 18 | 0.29 |  |  |  |  | 545 | 8.27 | 2560 |  | 15 | 0.29 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 163 | 7.8 | 3680 |  | 150 | 5.25 |  |  |  |  | 213 | 8 | 5860 |  | 127 | 0.81 |  |  |  |  | 143 | 7.15 | 1208 |  | 134 | 0.58 |  |  |  |  | 265 | 8.14 | 5980 |  | 75 | 1.1 |  |  |  |  | 44 | 7.38 | 6020 |  | 117 | 2.08 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 299 | 7.9 | 7260 |  | 126 | 10.62 |  |  |  |  | 94 | 7.69 | 5470 |  | 223 | 48.7 |  |  |  |  | 41 | [9 empty] | 54 | 7.51 | 360 |  | 23 | 0.35 |  |  |  |  | 54 | 7.51 | 360 |  | 23 | 0.35 |  |  |  |  | 54 | 7.51 | 360 |  | 23 | 0.35 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-09 | 3774 | [10 empty] | 1338 | 7.49 | 3540 |  | 20 | 2.37 |  |  |  |  | 590 | 8 | 2140 |  | 15 | 0.52 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 289 | 7 | 3720 |  | 143 | 5.25 |  |  |  |  | 195 | 7.92 | 3740 |  | 143 | 0.64 |  |  |  |  | 292 | 7.55 | 1211 |  | 167 | 0.29 |  |  |  |  | 264 | 8.19 | 6080 |  | 87 | 1.27 |  |  |  |  | 44 | 7.08 | 5580 |  | 116 | 2.66 |  |  |  |  | 135 | 5.7 | 417 |  | 33 | 1.68 |  |  |  |  | 311 | 7.2 | 6240 |  | 116 | 10.73 |  |  |  |  | 316 | 7.68 | 6770 |  | 266 | 6.93 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-10 | 3070 | [10 empty] | 905 | 7.61 | 3280 |  | 23 | 2.31 |  |  |  |  | 558 | 8.09 | 1729 |  | 20 | 0.36 |  |  |  |  | 100 | [9 empty] | 254 | 7.38 | 3410 |  | 122 | 2.04 |  |  |  |  | 237 | 7.67 | 3800 |  | 140 | 0.42 |  |  |  |  | 211 | [9 empty] | 277 | 8.14 | 5990 |  | 96 | 1.33 |  |  |  |  | 47 | 7.11 | 5620 |  | 132 | 1.71 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 243 | 7.17 | 6700 |  | 117 | 11.06 |  |  |  |  | 237 | 7.76 | 6490 |  | 352 | 7.5 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-11 | 3046 | [10 empty] | 979 | 7.84 | 3360 |  | 20 | 2.58 |  |  |  |  | 560 | 8.23 | 1735 |  | 19 | 0.25 |  |  |  |  | 137 | 8.13 | 5180 |  | 63 | 0.52 |  |  |  |  | 293 | 7.16 | 3940 |  | 129 | 1.93 |  |  |  |  | 0 | 7.69 | 3690 |  | 135 | 0.85 |  |  |  |  | 220 | 7.78 | 1318 |  | 172 | 0.75 |  |  |  |  | 260 | 8.04 | 5840 |  | 71 | 1.39 |  |  |  |  | 47 | 7.28 | 1590 |  | 147 | 2.25 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 350 | 7.05 | 6890 |  | 98 | 8.95 |  |  |  |  | 200 | 7.5 | 6560 |  | 534 | 4.68 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-12 | 3260 | [10 empty] | 1169 | 7.69 | 3360 |  | 27 | [5 empty] | 617 | 8.18 | 1882 |  | 39 | 0.42 |  |  |  |  | 174 | 8.24 | 4930 |  | 69 | 0.52 |  |  |  |  | 340 | 7.18 | 3970 |  | 155 | 3.12 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 211 | 7.82 | 1371 |  | 191 | 0.47 |  |  |  |  | 289 | 8.04 | 5310 |  | 100 | 1.01 |  |  |  |  | 48 | 7.8 | 5290 |  | 125 | 2.47 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 247 | 7.36 | 8430 |  | 108 | 5.6 |  |  |  |  | 164 | 7.81 | 7740 |  | 743 | 5.32 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-13 | 2724 | [10 empty] | 483 | [9 empty] | 578 | 7.84 | 1979 |  | 12 | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 312 | 7.41 | 4340 |  | 138 | 2.69 |  |  |  |  | 650 | 7.95 | 3460 |  | 126 | 1.01 |  |  |  |  | 214 | 7.92 | 1260 |  | 196 | 0.85 |  |  |  |  | 244 | 8.18 | 4960 |  | 62 | 1.28 |  |  |  |  | 47 | 7.32 | 5540 |  | 163 | 1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 181 | 7.07 | 7030 |  | 96 | 5.82 |  |  |  |  | 14 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-14 | 3311 | [10 empty] | 932 | 7.7 | 3200 |  | 29 | 2.79 |  |  |  |  | 536 | 8.36 | 2130 |  | 23 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 317 | 7.5 | 4560 |  | 161 | 4.14 |  |  |  |  | 271 | 8.06 | 3670 |  | 135 | 0.9 |  |  |  |  | 213 | 7.81 | 1368 |  | 209 | 0.42 |  |  |  |  | 257 | 7.61 | 5060 |  | 72 | 1.06 |  |  |  |  | 47 | 7.3 | 5200 |  | 151 | 1.88 |  |  |  |  | 208 | [9 empty] | 235 | 7.14 | 6560 |  | 200 | 9.55 |  |  |  |  | 139 | 7.86 | 6100 |  | 716 | 30.7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 52 | 7.76 | 352 |  | 28 | 0.3 |  |  |  |  | 52 | 7.76 | 352 |  | 28 | 0.3 |  |  |  |  | 52 | 7.76 | 352 |  | 28 | 0.3 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-15 | 2733 | [10 empty] | 489 | 7.74 | 3250 |  | 20 | 2.2 |  |  |  |  | 582 | 8.21 | 2030 |  | 15 | 0.52 |  |  |  |  | 139 | 7.97 | 4540 |  | 60 | 0.47 |  |  |  |  | 268 | 7.51 | 3670 |  | 117 | 3.01 |  |  |  |  | 240 | 7.79 | 3720 |  | 135 | 0.52 |  |  |  |  | 212 | 7.61 | 1398 |  | 211 | 0.36 |  |  |  |  | 259 | 7.46 | 4860 |  | 81 | 0.9 |  |  |  |  | 48 | 7.55 | 4700 |  | 141 | 2.31 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 411 | 6.74 | 3960 |  | 71 | 8.85 |  |  |  |  | 85 | 7.7 | 7910 |  | 894 | 29.1 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-16 | 2809 | [10 empty] | 980 | 7.6 | 3270 |  | 20 | 2.31 |  |  |  |  | 383 | 7.98 | 1905 |  | 15 | 0.25 |  |  |  |  | 150 | 8.45 | 4910 |  | 65 | 0.58 |  |  |  |  | 298 | 7.47 | 3920 |  | 113 | 2.63 |  |  |  |  | 191 | 7.79 | 3540 |  | 128 | 0.69 |  |  |  |  | 204 | 7.47 | 1385 |  | 206 | 0.36 |  |  |  |  | 292 | 7.56 | 5180 |  | 66 | 0.74 |  |  |  |  | 47 | 7.65 | 5060 |  | 161 | 1.7 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 264 | 6.97 | 4700 |  | 86 | 16.03 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-17 | 2992 | [10 empty] | 1192 | 7.63 | 3640 |  | 74 | 9.6 |  |  |  |  | 182 | 8.17 | 3490 |  | 21 | 0.31 |  |  |  |  | 205 | 8.14 | 4390 |  | 63 | 0.47 |  |  |  |  | 310 | 7.38 | 3780 |  | 126 | 2.58 |  |  |  |  | 244 | 7.85 | 3540 |  | 144 | 0.79 |  |  |  |  | 203 | 7.73 | 1331 |  | 205 | 0.31 |  |  |  |  | 278 | 7.82 | 4970 |  | 78 | 1.98 |  |  |  |  | 48 | 7.45 | 4200 |  | 167 | 1.12 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 329 | 7.48 | 3700 |  | 134 | 0.42 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-18 | 3393 | [10 empty] | 1517 | 7.93 | 3410 |  | 21 | 2.96 |  |  |  |  | 241 | 8.58 | 3780 |  | 20 | 0.58 |  |  |  |  | 166 | 8.4 | 4460 |  | 63 | 1.17 |  |  |  |  | 260 | 7.37 | 4090 |  | 120 | 1.82 |  |  |  |  | 230 | [9 empty] | 215 | 7.84 | 1336 |  | 198 | 0.36 |  |  |  |  | 299 | 7.85 | 4480 |  | 71 | 0.9 |  |  |  |  | 47 | 7.32 | 4540 |  | 132 | 1.71 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 298 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-19 | 2885 | [10 empty] | 1479 | 7.66 | 3270 |  | 27 | 3.01 |  |  |  |  | 226 | 8.68 | 4140 |  | 24 | 0.69 |  |  |  |  | 195 | 8.26 | 3980 |  | 66 | 1.12 |  |  |  |  | 179 | 7.81 | 5270 |  | 157 | 5.01 |  |  |  |  | 229 | 7.88 | 3490 |  | 134 | 1.06 |  |  |  |  | 176 | 7.82 | 1283 |  | 205 | 0.47 |  |  |  |  | 199 | 7.82 | 4110 |  | 63 | 1.23 |  |  |  |  | 43 | 7.3 | 3950 |  | 147 | 2.47 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 152 | 6.88 | 4370 |  | 126 | 8.74 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-20 | 3223 | [10 empty] | 1278 | [9 empty] | 238 | [9 empty] | 157 | [9 empty] | 310 | [9 empty] | 237 | [9 empty] | 165 | [9 empty] | 267 | [9 empty] | 49 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 469 | [9 empty] | 48 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-21 | 2193 | [10 empty] | 367 | 7.58 | 3020 |  | 30 | 3.23 | 10.68 |  |  |  | 246 | 8.69 | 4130 |  | 24 | 0.63 | 5.3 |  |  |  | 197 | 8.59 | 3940 |  | 84 | 0.69 |  |  |  |  | 259 | 7.46 | 4430 |  | 147 | 1.39 | 17.58 |  |  |  | 230 | 7.96 | 3590 |  | 158 | 1.12 | 26.54 |  |  |  | 154 | 8 | 1360 |  | 206 | 0.42 | 21.2 |  |  |  | 278 | 8.05 | 4150 |  | 72 | 1.01 |  |  |  |  | 43 | 7.95 | 3830 |  | 57 | 10.85 | 14.44 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 305 | 7.69 | 4460 |  | 117 | 1.06 | 21.53 |  |  |  | 114 | 7.86 | 2320 |  | 287 | 7.93 | 23.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-22 | 1955 | [10 empty] | 0 | 8.56 | 3290 |  | 26 | 3.71 | 7.05 |  |  |  | 268 | 8.15 | 4430 |  | 23 | 0.63 | 2.99 |  |  |  | 133 | 8.62 | 4370 |  | 66 | 1.06 | 7.12 |  |  |  | 265 | [9 empty] | 0 | 8.08 | 3960 |  | 160 | 1.55 | 22.88 |  |  |  | 154 | 8.21 | 1390 |  | 196 | 0.69 | 50.9 |  |  |  | 279 | 7.99 | 3970 |  | 60 | 1.12 | 8.88 |  |  |  | 49 | [9 empty] | 206 | [9 empty] | 409 | 7.67 | 3290 |  | 53 | 20.47 | 54.45 |  |  |  | 191 | 8.5 | 5790 |  | 296 | 34.91 | 51.5 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-23 | 3446 | [10 empty] | 1938 | 8.17 | 3180 |  | 21 | 4.36 |  |  |  |  | 192 | 7.98 | 3950 |  | 12.02 | 0.42 |  |  |  |  | 179 | 8.45 | 4200 |  | 30.44 | 0.42 |  |  |  |  | 295 | 7.54 | 4490 |  | 51.71 | 1.93 |  |  |  |  | 0 | 7.66 | 4110 |  | 52.69 | 1.12 |  |  |  |  | 163 | 7.97 | 1299 |  | 109.78 | 0.36 |  |  |  |  | 297 | 8.05 |  |  | 35.49 | 0.9 |  |  |  |  | 48 | 7.8 | 3740 |  | 17.8 | 1.71 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 133 | 7.05 | 5270 |  | 53.83 | 6.52 |  |  |  |  | 200 | 7.87 | 3360 |  | 51.19 | 29.1 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-24 | 3388 | [10 empty] | 1311 | 7.7 | 3270 |  | 29 | 0.31 |  |  |  |  | 545 | 8.17 | 4280 |  | 28 | 0.25 |  |  |  |  | 172 | 8.82 | 4750 |  | 66 | 0.47 |  |  |  |  | 285 | 7.56 | 4760 |  | 129 | 1.28 |  |  |  |  | 0 | 8 | 4090 |  | 173 | 0.85 |  |  |  |  | 161 | 8.42 | 1313 |  | 215 | 0.58 |  |  |  |  | 270 | 8.3 |  |  | 75 | 1.1 |  |  |  |  | 46 | 7.72 | 4200 |  | 32 | 0.31 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 370 | 7.36 | 5330 |  | 116 | 0.02 |  |  |  |  | 84 | 7.89 | 6500 |  | 342 | 39.56 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 48 | 7.8 | 380 |  | 23 | 0.25 |  |  |  |  | 48 | 7.8 | 380 |  | 23 | 0.25 |  |  |  |  | 48 | 7.8 | 380 |  | 23 | 0.25 |  |  |  |  | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-25 | 2411 | [10 empty] | 966 | 8.2 | 3020 |  | 23 | 0.74 |  |  |  |  | 547 | 8.58 | 2180 |  | 15 | 0.52 |  |  |  |  | 182 | 8.76 | 3880 |  | 62 | 0.74 |  |  |  |  | 316 | 7.31 | 3790 |  | 112 | 1.93 |  |  |  |  | 0 | 7.81 | 4150 |  | 158 | 0.96 |  |  |  |  | 114 | 8 | 1279 |  | 206 | 1.5 |  |  |  |  | 181 | 8.13 |  |  | 69 | 0.36 |  |  |  |  | 0 | 7.7 | 4120 |  | 43 | 7.28 |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 104 | 7.07 | 2910 |  | 54 | 6.79 |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-26 | 2715 | [10 empty] | 1282 | 8.28 | 3210 |  | 22 | 19.2 | 5.66 |  |  |  | 477 | 8.17 | 2400 |  | 5.9 | 2.48 | 0.42 |  |  |  | 181 | 8.63 | 4080 |  | 26 | 6.7 |  |  |  |  | 265 | 7.42 | 4200 |  | 49.1 | 34.1 | 2.98 |  |  |  | 0 | 8 | 4320 |  | 52.98 | 25.6 | 1.06 |  |  |  | 122 | 8.32 | 1238 |  | 109.98 | 0.47 | 38.6 |  |  |  | 319 | 8.2 |  |  | 33.2 | 12.81 | 1.5 |  |  |  | 0 | 8.9 | 3560 |  | 13.57 | 2.47 | 20.8 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 69 | 7.85 | 3380 |  | 41.64 | 32.3 | 34.73 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-27 | 3566 | [10 empty] | 1482 | 8.4 | 3030 |  |  | 0.47 | 23.94 |  |  |  | 783 | 8.58 | 1886 |  |  | 0.42 | 2.884 |  |  |  | 202 | 8.8 | 4340 |  |  | 0.52 |  |  |  |  | 272 | 7.45 | 4640 |  | 143 | 1.88 | 38.98 |  |  |  | 0 | 7.75 | 4280 |  | 166 | 1.23 | 28.55 |  |  |  | 161 | 7.48 | 1225 |  | 205 | 0.52 | 17.23 |  |  |  | 283 | 8.01 |  |  | 84 | 0.85 | 11.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 82 | 7.5 | 1197 |  |  | 0.42 | 21.23 |  |  |  | 202 | [9 empty] | 96 | 7.86 | 3400 |  | 178 | 18.47 | 35.91 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-28 | 3877 | [10 empty] | 1228 | 7.7 | 2820 |  | 24 | 0.63 | 24.44 |  |  |  | 0 | 7.34 | 1641 |  |  | 0.39 | 2.342 |  |  |  | 170 | 8.9 | [8 empty] | 295 | 7.24 | 2380 |  | 68 | 0.96 | 14.93 |  |  |  | 1399 | 8.15 | 4090 |  | 154 | 0.42 | 24.45 |  |  |  | 160 | 8.12 | 1240 |  | 202 | 0.42 | 32.63 |  |  |  | 304 | 8.21 |  |  | 78 | 1.06 | 11.57 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 199 | 7.8 | 1243 |  |  | 0.35 | 18.91 |  |  |  | 0 | 7.14 | 2780 |  |  | 7.17 | 36.8 |  |  |  | 121 | 7.97 | 3970 |  | 175 | 19.38 | 28.31 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 0
2019-09-29 | 1497 | [10 empty] | 443 | 7.74 | 3000 |  | 80 | 5.3 | 15.4 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 179 | 7.56 | 4440 |  | 74 | 0.6 |  |  |  |  | 285 | 7.8 | 3600 |  | 107 | 1.2 | 24.8 |  |  |  | 62 | 8 | 4150 |  | 134 | 1.1 | 23.6 |  |  |  | 161 | 7.15 | 1173 |  | 208 | 0.4 | 27.2 |  |  |  | 259 | 8.14 |  |  | 77 | 1.1 | 11.5 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 99 | 7.89 | 4120 |  | 167 | 24.6 | 29.4 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 2 | [9 empty] | 0
2019-09-30 | 849 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 193 | 7.87 |  |  | 75 | 0.42 |  |  |  |  | 231 | 7.23 | 4160 |  | 101 | 0.8 | 18.2 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 223 | 8.19 |  |  | 78 | 1.2 | 11.9 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 34 | [9 empty] | 0 | [9 empty] | 56 | 7.6 | 364 |  | 32 | 2 | 11.5 |  |  |  | 56 | 7.6 | 364 |  | 32 | 2 | 11.5 |  |  |  | 56 | 7.6 | 364 |  | 32 | 2 | 11.5 |  |  |  | 0
2019-10-01 | 1983 | [10 empty] | 1225 | 7.35 | 4218 | 29 | 65 | 1.8 | 14.4 | [13 empty] | 197 | 8.25 | 7650 | 27 | 68 | 0.3 | 10.2 |  |  |  | 271 | 6.05 | 7900 | 41 | 106 | 0.5 | 17.6 | [23 empty] | 220 | 7.87 | 10120 | 34 | 81 | 0.7 | 12.1 | [33 empty] | 67 | 7.86 | 6080 | 39 | 111 | 17.3 | 20.4 |  |  |  | 3 | [39 empty] | 0
2019-10-02 | #VALUE! | [10 empty] | 1161 | 7.64 | 5050 | 11 | 33 | 1.6 | 13.5 | [13 empty] | 206 | 8.56 | 7630 | 27 | 71 | 0.6 | 10.2 |  |  |  | 215 | 7.43 | 9230 | 48 | 129 | 0.4 | 16.9 | [24 empty] | 8.25 | 9985 |  | 85 | 0.8 | 10.9 | [33 empty] | 101 | 8.39 | 7510 | 47 | 150 | 8.6 | 22.5 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0
2019-10-03 | 2266 | [10 empty] | 1379 | 8.02 | 4820 | 9 | 20 | 0.7 | 14.6 |  |  |  | 129 | 8.17 | 5370 | 7 | 19 | 0.4 | 4.3 |  |  |  | 175 | 8.37 | 7980 | 27 | 70 | 1 | 13.3 |  |  |  | 231 | 7.24 | 9460 | 50 | 128 | 3.1 | 16.9 | [23 empty] | 237 | 8.36 | 10500 | 33 | 86 | 1.3 | 12.8 | [33 empty] | 114 | 8.03 | 8880 | 56 | 181 | 20.4 | 24.6 |  |  |  | 1 | [39 empty] | 0
2019-10-04 | 1789 | [10 empty] | 823 | 7.73 | 5190 | 10 | 27 | 1.3 | 15.9 | [13 empty] | 201 | 8.02 | 7990 | 26 | 62 | 0.8 | 14.5 |  |  |  | 252 | 7.17 | 9440 | 52 | 138 | 8.4 | 21.6 | [23 empty] | 194 | 6.48 | 6330 |  | 144 | 18.8 | 20.7 | [33 empty] | 88 | 7.92 | 6860 |  | 144 | 16.5 |  |  |  |  | 1 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 230 | 7.19 | 8330 | 44 | 107 | 6.1 | 17
2019-10-05 | 1115 | [10 empty] | 133 | 7.48 | 8520 | 28.7 |  | 11.6 | 15 | [13 empty] | 174 | 8.1 | 8000 | 26 | 66 | 0.9 | 15.8 |  |  |  | 284 | 7.01 | 5790 | 31 | 77 | 9.6 | 14.2 | [23 empty] | 248 | 8.17 | 10370 | 32 | 84 | 3 | 12.2 | [33 empty] | 133 | 8.15 | 7840 | 48 | 157 | 17.4 | 21.5 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 3 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 131 | 6.7 | 6130 | 18 | 146 | 20.1 | 21.8
2019-10-06 | 615 | [30 empty] | 202 | 8.07 | 7870 | 26 | 71 | 0.7 | 17.1 |  |  |  | 108 | 7.34 | 5800 | 31 | 78 | 10.8 | 19.1 | [23 empty] | 246 | 8.2 | 10720 | 33 | 90 | 1.1 | 12.1 | [33 empty] | 56 | 8.31 | 6823 |  | 137 |  | 21.4 | [13 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 0
2019-10-07 | 1463 | [20 empty] | 89 | [9 empty] | 198 | 8 | 8500 | 27 | 74 | 0.9 | 25.6 |  |  |  | 18 | 7.33 | 4000 | 21 | 51 | 7.4 | 12.5 | [23 empty] | 221 | 8.2 | 10210 | 33 | 98 | 0.9 | 12.2 | [33 empty] | 937 | 8.19 | 11810 | 84 | 265 | 24.4 | 30.4 | [43 empty] | 0
2019-10-08 | 865 | [30 empty] | 168 | 8.32 | 8110 | 26 | 83 | 0.5 | 22.1 |  |  |  | 196 | 7.52 | 1778 | 7.7 | 32 | 1.4 | 4.5 |  |  |  | 38 | 7.68 | 4150 |  | 95 | 0.5 |  |  |  |  | 120 | 8.13 | 1866 | 93.8 | 194 | 0.3 | 14.2 |  |  |  | 220 | 8.2 | 10400 | 33 | 87 | 1.2 | 11.8 | [33 empty] | 65 | 8.38 | 5110 | 31 | 98 | 8.1 | 11 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 58 | 7.01 | 4270 | 18 | 95 | 21 | 22.8
2019-10-09 | 2176 | [10 empty] | 1112 | 7.5 | 5840 | 15.6 | 42 | 3.5 | 15.2 | [13 empty] | 214 | 8.06 | 8060 | 25 | 72 | 0.9 | 22.2 |  |  |  | 245 | 7.1 | 6510 | 34.7 | 96 | 3.5 | 31.9 |  |  |  | 98 | 8.02 | 4230 |  | 83 | 0.4 |  |  |  |  | 179 | 8.13 | 1866 | 93.8 | 194 | 0.3 | 14.2 |  |  |  | 202 | 8.2 | 10400 | 33 | 87 | 1.2 | 11.8 | [33 empty] | 97 | 8.38 | 5110 | 30.5 | 98 | 8.1 | 11 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 29 | 6.93 | 3470 | 19 | 102 | 21.8 | 23.4
2019-10-10 | 3297 | [10 empty] | 1702 | 7.71 | 4890 |  | 14 | 0.9 |  |  |  |  | 556 | 8.01 | 3482 |  | 19 | 0.9 |  |  |  |  | 208 | 8.06 | 8060 | 25.3 | 72 | 0.9 | 22.2 |  |  |  | 286 | 7.1 | 6510 | 35 | 96 | 3.5 | 31.9 |  |  |  | 99 | 8.36 | 8423 |  | 63 | 0.5 |  |  |  |  | 168 | 7.38 | 1817 | 44 | 169 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 277 | 8.31 | 9860 | 31 | 83 | 1 | 11.2 | [33 empty] | 1 | 8.21 | 9200 | 53 | 184 | 15 | 19.8 | [43 empty] | 0
2019-10-11 | 2956 | [10 empty] | 1025 | 7.61 | 5090 |  | 27 | 0.9 |  |  |  |  | 685 | 7.99 | 2440 |  | 17 | 0.3 |  |  |  |  | 223 | 8.4 | 7980 |  | 69 | 0.6 |  |  |  |  | 281 | 7.15 | 6540 |  | 89 | 2.6 |  |  |  |  | 116 | 8.28 | 7230 |  | 101 | 0.4 |  |  |  |  | 176 | 8.24 | 1772 |  | 155 | 0.5 |  |  |  |  | 276 | 8.21 | 8590 |  | 63 | 1.2 | [34 empty] | 122 | 8.44 | 10080 |  | 185 | [45 empty] | 0 | [49 empty] | 52 | 6.92 | 5200 |  | 110
2019-10-12 | 2703 | [10 empty] | 1022 | 7.61 | 5090 |  | 27 | 1 |  |  |  |  | 728 | 8.01 | 2380 |  | 24 | 0.4 |  |  |  |  | 154 | 8.16 | 8120 |  | 74 | 0.5 |  |  |  |  | 203 | 7.46 | 5960 |  | 90 | 0.7 |  |  |  |  | 119 | 8.07 | 9320 |  | 122 | 0.8 |  |  |  |  | 148 | 8.23 | 1749 |  | 152 | 0.3 |  |  |  |  | 231 | 8.06 | 8340 |  | 69 | 0.8 | [24 empty] | 12 | [9 empty] | 86 | 8.15 | 11230 |  | 209 | 13.2 | [44 empty] | 0
2019-10-13 | 34 | [10 empty] | 0 | [149 empty] | 0 | [49 empty] | 34
2019-10-14 | 1813 | [10 empty] | 320 | 7.9 | 5050 |  | 20 | 0.8 |  |  |  |  | 598 | 7.8 | 2390 |  | 12 | 2.7 | [14 empty] | 225 | [9 empty] | 107 | 8.31 | 9220 |  | 104 | 1.2 |  |  |  |  | 138 | 7.83 | 1742 |  | 128 | 0.3 |  |  |  |  | 249 | 8.02 | 8380 |  | 66 | 1.2 | [34 empty] | 124 | 8.5 | 10920 |  | 193 | 14.6 | [44 empty] | 0 | [49 empty] | 52 | 7.34 | 3810 |  | 90 | 20.1
2019-10-15 | 2966 | [10 empty] | 1231 | 7.65 | 4940 | 8.2 | 24 | 1.4 | 24.4 |  |  |  | 705 | 7.81 | 3060 | 6 | 14 | 0.4 | 3.8 | [13 empty] | 339 | 7.48 | 4800 | 28.5 | 111 | 5.1 | 29.7 | [13 empty] | 112 | 7.73 | 1759 | 64.3 | 122 | 0.3 | 5.9 |  |  |  | 270 | 8.23 | 8800 | 27.8 | 78 | 1.1 | 9.8 | [13 empty] | 177 | [9 empty] | 4 | [9 empty] | 106 |  | 10640 | 58.2 | 194 | 14 | 18.7 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 22 | 7.05 | 3670 | 15.9 | 104 | 19.8 | 21.8
2019-10-16 | 2660 | [10 empty] | 940 | 7.76 | 5130 | 8.5 | 29 | 0.4 | 13 |  |  |  | 704 | 8.12 | 2950 |  | 24 | 0.3 |  |  |  |  | 162 | 7.94 | 5270 | 21.2 | 51 | 0.3 | 5 |  |  |  | 310 | 7.4 | 6960 | 41 | 166 | 6.1 | 48.9 |  |  |  |  | 7.64 | 9060 | 31.4 | 108 | 1 | 13.6 |  |  |  | 112 | 8 | 1797 |  | 128 | 0.3 |  |  |  |  | 263 | 8.1 | 9010 | 27.3 | 78 | 0.9 | 10.5 | [33 empty] | 169 | 8.11 | 7760 | 41.7 | 129 | 11.4 | 14.6 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 7.4 | 3260 | 16.5 | 89 | 20.3 | 22.9
2019-10-17 | 2098 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 1188 | 8.17 | 2680 | 4.5 | 15 | 0.3 | 2.2 |  |  |  | 114 | [9 empty] | 246 | 7.97 | 3720 | 21.7 | 89 | 2.6 | 25.2 |  |  |  |  | 7.83 | 9090 | 29.8 | 104 | 0.8 | 13 |  |  |  | 78 | 7.98 | 1807 | 61.8 | 125 | 0.3 | 7 |  |  |  | 217 | 8.09 | 8840 | 27 | 71 | 1 | 9.9 | [33 empty] | 255 | [30 empty] | 7.67 | 2040 | 8.5 | 29 | 6.1 | 58 |  |  |  |  | 7.67 | 2040 | 8.5 | 29 | 6.1 | 58 |  |  |  | 0 | [50 empty] | 7.03 | 3060 | 16.7 | 98 | 21.8 | 23.8
2019-10-18 | 1537 | [10 empty] | 0 | [9 empty] | 614 | [10 empty] | 7.8 | 7190 | 21 | 59 | 1 | 5.4 |  |  |  | 119 | 7.42 | 5760 | 31.6 | 138 | 3.4 | 39.6 | [13 empty] | 146 | 7.73 | 1802 | 59.8 | 120 | 0.3 | 7.9 |  |  |  | 153 | [29 empty] | 488 | [9 empty] | 16 | [9 empty] | 1 | [39 empty] | 0
2019-10-19 | 1315 | [10 empty] | 11 | [9 empty] | 540 | 8.12 | 3280 |  | 17 | 0.3 | [14 empty] | 3 | [10 empty] | 7.99 | 9190 | 30.5 | 92 | 0.7 | 12.3 |  |  |  | 82 | 8.01 | 1847 | 60.9 | 111 | 0.4 | 8.5 |  |  |  | 188 | 7.75 | 9340 | 24.4 | 59 | 0.8 | 9.8 | [23 empty] | 239 | 7.92 | 6530 | 34.8 | 135 |  | 17.8 |  |  |  | 208 | 8.34 | 9670 | 56.1 | 190 | 17.9 | 21.2 |  |  |  | 2 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 42 | 6.98 | 3320 | 16.7 | 95 | 21 | 23.1
2019-10-20 | 3135 | [10 empty] | 1265 | 8.1 | 5140 | 7.4 | 38 | 1.5 | 11.4 |  |  |  | 650 | 7.77 | 2890 |  | 29 | 0.4 |  |  |  |  | 179 | 8.15 | 8750 | 24.6 |  | 1.1 | 4.8 | [14 empty] | 8.06 | 9270 | 30.4 | 114 | 0.9 | 12.2 |  |  |  | 119 | 7.98 | 1857 | 60.5 | 143 | 0.4 | 10.7 |  |  |  | 282 | 8 | 10070 | 28.3 | 96 | 1.1 | 10.1 |  |  |  | 43 | 8.13 | 6450 | 31.4 | 126 | 1.3 | 23.2 | [13 empty] | 398 | 8.09 | 6430 | 21.4 | 90 | 6 | 10.7 |  |  |  | 175 | 8.18 | 7500 | 38.5 | 146 | 12.6 | 14.4 |  |  |  | 2 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 22 | 7.23 | 3750 | 16.1 | 110 | 20.5 | 22.1
2019-10-21 | 4416 | [10 empty] | 1335 | 7.94 | 5270 | 13.9 | 38 | 2.1 | 12.8 |  |  |  | 757 | 7.79 | 2270 |  | 11 | 0.4 |  |  |  |  | 138 | 8.2 | 5660 | 16 | 47 | 0.6 | 3.6 |  |  |  | 243 | 7.57 | 5790 | 34.6 | 138 | 2.5 | 42.1 |  |  |  | 1053 | 7.98 | 9320 | 30 | 105 | 0.4 | 11.5 |  |  |  | 137 | 8.06 | 1879 | 62 | 129 | 0.4 | 11.7 |  |  |  | 325 | 80.5 | 9440 | 26.7 | 74 | 1.3 | 10.9 |  |  |  | 45 | [19 empty] | 213 | 7.99 | 6330 | 19.6 | 63 | 2.5 | 7.2 |  |  |  | 167 | 8.21 | 7490 | 45.6 | 175 | 11.9 | 14 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 1 | [29 empty] | 0 | [50 empty] | 6.96 | 3710 | 16.4 | 95 | 20.4 | 22.2
2019-10-22 | 2929 | [10 empty] | 1172 | 7.66 | 5520 | 8.1 | 15 | 0.6 | 16.5 |  |  |  | 559 | 7.83 | 2690 |  | 17.5 | 0.3 |  |  |  |  | 143 | 8.17 | 6760 | 19 | 54 | 0.9 | 3.6 | [13 empty] | 44 | 8.15 | 9350 | 30 | 101 | 0.9 | 12.1 |  |  |  | 139 | 8.02 | 1883 | 60 | 120 | 0.4 | 12.5 |  |  |  | 293 | 8.06 | 9210 | 25.6 | 66 | 1 | 12.1 |  |  |  | 48 | 8.26 | 4600 | 11.9 | 33 | 0.9 | 19.9 | [13 empty] | 221 | 8.82 | 6280 | 19.7 | 56 | 0.5 | 8.9 |  |  |  | 215 | 8.15 | 9650 | 91.7 | 237 | 14.1 | 17.8 |  |  |  | 3 | [9 empty] | 47 | 8.27 | 6.1 | 7.2 | 18 | 1.7 | 10.6 | [23 empty] | 0 | [49 empty] | 45 | 7.12 | 3940 | 16.2 | 98 | 20.4 | 22.5
2019-10-23 | 3420 | [10 empty] | 1435 | 7.61 | 5610 | 8.5 | 20 | 0.3 | 21.6 |  |  |  | 610 | 7.69 | 2280 |  | 18 | 0.4 | [24 empty] | 182 | 7.96 | 9340 | 29.1 | 102 | 0.8 | 12 |  |  |  | 137 | 7.8 | 1897 | 59.6 | 123 | 0.6 | 13.8 |  |  |  | 311 | [9 empty] | 41 | [19 empty] | 273 | 7.81 | 6250 | 19.7 | 57 | 0.6 | 10.8 |  |  |  | 235 | 7.92 | 9240 | 100.2 | 397 | 0.3 | 16.5 |  |  |  | 102 | 7.67 | 888 | 11.3 | 26 | 0.6 | 2.1 | [13 empty] | 47 | [9 empty] | 47 | [9 empty] | 0 | [50 empty] | 6.92 | 3670 | 15.9 | 95 | 20 | 21.7
2019-10-24 | 3131 | [10 empty] | 1109 | 7.9 | 6150 | 10.4 | 26 | 0.8 | 29 |  |  |  | 660 | 80 | 3100 |  | 20 | 3.7 |  |  |  |  | 144 | [19 empty] | 209 | 8.34 | 6860 | 31.4 | 107 | 1 | 12 |  |  |  | 145 | 8.18 | 1899 | 62.7 | 126 | 0.7 | 13.5 |  |  |  | 313 | 8.3 | 10280 | 26.2 | 72 | 1.2 | 12.6 |  |  |  | 53 | [19 empty] | 309 | 8.32 | 6340 | 23.7 | 62 | 1.1 | 14.5 |  |  |  | 132 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 57 | 7.4 | 3610 | 16.9 | 87 | 21 | 22
2019-10-25 | 2984 | [10 empty] | 1154 | 7.61 | 5780 | 10 | 20 | 1.1 | 25.8 |  |  |  | 415 | 7.92 | 3350 | 5.6 | 20 | 9.3 | 43.6 |  |  |  | 143 | 8.16 | 6490 | 18.6 | 51 | 0.7 | 3.1 |  |  |  | 241 | 7.91 | 6030 | 31.3 | 138 | 3.5 | 45.1 |  |  |  |  | 8.1 | 9150 | 31.2 | 104 | 1 | 12.6 |  |  |  | 125 | 8.07 | 1927 | 60.8 | 119 | 0.5 | 13.6 |  |  |  | 320 | 8.22 | 9470 | 26.3 | 69 | 1.3 | 12.9 |  |  |  | 42 | 7.84 | 4780 | 13.5 | 35 | 4.5 | 23.6 |  |  |  | 109 | 7.8 | 2450 | 6.9 | 20 | 0.4 | 24.6 |  |  |  | 305 | 7.89 | 3660 | 23.6 | 60 | 4.5 | 16.8 |  |  |  | 130 | 7.54 | 10090 | 60.3 | 210 | 21 | 23.4 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.95 | 3790 | 16.6 | 96 | 19.6 | 21.1
2019-10-26 | 2948 | [10 empty] | 807 | 7.72 | 5830 | 9.7 | 20 | 0.6 | 23.7 |  |  |  | 654 | 8.15 | 3010 | 5.2 | 23 | 7.4 | 38.8 |  |  |  | 175 | 8.28 | 7420 | 20.9 | 56 | 1.1 | 3.6 |  |  |  | 269 | 7.85 | 7200 | 58.1 | 191 | 4.3 | 56.8 |  |  |  |  | 8.04 | 8950 | 29.7 | 99 | 0.5 | 12.3 |  |  |  | 129 | 8.11 | 1918 | 58.9 | 116 | 0.3 | 13.4 |  |  |  | 249 | 8.14 | 9830 | 26.2 | 71 | 0.9 | 12.6 |  |  |  | 54 | 7.84 | 4890 | 14.1 | 36 | 5.1 | 25.9 |  |  |  | 152 | [9 empty] | 291 | 7.91 | 6650 | 23.7 | 65 | 7.5 | 19.3 |  |  |  | 153 | 8.25 | 8650 | 41.8 | 169 | 15.9 | 15.9 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 15 | 7.16 | 3460 | 47.1 | 104 | 18.2 | 19
2019-10-27 | 3223 | [10 empty] | 683 | 7.68 | 5910 | 12.9 | 30 | 2.2 | 18.8 |  |  |  | 521 | 7.59 | 2670 | 4.1 | 15 |  | 39.1 |  |  |  | 186 | 8.35 | 8130 | 23.2 | 57 | 0.7 | 4.9 |  |  |  | 280 | 7.41 | 5560 | 44.4 | 132 | 1 | 42.9 |  |  |  | 553 | 8.24 | 8850 | 31 | 93 | 0.7 | 11.9 |  |  |  | 132 | 7.56 | 1898 | 57.2 | 108 | 0.6 | 13.4 |  |  |  | 325 | 8.22 | 9810 | 26.3 | 65 | 0.9 | 14.4 |  |  |  | 36 | 7.56 | 5280 | 15.1 | 35 | 5.6 | 31.9 | [13 empty] | 324 | 7.45 | 6460 | 22.4 | 60 | 9.5 | 19.1 |  |  |  | 183 | 8.31 | 9720 | 57.2 | 188 | 15.5 | 19 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.86 | 3160 | 17.9 | 104 | 17.1 | 20.6
2019-10-28 | 3173 | [10 empty] | 1079 | 7.37 | 6140 | 11.4 | 39 | 2.4 | 12.8 |  |  |  | 662 | 7.5 | 3050 | 4.2 | 18 | 10.5 | 49.1 |  |  |  | 184 | 8.27 | 7810 | 23.5 | 75 | 1.9 | 3.9 |  |  |  | 218 | 7.35 | 6950 | 54.5 | 176 | 2 | 55.7 |  |  |  |  | 8.37 | 8540 | 29.3 | 107 | 0.8 | 11.6 |  |  |  | 133 | 7.85 | 1908 | 57.2 | 114 | 0.3 | 12.6 |  |  |  | 368 | 8.35 | 10760 | 26.8 | 75 | 0.9 | 16.1 |  |  |  | 44 | 7.95 | 5640 | 15.7 | 52 | 5.2 | 37.3 |  |  |  | 167 | 7.68 | 231 | 7 | 30 | 1.3 | 21.1 |  |  |  | 229 | 7.8 | 6330 | 22.2 | 77 | 3.6 | 16.6 |  |  |  | 63 | 8.31 | 9720 | 55.4 | 214 | 16.7 | 19.3 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 26 | 6.83 | 3150 | 18.1 | 110 | 17.9 | 20.5
2019-10-29 | 3765 | [10 empty] | 1123 | 7.6 | 5930 | 12.8 | 33 | 0.6 | 13 |  |  |  | 707 | 7.62 | 3370 | 5.7 | 30 | 10.4 | 51.9 |  |  |  | 197 | 8.21 | 7920 | 22.8 | 57 | 0.7 | 4.1 |  |  |  | 215 | 7.59 | 6150 | 50.2 | 147 | 1.8 | 48.3 |  |  |  | 528 | 8.06 | 8380 | 31.2 | 104 | 0.7 | 12 |  |  |  | 138 | 8 | 1937 | 60.1 | 122 | 0.3 | 12.1 |  |  |  | 334 | 8.23 | 10440 | 27.1 | 71 | 1 | 17.6 |  |  |  | 46 | 8.68 | 5600 | 18.7 | 48 | 6.9 | 34.5 | [13 empty] | 267 | 7.9 | 6670 | 22.4 | 63 | 2.3 | 15.7 |  |  |  | 144 | 8.27 | 9300 | 64.5 | 190 | 14.4 | 18.3 | [13 empty] | 53 | 7.9 | 546 |  | 17 | 0.3 | [24 empty] | 0 | [49 empty] | 13 | 7 | 3040 | 18.2 | 101 | 19.8 | 20.7
2019-10-30 | 3223 | [10 empty] | 1050 | 7.66 | 5920 | 11.9 | 23 | 0.9 | 16.3 |  |  |  | 640 | 7.79 | 3720 | 5.7 | 14 | 9.3 | 56.5 |  |  |  | 185 | 8 | 7260 | 19.9 | 50 | 0.7 | 4.5 |  |  |  | 181 | 7.56 | 6750 | 50.4 | 141 | 1.6 | 47.3 |  |  |  | 164 | [9 empty] | 142 | 8.12 | 1944 | 59 | 111 | 0.4 | 10.6 |  |  |  | 383 | 8.21 | 10610 | 30.2 | 71 | 1 | 18.5 |  |  |  | 80 | 7.86 | 6350 | 22 | 51 | 4.4 | 52 |  |  |  | 45 | [9 empty] | 266 | 7.63 | 8320 | 23.5 | 60 | 7.8 | 20.5 |  |  |  | 87 | 8.2 | 9030 | 52.7 | 173 | 12.9 | 16.4 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 7.07 | 3130 | 19.2 | 112 | 0.8 | 20.5
2019-10-31 | 3074 | [10 empty] | 884 | 7.6 | 5930 | 11.2 | 29 | 0.9 | 20.3 |  |  |  | 622 | 7.65 | 3570 | 5.1 | 17 | 9.2 | 51.2 |  |  |  | 209 | [9 empty] | 245 | 7.49 | 4020 | 28.6 | 80 | 1 | 28.6 |  |  |  | 148 | 8.14 | 7950 | 25 | 95 | 0.6 | 10.1 |  |  |  | 134 | 8.02 | 1925 | 58.4 | 109 | 0.3 | 10 |  |  |  | 288 | 8.24 | 9770 | 15.3 | 63 | 1.5 | 11.7 |  |  |  | 12 | 7.93 | 6820 | 20.6 | 54 | 3.1 | 58.8 | [13 empty] | 295 | 7.64 | 9070 | 23.2 | 113 | 11.8 | 21.8 |  |  |  | 195 | 8.38 | 9580 | 55.9 | 196 | 13.8 | 16.3 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 42 | 6.8 | 3130 | 19 | 107 | 18.3 | 20.4
2019-11-01 | 2501 | [10 empty] | 421 | 7.8 | 6100 | 12.9 | 38 | 0.9 | 23.2 |  | 481.5 |  | 709 | 7.4 | 3210 | 5.2 | 14 | 7.8 | 44 |  | 56 |  | 162 | 8.45 | 6890 | 19.8 | 62 | 0.9 | 4.4 |  | 1638.4 |  | 226 | 7.59 | 7610 | 53.5 | 161 | 2.3 | 52.1 |  | 1438.6 | [11 empty] | 151 | 7.83 | 1923 | 63.9 | 123 | 0.4 | 9.3 |  | 261.8 |  | 374 | 7.74 | 8130 | 19.4 | 69 | 0.6 | 14.4 |  | 2123 |  | 44 | 7.82 | 7300 | 19.9 | 56 | 1.5 | 64 |  | 126 | [11 empty] | 242 | 7.72 | 10380 | 34.7 | 96 | 14.2 | 24.4 |  | 1803.3 |  | 153 | 8.28 | 9090 | 65.1 | 210 | 12.7 | 17.6 |  | 2128 | [41 empty] | 0 | [49 empty] | 19 | 7.21 | 3640 | 17.2 | 113 | 20 | 20.8
2019-11-02 | 2352 | [10 empty] | 415 | 7.48 | 6190 | 11 | 32 | 1.1 | 23 |  |  |  | 590 | 7.51 | 2670 | 4.5 | 15 | 6.8 | 30.6 |  |  |  | 197 | 8.03 | 6870 |  | 69 | 0.9 |  |  |  |  | 287 | 7.68 | 6410 | 42.9 | 123 | 1.7 | 41.7 |  |  |  |  | 8.24 | 7690 | 28.7 | 95 | 0.8 | 12.7 |  |  |  | 151 | 8 | 1906 | 63 | 131 | 0.5 | 8.8 |  |  |  | 344 | 8.25 | 9380 | 23.6 | 59 | 0.9 | 16.6 |  |  |  | 46 | 7.6 | 7910 | 20.2 | 74 | 1.3 | 71.5 | [13 empty] | 251 | 7.82 | 8490 | 31 | 104 | 11.9 | 21 |  |  |  | 71 | 8.07 | 8950 | 101 | 350 | 12.6 | 23.7 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.98 | 3420 | 16.7 | 101 | 16 | 19.3
2019-11-03 | 2887 | [10 empty] | 929 | 7.56 | 6200 | 11 | 24 | 1.4 | 19.7 |  |  |  | 573 | 7.61 | 2770 |  | 20 | 6.6 |  |  |  |  | 195 | 8.2 | 7510 |  | 63 | 1.5 |  |  |  |  | 185 | 7.4 | 6140 | 42 | 101 | 1.1 | 35.1 |  |  |  |  | 8.21 | 7450 |  | 96 | 1 |  |  |  |  | 190 | 7.82 | 1917 | 68 | 131 | 0.3 | 8.2 |  |  |  | 364 | 7.02 | 8000 | 15.7 | 44 | 0.4 | 13 |  |  |  | 44 | 7.54 | 8570 | 22 | 57 | 1.3 | 74.4 | [13 empty] | 255 | 7.48 | 9080 | 43 | 110 | 9.3 | 21.6 |  |  |  | 121 | [49 empty] | 0 | [49 empty] | 31 | 6.99 | 3380 | 17.2 | 110 | 21 | 21.8
2019-11-04 | 3350 | [10 empty] | 997 | 7.87 | 6170 | 9.5 | 23 | 0.6 | 15.5 |  |  |  | 654 | 7.15 | 2060 | 5.2 | 12 | 4.8 | 22.3 |  |  |  | 179 | [9 empty] | 248 | [9 empty] | 191 | 7.96 | 7060 | 15 | 95 | 0.9 | 14 |  |  |  | 193 | 7.91 | 1844 | 27.7 | 87 | 0.6 | 15.1 |  |  |  | 324 | 7.88 | 9750 |  | 51 | 0.8 |  |  |  |  | 40 | [19 empty] | 274 | 7.78 | 10470 | 68 | 218 | 12.3 | 17.3 |  |  |  | 250 | [49 empty] | 0 | [50 empty] | 7.22 | 3310 |  | 170 | 21 | 26
2019-11-05 | 3022 | [10 empty] | 1050 | 7.7 | 6340 | 8.5 | 23 | 0.4 | 12 |  |  |  | 637 | 7.54 | 2120 |  | 17 | 3.9 |  |  |  |  | 178 | 8.24 | 7500 | 22.5 | 69 | 1.8 | 5.5 |  |  |  | 182 | 7.88 | 6890 | 39.6 | 109 | 1.2 | 31.8 |  |  |  | 233 | 8.34 | 7180 |  | 101 | 1.2 |  |  |  |  | 196 | 8.01 | 1883 | 74 | 146 | 0.4 | 7.6 |  |  |  | 21 | 7.08 | 12640 | 17 | 245 | 2.5 | 24 |  |  |  | 27 | [19 empty] | 139 | 7.76 | 12410 | 79 | 200 | 10.5 | 24.4 |  |  |  | 359 | 8.02 | 7240 | 113 | 388 | 18.8 | 33 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 7.06 | 3530 | 20 | 110 | 20.7 | 22.5
2019-11-06 | 2838 | [10 empty] | 454 | 7.64 | 6440 | 10 | 38 | 0.5 | 9.9 |  |  |  | 800 | 7.69 | 1979 | 5 | 16 | 1.6 | 19.4 |  |  |  | 255 | 8.05 | 7560 | 22.7 | 60 | 1.7 | 4 |  |  |  | 209 | 7.77 | 8620 | 46 | 122 | 1.2 | 25.6 |  |  |  | 212 | 7.92 | 6960 | 31 | 93 | 1 | 21.4 |  |  |  | 210 | 8.02 | 1858 | 74.3 | 152 | 0.4 | 6.2 |  |  |  | 362 | 7.64 | 9460 | 23.6 | 86 | 8.3 | 21 |  |  |  | 44 | 7.62 | 7530 | 18.1 | 56 | 4.9 | 54.5 | [13 empty] | 171 | 7.46 | 8000 | 26 | 78 | 8.3 | 16.3 |  |  |  | 121 | 7.79 | 7270 | 49 | 196 | 30 | 32.7 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 7.03 | 4040 | 18 | 107 | 18.3 | 20.6
2019-11-07 | 2988 | [10 empty] | 1081 | 7.8 | 6750 | 11 | 29 | 0.6 | 16.2 |  |  |  | 587 | 7.52 | 1986 | 3.6 | 14 | 0.4 | 16.8 |  |  |  | 138 | 7.61 | 7800 | 24 | 68 | 2 | 4 |  |  |  | 339 | 8.32 | 9100 | 48 | 125 | 1.1 | 17 |  |  |  |  | 8.08 | 6880 | 29 | 108 | 0.8 | 22.2 |  |  |  | 174 | 8.12 | 1895 | 92.6 | 184 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 279 | 8.14 | 8140 | 20 | 65 | 3.6 | 18 |  |  |  | 46 | 7.98 | 7590 | 25 | 71 | 9.4 | 47.9 | [13 empty] | 141 | [9 empty] | 203 | 7.82 | 8270 | 91 | 315 | 35 | 41.8 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 7.3 | 3370 | 19 | 129 | 20 | 20.8
2019-11-08 | 4893 | [10 empty] | 1990 | 7.77 | 6510 | 11.8 | 20 | 0.5 | 17.6 |  | 358.7 |  | 730 | 7.77 | 2370 | 4.2 | 15 | 0.3 | 18.7 |  | 47.9 |  | 185 | 8.13 | 7900 | 24 | 59 | 2 | 4 |  | 1498.6 |  | 237 | 7.94 | 9810 | 54 | 126 | 1.4 | 13.8 |  |  |  | 405 | 8.04 | 6800 | 30 | 83 | 1 | 23 |  | 1358.7 |  | 190 | 7.96 | 1882 | 95 | 178 | 0.5 | 4.5 |  | 228.8 |  | 232 | 8.03 | 8180 | 20 | 53 | 3.6 | 22.4 |  | 1878.2 |  | 48 | 8 | 7260 |  | 54 | 5.4 |  |  | 170.8 | [11 empty] | 107 | 7.39 | 10190 |  | 188 | 1 |  |  | 330 |  | 643 | 7.65 | 8280 | 101.7 | 243 | 38.7 | 47.7 |  | 1453.6 | [21 empty] | 47 | 7.14 | 1679 | 9.5 | 33 | 1.1 | 37.8 |  | 323.7 |  | 47 | 7.14 | 1679 | 9.5 | 33 | 1.1 | 37.8 |  | 323.7 |  | 0 | [49 empty] | 32 | 7.01 | 3670 |  | 126 | 18.7 |  |  | 470.6
2019-11-09 | 3088 | [9 empty] | 2 | 893 | 7.44 | 6650 | 14 | 35 | 0.6 | 16.9 |  |  | 2 | 583 | 7.69 | 2670 | 4.3 | 27 | 0.4 | 15.4 |  |  | 1 | 116 | 8.25 | 7890 | 25 | 71 | 2.2 | 3.9 |  |  | 3 | 140 | 7.41 | 8710 | 47 | 119 | 1 | 11.7 |  |  | 15 | 207 | 7.99 | 6790 | 29 | 95 | 0.8 | 21.5 |  |  | 7 | 183 | 7.95 | 1847 | 95 | 187 | 0.4 | 4 |  |  |  | 263 | 7.98 | 10120 | 25 | 92 | 7.3 | 25.5 |  |  | 4 | 42 | 7.63 | 7740 | 16.8 | 47 | 3.2 | 64.3 |  |  | 2 | [10 empty] | 139 | 7.61 | 9170 | 59 | 144 | 4.6 | 13.6 |  |  | 9 | 522 | 7.95 | 8540 | 55 | 152 | 0.7 | 39.6 |  |  | 96 | [40 empty] | 0 | [50 empty] | 6.8 | 4060 | 18 | 105 | 15.1 | 15.6 |  |  | 78
2019-11-10 | 6152 | [10 empty] | 1947 | 7.72 | 5950 | 18 | 42 | 2.8 | 15.1 |  |  |  | 809 | 7.74 | 2020 | 4.3 | 14 | 0.6 | 8.9 |  |  |  | 208 | 8.21 | 7660 | 27 | 78 | 2.1 | 3.9 |  |  |  | 195 | 7.63 | 8830 | 49 | 128 | 1.2 | 12.2 |  |  |  | 218 | 7.97 | 6730 | 29 | 104 | 1.1 | 22.9 |  |  |  | 180 | 7.75 | 1786 | 97 | 190 | 0.5 | 3.9 |  |  |  | 426 | 6.94 | 10140 | 9.2 | 51 | 0.6 | 12.1 |  |  |  | 47 | 7.82 | 8300 | 18 | 62 | 2.3 | 2.9 | [13 empty] | 126 | 7.88 | 8040 | 38 | 104 | 9 | 16.2 |  |  |  | 1878 | 7.8 | 7210 | 86 | 185 | 26 | 52.7 | [23 empty] | 40 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 38 | 7.08 | 3490 | 18 | 125 | 18.5 | 18.5
2019-11-11 | 3250 | [10 empty] | 1135 | 7.47 | 6920 | 14 | 36 | 2.4 | 10.5 |  |  |  | 522 | 7.89 | 3990 |  | 17 | 0.5 |  |  |  |  | 201 | 8.2 | 7810 |  | 96 | 2.4 |  |  |  |  | 25 | 7.66 | 8100 | 45 | 119 | 0.8 | 10.7 |  |  |  | 212 | 7.86 | 6600 | 30 | 101 | 1.1 | 22 |  |  |  | 176 | 7.65 | 1775 | 99 | 185 | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 399 | 7.21 | 8250 | 16 | 50 | 3.7 | 19.5 |  |  |  | 48 | 7.99 | 8550 |  | 48 |  | 2.1 | [13 empty] | 142 | 7.78 | 10830 | 93.6 | 230 | 15.9 | 27.6 |  |  |  | 390 | 7.73 | 4270 | 118.7 | 305 | 15.5 | 32.7 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.7 | 3300 | 11.2 | 77 | 9.2 | 9.6
2019-11-12 | 3317 | [10 empty] | 1335 | 7.6 | 6680 | 12 | 30 | 1.9 | 8.3 |  |  |  | 601 | 7.99 | 2980 | 4.3 | 12 | 0.3 | 9.6 |  |  |  | 184 | 8.05 | 7690 | 27 | 87 | 2.7 | 4.4 |  |  |  |  | 7.7 | 8970 | 49 | 126 | 1 | 12 |  |  |  | 156 | 7.85 | 6500 | 29 | 99 | 0.6 | 22 |  |  |  | 171 | 7.77 | 1722 | 95 | 182 | 0.3 | 3.1 |  |  |  | 361 | 7.44 | 5740 | 10 | 33 | 0.5 | 15.3 |  |  |  | 53 | 7.71 | 8310 | 19 | 59 | 4.9 | 67.9 | [13 empty] | 173 | 7.76 | 8960 | 54 | 144 | 13.2 | 21.3 |  |  |  | 265 | 7.68 | 5970 | 92.7 | 245 | 15.1 | 51.6 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 18 | 6.61 | 3690 | 18.4 | 99 | 12.1 | 14.2
2019-11-13 | 2984 | [10 empty] | 1134 | 7.77 | 6860 | 12 | 30 | 1.4 | 12.2 |  |  |  | 614 | 7.9 | 2290 | 3.9 | 11 | 0.4 | 5.6 |  |  |  | 197 | 8.12 | 7900 | 26.8 | 81 | 3 | 5.8 |  |  |  |  | 7.71 | 9000 | 50.9 | 128 | 1.1 | 11.9 |  |  |  |  | 7.88 | 6460 | 29.1 | 99 | 1.2 | 20.5 |  |  |  | 108 | 8.07 | 1695 | 93.8 | 182 | 0.4 | 3 |  |  |  | 391 | 7.48 | 9380 | 21.6 | 71 | 3.9 | 28.6 |  |  |  | 42 | 7.84 | 7350 | 26.5 | 98 | 9.1 | 46.5 | [13 empty] | 179 | 7.97 | 8610 | 51 | 138 | 13.6 | 22 |  |  |  | 239 | 7.5 | 2110 | 73.9 | 230.2 | 5.4 | 16.9 | [23 empty] | 40 | [9 empty] | 40 | [9 empty] | 0
2019-11-14 | 3007 | [10 empty] | 1116 | 7.61 | 6570 | 11.2 | 32 | 1.4 | 17.6 |  |  |  | 744 | 7.7 | 2340 | 4 | 15 | 0.4 | 3.8 |  |  |  | 192 | 7.91 | 7500 | 24.4 | 75 | 5 | 7.8 |  |  |  |  | 7.42 | 8520 | 45.6 | 117 | 0.9 | 11.1 |  |  |  |  | 7.78 | 6430 | 30.4 | 101 | 1.2 | 19.5 |  |  |  | 111 | 7.85 | 1688 | 88.5 | 173 | 0.5 | 3.1 |  |  |  | 288 | 7.54 | 10400 | 23.8 | 77 | 12.7 | 34.8 |  |  |  | 44 | 7.66 | 9110 | 23 | 68 | 14.5 | 43.8 | [13 empty] | 218 | 7.82 | 8740 | 52.9 | 138 | 15.2 | 24.7 |  |  |  | 294 | 7.49 | 1725 | 52 | 169 | 5.2 | 13.4 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.47 | 3670 | 13.2 | 80 | 13.1 | 13.9
2019-11-15 | 5250 | [9 empty] | 1 | 1564 | 7.7 | 6280 | 10.8 | 21 | 0.8 | 16.9 |  |  | 1 | 817 | 7.91 | 2310 | 4.3 | 16 | 0.3 | 2.8 |  |  | 2 | 206 | 8.18 | 7810 | 25.9 | 96 | 6.3 | 9.8 |  |  |  | 1033 | 7.62 | 9030 | 48.6 | 120 | 0.9 | 12.4 |  |  | 3 | 619 | 8 | 6390 | 28.4 | 96 | 1.2 | 19.4 |  |  | 13 | 126 | 8.14 | 1679 | 86.2 | 167 | 0.5 | 3 |  |  | 2 | 370 | 7.36 | 7020 | 14.7 | 42 | 0.6 | 26.1 |  |  | 2 | 91 | 8.33 | 8160 | 20.6 | 57 | 9.1 | 30 | [13 empty] | 140 | 7.96 | 9750 | 68.7 | 175 | 4.9 | 16 |  |  | 9 | 284 | 7.8 | 2560 | 86.5 | 280 | 7.4 | 21.7 |  |  | 23 | [40 empty] | 0
2019-11-16 | 3043 | [10 empty] | 1024 | 7.79 | 6690 | 12.8 | 35 | 2.1 | 16.5 |  | 402 |  | 648 | 7.93 | 2200 | 3.6 | 17 | 0.7 | 2.7 |  | 57.6 | [11 empty] | 200 | 7.7 | 9030 | 46.7 | 126 | 0.7 | 12.6 |  | 1647.5 |  | 135 | 8.18 | 6340 | 26.9 | 101 | 1.6 | 19.2 |  | 1460 |  | 106 | 8.3 | 1680 | 83.8 | 170 | 1.3 | 3.1 |  | 208.9 |  | 287 | 7.59 | 6900 | 15.9 | 47 | 0.9 | 27.3 |  | 1749 |  | 5 | [19 empty] | 387 | 7.99 | 10760 | 110.7 | 278 | 10.5 | 23.8 |  | 1810 |  | 251 | 7.85 | 2100 | 65.5 | 212 | 6.6 | 16.9 |  | 401.5 | [41 empty] | 0
2019-11-17 | 3058 | [9 empty] | 2 | 716 | 7.83 | 6590 | 10.2 | 26 | 1.4 | 14.6 |  |  | 2 | 680 | 7.96 | 2430 | 5 | 12 | 0.4 | 2.3 |  |  | 1 | 129 | [9 empty] | 151 | 7.86 | 8700 | 45.8 | 117 | 0.6 | 12.3 |  |  | 4 | 182 | 8.13 | 6300 | 26.4 | 88 | 0.8 | 18.6 |  |  | 12 | 122 | 8.16 | 1676 | 79.3 | 164 | 0.3 | 3 |  |  | 2 | 299 | 7.91 | 4420 | 10.7 | 32 | 0.3 | 19.4 |  |  | 2 | 60 | 7.73 | 8210 | 18.4 | 69 | 8.1 | 25.6 | [13 empty] | 308 | 7.69 | 7200 | 48.9 | 161 | 6.9 | 16 |  |  |  | 411 | 7.95 | 2690 | 84 | 269 | 8.8 | 21.2 |  |  | 27 | [40 empty] | 0
2019-11-18 | 3355 | [10 empty] | 1129 | 7.78 | 6210 | 14 | 32 | 1.8 | 14.9 |  |  |  | 705 | 7.91 | 2480 | 4.9 | 17 | 0.4 | 2.3 |  |  |  | 260 | 8.16 | 7430 | 26.3 | 75 | 7.8 | 14.2 |  |  |  | 130 | 7.66 | 8190 | 40.7 | 110 | 0.7 | 11.5 |  |  |  | 79 | 8.06 | 6270 | 25.9 | 90 | 0.9 | 16.7 |  |  |  | 138 | 7.87 | 1676 | 76.3 | 154 | 0.4 | 3.1 |  |  |  | 231 | 7.52 | 4030 | 9.8 | 30 | 0.4 | 18 |  |  |  | 74 | 7.87 | 9380 | 24 | 71 | 4.5 | 25.3 | [13 empty] | 322 | 7.98 | 8330 | 58.9 | 157 | 2 | 11.3 |  |  |  | 287 | 7.77 | 3000 | 79.9 | 266 | 11.6 | 22.6 | [43 empty] | 0
2019-11-19 | 2611 | [10 empty] | 537 | 7.75 | 6580 | 10.3 | 23 | 2.2 | 14.5 |  |  |  | 292 | 8.31 | 3580 | 5.2 | 14 | 0.3 | 2 |  |  |  | 71 | 8.26 | 7350 | 24.9 | 66 | 10 | 13.6 |  |  |  | 551 | 7.83 | 8610 | 45.8 | 113 | 0.6 | 15 |  |  |  | 454 | 8.01 | 6230 | 24.7 | 87 | 1 | 16.8 |  |  |  | 101 | 8.11 | 1676 | 75.1 | 149 | 0.4 | 3 |  |  |  | 149 | [29 empty] | 310 | 7.96 | 10000 | 69.6 | 191 | 2.2 | 14.3 |  |  |  | 146 | [49 empty] | 0
2019-11-20 | 3380 | [10 empty] | 745 | 7.5 | 6130 | 12 | 38 | 0.3 | 12.6 |  |  |  | 608 | 8.13 | 3410 | 5.3 | 11 | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 202 | 8.12 | 6970 | 26.1 | 63 | 8.3 | 12.3 |  |  |  | 307 | 7.78 | 9100 | 50 | 125 | 0.5 | 14.2 |  |  |  | 265 | 7.87 | 6210 | 25 | 93 | 1 | 16.8 |  |  |  | 116 | 7.83 | 1675 | 73.6 | 173 | 0.5 | 3.2 |  |  |  | 377 | 7.76 | 8510 | 19.7 | 62 | 0.4 | 19.7 |  |  |  | 51 | 7.28 | 9940 | 20.8 | 78 | 14.1 | 38.6 | [13 empty] | 395 | 8.03 | 7560 | 54.3 | 163 | 4.6 | 15.7 |  |  |  | 314 | 7.81 | 2710 | 53.3 | 185 | 13 | 21.4 | [43 empty] | 0
2019-11-21 | 3176 | [10 empty] | 1209 | 7.65 | 5820 | 17.9 | 51 | 2.8 | 18.8 |  |  |  | 449 | 7.9 | 3470 | 4.6 | 14 | 0.2 | 2.3 |  |  | 2 | 174 | 8.19 | 6980 | 23.7 | 71 | 8 | 12.5 |  |  | 5 | 190 | 7.67 | 8980 | 49.4 | 123 | 0.3 | 13.8 |  |  | 5 | 169 | 8.04 | 6200 | 24.6 | 90 | 0.9 | 16.7 |  |  | 8 | 36 | 8.17 | 1669 | 72 | 152 | 0.2 | 3.2 |  |  | 1 | 423 | 7.74 | 10230 | 22 | 75 | 1.7 | 45.2 |  |  | 2 | 65 | 7.97 | 10950 | 24.1 | 86 | 13.4 | 50.6 |  |  | 2 | [10 empty] | 221 | 8.19 | 9270 | 65.3 | 205 | 9.9 | 23.1 |  |  | 30 | 240 | 7.9 | 1269 | 18.5 | 74 | 5.4 | 9 |  |  | 9 | [40 empty] | 0
2019-11-22 | 3491 | [10 empty] | 1134 | 7.65 | 5820 | 12.3 | 51 | 2.8 | 17.8 |  |  |  | 670 | 8.23 | 4330 | 5.8 | 17 | 0.5 | 2.2 |  |  |  | 293 | 8.47 | 7180 | 26.6 | 74 | 7.4 | 10.7 |  |  |  | 238 | 8 | 7370 | 44.9 | 114 | 0.8 | 12.5 |  | 1100 |  |  | 8.39 | 6160 | 26.5 | 92 | 1.2 | 17.1 |  | 1318 |  | 138 | 8.27 | 1679 | 75.4 | 146 | 0.4 | 3.4 |  | 243.5 |  | 288 | 8.14 | 10760 | 24.2 | 89 | 1.7 | 42.5 |  | 3295 |  | 69 | 7.54 | 11830 | 25.6 | 83 | 8.3 | 50.6 |  | 811 | [11 empty] | 302 | 8.29 | 8054.8 | 60 | 164 | 4.3 | 18 |  | 1054.5 |  | 334 | 8.01 | 3950 | 63.3 | 226 | 25.8 | 32.4 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 25
2019-11-23 | 2674 | [10 empty] | 659 | 8.13 | 6330 | 12.4 | 29 | 1.9 | 17 |  |  |  | 412 | 8.34 | 4250 | 6.5 | 17 | 0.3 | 2.2 |  |  |  | 84 | 8.67 | 7660 | 27.3 | 77 | 6.3 | 10.1 |  |  |  | 128 | 7.84 | 7700 | 48.2 | 117 | 0.6 | 12.8 |  |  |  | 432 | 8.24 | 6210 | 26.2 | 95 | 1 | 17.1 |  |  |  | 91 | 8.4 | 1684 | 74.3 | 140 | 0.2 | 3.2 |  |  |  | 233 | 8.04 | 6430 | 15.9 | 42 | 0.7 | 30 |  |  |  |  | 8.07 | 11910 | 24 | 69 | 5 | 50.8 | [13 empty] | 330 | 8.41 | 8040 | 49.5 | 154 | 3.9 | 22.1 |  |  |  | 305 | 8.27 | 3120 | 43.5 | 161 | 21.2 | 25.4 | [43 empty] | 0
2019-11-24 | 2940 | [10 empty] | 716 | 7.76 | 6290 | 13.2 | 30 | 1.7 | 16.1 |  |  |  | 587 | 7.72 | 3230 | 6.9 | 19 | 0.7 | 2.3 |  |  |  | 196 | 7.27 | 6970 | 24.6 | 68 | 3.6 | 7.8 | [13 empty] | 219 | 8.16 | 6230 | 25.6 | 96 | 1.2 | 17.1 |  |  |  | 115 | 8.06 | 1688 | 71.7 | 144 | 0.4 | 3.2 |  |  |  | 424 | 7.8 | 5040 | 12.1 | 36 | 0.8 | 24.4 |  |  |  | 47 | [19 empty] | 278 | 7.99 | 8290 | 45.5 | 129 | 6.2 | 31 |  |  |  | 358 | 7.77 | 4280 | 62.5 | 238 | 32.2 | 36.3 | [43 empty] | 0
2019-11-25 | 3055 | [10 empty] | 921 | 7.73 | 6280 | 13.9 | 29 | 3.1 | 16.4 |  |  |  | 479 | 7.8 | 3780 | 6.6 | 17 | 0.4 | 3 |  |  |  | 198 | 8.07 | 6890 | 26.8 | 66 | 3.3 | 6.5 | [13 empty] | 180 | 8.12 | 6290 | 24.9 | 99 | 1.3 | 16.1 |  |  |  | 114 | 8.03 | 1710 | 73.8 | 143 | 0.4 | 3.3 |  |  |  | 403 | 7.69 | 7520 | 19.7 | 62 | 0.9 | 25.3 |  |  |  | 40 | 7.86 | 7710 | 28.4 | 104 | 8.4 | 28.8 | [13 empty] | 360 | 7.99 | 8810 | 42.2 | 119 | 3.8 | 38.8 |  |  |  | 360 | 7.85 | 4870 | 50.6 | 205 | 33.9 | 42.3 | [43 empty] | 0
2019-11-26 | 2850 | [10 empty] | 679 | 7.83 | 6270 | 10.7 | 29 | 1.9 | 17.4 | 0.009 |  |  | 561 | 7.93 | 4020 | 6.5 | 18 | 0.3 | 2.8 | 0.022 |  |  | 217 | 8.18 | 7160 | 29.4 | 75 | 2.8 | 5.9 | 0.07 |  |  | 234 | [9 empty] | 230 | 8.01 | 6220 | 26.2 | 110 | 1 | 16.3 | 0.87 |  |  | 118 | 8.09 | 1691 | 72.3 | 143 | 0.3 | 3 | 0.06 |  |  | 213 | 8.11 | 9200 | 23.2 | 78 | 1.2 | 27.4 | 0.086 |  |  | 40 | 7.91 | 7880 | 20.3 | 71 | 0.5 | 31 | 0.13 | [12 empty] | 279 | 8.08 | 9610 | 48.5 | 141 | 9 | 44.1 |  |  |  | 279 | 8.47 | 4840 | 59.1 | 238 | 40.6 | 43 |  |  |  |  | 7.97 | 9350 | 61.1 | 173 | 3 | 2.5 | 0.05 | [32 empty] | 0
2019-11-27 | 3683 | [10 empty] | 1067 | 7.61 | 6300 | 15.3 | 44 | 3.2 | 20.2 |  |  |  | 554 | 8.13 | 3820 | 6.1 | 15 | 0.5 | 2.3 |  |  |  | 85 | 8.09 | 7360 | 26 | 77 | 3.3 | 5.4 |  |  |  | 718 | 7.74 | 7950 | 48 | 119 | 0.6 | 13.2 |  |  |  | 291 | 7.94 | 6220 | 24.9 | 104 | 1.3 | 16.7 |  |  |  | 135 | 7.63 | 1702 | 72.5 | 146 | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 291 | 7.88 | 9230 | 23 | 80 | 1.2 | 32 |  |  |  | 48 | 7.77 | 8680 | 23.7 | 78 | 3.2 | 35 |  |  |  |  | 7.63 | 2640 | 8.2 | 24 | 0.4 | 25.6 |  |  |  | 205 | 7.9 | 9480 | 44.9 | 122 | 6 | 50.8 |  |  |  | 289 | 7.89 | 3570 | 40 | 161 | 31 | 30.1 | [24 empty] | 6.73 | 2810 |  | 66 | 5.4 | [5 empty] | 6.73 | 2810 |  | 66 | 5.4 |  |  |  |  | 0
2019-11-28 | 4600 | [10 empty] | 1265 | 7.65 | 6220 | 16.3 | 47 | 3.1 | 18 |  |  |  | 755 | 7.82 | 2790 | 5 | 14 | 0.6 | 2 |  |  |  | 258 | 8.07 | 6700 | 24.3 | 68 | 2.5 | 4.7 |  |  |  | 734 | [9 empty] | 239 | 7.77 | 6350 | 24.3 | 117 | 1.1 | 16.5 |  |  |  | 160 | 7.98 | 1718 | 70 | 141 | 0.3 | 3.1 |  |  |  | 451 | 7.73 | 9270 | 24.3 | 95 | 1.5 | 34.7 |  |  |  | 82 | 7.87 | 8360 | 20.2 | 65 | 0.2 | 35.4 | [13 empty] | 349 | 7.82 | 8840 | 37 | 108 | 4.6 | 50 |  |  |  | 307 | 8.95 | 4590 | 109 | 295 | 37.4 | 47 | [43 empty] | 0
2019-11-29 | 2916 | [10 empty] | 1122 | 7.85 | 6610 | 14.9 | 38 | 1.6 | 16.5 |  |  |  | 531 | 8.07 | 3170 |  | 15 | 0.3 |  |  | 39.7 |  | 40 | 8.21 | 6970 | 27.1 | 78 | 3.1 | 4.7 |  | 1911 |  | 487 | [9 empty] | 182 | 8.06 | 6400 | 25.4 | 102 | 0.9 | 20 |  | 1444 |  | 67 | 8.13 | 1732 | 72.6 | 144 | 0.2 | 3.4 |  | 298 |  |  | 7.94 | 10360 | 26.9 | 129 | 1.5 | 48.6 |  | 3136.6 |  | 21 | 8.03 | 9230 | 26.1 | 95 | 7.3 | 37.2 |  | 239 | [11 empty] | 316 | 7.97 | 8910 | 37.1 | 108 | 4.4 | 47.8 |  |  |  | 150 | 8.37 | 5800 | 127.7 | 453 | 3.6 | 57 |  | 1181 | [41 empty] | 0
2019-11-30 | 3273 | [10 empty] | 1035 | 8 | 5960 | 21.7 | 60 | 4.5 | 18.4 |  |  |  | 609 | 8.14 | 2620 | 6.4 | 11 | 0.2 | 2.7 |  |  |  | 135 | 8.25 | 7050 | 31.4 | 89 | 3.2 | 4.4 |  |  |  | 186 | [9 empty] | 223 | 8.11 | 6380 | 25.4 | 104 | 0.7 | 23 |  |  |  | 86 | 8.13 | 1716 | 71.6 | 144 | 0.2 | 3.6 |  |  |  | 384 | 7.84 | 7910 | 21 | 92 | 0.7 | 44.5 |  |  |  | 16 | 8.05 | 10130 | 24.4 | 83 | 7.7 | 40.3 | [13 empty] | 236 | 7.94 | 4510 | 18.5 | 60 | 3.8 | 25.3 |  |  |  | 363 | 8 | 2840 | 59.6 | 239 | 21.2 | 27.4 | [43 empty] | 0
2019-12-01 | 3743 | [10 empty] | 1410 | 8.07 | 5890 | 20.3 | 59 | 4.1 | 18 |  |  |  | 584 | 8.25 | 4550 | 6.3 | 17 | 0.2 | 3.5 |  |  |  | 198 | 8.15 | 7000 | 33 | 104 | 2.9 | 4.1 |  |  |  | 174 | 7.86 | 8030 | 49.3 | 120 | 0.6 | 9.4 |  |  |  | 352 | 8.03 | 6400 | 24.6 | 98 | 0.7 | 24.2 |  |  |  | 94 | 8.06 | 1719 | 73 | 138 | 0.2 | 3.6 |  |  |  | 413 | 7.95 | 7400 | 20.7 | 84 | 0.8 | 35.4 |  |  |  | 20 | 8.12 | 9830 | 22.7 | 89 | 7.4 | 42.9 | [13 empty] | 194 | 7.86 | 5720 | 22.1 | 63 | 5.7 | 31.6 |  |  |  | 304 | 7.91 | 3190 | 82.2 | 266 | 21.3 | 32.7 | [24 empty] | 7.46 | 2450 | 15.8 | 65 | 1 | 93 |  |  |  |  | 7.46 | 2450 | 15.8 | 65 | 1 | 93 |  |  |  | 0
2019-12-02 | 3050 | [10 empty] | 845 | 7.76 | 6110 | 15.4 | 36 | 2.2 | 10.3 |  |  |  | 691 | 7.97 | 3620 | 5.2 | 14 | 0.3 | 3.3 |  |  |  | 171 | 8.12 | 6790 | 31 | 107 | 2.7 | 4.2 |  |  |  | 196 | 7.88 | 7170 | 43.9 | 119 | 0.9 | 10.3 |  |  |  | 124 | 8.2 | 6180 | 24.7 | 105 | 0.7 | 28.2 |  |  |  | 101 | 8.11 | 1674 | 71.4 | 157 | 0.3 | 4 |  |  |  | 396 | 7.89 | 7120 | 20.9 | 74 | 1.1 | 29.8 |  |  |  | 25 | [19 empty] | 187 | 7.67 | 5830 | 23.5 | 68 | 4 | 32.9 |  |  |  | 314 | 7.95 | 2720 | 85.9 | 299 | 19.3 | 29.6 | [43 empty] | 0
2019-12-03 | 2539 | [10 empty] | 260 | 7.63 | 5430 | 20.2 | 59 | 3.5 | 15.6 |  |  |  | 723 | 7.76 | 3490 | 5.6 | 11 | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 171 | 8.13 | 6350 | 27.3 | 86 | 2.6 | 3.9 |  |  |  | 223 | 7.66 | 7200 | 47.3 | 123 | 0.7 | 13.4 |  |  |  | 218 | 7.91 | 6090 | 26.1 | 104 | 0.3 | 28.7 |  |  |  | 128 | 8.04 | 1650 | 71.3 | 129 | 0.2 | 3.7 |  |  |  | 295 | 7.68 | 7250 | 21.9 | 87 | 0.7 | 30.8 |  |  |  | 16 | 7.9 | 10750 | 26.2 | 84 | 8.6 | 50.3 | [13 empty] | 314 | 7.83 | 6820 | 31.5 | 98 | 9.3 | 40.8 |  |  |  | 191 | 8.19 | 2510 | 88.5 | 287 | 16.5 | 29.2 | [43 empty] | 0
2019-12-04 | 1215 | [10 empty] | 27 | [9 empty] | 267 | [9 empty] | 161 | [9 empty] | 202 | [9 empty] | 162 | [9 empty] | 24 | [9 empty] | 116 | [9 empty] | 23 | [19 empty] | 0 | [9 empty] | 233 | [49 empty] | 0
2019-12-05 | 3103 | [10 empty] | 1225 | 7.76 | 5070 | 17.3 | 48 | 4 | 13.7 |  |  |  | 440 | 7.68 | 2100 | 3.9 | 11 | 0.2 | 2.6 |  |  |  | 33 | 8.15 | 6160 | 24.2 | 80 | 3.2 | 4.3 |  |  |  | 259 | 7.7 | 6780 | 48 | 132 | 2.7 | 19.9 |  |  |  | 189 | 8.04 | 5920 | 27.2 | 120 | 1.2 | 30.5 |  |  |  | 113 | 8.03 | 1607 | 71.8 | 163 | 0.3 | 4.3 |  |  |  | 348 | 7.83 | 8200 | 26.2 | 137 | 3.3 | 61.7 |  |  |  | 27 | 8.13 | 9030 | 23 | 90 | 7.9 | 45.5 | [13 empty] | 247 | 7.51 | 5190 | 22.5 | 65 | 6.4 | 27.1 |  |  |  | 222 | 8.4 | 2110 | 68.2 | 242 | 14 | 22.8 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 5.92 | 5670 | 11 | 352 | 20.8 | 22.2
2019-12-06 | 4224 | [10 empty] | 1191 | 7.85 | 5220 | 18.7 | 53 | 0.3 | 3.7 |  |  |  | 848 | 8.01 | 2510 | 5.8 | 19 | 0.2 | 3.3 |  |  |  | 140 | 8.25 | 5740 | 27.4 | 71 | 2.7 | 5.5 |  |  |  | 279 | 7.64 | 6680 | 48.4 | 119 | 9.1 | 24.9 | 3.5 |  |  | 801 | 7.91 | 6160 | 28.6 | 102 | 0.7 | 31.3 | 0.6 |  |  | 126 | 7.97 | 1616 | 73.8 | 146 | 0.2 | 5.5 | 0.07 |  |  | 374 | 7.74 | 6130 | 18.9 | 78 | 1.6 | 50.5 | 0.06 |  |  | 1 | [19 empty] | 158 | 7.87 | 4550 | 21.8 | 56 | 7.5 | 24.7 |  |  |  | 306 | 8.03 | 2540 | 102.1 | 318 | 16.8 | 32.2 | 0.14 | [42 empty] | 0 | [50 empty] | 6.17 | 4050 | 8.2 | 235 | 8.8 | 11 | 0.34
2019-12-07 | 1923 | [10 empty] | 652 | [9 empty] | 538 | [19 empty] | 215 | 7.69 | 7200 | 59.3 | 155 | 22 |  |  |  |  | 205 | [9 empty] | 20 | [9 empty] | 158 | 7.81 | 5410 | 17.2 | 62 | 1 | 34.7 | [33 empty] | 135 | 7.88 | 2600 | 115 | 363 | 21.6 | 31.9 | [43 empty] | 0
2019-12-08 | 3521 | [10 empty] | 1543 | 7.7 | 4980 | 18.1 | 51 | 4.4 | 20 |  |  |  | 589 | 8.26 | 1744 |  | 11 | 0.3 |  |  |  |  | 183 | 7.9 | 4260 | 14.2 | 40 | 0.7 | 29.4 |  |  |  | 215 | 7.62 | 7140 | 62 | 146 | 28.5 | 45.4 |  |  |  | 153 | 7.94 | 6080 | 30 | 110 | 1.1 | 35.4 |  |  |  | 118 | 7.71 | 1589 | 73.9 | 140 | 0.6 | 5.2 |  |  |  | 308 | 7.9 | 4260 | 14.24 | 40 | 0.7 | 29.4 | [23 empty] | 127 | 7.69 | 5940 | 29.1 | 74 | 21.6 | 23.7 |  |  |  | 285 | 7.75 | 2000 | 84.9 | 283 | 14.3 | 26.5 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.45 | 2570 | 9.8 | 122 | 9.6 | 11.8
2019-12-09 | 3718 | [10 empty] | 1478 | 7.78 | 4940 | 16.8 | 53 | 5.1 | 18.5 |  |  |  | 601 | 7.79 | 3320 | 7.5 | 17.0.4 | 2.5 |  |  |  |  | 183 | 8.18 | 5600 | 46.9 | 160 | 3.4 | 5.8 |  |  |  | 309 | 7.53 | 7060 | 59.5 | 149 | 33.8 | 50 |  |  |  | 245 | 7.98 | 6130 | 27.3 | 109 | 1.2 | 35.6 |  |  |  | 101 | 8.21 | 1594 | 67.7 | 140 | 0.3 | 4.1 |  |  |  | 418 | 7.95 | 6210 | 17.6 | 57 | 1 | 28.8 | [23 empty] | 120 | 7.36 | 6460 | 29.7 | 95 | 33.1 | 47.7 |  |  |  | 263 | 8.2 | 1784 | 65.9 | 213 | 10.3 | 20 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.74 | 2390 | 4.1 | 102 | 5.1 | 5.7
2019-12-10 | 2601 | [10 empty] | 915 | 7.67 | 4890 | 16.7 | 51 | 4.8 | 19.8 |  |  |  | 533 | 7.89 | 3320 | 6.2 | 32 | 0.6 | 2.4 |  |  |  | 256 | 7.9 | 5680 | 39.2 | 125 | 4.8 | 6.8 |  |  |  | 132 | 7.45 | 6250 | 53 | 132 | 33.4 | 46.8 |  |  |  | 189 | 7.54 | 5910 | 27.6 | 130 | 1.2 | 37 |  |  |  | 91 | 7.74 | 1555 | 66.5 | 165 | 0.3 | 4.1 |  |  |  | 230 | 7.65 | 5860 | 16.9 | 54 | 0.6 | 23.9 | [24 empty] | 7.87 | 6530 | 30.2 | 93 | 17.2 | 33.4 |  |  |  | 255 | 8 | 1905 | 78.4 | 267 | 11.6 | 21.8 | [14 empty] | 8 | 504 | 7.4 | 26 | 0.2 | 11.7 | [23 empty] | 0 | [50 empty] | 6.36 | 2400 | 7.7 | 110 | 6.9 | 7.7
2019-12-11 | 2984 | [10 empty] | 764 | 7.74 | 4860 | 17.5 | 54 | 6.2 | 19.3 |  |  |  | 724 | 7.83 | 2660 | 5.3 | 14 | 0.4 | 2.3 |  |  |  | 210 | 8.04 | 5350 | 22.8 | 75 | 5.8 | 7.3 |  |  |  | 61 | [9 empty] | 229 | 7.8 | 6200 | 26.7 | 120 | 1.4 | 38.2 |  |  |  | 218 | 7.91 | 1563 | 71.9 | 143 | 0.2 | 4.1 |  |  |  | 386 | 7.86 | 5710 | 16.3 | 71 | 4.5 | 27.4 | [23 empty] | 120 | [9 empty] | 272 | 8.01 | 2910 | 140 | 451 | 16.2 | 34.5 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.28 | 3580 | 5.7 | 176 | 8.2 | 8.3
2019-12-12 | 2259 | [10 empty] | 738 | 7.8 | 4890 | 15 | 50 | 5.2 | 19.1 |  |  |  | 576 | 8.1 | 2220 | 4.5 | 17 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 49 | 8.07 | 5630 | 21.8 | 83 | 5.9 | 8.8 | [13 empty] | 170 | 8.03 | 6440 | 30.8 | 138 | 1.3 | 41.1 |  |  |  | 103 | 8.04 | 1575 | 70.3 | 163 | 0.2 | 3.8 |  |  |  | 241 | 7.87 | 5910 | 16.2 | 81 | 8.1 | 30.1 | [33 empty] | 382 | 7.85 | 1815 | 73.6 | 272 | 10.6 | 20.1 | [43 empty] | 0
2019-12-13 | 3022 | [10 empty] | 719 | 7.77 | 5370 | 9.1 | 27 | 2.5 | 22 |  | 284 |  | 539 | 7.89 | 2780 | 5.6 | 21 | 0.2 | 1.9 |  | 70 |  | 284 | 7.94 | 5590 | 21.3 | 69 | 5.2 | 8.9 |  | 1602 | [11 empty] | 265 | 7.72 | 6470 | 29.9 | 128 | 1.3 | 42.1 |  | 2033 |  | 143 | 7.82 | 1579 | 70.4 | 157 | 0.3 | 3.8 |  | 269 |  | 275 | 7.67 | 5970 | 17 | 69 | 19 | 42.7 |  | 1916 | [21 empty] | 161 | 7.69 | 7770 | 31.4 | 98 | 2.6 | 16.7 |  |  |  | 302 | 7.77 | 1963 | 95.9 | 318 | 11.5 | 24.5 |  |  |  | 40 | 6.99 | 867 | 39.3 | 111 | 1.5 | 2 | [13 empty] | 147 | [9 empty] | 147 | [9 empty] | 0 | [50 empty] | 6.09 | 2740 | 8.1 | 86 | 6.6 | 7.6
2019-12-14 | 1893 | [10 empty] | 712 | 7.69 | 4560 | 15 | 50 | 5.4 | 17.9 |  |  |  | 551 | 7.94 | 2690 | 5.1 | 18 | 0.3 | 1.8 |  |  |  | 32 | [19 empty] | 243 | 7.4 | 6540 | 28.9 | 117 | 1.4 | 39.6 |  |  |  | 85 | 7.65 | 1570 | 67.4 | 149 | 0.3 | 3.6 |  |  |  |  | 7.39 | 4360 | 11 | 47 | 4.8 | 27.6 | [23 empty] | 18 | 7.6 | 7950 | 30.5 | 98 | 7.4 | 19.2 |  |  |  | 210 | 7.77 | 1788 | 79.9 | 284 | 9.6 | 20.2 | [13 empty] | 42 | 7.94 | 507 | 8.2 |  |  | 12 | [23 empty] | 0 | [50 empty] | 6.36 | 2350 | 6.5 | 95 | 6.2 | 6.3
2019-12-15 | 976 | [10 empty] | 976 | 7.82 | 4780 | 13.3 | 54 | 0.9 | 21.5 |  |  |  |  | 8.17 | 2560 | 5.1 | 20 | 0.9 | 2.1 |  |  |  |  | 8.04 | 5270 | 32 | 119 | 9.1 | 10 |  |  |  |  | 7.86 | 6390 | 51.8 | 137 | 49.3 | 52.8 |  |  |  |  | 7.49 | 6710 | 31.4 | 53 | 6.3 | 44.8 |  |  |  |  | 7.77 | 1574 | 74.6 | 161 | 0.8 | 3.9 | [34 empty] | 7.84 | 7980 | 32.3 | 98 | 9.6 | 22.2 |  |  |  |  | 7.78 | 1460 | 51 | 178 | 9.1 | 14.1 | [43 empty] | 0 | [50 empty] | 6.54 | 2100 | 6.3 | 71 | 6.8 | 6.8
2019-12-16 | 1233 | [10 empty] | 1233 | 7.6 | 4730 | 13.1 | 47 | 5.5 | 20.3 |  |  |  |  | 7.82 | 3050 | 5.9 | 14 | 0.3 | 2.3 |  |  |  |  | 7.84 | 5410 | 30.6 | 101 | 10.5 | 12.5 |  |  |  |  | 7.57 | 4690 | 33.9 | 92 | 38.4 | 42.1 |  |  |  |  | 7.65 | 6730 | 32.5 | 113 | 1.3 | 44.5 |  |  |  |  | 7.81 | 1581 | 74.2 | 157 | 0.3 | 4.1 |  |  |  |  | 7.42 | 6020 | 17.3 | 65 | 17.6 | 47.8 | [24 empty] | 7.69 | 7570 | 32.7 | 86 | 3.9 | 16.2 |  |  |  |  | 7.68 | 563 | 4.7 | 27 | 2.1 | 3 |  |  |  |  | 7.69 | 903 | 30.1 | 86 | 1 | 2 | [33 empty] | 0 | [50 empty] | 6.48 | 2040 | 6.3 | 68 | 6 | 6.3
2019-12-17 | 3359 | [10 empty] | 1211 | 7.59 | 5170 | 16.9 | 54 | 6.1 | 17.9 |  |  |  | 525 | 8.01 | 3760 | 6.7 | 20 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 171 | 7.85 | 6170 | 29.4 | 101 | 12.5 | 14.4 |  |  |  | 229 | 7.71 | 4430 | 28 | 83 | 22.3 | 43.4 |  |  |  | 400 | 7.7 | 7660 | 32.5 | 131 | 1.3 | 43.2 |  |  |  | 105 | 7.9 | 1626 | 76.2 | 182 | 0.3 | 4.1 |  |  |  | 412 | 7.53 | 7010 | 16.9 | 80 | 5.4 | 50.5 | [23 empty] | 127 | 7.76 | 7780 | 29.5 | 98 | 1.3 | 12.1 |  |  |  | 179 | [49 empty] | 0 | [50 empty] | 6.7 | 2060 | 6.4 | 71 | 6.8 | 6.9
2019-12-18 | 4635 | [10 empty] | 2330 | 7.5 | 5050 | 20.4 | 60 | 4.3 | 14.3 |  |  |  | 548 | 8.03 | 3120 | 9.5 | 20 | 0.4 | 2.4 |  |  |  | 196 | 7.86 | 6670 | 30.9 | 81 | 16.5 | 18.3 |  |  |  | 546 | 7.82 | 5050 | 39.9 | 108 | 19.8 | 64.1 |  |  |  | 331 | 7.62 | 7310 | 38.3 | 113 | 1.5 | 42.1 |  |  |  | 119 | 7.55 | 1621 | 84.1 | 163 | 0.4 | 4 |  |  |  | 403 | 7.62 | 6760 | 20.7 | 96 | 4 | 52.4 | [23 empty] | 152 | 7.71 | 6830 | 30 | 83 | 7.3 | 15.6 |  |  |  | 1 | 7.9 | 1404 | 70 | 217 | 8.2 | 17.3 | [24 empty] | 7.1 | 3610 | 29.1 | 95 | 0.7 | 250 |  |  |  |  | 7.1 | 3610 | 29.1 | 95 | 0.7 | 250 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 9 | 6.63 | 3740 | 11.7 | 141 | 13.7 | 14.6
2019-12-19 | 3431 | [10 empty] | 1304 | 7.66 | 5490 | 18.9 | 69 | 1.4 | 14.9 |  |  |  | 433 | 8.06 | 3010 | 11.4 | 33 | 0.4 | 2.7 |  |  |  | 173 | 7.88 | 5960 | 27.6 | 86 | 15.4 | 18.3 |  |  |  | 316 | 7.93 | 5160 | 49.9 | 163 | 15.4 | 62.3 |  |  |  | 93 | 7.71 | 7140 | 39.5 | 120 | 1.4 | 39.5 |  |  |  | 115 | 7.87 | 1629 | 89.9 | 163 | 0.3 | 4.2 |  |  |  | 386 | 7.49 | 6160 | 22.5 | 72 | 3.4 | 51.4 | [23 empty] | 223 | 7.88 | 6850 | 31.8 | 75 | 1.7 | 10.3 |  |  |  | 278 | 7.86 | 1400 | 73.4 | 221 | 8.4 | 16.7 | [23 empty] | 55 | 7.41 | 1147 | 19.7 | 38 | 0.6 | 35.1 |  |  |  | 55 | 7.41 | 1147 | 19.7 | 38 | 0.6 | 35.1 |  |  |  | 0 | [50 empty] | 6.78 | 2990 | 10.4 | 101 | 9.3 | 9.9
2019-12-20 | 3288 | [10 empty] | 712 | 7.78 | 5270 | 17.3 | 41 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 608 | 8.01 | 3940 | 9.2 | 24 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 213 | 8.04 | 6370 | 27.1 | 65 | 16.9 | 18.5 |  |  |  | 308 | 8.1 | 4850 | 40.8 | 151 | 13.7 | 58.2 |  |  |  | 230 | 7.5 | 7200 | 36.2 | 104 | 1.5 | 38.2 |  |  |  | 123 | 7.89 | 1633 | 82.3 | 171 | 0.3 | 4.1 |  |  |  | 441 | 7.59 | 6090 | 19.3 | 78 | 3.2 | 45.7 | [23 empty] | 131 | 7.73 | 6630 | 26.7 | 74 | 2.7 | 10.8 |  |  |  | 239 | 7.75 | 1510 | 69.4 | 227 | 9.6 | 18.4 | [23 empty] | 92 | [9 empty] | 92 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 99 | 6.95 | 2220 | 9.2 | 50 | 5.7 | 6.3
2019-12-21 | 3281 | [10 empty] | 1106 | 7.73 | 5130 |  | 50 | 3.6 |  |  |  |  | 448 | 8.27 | 3980 | 10.7 | 21 | 0.3 | 2.6 |  |  |  | 157 | 8.21 | 6500 | 28.2 | 66 | 18.4 | 20 |  |  |  | 192 | [9 empty] | 284 | 7.96 | 5640 | 33.1 | 92 | 5.3 | 30.4 |  |  |  | 100 | 8.07 | 1680 | 86.1 | 172 | 0.4 | 4.1 |  |  |  | 342 | 7.75 | 7060 | 21.1 | 93 | 3.2 | 55.9 | [24 empty] | 7.92 | 6480 | 28.6 | 71 | 0.7 | 9.5 |  |  |  | 357 | 7.85 | 1512 | 64.8 | 206 | 12 | 20.3 | [23 empty] | 83 | [9 empty] | 83 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 129 | 6.83 | 2530 | 11.7 | 68 | 7.3 | 7.7
2019-12-22 | 2862 | [10 empty] | 1002 | 7.8 | 5570 | 13 | 38 | 2 | 19.5 |  |  |  | 295 | [19 empty] | 379 | 7.7 | 4870 | 40.4 | 134 | 6.7 | 58 |  |  |  | 270 | 7.27 | 6220 | 32.8 | 98 | 2.9 | 31 |  |  |  | 120 | 7.24 | 1641 | 82.2 | 173 | 0.2 | 3.9 |  |  |  | 236 | 7.58 | 6270 | 18.6 | 81 | 3.3 | 43.8 | [23 empty] | 227 | 7.4 | 6700 | 27.6 | 74 | 0.7 | 8.5 |  |  |  | 211 | 7.08 | 1501 | 51.8 | 185 | 13.3 | 17 | [43 empty] | 0 | [49 empty] | 122 | 6.73 | 2700 | 10 | 68 | 6.4 | 7.4
2019-12-23 | 3219 | [10 empty] | 1237 | 7.68 | 4920 | 17.5 | 42 | 3.9 | 20.5 |  |  |  | 474 | 8.07 | 3750 | 8.6 | 25 | 0.4 | 2.9 | [13 empty] | 417 | [9 empty] | 265 | 7.69 | 6670 | 35 | 107 | 1.9 | 33.8 |  |  |  | 99 | 7.88 | 1645 | 80.7 | 175 | 0.4 | 3.9 |  |  |  | 321 | 7.7 | 6450 | 18.1 | 78 | 2.1 | 37.1 | [33 empty] | 260 | 7.84 | 1671 | 47.5 | 178 | 17.9 | 19.8 |  |  |  | 24 | [20 empty] | 7.29 | 3040 | 19.4 | 56 | 0.8 | 27.7 |  |  |  |  | 7.29 | 3040 | 19.4 | 56 | 0.8 | 27.7 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 122 | 6.93 | 2220 | 9.8 | 57 | 6.6 | 6.8
2019-12-24 | 3660 | [10 empty] | 1119 | 7.56 | 4780 | 18.6 | 57 | 4 | 21.7 |  |  |  | 501 | 7.92 | 2970 | 7.4 | 25 | 0.3 | 2.9 |  |  |  | 196 | 7.98 | 5470 | 27.8 | 78 | 16 | 16.5 |  |  |  | 394 | 7.74 | 4870 | 39.5 | 120 | 2.9 | 58 |  |  |  | 257 | 7.72 | 5690 | 34.2 | 99 | 3.8 | 28.3 |  |  |  | 102 | 7.91 | 1965 | 86 | 190 | 0.3 | 3.8 |  |  |  | 395 | 7.59 | 5970 | 18.2 | 80 | 1 | 42.8 | [23 empty] | 274 | [9 empty] | 328 | 7.97 | 2440 | 62.5 | 191 | 33.4 | 33.8 | [13 empty] | 48 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 46 | 6.9 | 1846 | 14.3 | 51 | 7.1 | 19.9
2019-12-25 | 3719 | [10 empty] | 863 | 7.69 | 5290 | 15.3 | 36 | 2.4 | 22.5 |  |  |  | 611 | 8 | 4020 | 10 | 28 | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 187 | 7.96 | 5840 | 28.8 | 77 | 17.1 | 17.1 |  |  |  | 393 | 7.81 | 3070 | 24.9 | 72 | 1.7 | 30 |  |  |  | 294 | 7.83 | 6300 | 34.5 | 110 | 2.4 | 28.9 |  |  |  | 105 | 8.03 | 1648 | 86.4 | 181 | 0.8 | 3.8 |  |  |  | 387 | 7.6 | 5730 | 19.2 | 83 | 3.5 | 38.5 | [23 empty] | 273 | 7.75 | 5510 | 31.9 | 83 | 3.6 | 13.8 |  |  |  | 294 | 7.77 | 1821 | 37.6 | 143 | 22.2 | 23.4 |  |  |  | 58 | [19 empty] | 53 | [9 empty] | 53 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 148 | 7.11 | 1882 | 12.5 | 75 | 8.2 | 9
2019-12-26 | 3570 | [10 empty] | 733 | 7.65 | 5510 | 14.2 | 37 | 2.1 | 23 |  |  |  | 542 | 8.01 | 3280 | 10 | 24 | 0.3 | 3 |  |  |  | 171 | 7.9 | 5770 | 30.3 | 75 | 18.5 | 20.4 |  |  |  | 416 | 7.71 | 4520 | 44.8 | 116 | 2.1 | 50.7 |  |  |  | 291 | 7.79 | 6380 | 43.4 | 113 | 1.9 | 31 |  |  |  | 110 | 7.88 | 1618 | 98 | 181 | 0.3 | 4 |  |  |  | 209 | 7.55 | 6260 | 22.4 | 96 | 1.9 | 49.3 | [23 empty] | 324 | 7.62 | 6060 | 42.8 | 117 | 8.1 | 42.8 |  |  |  | 335 | [9 empty] | 150 | [19 empty] | 72 | 7.06 | 1752 | 50.6 | 83 | 1.7 | 70.7 |  |  |  | 72 | 7.06 | 1752 | 50.6 | 83 | 1.7 | 70.7 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 145 | 6.73 | 4000 | 16.1 | 108 | 5 | 10.4
2019-12-27 | 3156 | [10 empty] | 494 | 8.11 | 5690 | 9.1 | 24 | 1.3 | 19.8 |  |  |  | 499 | 8.22 | 3080 | 5.2 | 17 | 0.7 | 2.9 |  |  |  | 216 | 7.76 | 893 | 19.4 | 69 | 21.6 | 23.7 |  |  |  | 385 | 7.61 | 5420 | 40.9 | 154 | 3.5 | 64.1 |  |  |  | 223 | 7.48 | 6520 | 35.3 | 113 | 2.5 | 30.1 |  |  |  | 106 | 7.6 | 1657 | 29.8 | 179 | 0.5 | 14.9 |  |  |  | 324 | 7.6 | 6630 | 17.7 | 114 | 2.6 | 60.2 | [14 empty] | 7.52 | 2120 | 7.5 | 41 | 0.7 | 15.6 |  |  |  | 383 | 7.56 | 5250 | 29.8 | 80 | 2.2 | 14.9 |  |  |  | 233 | 7.54 | 1887 | 30.4 | 170 | 26.3 | 27.7 |  |  |  | 173 | [39 empty] | 0 | [49 empty] | 120 | 6.56 | 772 | 14.1 | 120 | 7.5 | 9.6
2019-12-28 | 4059 | [10 empty] | 1492 | 8.11 | 5730 | 11.9 | 38 | 4.3 | 13 |  |  |  | 519 | 8.23 | 2860 | 4.2 | 25 | 0.4 | 2.6 | [13 empty] | 424 | 7.88 | 5170 | 38.2 | 144 | 3 | 50 |  |  |  | 253 | 8.26 | 2860 | 48.5 | 212 | 31.7 | 40 |  |  |  | 141 | 8.1 | 1656 | 91.5 | 185 | 0.3 | 3.9 |  |  |  | 315 | 7.68 | 6670 | 17.1 | 122 | 3.4 | 66.9 | [23 empty] | 326 | 7.95 | 5650 | 32 | 86 | 4.7 | 13.8 |  |  |  | 286 | 7.87 | 6110 | 37.8 | 132 | 2 | 25.5 |  |  |  | 146 | 7.97 | 776 | 71.9 | 196 | 0.9 | 1.1 |  |  |  | 49 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 108 | 6.99 | 3370 | 19.3 | 129 | 9 | 10.1
2019-12-29 | 3818 | [10 empty] | 1010 | 7.47 | 5120 | 28.2 | 77 | 5.2 | 15.8 |  |  |  | 539 | 8.06 | 2410 | 4.1 | 25 | 0.4 | 2.8 |  |  |  | 98 | [9 empty] | 411 | 7.85 | 4930 | 35.2 | 131 | 1.4 | 45.6 |  |  |  | 307 | 7.37 | 6320 | 38.7 | 110 | 3.8 | 25.2 |  |  |  | 99 | 7.12 | 1648 | 96.6 | 181 | 0.4 | 4.1 |  |  |  | 411 | 7.66 | 6420 | 17.2 | 128 | 4.7 | 69.1 | [23 empty] | 379 | 7.79 | 5440 | 30.1 | 78 | 1 | 12.3 |  |  |  | 293 | 8.02 | 2690 | 48.9 | 203 | 34.8 | 40 |  |  |  | 151 | 7.27 | 710 | 30 | 83 | 0.9 | 1 | [33 empty] | 0 | [49 empty] | 120 | 6.83 | 3320 | 15.4 | 84 | 6.8 | 7.6
2019-12-30 | 3757 | [10 empty] | 1070 | 7.83 | 4750 | 23.9 | 65 | 4.3 | 16.6 |  | 635.7 |  | 539 | 7.98 | 2640 | 7.9 | 25 | 0.3 | 2.8 |  | 57.8 |  | 98 | [9 empty] | 362 | 7.65 | 5310 | 49.7 | 151 | 2.5 | 46.2 |  |  |  | 220 | 7.62 | 6240 | 39.2 | 114 | 4.5 | 23.9 |  |  |  | 98 | 7.73 | 1677 | 91.6 | 184 | 0.4 | 3.9 |  |  |  | 368 | 7.5 | 6300 | 20.7 | 126 | 3.9 | 69.3 | [23 empty] | 404 | 7.69 | 4480 | 26.7 | 71 | 3.3 | 12.6 |  |  |  | 398 | 7.77 | 2540 | 66 | 235 | 25.8 | 35.8 |  |  |  | 103 | 7.97 | 699 | 17.6 | 45 | 0.5 | 1.1 | [33 empty] | 0 | [49 empty] | 97 | 7.23 | 2620 | 12 | 60 | 6.8 | 7.3
2019-12-31 | 3624 | [10 empty] | 1175 | 7.49 | 5900 | 26.4 | 63 | 6.1 | 9.5 |  |  |  | 594 | 8 | 3670 | 5.8 | 18 | 0.4 | 2.4 | [13 empty] | 368 | 7.72 | 3910 | 30.1 | 96 | 4.3 | 28 |  |  |  | 235 | 7.64 | 6180 | 33.5 | 111 | 3.8 | 21.4 |  |  |  | 104 | 7.86 | 1676 | 90.1 | 187 | 0.4 | 3.8 |  |  |  | 360 | 7.63 | 5640 | 14 | 86 | 6.8 | 54.6 | [23 empty] | 321 | 7.71 | 6110 | 32.5 | 92 | 7.3 | 17.5 |  |  |  | 349 | 7.94 | 2390 | 37.6 | 160 | 29.9 | 30.8 | [13 empty] | 52 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 66 | 6.92 | 2640 | 8.3 | 72 | 8.9 | 9.3
2020-01-01 | 3962 | [10 empty] | 1487 | 7.56 | 5390 | 16.9 | 59 | 4.5 | 20.1 |  |  |  | 645 | 8.08 | 3460 | 5 | 20 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 104 | [9 empty] | 363 | 7.43 | 5090 | 42.7 | 128 | 5.9 | 38.3 |  |  |  | 233 | 7.54 | 6380 | 33.5 | 116 | 2.8 | 19.7 |  |  |  | 159 | 7.7 | 1676 | 90.9 | 238 | 0.3 | 4.3 |  |  |  | 394 | 7.6 | 3570 | 8.6 | 36 | 1.9 | 31.6 | [23 empty] | 98 | 7.69 | 6300 | 31.7 | 95 | 5.9 | 16.1 |  |  |  | 304 | 8.01 | 2740 | 39.7 | 169 | 33.7 | 39.2 | [13 empty] | 119 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 56 | 7.06 | 2160 | 7.3 | 54 | 7.7 | 8.9
2020-01-02 | 3225 | [10 empty] | 900 | 7.75 | 6070 | 14 | 35 | 2.3 | 20.5 |  |  |  | 385 | 8 | 2840 | 5.2 | 14 | 0.4 | 2.6 |  |  |  | 147 | 7.83 | 5220 | 18.6 | 54 | 16.3 | 17.9 |  |  |  | 398 | 7.5 | 5030 | 44 | 117 | 6 | 40 |  |  |  | 230 | 7.48 | 6170 | 34.4 | 111 | 3.4 | 18.4 |  |  |  | 153 | 7.57 | 1692 | 94 | 184 | 0.3 | 5.1 |  |  |  | 330 | 7.82 | 6280 | 25.3 | 78 | 5.9 | 50.1 | [23 empty] | 279 | 7.47 | 6660 | 36 | 95 | 3 | 15.3 |  |  |  | 266 | 7.58 | 3360 | 49.1 | 178 | 36.8 | 49 | [13 empty] | 76 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 61 | 6.8 | 3140 | 9 | 66 | 8 | 8
2020-01-03 | 3094 | [10 empty] | 521 | 7.81 | 6420 | 10.5 | 26 | 2.2 | 21.3 |  |  |  | 609 | 8.18 | 4610 | 6.7 | 39 | 0.7 | 2.9 |  |  |  | 179 | 7.87 | 4250 | 13 | 42 | 12 | 13 |  |  |  | 381 | 7.45 | 4860 | 40.8 | 111 | 2.4 | 38.6 |  |  |  | 237 | 6.84 | 6180 | 32.6 | 105 | 2.8 | 17 |  |  |  | 156 | 7.57 | 1713 | 89.6 | 179 | 0.4 | 5.8 |  |  |  | 365 | 7.8 | 3230 | 8.2 | 33 | 0.7 | 27.1 | [23 empty] | 200 | 7.67 | 7330 | 36.5 | 98 | 4.5 | 18.5 |  |  |  | 361 | 7.74 | 3040 | 38.6 | 166 | 31.9 | 41.9 | [13 empty] | 20 | [29 empty] | 0 | [49 empty] | 65 | 6.74 | 3260 | 8.9 | 65 | 8.5 | 9.2
2020-01-04 | 2915 | [10 empty] | 117 | 7.65 | 6300 | 9.5 | 21 | 1.5 | 16.6 |  |  |  | 569 | 7.83 | 2810 | 5.6 | 18 | 0.4 | 2.3 |  |  |  | 204 | 7.8 | 4490 | 14.3 | 42 | 13 | 14.7 |  |  |  | 363 | 7.41 | 5650 | 48.9 | 135 | 5.4 | 45.8 |  |  |  | 269 | 7.65 | 6120 | 32 | 101 | 1.4 | 16.9 |  |  |  | 151 | 7.76 | 1722 | 91.1 | 175 | 0.4 | 6.5 |  |  |  | 396 | 7.68 | 4580 | 12 | 50 | 3.8 | 40.1 |  |  |  |  | 6.88 | 8260 | 39 | 131 | 1.2 | 35.4 |  |  |  | 239 | 7.62 | 2010 | 7.2 | 23 | 0.5 | 15.7 |  |  |  | 145 | 7.61 | 8350 | 43.1 | 114 | 4.6 | 23.3 |  |  |  | 323 | 7.84 | 3440 | 44.9 | 178 | 37.9 | 44.5 |  |  |  | 46 | 6.55 | 813 | 13.7 | 47 | 0.8 | 1.5 |  |  |  | 20 | 7.61 | 1377 | 10.7 | 51 | 9.5 | 19 | [23 empty] | 0 | [49 empty] | 73 | 6.92 | 3590 | 7.6 | 68 | 7.3 | 8
2020-01-05 | 4293 | [10 empty] | 1229 | 7.71 | 5450 | 11.7 | 27 | 1 | 12.7 |  |  |  | 530 | 7.97 | 2730 | 4.9 | 15 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 193 | 8 | 4290 | 13.5 | 44 | 11.3 | 14.3 |  |  |  | 313 | 7.58 | 5400 | 47.3 | 135 | 4.2 | 48.2 |  |  |  | 307 | 7.64 | 5330 | 31 | 93 | 1.4 | 17.8 |  |  |  | 148 | 7.8 | 1737 | 89.33 | 173 | 0.2 | 6.3 |  |  |  | 341 | 7.74 | 5020 | 13.5 | 77 | 2.2 | 47.3 |  |  |  |  | 7.67 | 8150 | 29.9 | 90 | 1.1 | 34.5 |  |  |  | 249 | 7.72 | 1992 | 7.1 | 26 | 0.2 | 15.6 |  |  |  | 107 | 7.52 | 8110 | 45.4 | 116 | 9.4 | 28.4 |  |  |  | 493 | 8 | 3350 | 40.7 | 175 | 45 | 47.4 |  |  |  | 31 | 8.03 | 819 | 14.9 | 42 | 0.8 | 1.7 |  |  |  | 144 | 7.51 | 2350 | 11.7 | 60 | 17.6 | 19.2 |  |  |  | 72 | 7.57 | 813 | 10.5 | 41 | 1.4 | 17.1 |  |  |  | 72 | 7.57 | 813 | 10.5 | 41 | 1.4 | 17.1 |  |  |  | 0 | [49 empty] | 64 | 7.03 | 3100 | 8.9 | 77 | 7.6 | 9.1
2020-01-06 | 3477 | [10 empty] | 535 | 8.01 | 5000 | 14 | 32 | 0.4 | 14.6 |  |  |  | 381 | 8.28 | 4110 | 7.7 | 17 | 0.4 | 3.2 |  |  |  | 175 | 7.42 | 3720 | 13 | 42 | 10.8 | 12.8 |  |  |  | 576 | 8.09 | 4500 | 41.7 | 117 | 1.8 | 45.5 |  |  |  | 219 | 7.97 | 5490 | 31 | 104 | 1.3 | 21.8 |  |  |  | 156 | 8.18 | 1677 | 84.5 | 166 | 0.2 | 6 |  |  |  | 376 | 7.95 | 5890 | 17.4 | 89 | 21.1 | 68.7 |  |  |  | 111 | 8.2 | 8360 | 28.7 | 89 | 1.2 | 35.9 | [13 empty] | 189 | 7.91 | 7470 | 44.6 | 108 | 5.4 | 23 |  |  |  | 449 | 8.11 | 2890 | 38.2 | 152 | 26.4 | 37.8 |  |  |  | 37 | 8.2 | 820 | 13.1 | 54 | 0.9 | 2.2 |  |  |  | 75 | 7.8 | 2250 | 11.8 | 69 | 20.2 | 21.5 |  |  |  | 72 | [9 empty] | 72 | [9 empty] | 0 | [49 empty] | 54 | 7.05 | 2650 | 7.9 | 65 | 7 | 7.3
2020-01-07 | 4431 | [10 empty] | 1362 | 8 | 4840 | 14.9 | 36 | 0.2 | 16.2 |  |  |  | 566 | 8.13 | 3760 | 7.5 | 17 | 0.3 | 2.9 |  |  |  | 128 | 8.15 | 4190 | 14.8 | 45 | 12 | 14.4 |  |  |  | 505 | 7.86 | 4800 | 41.9 | 123 | 1.4 | 43.2 |  |  |  | 285 | 7.76 | 4880 | 29.7 | 93 | 1.6 | 23.3 |  |  |  | 149 | 8.05 | 1679 | 83.3 | 164 | 0.3 | 5.4 |  |  |  | 371 | 7.74 | 5790 | 19 | 92 | 1.5 | 78.1 |  |  |  | 22 | 8.04 | 8450 | 50.6 | 137 | 1.2 | 34.6 | [13 empty] | 214 | 7.63 | 7290 | 41.6 | 108 | 5.4 | 23.8 |  |  |  | 242 | 8.03 | 3520 | 49.6 | 203 | 29.1 | 52.3 |  |  |  | 45 | 7.34 | 828 | 24 | 66 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 179 | 7.8 | 1781 | 10.3 | 59 | 16 | 20.1 |  |  |  | 81 | 8.2 | 1158 | 35.4 | 60 | 1.6 | 60.6 |  |  |  | 81 | 8.2 | 1158 | 35.4 | 60 | 1.6 | 60.6 |  |  |  | 81 | [49 empty] | 120 | 6.69 | 3760 | 10.3 | 90 | 8.1 | 9.2
2020-01-08 | 4763 | [10 empty] | 1704 | 8.12 | 4850 | 17.4 | 51 | 0.7 | 22.3 |  |  |  | 649 | 8.28 | 2620 | 6.5 | 20 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 320 | 7.62 | 4340 | 13.4 | 48 | 11 | 13.9 |  |  |  | 452 | 7.41 | 5810 | 48.7 | 137 | 1.4 | 48.5 |  |  |  | 291 | 8.02 | 2920 | 17.8 | 68 | 3.6 | 15.6 |  |  |  | 148 | 7.79 | 1765 | 5.3 | 81 | 0.2 | 5.3 |  |  |  | 375 | 7.1 | 4890 | 12.5 | 59 | 13.7 | 63 |  |  |  | 22 | 8.07 | 8570 | 24.9 | 71 | 1.2 | 37 | [13 empty] | 218 | 8.07 | 8570 | 24.9 | 71 | 1.2 | 37 |  |  |  | 162 | 8.74 | 3990 | 55.7 | 230 | 37 | 47.5 |  |  |  | 25 | [9 empty] | 118 | 7.72 | 2230 | 11.5 | 71 | 19.1 | 20.6 |  |  |  | 60 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 60 | [49 empty] | 99 | 6.72 | 3690 | 7.5 | 78 | 5.3 | 8.9
2020-01-09 | 4909 | [10 empty] | 1801 | 7.87 | 5310 | 15.2 | 45 | 0.6 | 8.6 |  | 342.6 |  | 768 | 8.42 | 3060 | 8.6 | 23 | 1.1 | 3.2 |  | 65.9 |  | 373 | 7.91 | 4620 | 15.3 | 54 | 11.3 | 16.5 |  | 1411.5 |  | 442 | 7.7 | 5860 | 49 | 131 | 1.1 | 46.8 |  | 867 |  | 306 | [9 empty] | 151 | [9 empty] | 326 | 7.3 | 3640 | 9.9 | 47 | 10.4 | 51..9 |  | 1201.5 |  | 24 | [19 empty] | 181 | [9 empty] | 183 | 8.95 | 4180 | 53 | 224 | 35 | 43.2 |  | 851.5 |  | 40 | [9 empty] | 185 | 7.92 | 1980 | 9.7 | 57 | 17 | 22 |  | 488.7 | [71 empty] | 129 | 7.7 | 5860 | 6.8 | 53 | 3.5 | 8.4 |  | 192.5
2020-01-10 | 3332 | [10 empty] | 1248 | 7.48 | 5040 | 15.3 | 69.2 | 0.5 | 20.7 |  |  |  | 127 | 7.82 | 4320 | 19.5 | 76.8 | 3.5 | 4 |  |  |  | 255 | 7.86 | 5850 | 19.3 | 94.8 | 3.2 | 21.9 |  |  |  | 474 | 7.51 | 5620 | 51.8 | 162.5 | 1.5 | 45.7 |  |  |  | 276 | 7.65 | 5810 | 37.1 | 127.9 | 20.7 | 34.4 |  |  |  | 157 | 8.03 | 1707 | 78 | 174.5 | 0.4 | 4.7 |  |  |  | 330 | 7.54 | 4050 | 14.9 | 82.8 | 14 | 69 |  |  |  | 21 | 8.27 | 7220 |  | 75 | 1.2 | [14 empty] | 100 | 8.27 | 7220 |  | 75 | 1.2 |  |  |  |  | 153 | 8.97 | 3940 | 67.2 | 284.4 | 40 | 42 |  |  |  | 24 | 8.42 | 994 |  | 63 | 3.5 |  |  |  |  | 14 | [79 empty] | 153 | 6.93 | 3510 | 13 | 133.9 | 2.5 | 17.8
2020-01-11 | 3789 | [10 empty] | 964 | 8.02 | 4820 | 16.6 | 46.7 | 0.5 | 22.3 |  |  |  | 606 | [9 empty] | 371 | 7.96 | 5020 | 17.2 | 63.2 | 19.1 | 20.8 |  |  |  | 440 | 7.88 | 4980 | 56.5 | 173 | 1.7 | 34.6 |  |  |  | 246 | 7.76 | 5270 | 35.8 | 103.8 | 1.8 | 31.9 |  |  |  | 125 | 7.97 | 1647 | 74.7 | 147.4 | 0.3 | 4.1 |  |  |  | 363 | 7.94 | 3620 | 12.6 | 46.7 | 10.5 | 59.2 |  |  |  | 21 | [19 empty] | 109 | 8.01 | 6270 |  | 91.8 | 11 |  |  |  |  | 107 | 8.2 | 2420 |  | 124.9 | 22.5 |  |  |  |  | 42 | 8.42 | 1069 | 20.6 | 52.3 | 2 | 3.4 |  |  |  | 9 | [19 empty] | 237 | 6.9 | 5290 | 4.8 | 27.1 | 0.4 | 13.1 | [53 empty] | 149 | 6.85 | 2860 | 5.8 | 45.2 | 4.1 | 5.2
2020-01-12 | 3632 | [10 empty] | 951 | 7.7 | 4510 | 16.7 | 53 | 0.8 | 19 |  |  |  | 741 | 8.23 | 1187 |  | 20 | 0.8 |  |  |  |  | 272 | 8.17 | 5890 | 22.4 | 72 | 24.1 | 26.2 |  |  |  | 371 | 7.82 | 4610 |  | 163 | 1.8 |  |  |  |  | 296 | [9 empty] | 128 | 7.86 | 1628 | 74.5 | 147 | 0.5 | 4.1 |  |  |  | 302 | 8.06 | 3120 | 14 | 39 | 11.3 | 57.8 |  |  |  | 23 | 7.41 | 7980 |  | 69 | 1.8 | [14 empty] | 103 | 7.3 | 6400 |  | 87 | 4.9 |  |  |  |  | 92 | 8.43 | 3490 | 50.2 | 181 | 25.1 | 36.7 |  |  |  | 35 | [9 empty] | 176 | [79 empty] | 142 | 6.97 | 3170 | 10.8 | 71 | 4.6 | 10.2
2020-01-13 | 2646 | [10 empty] | 936 | 8.03 | 4290 | 18.8 | 48 | 0.9 | 20.1 |  |  |  | 247 | 8.28 | 1393 | 8.9 | 26 | 2.4 | 3.3 | [13 empty] | 437 | 7.79 | 5030 | 57.4 | 157 | 2.3 | 28.4 |  |  |  | 190 | 7.94 | 5510 | 37.4 | 149 | 1 | 28 |  |  |  | 129 | 7.82 | 1640 | 72.7 | 144 | 0.2 | 3.7 |  |  |  | 11 | [9 empty] | 21 | 7.65 | 7190 | 27.6 | 78 | 1.2 | 44.8 | [13 empty] | 150 | 7.64 | 6600 | 32.7 | 81 | 5.1 | 15.2 |  |  |  | 151 | 7.92 | 3310 | 47.4 | 188 | 28 | 35.4 |  |  |  | 41 | [9 empty] | 195 | 7.82 | 2270 | 12.9 | 57 | 13.5 | 14.6 | [73 empty] | 138 | 7.16 | 3530 | 33.6 | 120 | 20.5 | 45.1
2020-01-14 | 3112 | [10 empty] | 1009 | 8.17 | 3930 | 17.6 | 47 | 1 | 20.3 | [13 empty] | 161 | [9 empty] | 488 | 7.94 | 4890 | 54.5 | 150 | 1.7 | 29.7 |  |  |  | 222 | 7.99 | 5560 | 38.6 | 114 | 1.9 | 27.2 |  |  |  | 123 | 8.24 | 1630 | 74.2 | 149 | 0.4 | 3.6 |  |  |  | 268 | 8.13 | 2390 | 11.5 | 27 | 2.1 | 40.4 |  |  |  | 21 | 8.13 | 6720 | 25.1 | 69 | 1.2 | 47.2 | [13 empty] | 141 | 8 | 5960 | 34 | 84 | 5.7 | 14.7 |  |  |  | 99 | 8.77 | 4280 | 73.7 | 272 | 38.9 | 47.1 | [13 empty] | 185 | 7.95 | 2260 | 15.5 | 69 | 13.7 | 18.1 | [13 empty] | 276 | 8 | 5130 | 5.8 | 48 | 0.2 | 4.9 | [53 empty] | 119 | 7.62 | 2730 | 45.7 | 60 | 8.4 | 67.4
2020-01-15 | 3641 | [9 empty] | 7 | 1394 | 8.1 | 3940 | 18 | 50 | 0.4 | 21.6 |  |  | 7 | 155 | 8.23 | 916 | 4.4 | 14 | 0.2 | 2.4 |  |  | 6 | 176 | [9 empty] | 494 | 8.19 | 3440 | 45.4 | 128 | 2.1 | 17.3 |  |  | 50 | 224 | 7.82 | 5360 | 41.1 | 114 | 1.8 | 27.8 |  |  | 15 | 116 | 8.12 | 1632 | 73.4 | 143 | 0.2 | 3.5 |  |  | 2 | 431 | 7.81 | 3440 | 23.9 | 68 | 12.6 | 57.8 |  |  | 21 | 22 | [19 empty] | 134 | 7.86 | 6050 | 34.3 | 89 | 7.4 | 16.8 |  |  |  | 159 | 8.44 | 3710 | 64.2 | 238 | 34.8 | 39.3 |  |  | 91 | [10 empty] | 187 | 7.66 | 2390 | 20.4 | 59 | 14.4 | 32.2 |  |  | 8 | [70 empty] | 149 | 7.83 | 2330 | 32.2 | 88 | 8.4 | 59 |  |  | 52
2020-01-16 | 3097 | [10 empty] | 997 | 8.27 | 3870 | 18.3 | 57.2 | 0.4 | 21.3 | [13 empty] | 198 | [9 empty] | 451 | 7.86 | 3940 | 47.1 | 133.9 | 2 | 28 |  |  |  | 240 | 7.73 | 5210 | 43.5 | 132.4 | 2.4 | 26.5 |  |  |  | 132 | 8.07 | 1621 | 72.8 | 155 | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 414 | 8 | 2970 | 20.5 | 59.1 | 10.6 | 49.3 |  |  |  | 23 | [19 empty] | 125 | 7.66 | 5150 | 26.9 | 81.3 | 10.9 | 19.9 |  |  |  | 141 | 8.15 | 3400 | 56.5 | 209 | 29.7 | 34.4 | [13 empty] | 22 | [9 empty] | 49 | 7.92 | 1929 | 12.6 | 26 | 0.8 | 33.4 |  |  |  | 290 | 8.1 | 5200 | 5.2 | 60.2 | 0.4 | 4.8 | [53 empty] | 15 | 7.02 | 3120 | 8 | 64.7 | 5.9 | 6.2
2020-01-17 | 2124 | [10 empty] | 954 | 8.09 | 3910 | 18.7 | 49.7 | 1.1 | 19.6 | [13 empty] | 104 | [9 empty] | 364 | 7.9 | 4180 | 40.6 | 141.4 | 2.2 | 26 |  |  |  | 87 | [9 empty] | 51 | 8.08 | 1616 | 70 | 180.5 | 0.4 | 3.4 |  |  |  | 410 | 7.85 | 3110 | 18.5 | 46.6 | 15.1 | 44.8 | [33 empty] | 141 | 7.98 | 3500 | 58.1 | 201.6 | 34.4 | 36.5 | [13 empty] | 10 | [79 empty] | 3 | 7.86 | 3530 | 8 | 72.2 | 0.5 | 2.9
2020-01-18 | 1907 | [10 empty] | 925 | 8.35 | 4030 | 18.9 | 52.7 | 1.5 | 20.2 | [13 empty] | 148 | 8.13 | 7370 | 76.6 | 238.9 | 52.8 | 54.5 |  |  |  | 377 | 7.88 | 5270 | 56 | 150.5 | 3.5 | 47.1 |  |  |  |  | 7.81 | 5610 | 47 | 124.9 | 2.6 | 25.1 |  |  |  |  | 8.13 | 1574 | 73.4 | 144.4 | 0.2 | 3.3 |  |  |  | 399 | 8.02 | 3880 | 20.5 | 42.1 | 18.4 | 44.8 |  |  |  |  | 7.58 | 7830 | 33.4 | 100.8 | 1.6 | 54.2 | [14 empty] | 7.67 | 5160 | 27.1 | 75.3 | 10.8 | 19 |  |  |  | 55 | 8.15 | 2070 | 7.6 | 85.8 | 1.8 | 2.4 | [14 empty] | 7.95 | 1114 | 9.1 | 36.1 | 5 | 14.6 | [73 empty] | 3 | 7.27 | 3310 | 26.6 | 70.7 | 0.5 | 18.1
2020-01-19 | 37 | [11 empty] | 7.9 | 3940 | 17.5 | 51.2 | 0.8 | 18.9 | [23 empty] | 22 | 7.56 | 5070 | 57.3 | 148.9 | 2.3 | 47.4 | [23 empty] | 15 | [70 empty] | 7.97 | 1505 | 10.1 | 42 | 0.5 | 28.4 | [64 empty] | 7.5 | 3280 | 7.9 | 76.8 | 0.8 | 28.4
2020-01-20 | 1289 | [10 empty] | 516 | [19 empty] | 1 | [9 empty] | 55 | 7.41 | 3880 | 44 | 135.4 | 3.8 | 34.5 | [23 empty] | 388 | 7.61 | 3520 | 14.6 | 42.1 | 14.5 | 38.5 | [53 empty] | 177 | 7.54 | 2170 | 13.7 | 64.7 | 14.1 | 18.1 |  |  |  | 27 | [69 empty] | 125 | 7.22 | 2230 | 31.6 | 57.2 | 8.5 | 59.5
2020-01-21 | 1274 | [10 empty] | 411 | 7.96 | 3720 | 18.1 | 54.2 | 4.3 | 19 | [13 empty] | 82 | [9 empty] | 149 | [29 empty] | 395 | 7.58 | 3130 | 12.4 | 30.1 | 11.2 | 33.4 | [53 empty] | 138 | 7.74 | 2270 | 11.6 | 63.2 | 13.9 | 22.1 |  |  |  |  | 7.03 | 2130 | 12 | 44 | 10.2 | 34.3 | [63 empty] | 99 | 7.09 | 1982 | 10.4 | 43.6 | 11.5 | 28.5
2020-01-22 | 1871 | [10 empty] | 963 | 7.93 | 3580 | 19.3 | 62.2 | 5 | 19.1 | [13 empty] | 131 | 8.01 | 4730 | 51.6 | 198.6 | 41.9 | 42.3 |  |  |  | 151 | 7.55 | 3720 | 44.5 | 127.9 | 1.7 | 35.6 | [23 empty] | 378 | 7.64 | 2970 | 10.5 | 40.6 | 9 | 26 | [53 empty] | 121 | 7.66 | 1747 | 6.5 | 46.7 | 10.5 | 13.6 | [73 empty] | 127 | 6.92 | 2410 | 6.5 | 40.6 | 2.2 | 4.1
2020-01-23 | 2108 | [10 empty] | 1476 | [19 empty] | 109 | [9 empty] | 129 | [29 empty] | 356 | [59 empty] | 16 | [79 empty] | 22
2020-01-24 | 2115 | [10 empty] | 1419 | [19 empty] | 87 | [9 empty] | 195 | [29 empty] | 203 | [39 empty] | 149 | [99 empty] | 62
2020-01-25 | 0
2020-01-26 | 1121 | [10 empty] | 1023 | [29 empty] | 86 | [29 empty] | 12
2020-01-27 | 433 | [10 empty] | 360 | [29 empty] | 67 | [29 empty] | 6
2020-01-28 | 0
2020-01-29 | 1051 | [10 empty] | 960 | [29 empty] | 80 | [29 empty] | 11
2020-01-30 | 394 | [10 empty] | 386 | [59 empty] | 8
2020-01-31 | 826 | [10 empty] | 822 | [59 empty] | 4
2020-02-01 | 540 | [10 empty] | 376 | [29 empty] | 160 | [29 empty] | 4
2020-02-02 | 469 | [10 empty] | 370 | [29 empty] | 8 | [29 empty] | 10 | [69 empty] | 81
2020-02-03 | 117 | [10 empty] | 114 | [59 empty] | 3
2020-02-04 | 135 | [10 empty] | 127 | 7.89 | 4660 | 19.6 | 69.2 | 7.4 | 19.9 | [53 empty] | 8
2020-02-05 | 133 | [10 empty] | 133
2020-02-06 | 154 | [10 empty] | 150 | [59 empty] | 4
2020-02-07 | 244 | [10 empty] | 240 | [59 empty] | 4
2020-02-08 | 2 | [11 empty] | 7.62 | 5090 | 22.2 | 66.2 | 1.5 | 21.7 | [53 empty] | 2
2020-02-09 | 65 | [10 empty] | 61 | [59 empty] | 4
2020-02-10 | 115 | [10 empty] | 112 | [59 empty] | 3
2020-02-11 | 197 | [10 empty] | 177 | [29 empty] | 17 | [29 empty] | 3
2020-02-12 | 138 | [10 empty] | 135 | [59 empty] | 3
2020-02-13 | 183 | [10 empty] | 164 | [29 empty] | 16 | [29 empty] | 3
2020-02-14 | 259 | [10 empty] | 256 | [59 empty] | 3
2020-02-15 | 392 | [10 empty] | 382 | [29 empty] | 8 | [29 empty] | 2
2020-02-16 | 393 | [10 empty] | 390 | 8.01 | 5670 | 24.5 |  | 12.2 | [54 empty] | 3
2020-02-17 | 755 | [10 empty] | 495 | [59 empty] | 4 | [79 empty] | 256
2020-02-18 | 760 | [10 empty] | 723 | [29 empty] | 34 | [29 empty] | 3
2020-02-19 | 805 | [10 empty] | 696 | 8.35 | 5940 | 23.3 | 69.2 | 1.5 | 14.4 | [23 empty] | 105 | [29 empty] | 4 | [150 empty] | 6.9 | 6560 | 89.4 | 377.7 | 230.6 | 341.7
2020-02-20 | 1604 | [10 empty] | 1342 | 7.87 | 5470 | 21.4 | 66.2 | 1 | 14.3 |  |  |  |  | 8.01 | 2450 | 10.4 | 30.1 | 2 | 2.9 | [13 empty] | 238 | 7.67 | 4590 | 49.4 | 158 | 7.6 | 13.4 |  |  |  |  | 8.04 | 7320 | 39.9 | 109.8 | 1.8 | 19.9 | [13 empty] | 24
2020-02-21 | 885 | [10 empty] | 653 | 7.93 | 5430 | 22.5 | 78.3 | 0.9 | 17 | [23 empty] | 220 | 8.07 | 4980 | 55.9 | 215.2 | 0.7 | 13.3 | [23 empty] | 12 | 7.96 | 4410 | 9.6 | 49.7 | 11.7 | 14.9
2020-02-22 | 1121 | [10 empty] | 538 | 8.25 | 5740 | 21.4 | 68 | 1 | 17.2 | [23 empty] | 372 | 7.33 | 5830 | 64.5 | 197 | 0.5 | 15.4 | [23 empty] | 211 | 8.18 | 6490 | 12.3 | 30.1 | 3.5 | 24.5
2020-02-23 | 1490 | [10 empty] | 838 | 7.61 | 7400 | 17.7 | 45.2 | 2.8 | 19.6 | [13 empty] | 147 | 7.58 | 7320 | 47.8 | 172.1 | 11.3 | 45.8 |  |  |  | 233 | 7.88 | 5160 | 56.9 | 210.7 | 12 | 13.6 |  |  |  | 214 | [20 empty] | 7.52 | 5810 | 10.5 | 46.7 | 1.7 | 23.1 | [43 empty] | 19 | [89 empty] | 39 | 7.03 | 2400 | 6 | 38.5 | 1.9 | 2.8 |  |  |  |  | 6.61 | 7530 |  | 550.8 | 377
2020-02-24 | 793 | [10 empty] | 110 | [19 empty] | 124 | 7.86 | 1780 | 9.4 | 32.4 | 0.5 | 9.8 |  |  |  | 273 | 8.8 | 4930 | 59.4 | 187 | 4.5 | 15.9 |  |  |  | 262 | [159 empty] | 24
2020-02-25 | 1188 | [10 empty] | 508 | 8.24 | 7260 | 17.5 | 42.1 | 1.4 | 17.4 | [13 empty] | 212 | 8.7 | 1935 | 9.3 | 33.1 | 10 | 10.9 |  |  |  | 245 | 9.15 | 4970 | 57.6 | 207.6 | 11.9 | 14.2 |  |  |  | 198 | 8.59 | 3650 | 27.8 | 79.8 | 2.8 | 7.6 | [14 empty] | 8.47 | 5840 | 12.6 | 42.1 | 1.1 | 33.9 | [43 empty] | 25
2020-02-26 | 1554 | [10 empty] | 1015 | 8.55 | 5810 | 20 | 53 | 1 | 14.6 | [23 empty] | 326 | 8.99 | 5050 | 60.8 | 214 | 11.7 | 14.6 |  |  |  | 201 | 8.56 | 3620 | 27.6 | 78.1 | 4 | 8.5 | [63 empty] | 12
2020-02-27 | 1817 | [10 empty] | 1074 | 8.63 | 550 | 20.6 | 63.2 | 0.8 | 15.9 |  |  |  |  | 7.82 | 1340 | 7.3 | 25.6 | 1.5 | 2.6 |  |  |  | 72 | [9 empty] | 354 | 8.81 | 5990 | 69.9 | 254.3 | 11.3 | 15.5 |  |  |  | 242 | 8.46 | 3610 | 30.2 | 91.8 | 4.4 | 9.2 | [14 empty] | 7.47 | 5380 | 10.2 | 37.6 | 0.3 | 28.8 |  |  |  | 75 | 7.34 | 8890 | 24.7 | 67.7 | 1.6 | 42.2
2020-02-28 | 2985 | [10 empty] | 1171 | 8 | 5670 | 20.9 | 55.7 | 0.7 | 15.6 |  |  |  |  | 8.9 | 1617 | 9.3 | 24.1 | 2.8 | 5.5 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 305 | 7.96 | 6310 | 75.8 | 251 | 10 | 14.2 |  |  |  | 193 | 7.86 | 6590 | 58.2 | 148.9 | 2.7 | 13.3 |  |  |  | 54 | 9.12 | 1456 | 57.1 | 106.8 | 0.3 | 2.8 |  |  |  | 367 | 7.7 | 5930 | 12.7 | 48.2 | 2.1 | 26.5 |  |  |  | 45 | 7.91 | 8160 | 25.1 | 60.2 | 1.9 | 29.3 | [13 empty] | 103 | 8.71 | 5290 | 25.4 | 67.7 | 14.2 | 17.2 |  |  |  | 595 | 8.2 | 3180 | 43.8 | 141.4 | 22.1 | 27.4 |  |  |  | 40 | [9 empty] | 19 | 8.87 | 1608 | 8.8 | 49.7 | 7.4 | 9.5 | [73 empty] | 92 | 8.43 | 2100 | 7.7 | 42.1 | 4 | 5.6
2020-02-29 | 3487 | [10 empty] | 1089 | 8.17 | 5400 | 20.1 | 60.2 | 2.5 | 14.1 |  |  |  | 583 | 8.5 | 1648 | 11.5 | 25.6 | 3 | 3.7 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 248 | 7.91 | 4660 | 66.3 | 216.7 | 7.8 | 9.9 |  |  |  | 175 | 8.9 | 5830 | 61.1 | 158 | 2.3 | 14.7 |  |  |  | 76 | 8.39 | 1529 | 57.6 | 102.3 | 0.7 | 2.9 |  |  |  | 367 | 7.62 | 5840 | 21.4 | 81.3 | 9.1 | 21.5 |  |  |  | 30 | 7.92 | 5550 | 38.9 | 121.9 | 1.2 | 20.5 | [13 empty] | 110 | 8.23 | 4600 | 22.8 | 55.7 | 13.6 | 15.4 |  |  |  | 525 | 8.07 | 3180 | 51.4 | 148.9 | 27.5 | 29.5 |  |  |  | 49 | 7.78 | 1432 | 296 | 326.5 | 2.5 | 2.7 |  |  |  | 133 | 7.2 | 1849 |  | 225.6 | 11.4 | 12 | [73 empty] | 101 | 7.23 | 3130 | 21 | 120.4 | 5.6 | 5.7
2020-03-01 | 3474 | [10 empty] | 1142 | 8.23 | 5210 | 20.4 | 54 | 0.9 | 13.7 |  |  |  | 538 | 8.56 | 2080 | 18.5 | 36.1 | 1.3 | 2.6 |  |  |  | 112 | 8.13 | 4000 | 24.4 | 73.7 | 7.63 | 10.9 |  |  |  | 318 | 7.99 | 4270 | 66.2 | 206.1 | 5.4 | 8.4 |  |  |  | 181 | 8.63 | 5780 | 66.9 | 153.5 | 2.5 | 17.3 |  |  |  | 95 | 8.4 | 1467 | 57.5 | 96.3 | 0.6 | 2.6 |  |  |  | 241 | 7.64 | 5320 | 14.4 | 45.2 | 5.6 | 18.6 |  |  |  | 53 | [29 empty] | 588 | 8.68 | 2910 | 50.3 | 147.4 | 21.7 | 24.2 | [13 empty] | 109 | 8.3 | 1914 | 15.8 | 70.7 | 12.5 | 11.9 | [73 empty] | 97 | 7.96 | 2740 | 7.4 | 48.2 | 2.7 | 3.2 |  |  |  |  | 7.12 | 5040 |  | 501 | 340
2020-03-02 | 3638 | [10 empty] | 1107 | 7.93 | 4980 | 20.7 | 57.2 | 1.1 | 12 |  | 446.1 |  | 571 | 8.18 | 2430 | 23.3 | 42.1 | 1.4 | 3 |  | 47.7 |  | 67 | [9 empty] | 258 | 7.79 | 5380 | 81.9 | 215.2 | 6.4 | 12.1 |  | 557.6 |  | 210 | 7.58 | 6210 | 63.8 | 145.9 | 2.7 | 20.3 |  | 2169.7 |  | 123 | 8.21 | 1470 | 59.2 | 112.8 | 0.6 | 2.6 |  | 324.4 |  | 403 | 7.68 | 6570 | 20 | 82.7 | 6.5 | 17.5 |  |  |  | 40 | 7.88 | 6910 | 24 | 49.7 | 4.2 | 32.7 | [13 empty] | 18 | [9 empty] | 741 | 7.76 | 2860 | 49.5 | 180.6 | 21.8 | 22.4 | [93 empty] | 100 | 7.49 | 2210 | 7 | 60.3 | 4 | 4.2 |  |  |  |  | 6.49 | 5840 |  | 547.8 | 359.2
2020-03-03 | 3836 | [10 empty] | 928 | 8.26 | 5240 | 22.8 | 49.7 | 1.4 | 12.6 |  |  |  | 536 | 8.4 | 2390 | 26 | 55.7 | 2 | 2.8 |  |  |  | 88 | 7.88 | 4380 | 22 | 54.2 | 10.4 | 14.1 |  |  |  | 303 | 7.92 | 5820 | 81.8 | 206.1 | 7.5 | 13.2 |  |  |  | 220 | 7.71 | 6580 | 61.9 | 142.9 | 3 | 25.4 |  |  |  | 119 | 8.21 | 1470 | 61.5 | 106.8 | 0.8 | 2.6 |  |  |  | 385 | 7.8 | 6790 | 22.1 | 60.2 | 5.1 | 22.1 |  |  |  | 45 | 7.67 | 7260 | 24.2 | 55.7 | 1.7 | 33.7 | [13 empty] | 74 | [9 empty] | 733 | 7.91 | 2630 | 47.2 | 135.4 | 19.6 | 19.9 | [13 empty] | 116 | [19 empty] | 195 | [59 empty] | 94 | 7.32 | 2880 | 7.1 | 37.6 | 5.2 | 6.2
2020-03-04 | 3782 | [10 empty] | 1123 | 7.59 | 5110 | 18.9 | 60.2 | 1.1 | 10.6 |  |  |  | 392 | 7.82 | 1842 | 18.3 | 40.6 | 1.3 | 2.2 |  |  |  | 103 | 7.56 | 5140 | 24.2 | 82.8 | 4.6 | 8.6 |  |  |  | 332 | 7.27 | 5100 | 79.7 | 200 | 8.6 | 13.9 |  |  | 110 | 221 | 7.1 | 6670 | 62.9 | 153.5 | 2.8 | 30.1 |  |  |  | 133 | 7.68 | 1462 | 66.2 | 112.8 | 0.7 | 2.6 |  |  |  | 398 | 7.16 | 6750 | 22.5 | 70.7 | 3.7 | 20.3 |  | 2561 |  | 46 | 7.5 | 6740 | 26.4 | 55.7 | 1.7 | 32.4 |  | 223.1 |  |  | 7.97 | 1425 | 7.7 | 15.1 | 0.6 | 8.8 |  | 138.9 |  | 95 | 7.27 | 6590 | 32.8 | 75.3 | 11 | 16 |  | 1201 |  | 740 | 7.77 | 3850 | 75 | 215.2 | 28.6 | 29 |  | 1079.8 | [11 empty] | 99 | 7.67 | 1830 | 17.6 | 81.3 | 9.9 | 8.4 |  | 476.5 | [12 empty] | 7.21 | 8360 | 5.4 | 224.2 | 0.6 | 0.6 |  | 4689.2 | [51 empty] | 100 | 7.46 | 2520 | 7 | 33.1 | 4.8 | 6.8 |  | 83.1
2020-03-05 | 4028 | [10 empty] | 1196 | 7.84 | 4790 | 20.5 | 55.6 | 1.2 | 10.4 |  |  |  | 588 | 7.95 | 2030 | 18.8 | 33.7 | 1.4 | 2.2 |  |  |  | 85 | 8.1 | 5000 | 26.4 | 67.7 | 0.7 | 6.2 |  |  |  | 317 | 7.54 | 4630 | 74.1 | 205 | 9.8 | 13.2 |  |  |  | 242 | 7.4 | 6930 | 66 | 181.9 | 2.9 | 35.4 |  |  |  | 119 | 7.91 | 1436 | 69.1 | 115.8 | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 313 | 7.38 | 8280 | 25.3 | 85.8 | 2.9 | 19.1 |  |  |  | 56 | 7.74 | 5840 | 19.6 | 58.7 | 1.8 | 27 | [13 empty] | 99 | 8.08 | 6550 | 31.5 | 79.8 | 13.1 | 17.6 |  |  |  | 804 | 8 | 3560 | 68.6 | 197.1 | 21.9 | 24.6 | [13 empty] | 106 | 7.74 | 2020 | 16.8 | 79.7 | 11.7 | 8.9 | [73 empty] | 103 | 6.77 | 6380 | 13.7 | 227 | 2.9 | 6.6
2020-03-06 | 3491 | [9 empty] | 29 | 1090 | 7.75 | 4610 | 21.2 | 63.2 | 1.2 | 10.6 |  |  | 29 | 483 | 7.46 | 2980 | 25.3 | 49.7 | 3.7 | 4.2 |  |  |  | 77 | [9 empty] | 369 | 7.5 | 5060 | 85.5 | 228.2 | 11.8 | 16.9 |  |  | 114 | 190 | 7.94 | 6670 | 60.4 | 141.4 | 2.6 | 36.4 |  |  |  | 90 | 7.66 | 1411 | 71.3 | 120 | 0.7 | 2.7 |  |  |  | 194 | 7.41 | 6970 | 23.2 | 73.7 | 4 | 19.4 |  |  |  | 33 | 7.65 | 5300 | 21.3 | 52.7 | 1 | 28.2 |  |  |  |  | 8.02 | 1579 | 7.8 | 19.6 | 0.5 | 9.8 |  |  |  |  | 7.85 | 6660 | 30.8 | 72.2 | 8.4 | 14.9 |  |  |  | 713 | 8.04 | 3030 | 57 | 170 | 18.9 | 19.7 | [13 empty] | 95 | 7.89 | 2090 | 21 | 78.3 | 8.8 | 10.4 |  |  |  | 51 | [69 empty] | 106 | 6.8 | 6380 | 16.1 | 297.9 | 11.4 | 7.8
2020-03-07 | 3607 | [10 empty] | 1230 | 8.36 | 4340 | 16.8 | 46.7 | 1.1 | 8.8 |  |  |  | 552 | 8.43 | 2630 | 17.5 | 39.1 | 3.7 | 3.9 |  |  |  | 88 | 7.33 | 4870 | 29.4 | 72.2 | 3.7 | 53.8 |  |  |  | 312 | 7.79 | 4880 | 82.9 | 231.7 | 13.1 | 16.1 |  |  |  | 207 | 7.84 | 6410 | 60.3 | 142.9 | 2.5 | 37.4 |  |  |  | 132 | 8.12 | 1407 | 65.1 | 118.8 | 0.6 | 2.3 |  |  |  | 343 | 7.97 | 11220 | 37.2 | 228.7 | 6.6 | 18.3 |  |  |  | 39 | 8.43 | 4550 | 16.6 | 43.6 | 1.3 | 21 | [14 empty] | 8.07 | 6520 | 28.3 | 67.6 | 8.3 | 12.7 |  |  |  | 438 | 7.7 | 3340 | 67.3 | 203.1 | 20 | 21 | [13 empty] | 140 | 7.68 | 2010 | 13.1 | 55.7 | 6.1 | 7.2 |  |  |  |  | 8.48 | 1294 | 11.8 | 37.6 | 0.9 | 23.2 | [63 empty] | 126 | 7.69 | 1673 | 7.8 | 24.1 | 2.9 | 3.7 |  |  |  |  | 7.62 | 825 |  | 18.1 | 12.2
2020-03-08 | 3433 | [10 empty] | 1643 | 8.05 | 4340 | 16.9 | 51.2 | 1.1 | 9 |  |  |  | 265 | 8.21 | 2580 | 14 | 33.1 | 3.5 | 4 |  |  |  | 74 | 7.52 | 4940 | 98.8 | 264.7 | 4.3 | 66.7 |  |  |  | 393 | 7.74 | 4850 | 76.8 | 215.7 | 13.2 | 15.8 |  |  | 101 | 293 | 7.52 | 7220 | 60.2 | 136.9 | 2.2 | 38.4 |  |  |  | 135 | 8.07 | 1408 | 67.5 | 124.9 | 0.6 | 2.5 |  |  |  | 391 | 7.3 | 6690 | 17.4 | 57.2 | 0.9 | 13.4 |  |  |  | 52 | 7.51 | 4780 | 15 | 55.7 | 1.2 | 18.7 |  |  |  |  | 7.86 | 1600 | 6.5 | 18.1 | 0.2 | 9.2 |  |  |  |  | 7.26 | 7060 | 26.9 | 70.7 | 8.2 | 11.9 |  |  |  | 102 | 7.78 | 2770 | 44 | 139.9 | 12.9 | 14.4 | [13 empty] | 28 | 7.73 | 2140 | 14.6 | 6.7 | 6.2 | 7.8 | [73 empty] | 57 | 7.24 | 7370 | 10.9 | 288.9 | 11.2 | 5.1
2020-03-09 | 3713 | [10 empty] | 1757 | 8.1 | 4260 | 16.2 | 49.7 | 0.9 | 9.3 |  |  |  | 564 | 8.18 | 4470 | 28.7 | 57.2 | 5.8 | 6.6 |  |  |  | 111 | [9 empty] | 319 | 8.13 | 4610 | 78 | 233.2 | 16 | 17.2 |  |  |  | 236 | 7.81 | 6170 | 59.7 | 127.9 | 1.9 | 34.6 |  |  |  | 136 | 8.33 | 1264 | 69.8 | 132 | 0.7 | 2.7 |  |  |  | 228 | 7.62 | 6180 | 17.9 | 69.2 | 0.8 | 13.4 |  |  |  | 45 | 7.96 | 4850 | 18.3 | 49.7 | 0.8 | 20 | [14 empty] | 8.03 | 6730 | 27.6 | 76.8 | 9 | 11.8 |  |  |  | 167 | 8.2 | 2980 | 57.3 | 231.7 | 14.2 | 15.9 | [14 empty] | 4.95 | 3090 |  | 76.8 | 14.2 | [14 empty] | 150 | 7.7 | 9620 | 5.4 |  | 0.2 | 0.4 | [54 empty] | 8.22 | 1351 | 4.3 | 16.6 | 1.2 | 1.6 |  |  |  |  | 7.67 | 2810 |  | 127.9 | 110.4
2020-03-10 | 3245 | [10 empty] | 1397 | 8.29 | 4120 | 15.6 | 37.6 | 1 | 8.4 |  |  |  | 395 | 8.48 | 2460 | 15.9 | 27.1 | 4.3 | 4.7 |  |  |  | 93 | 8.15 | 4100 | 118.3 | 63.2 | 0.8 | 77.3 |  |  |  | 192 | 8.02 | 4560 | 89.5 | 252.8 | 16 | 16.9 |  |  |  | 339 | 7.89 | 6770 | 61.6 | 135.4 | 2.5 | 37.7 |  |  |  | 127 | 8.53 | 1346 | 76.6 | 126.4 | 0.8 | 2.5 |  |  |  | 302 | 7.74 | 7420 | 23.3 | 69.2 | 1.3 | 15.1 |  |  |  | 61 | 8.05 | 6750 | 24.4 | 54.2 | 1.6 | 25.1 | [13 empty] | 82 | 7.8 | 6810 | 30.2 | 63.2 | 8.4 | 12.7 |  |  |  | 102 | 8.3 | 3700 | 80.2 | 231.7 | 19.2 | 20.1 | [13 empty] | 38 | 7.96 | 2320 | 17.1 | 52.7 | 6.3 | 8.7 | [14 empty] | 7.34 | 9400 | 6.1 |  | 0.5 | 0.6 | [53 empty] | 117 | 7.98 | 2600 | 6.5 | 33.1 | 0.8 | 1.5
2020-03-11 | 2805 | [10 empty] | 1195 | 7.91 | 3700 | 17.3 | 45.2 | 0.8 | 8.9 |  |  |  | 306 | 8.08 | 2620 | 16.4 | 33.1 | 4 | 4.8 |  |  |  | 97 | 8.51 | 4140 | 22.7 | 57.2 | 4.4 | 10.5 |  |  |  | 177 | 7.58 | 6700 | 91.9 | 209 | 26.3 | 28.5 |  |  |  | 304 | 7.45 | 6490 | 64.3 | 139.9 | 2.4 | 41.4 |  |  |  | 130 | 8.24 | 1326 | 76.2 | 135.4 | 0.6 | 2.7 |  |  |  | 202 | 7.62 | 7390 | 24.1 | 72.2 | 1.2 | 17.3 |  |  |  | 25 | 7.87 | 6690 | 28 | 81.3 | 1.4 | 24.5 | [13 empty] | 33 | 8.08 | 6530 | 29.4 | 75.3 | 14.1 | 15.7 |  |  |  | 178 | 7.86 | 2770 | 61.4 | 176 | 15 | 15.7 | [13 empty] | 51 | 8 | 1693 | 9 | 39.1 | 5.9 | 7 | [73 empty] | 107 | 8.08 | 2360 | 7.6 | 33.1 | 2 | 3.5
2020-03-12 | 2235 | [10 empty] | 568 | 8.27 | 3560 | 16.9 | 45.2 | 1 | 8.4 |  |  |  | 324 | 8.15 | 3950 | 20 | 42.1 | 4.7 | 6.1 |  |  |  | 89 | 7.62 | 4210 | 20.3 | 75.3 | 5.7 | 10.1 |  |  |  | 194 | 7.75 | 6660 | 82.6 | 203.1 | 24.2 | 24.9 |  |  |  | 283 | 7.68 | 6600 | 62.2 | 144.4 | 2.4 | 41.7 |  |  |  | 138 | 8.17 | 1323 | 71.1 | 132.4 | 0.8 | 2.2 |  |  |  | 227 | 7.61 | 7320 | 22.9 | 78.3 | 1.3 | 17.5 |  |  |  | 54 | 7.86 | 6920 | 26.9 | 87.3 | 1.2 | 21 | [13 empty] | 106 | 7.73 | 6630 | 28.4 | 73.7 | 14.5 | 15.1 |  |  |  | 105 | 7.85 | 2880 | 63.9 | 204.1 | 15.1 | 15.6 | [13 empty] | 43 | 8.08 | 9300 | 8.1 | 51.2 | 4.5 | 8 | [73 empty] | 104 | 7.78 | 2140 | 6.6 | 33.1 | 5.4 | 3.7
2020-03-13 | 2657 | [10 empty] | 776 | 8.59 | 3500 | 17 | 52.7 | 1.1 | 5.1 |  | 324.4 |  | 300 | 8.5 | 3090 | 15.5 | 31.6 | 2.9 | 15.1 |  | 55.8 |  | 103 | 7.86 | 4350 | 18.4 | 64.7 | 6.8 | 8.5 |  | 1485.3 | 14 | 208 | 7.94 | 5940 | 84.9 | 197 | 19.5 | 24.2 |  | 770.5 | 92 | 282 | 7.56 | 6450 | 61.8 | 150.5 | 2.7 | 40.2 |  | 2215.3 | 19 | 137 | 8.34 | 1298 | 79.2 | 135 | 0.7 | 2.6 |  | 230.2 | 7 | 289 | 7.93 | 7720 | 28.8 | 96.3 | 1.9 | 20.3 |  | 3168.3 | 14 | 42 | 8.07 | 7730 | 33.5 | 91.8 | 1.8 | 22.9 |  | 331.5 | 16 |  | 8.42 | 1565 | 7.3 | 46.7 | 0.8 | 8.2 |  | 182.5 | 13 | 130 | 7.71 | 7160 | 31.7 | 103.8 | 13.3 | 15 |  | 1299.8 | 14 | 129 | 8.08 | 3300 | 78.8 | 243.8 | 16.2 | 17.3 |  | 766.5 | 86 | [10 empty] | 152 | 7.87 | 2070 | 8.2 | 60.2 | 4.6 | 5.6 |  | 604.3 | [71 empty] | 109 | 7.21 | 6560 | 21.4 | 314.5 | 10.3 | 11.4 |  | 131.8 | 89 |  | 6.61 | 4700 |  | 352.1 | 284
2020-03-14 | 3519 | [10 empty] | 1471 | 8.67 | 3280 | 17.7 | 55.7 | 1 | 6.4 |  |  |  | 643 | 8.46 | 3070 | 15.2 | 40.6 | 3.5 | 4.8 |  |  |  | 93 | 7.67 | 4460 | 18.2 | 66 | 3.7 | 6.1 |  |  |  | 226 | 7.99 | 6420 | 88.8 | 231.7 | 15.3 | 26.8 |  |  |  | 267 | 7.89 | 6150 | 58.4 | 140 | 2.6 | 40.3 |  |  |  | 143 | 8.33 | 1321 | 80.4 | 138.4 | 0.7 | 2.6 |  |  |  | 97 | 8.07 | 7480 | 30.6 | 91.8 | 3.5 | 18.5 |  |  |  | 47 | 8.3 | 7610 | 28.1 | 79.8 | 1.8 | 21.7 |  |  |  |  | 8.5 | 1444 | 6.4 | 27.1 | 1 | 9 |  |  |  | 77 | 7.73 | 7150 | 31.8 | 104 | 13.4 | 15.6 |  |  |  | 96 | 7.87 | 3140 | 80.1 | 251 | 16.4 | 17.8 |  |  |  | 33 | [9 empty] | 201 | 7.75 | 1954 | 9.2 | 61.7 | 6 | 7.2 | [73 empty] | 125 | 7.41 | 5570 | 22.7 | 236 | 11.8 | 19.5
2020-03-15 | 3576 | [10 empty] | 1535 | 8.15 | 3210 | 17.8 | 51.2 | 0.7 | 9.3 |  |  |  | 570 | 8.25 | 2750 | 13.2 | 36.1 | 3 | 4.3 |  |  |  | 95 | 7.23 | 4270 | 19.7 | 58.7 | 0.7 | 5.2 |  |  |  | 205 | 7.75 | 6200 | 84.5 | 206 | 11.1 | 25.5 |  |  |  | 106 | 7.63 | 6100 | 59 | 134 | 2.4 | 42.5 |  |  |  | 146 | 8.13 | 1258 | 77.6 | 144 | 0.6 | 2.2 |  |  |  | 403 | 7.61 | 6630 | 24.9 | 82.7 | 3.3 | 17.1 |  |  |  | 43 | 7.84 | 7440 | 32.1 | 84.3 | 1.6 | 20.9 | [13 empty] | 110 | 7.72 | 6790 | 29.3 | 80 | 12.5 | 15.8 |  |  |  | 106 | 7.62 | 3170 | 84 | 230 | 18.4 | 19.3 |  |  |  |  | 7.79 | 4500 | 20.8 | 54.2 | 0.8 | 1.5 |  |  |  | 148 | 8.25 | 1360 | 9 | 46.7 | 3.3 | 8.8 | [73 empty] | 109 | 7.11 | 5130 | 11 | 152 | 5 | 6.8
2020-03-16 | 3787 | [10 empty] | 1671 | 8.12 | 3180 | 19.4 | 52.3 | 1.4 | 11.8 |  |  |  | 633 | 8.21 | 2310 | 11.3 | 28.9 | 2.5 | 3.9 |  |  |  | 106 | 7.79 | 4370 | 17.9 | 71 | 4 | 6.7 |  |  |  | 237 | 7.68 | 6390 | 84.4 | 207.6 | 6.9 | 26.5 |  |  |  | 305 | 7.62 | 6150 | 58 | 137 | 3 | 40 |  |  |  | 145 | 8.11 | 1265 | 81.1 | 160 | 1 | 2.4 |  |  |  | 126 | 7.49 | 6670 | 27.6 | 107 | 2.4 | 18.4 |  |  |  | 33 | 7.01 | 7860 | 33.9 | 117 | 2 | 21.4 | [13 empty] | 179 | 7.68 | 7920 | 32.8 | 114 | 13.7 | 17.1 |  |  |  | 118 | 7.72 | 3630 | 94.7 | 296 | 19.3 | 20.1 |  |  |  |  | 8.46 | 500 | 13.2 | 63 | 1.7 | 2.9 |  |  |  | 126 | 7.67 | 1992 | 8.8 | 74 | 9.7 | 12.9 | [73 empty] | 108 | 7.34 | 6290 | 11.6 | 251 | 7.7 | 8.4 |  |  |  |  | 6.6 | 4590 |  | 313 | 233
2020-03-17 | 3773 | [10 empty] | 1528 | 8.09 | 3240 | 18.7 | 48.2 | 1 | 13.9 |  |  |  | 609 | 8.18 | 2480 | 11 | 28.6 | 2.3 | 4 |  |  |  | 89 | [9 empty] | 223 | 7.71 | 6480 | 78.8 | 192.6 | 5.6 | 23.9 |  |  |  | 252 | 7.56 | 6530 | 59.9 | 132 | 2.7 | 40.4 |  |  |  | 144 | 8.25 | 1271 | 84 | 134 | 0.6 | 2.4 |  |  |  | 352 | 7.62 | 7190 | 30.4 | 93.3 | 2.2 | 17.7 |  |  |  | 59 | 7.74 | 9630 | 39.6 | 60.2 | 2 | 25.9 | [13 empty] | 199 | 7.78 | 5560 | 23.1 | 57.2 | 16.5 | 17.3 |  |  |  | 97 | 8 | 3260 | 82.2 | 227.2 | 14.3 | 19.6 |  |  |  |  | 8.19 | 506 | 10.8 | 33.1 | 0.5 | 1.6 |  |  |  | 131 | 7.62 | 1445 | 10.1 | 43.6 | 8.6 | 10.3 | [73 empty] | 90 | 7.31 | 7470 | 12.9 | 243.8 | 4.5 | 7.4
2020-03-18 | 3307 | [10 empty] | 1271 | 7.78 | 2940 | 18.9 | 55.7 | 0.6 | 15.9 |  |  |  | 508 | 7.85 | 2760 | 11.9 | 33.1 | 2 | 4.1 |  |  |  |  | 7.65 | 4640 | 20 | 60.2 | 3.9 | 7.1 |  |  |  | 182 | 7.49 | 5130 | 66.1 | 156.5 | 3.9 | 18.7 |  |  |  | 321 | 7.32 | 5860 | 54.8 | 144 | 2.9 | 37.9 |  |  |  | 144 | 7.97 | 1225 | 80.9 | 140 | 0.6 | 2.2 |  |  |  | 273 | 7.35 | 6130 | 28.4 | 88.7 | 4.4 | 14.2 |  |  |  | 39 | [19 empty] | 198 | 7.54 | 5280 | 19.9 | 55.7 | 6.7 | 10.3 |  |  |  | 100 | 7.61 | 3490 | 94.9 | 252.8 | 18.2 | 19.7 | [13 empty] | 104 | 8.01 | 1164 | 9.4 | 37.7 | 6.7 | 9.5 | [13 empty] | 106 | 6.98 | 8760 | 5.8 |  | 0.4 | 0.6 | [53 empty] | 61 | 7.48 | 4480 | 10.3 | 118.8 | 3.8 | 6.3
2020-03-19 | 3406 | [10 empty] | 1363 | 7.82 | 2960 | 20.8 | 49.7 |  | 20.7 |  |  |  | 462 | 7.86 | 2390 | 17.2 | 22.6 |  | 5.2 |  |  |  | 68 | 8.15 | 4770 | 22.1 | 57.2 |  | 8.1 |  |  |  | 230 | 7.43 | 6760 | 89 | 195.6 |  | 26.6 |  |  |  | 289 | 7.23 | 6080 | 56.4 | 142.9 |  | 41.2 |  |  |  | 144 | 7.99 | 1217 | 87.1 | 143 |  | 2.3 |  |  |  | 389 | 7.46 | 5640 | 28.8 | 82.8 |  | 17.6 |  |  |  | 68 | 7.72 | 9470 | 42.8 | 81.3 |  | 30.6 | [13 empty] | 223 | 7.46 | 5680 | 28.3 | 64.7 |  | 19.2 |  |  |  | 107 | 7.73 | 3120 | 87.7 | 231.7 |  | 19.1 | [13 empty] | 9 | [20 empty] | 7.53 | 9740 | 8.9 |  |  | 0.7 | [53 empty] | 54 | 7.24 | 2550 | 11.1 | 57.2 |  | 5
2020-03-20 | 4729 | [10 empty] | 2236 | 8.27 | 2960 | 24 | 55.7 |  | 23.1 |  |  |  | 583 | 8.34 | 2970 | 14.8 | 30.1 |  | 5 |  |  |  | 79 | [9 empty] | 181 | 7.91 | 6420 | 94.7 | 204.6 |  | 27.1 |  |  |  | 308 | 7.82 | 5820 | 62.2 | 155 |  | 44.7 |  |  |  | 146 | 8.64 | 1221 | 98.6 | 148.9 |  | 2.5 |  |  |  | 402 | 7.65 | 5600 | 28.3 | 85.8 |  | 20.9 |  |  |  | 42 | [19 empty] | 225 | 7.86 | 5370 | 26.2 | 66.2 |  | 17.7 |  |  |  | 100 | 7.78 | 3250 | 96.2 | 246.8 |  | 18.4 |  |  |  | 26 | [9 empty] | 113 | [19 empty] | 211 | 7.24 | 9620 | 7.5 |  |  | 0.5 | [53 empty] | 77 | 7.51 | 6480 | 16.2 | 213.7 |  | 6.8
2020-03-21 | 3186 | [10 empty] | 1130 | 8.61 | 3020 | 24 | 54.2 | 1.1 | 20.8 |  | 339.7 |  | 616 | 8.47 | 3240 | 10.9 | 21.2 | 2.4 | 4.5 |  | 59.8 |  | 83 | [9 empty] | 198 | 7.98 | 6400 | 95.9 | 192.6 | 3.3 | 31 |  | 871.9 |  | 268 | 7.88 | 5790 | 62.2 | 153.5 | 3.4 | 44.6 |  | 2159.5 |  | 142 | 8.46 | 1214 | 100.9 | 147.4 | 0.7 | 2.6 |  | 241.3 |  | 228 | 7.69 | 6430 | 38.7 | 102.3 | 3.9 | 29.1 |  | 2747.6 |  | 23 | 7.84 | 8660 | 52.8 | 94.8 | 0.9 | 35.4 |  | 649.9 | [11 empty] | 179 | 7.87 | 5440 | 25.2 | 60.2 | 15.1 | 18.7 |  | 993.6 |  | 107 | 7.69 | 3170 | 94.4 | 231.7 | 13.7 | 17.4 |  | 758.4 |  | 76 | 8.46 | 635 |  | 103.8 | 2.5 |  |  |  |  | 111 | 7.8 | 2010 | 13.8 | 54.2 | 12.1 | 13.5 |  | 631.6 | [12 empty] | 7.47 | 9200 | 7 |  | 0.2 | 0.6 |  | 6894.3 |  | 10 | 8.77 | 479 | 78.3 | 144.4 | 1.1 | 2.3 |  | 71 | [41 empty] | 15 | 7.71 | 2130 | 7.4 | 55.7 | 4.7 | 5.9 |  | 163.2 |  |  | 6.93 | 5010 |  | 379.2 | 282.5
2020-03-22 | 3598 | [10 empty] | 910 | 7.88 | 3350 | 23.4 | 43.6 | 0.9 | 18.9 |  |  |  | 580 | 7.84 | 2870 |  | 25.6 | 1.7 |  |  |  |  | 66 | [9 empty] | 169 | 7.57 | 6490 | 106.6 | 206 | 2.4 | 38 |  |  |  | 302 | 7.48 | 5630 | 57.32 | 142.9 | 2.5 | 43.2 |  |  |  | 145 | 8.05 | 1201 | 100.9 | 145.9 | 0.4 | 2.6 |  |  |  | 364 | 7.41 | 5280 | 32.2 | 87.3 | 2.1 | 27.3 |  |  |  | 64 | 7.58 | 9150 | 42.3 | 79.8 | 0.1 | 41.3 |  |  |  | 200 | [9 empty] | 270 | 7.66 | 6360 | 27.9 | 63.2 | 12 | 17.8 |  |  |  | 125 | 7.75 | 3460 | 104.5 | 248.3 | 12.8 | 16.8 |  |  |  | 65 | [9 empty] | 162 | 7.56 | 1776 |  | 51.2 | 0.3 | [14 empty] | 161 | 7.35 | 9830 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 15 | 8.82 | 554 | 13.8 | 39.1 | 0.5 | 17.9 | [44 empty] | 7.31 | 5910 | 12.2 | 155 | 3.7 | 4.9
2020-03-23 | 3090 | [10 empty] | 1243 | 7.72 | 3780 | 22.4 | 51.2 |  | 12.2 |  |  |  | 582 | 7.79 | 2330 | 9.4 | 21 |  | 3.5 |  |  |  | 78 | [9 empty] | 188 | 7.39 | 6760 | 111.6 | 231.7 |  | 41.9 |  |  |  | 300 | 7.27 | 5690 | 58.5 | 142.9 |  | 40.3 |  |  |  | 144 | 7.89 | 1197 | 101.9 | 148.9 |  | 2.2 |  |  |  | 44 | 7.34 | 5040 | 32.7 | 78.3 |  | 22.5 |  |  |  | 27 | 7.54 | 8340 | 46.1 | 103.8 |  | 41 | [13 empty] | 215 | 7.33 | 6170 | 28.2 | 69.2 |  | 21.3 |  |  |  | 103 | 7.59 | 2870 | 85.7 | 213.7 |  | 12.1 | [13 empty] | 142 | 7.39 | 1554 | 32.4 | 109.8 |  | 10.9 | [23 empty] | 24 | 8.03 | 683 | 21.4 | 48.2 |  | 42.7 | [44 empty] | 6.96 | 5640 | 15 | 156.5 |  | 5.1
2020-03-24 | 3421 | [9 empty] | 5 | 1390 | 8.03 | 3940 | 21.1 | 40.6 |  | 11.4 |  |  | 5 | 448 | 8.04 | 2330 | 8.5 | 18.1 |  | 4.2 |  |  | 7 | 90 | 7.76 | 4490 | 22.6 | 57.2 |  | 6.2 |  |  | 9 | 274 | 7.6 | 6680 | 107 | 220.2 |  | 41.3 |  |  | 87 | 260 | 7.47 | 6530 | 52.3 | 127.9 |  | 34.2 |  |  | 35 | 167 | 7.96 | 1205 | 97.6 | 147.4 |  | 2.3 |  |  | 16 | 223 | [9 empty] | 22 | 7.68 | 8110 | 39.1 | 76.8 |  | 38.3 |  |  | 11 | [10 empty] | 129 | 7.4 | 5510 | 28.7 | 61.7 |  | 17 |  |  |  | 105 | 7.78 | 3760 | 113.2 | 270.9 |  | 14.7 |  |  | 21 | 76 | 7.9 | 676 | 11.6 | 27.1 |  | 2.1 |  |  | 59 | 64 | 7.38 | 1936 | 46.6 | 152 |  | 9.8 |  |  | 16 | [10 empty] | 167 | 6.6 | 8730 | 8.2 |  |  | 0.6 |  | 7704.5 |  | 6 | 8.4 | 732 | 23.1 | 54.2 |  | 43.3 |  |  | 24
2020-03-25 | 1915 | [10 empty] | 202 | 7.8 | 3950 | 20.9 | 46.7 |  | 18.9 |  |  |  | 357 | 7.91 | 2800 | 11.8 | 22.6 |  | 4.8 |  |  |  | 71 | [9 empty] | 237 | 7.49 | 6630 | 120.3 | 245.3 |  | 52.1 |  |  |  | 311 | 7.36 | 5450 | 53.4 | 124.9 |  | 33.6 |  |  |  | 171 | 8.03 | 1192 | 107.9 | 156.5 |  | 2.4 |  |  |  | 282 | 7.43 | 5230 | 35.3 | 87.3 |  | 23 |  |  |  | 3 | 7.54 | 7530 | 39.4 | 76.8 |  | 42.4 | [13 empty] | 103 | 7.33 | 5540 | 29.7 | 75.3 |  | 19.1 |  |  |  | 99 | 7.74 | 3110 | 96.2 | 222.7 |  | 12.9 | [13 empty] | 64 | 7.53 | 1897 | 17.1 | 103.8 |  | 10.9 | [14 empty] | 7.22 | 9150 | 6.9 |  |  | 0.6 |  |  |  | 15 | 8.15 | 661 | 20.7 | 51.2 |  | 36.8 | [44 empty] | 7 | 5310 | 12.7 | 126.4 |  | 5.4
2020-03-26 | 4193 | [10 empty] | 1642 | 7.72 | 4150 | 20.2 | 45.2 |  | 18.7 |  |  |  | 550 | 7.79 | 2780 | 11.2 | 24.1 |  | 4.2 |  |  |  | 97 | 7.56 | 2850 | 14.3 | 37.6 |  | 4 |  |  |  | 237 | 7.31 | 6370 | 121.7 | 275.4 |  | 60.6 |  |  |  | 349 | 7.41 | 5050 | 50.7 | 120.4 |  | 31.3 |  |  |  | 149 | 8.07 | 1182 | 106.1 | 155 |  | 2.2 |  |  |  | 330 | 7.52 | 4690 | 31.2 | 76.8 |  | 19.8 |  |  |  | 47 | 7.71 | 7270 | 37.7 | 75.3 |  | 42.5 | [13 empty] | 219 | 7.21 | 6340 | 41.9 | 84.3 |  | 23.8 |  |  |  | 91 | 7.85 | 3210 | 105.2 | 243.8 |  | 13.1 |  |  |  | 98 | 8.15 | 656 | 21.8 | 48.2 |  | 1.4 |  |  |  | 152 | 7.71 | 1854 | 89.3 | 264.8 |  | 14 | [13 empty] | 191 | 7.5 | 8750 | [5 empty] | 6640.8 |  | 21 | [49 empty] | 20 | 7.12 | 2740 | 5.7 | 40.6 |  | 1.8
2020-03-27 | 3936 | [10 empty] | 1555 | 8.01 | 3590 | 21.6 | 45 |  | 15.1 |  |  |  | 628 | 8.02 | 2900 | 13.4 | 22.6 |  | 3.8 |  |  |  | 124 | 8.26 | 4980 | 32.4 | 73.7 |  | 23.4 |  |  |  | 224 | 7.59 | 5470 | 109.5 | 228.7 |  | 55.3 |  |  |  | 347 | 7.35 | 5100 | 48.5 | 106.8 |  | 27.3 |  |  |  | 161 | 7.97 | 1171 | 106.1 | 147.4 |  | 2 |  |  |  | 319 | 7.38 | 4590 | 29.3 | 64.7 |  | 17.1 |  |  |  |  | 7.48 | 7020 | 32.6 | 58.7 |  | 37.9 | [13 empty] | 216 | 7.3 | 6820 | 48.4 | 85.8 |  | 20.6 |  |  |  | 84 | 7.66 | 3370 | 108 | 249.8 |  | 11.2 |  |  |  | 77 | 7.64 | 557 | 21.3 | 36.1 |  | 1.3 |  |  |  | 136 | 7.73 | 1320 | 60.4 | 168.5 |  | 15.1 | [23 empty] | 11 | [49 empty] | 54
2020-03-28 | 3223 | [9 empty] | 4 | 1120 | 7.95 | 3900 | 19.1 | 39.1 |  | 16.6 |  | 395.6 | 4 | 213 | 8.05 | 2960 | 11.3 | 27.1 |  | 4.6 |  | 75 | 7 | 113 | 7.83 | 5130 | 31.2 | 70.7 |  | 21 |  |  |  | 273 | 7.7 | 4900 | 90.7 | 195.6 |  | 49.5 |  | 606.4 | 125 | 319 | 7.39 | 5170 | 46.5 | 103.8 |  | 26.8 |  | 3082.2 | 27 | 162 | 8.06 | 1155 | 99.6 | 142.9 |  | 2 |  | 213 | 4 | 374 | 7.46 | 4820 | 30.4 | 75.3 |  | 21 |  | 1845.2 | 19 | 59 | 7.74 | 7460 | 38.6 | 78.3 |  | 42 |  | 419.8 | 19 | [10 empty] | 225 | 7.21 | 5490 | 45.6 | 90.3 |  | 15.8 |  |  |  | 91 | 7.81 | 3240 | 104.8 | 269.3 |  | 9.5 |  | 863.8 | 59 | 75 | 7.88 | 563 | 19 | 52.3 |  | 1 |  | 97.3 |  | 175 | [20 empty] | 7.79 | 793 | 2.3 | 13.5 |  | 1.5 |  |  |  | 20 | [49 empty] | 4 | 7.72 | 1153 | 4.3 | 27.1 |  | 0.8
2020-03-29 | 3432 | [10 empty] | 1057 | 7.85 | 4080 | 15.9 | 45.2 |  | 16.7 |  |  |  | 309 | 7.98 | 4120 | 16.1 | 37.6 |  | 5.1 |  |  |  | 228 | 7.66 | 5200 | 32.3 | 76.8 |  | 24.1 |  |  |  | 261 | 7.76 | 4900 | 85.6 | 201.6 |  | 51.6 |  |  |  | 435 | 7.34 | 5000 | 44.7 | 111.3 |  | 26.6 |  |  |  | 170 | 8.14 | 1164 | 98.9 | 140 |  | 2 |  |  |  | 257 | 7.71 | 6420 | 46.7 | 118.8 |  | 33.6 |  |  |  | 75 | 7.77 | 6630 | 38.3 | 79.8 |  | 41.5 | [13 empty] | 281 | 7.34 | 6570 | 62.4 | 117.3 |  | 26.5 |  |  |  | 110 | 7.63 | 3250 | 116.4 | 269.3 |  | 11.7 | [13 empty] | 217 | 7.66 | 1397 | 77.9 | 221.2 |  | 8.6 | [13 empty] | 13 | 8 | 315 | 2.4 | 17.2 |  | 1.8 |  |  |  | 19 | [50 empty] | 7.95 | 1148 | 4.6 | 24.1 |  | 1
2020-03-30 | 3414 | [10 empty] | 925 | 7.94 | 4150 | 14.3 | 35.6 |  | 17.3 |  |  |  | 265 | 8.01 | 4880 | 20.3 | 48.7 |  | 7 |  |  |  | 257 | 7.78 | 5100 | 29.6 | 63.2 |  | 15.6 |  |  |  | 183 | 7.71 | 6660 | 122 | 286.3 |  | 86.3 |  |  |  | 390 | 7.37 | 5410 | 45 | 117.8 |  | 25.9 |  |  |  | 182 | 8.12 | 1138 | 90.7 | 129.4 |  | 1.9 |  |  |  | 308 | 7.43 | 6310 | 44.9 | 114.3 |  | 38.5 |  |  |  | 42 | 7.71 | 7530 | 44.1 | 87.3 |  | 45.9 | [13 empty] | 210 | 7.78 | 4910 | 70.4 | 126.4 |  | 15 |  |  |  | 120 | 7.49 | 3010 | 99.2 | 272 |  | 8.6 |  |  |  | 17 | [9 empty] | 95 | 7.52 | 2630 | 41.3 | 132.4 |  | 7.5 | [13 empty] | 242 | 8.24 | 183.8 | 2.9 |  |  | 1.4 |  |  |  | 31 | 7.71 | 620 | 19.3 | 40.6 |  | 32 | [43 empty] | 147 | 8.17 | 1151 | 5.6 | 15.1 |  | 1.1
2020-03-31 | 2149 | [10 empty] | 731 | 7.82 | 4320 | 13.7 | 36.1 |  | 18.8 |  |  |  | 135 | 8.07 | 5120 | 20.2 | 46.1 |  | 9.5 |  |  |  |  | 7.81 | 5180 | 29.2 | 90.3 |  | 15.5 |  |  |  | 116 | 7.66 | 7140 | 128.5 | 194.9 |  | 97.1 |  |  |  | 288 | 7.47 | 5720 | 46.4 | 127.9 |  | 26.6 |  |  |  | 133 | 8.08 | 1108 | 89.9 | 118.8 |  | 2 |  |  |  | 98 | 7.9 | 6960 | 47.6 | 108.3 |  | 38.8 |  |  |  |  | 7.95 | 7890 | 42.1 | 72.2 |  | 46.9 | [13 empty] | 146 | 7.9 | 4350 | 75.1 | 130.9 |  | 19.1 |  |  |  | 100 | 7.79 | 3400 | 120.8 | 282.9 |  | 9.5 |  |  |  | 12 | 8.07 | 534 | 19.4 | 42.1 |  | 1.9 |  |  |  | 62 | [19 empty] | 187 | 8.3 | 7780 | 8.4 |  |  | 1.2 |  |  |  | 16 | 8.2 | 1551 | 72.9 | 145.9 |  | 134.8 | [43 empty] | 125 | 7.54 | 3770 | 7 | 48.2 |  | 5.7
2020-04-01 | 2127 | [10 empty] | 616 | 7.65 | 4280 | 15 | 34.5 |  | 19.2 |  |  |  | 326 | [9 empty] | 137 | [19 empty] | 300 | 7.2 | 5760 | 48.7 | 150.5 |  | 25.5 |  |  |  | 132 | [9 empty] | 190 | [9 empty] | 33 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 92 | 7.44 | 3760 | 37.8 | 73.7 |  | 17.8 |  |  |  | 100 | 7.49 | 3200 | 142 | 316 |  | 9.8 | [13 empty] | 86 | 7.24 | 2200 | 287.5 | 672.7 |  | 9 | [23 empty] | 8 | [49 empty] | 102
2020-04-02 | 4272 | [10 empty] | 1208 | 7.8 | 4360 | 17.4 | 39.1 |  | 21.5 |  |  |  | 574 | 7.58 | 3070 | 12.1 | 25.6 |  | 5.1 |  |  |  | 87 | 7.5 | 4850 | 23.7 | 43.6 |  | 9.3 |  |  |  | 214 | 7.29 | 7040 | 212.6 | 483.1 | 40.9 | 86.7 |  |  |  | 414 | 7.16 | 5920 | 47.2 | 141.4 | 2.8 | 24.4 |  |  |  | 177 | 7.82 | 1122 | 89.6 | 115.8 |  | 1.9 |  |  |  | 293 | 7.31 | 5140 | 32 | 70.1 |  | 25.6 |  |  |  | 55 | 7.62 | 7730 | 54.4 | 108.3 | 0.83 | 47.7 |  |  |  | 298 | 6.1 | 2470 | 20.2 | 37.6 |  | 40.2 |  |  |  | 308 | 7.26 | 5690 | 50.8 | 93.3 |  | 21.5 |  |  |  | 102 | 7.43 | 3210 | 132.9 | 356.2 |  | 8.7 | [13 empty] | 246 | 7.29 | 1663 | 242 | 574.9 |  | 9.5 | [13 empty] | 152 | [9 empty] | 35 | [49 empty] | 109 | 7.1 | 4410 | 11.2 | 69.2 |  | 5.6
2020-04-03 | 3029 | [10 empty] | 1101 | 7.67 | 4880 | 16.5 | 42.1 |  | 18.2 |  | 338.6 |  | 350 | 7.95 | 3200 | 14.6 | 33.7 |  | 6.2 |  | 58.8 | [11 empty] | 276 | 7.41 | 5340 | 90.7 | 286.3 | 8.9 | 60.7 |  | 659 |  | 264 | 7.2 | 6390 | 46.4 | 145.9 |  | 20.3 |  | 2342 |  | 145 | 7.98 | 1153 | 95.9 | 121.9 |  | 1.7 |  | 168.3 |  | 206 | 7.75 | 8230 | 58.5 | 124.9 |  | 39 |  | 2788.1 |  | 7 | 7.56 | 7290 | 55.4 | 103.8 |  | 47.2 |  | 405.6 |  | 206 | 7.51 | 2500 | 20.7 | 48.2 | 6.3 | 38.4 |  | 223.1 |  | 144 | 7.19 | 7600 | 74.8 | 111.3 |  | 14.8 |  | 1662.8 |  | 98 | 7.54 | 2760 | 89.6 | 240.1 |  | 3.6 |  | 633.7 |  | 13 | [9 empty] | 128 | 7.68 | 2120 | 271.2 | 606.5 |  | 9.8 |  | 661 |  |  | 7.88 | 1204 | 14.6 | 46.7 |  | 3.7 |  | 365 | [11 empty] | 26 | [49 empty] | 65 | 7.17 | 5490 | 9.6 | 96.3 |  | 4.6 |  | 28.4
2020-04-04 | 4476 | [10 empty] | 1727 | 7.71 | 4860 | 23.2 | 42.1 |  | 18 |  |  |  | 641 | 7.58 | 2610 | 11.6 | 22.6 |  | 4.2 | [13 empty] | 238 | 7.7 | 6060 | 106.5 | 315.2 |  | 77.6 |  |  |  | 318 | 7.51 | 6470 | 49.5 | 152 |  | 18.7 |  |  |  | 165 | 7.71 | 1164 | 106.1 | 138.4 |  | 1.7 |  |  |  | 331 | 7.54 | 5100 | 33.3 | 69.2 |  | 25.8 |  |  |  | 77 | 7.75 | 7980 | 52.9 | 100.8 |  | 46.3 |  |  |  | 218 | 7.14 | 2450 | 21.22 | 43.6 |  | 44.4 |  |  |  | 286 | 7.14 | 8060 | 77.5 | 115.8 |  | 16.2 |  |  |  | 94 | 7.85 | 3500 | 119.6 | 320.5 |  | 9.8 |  |  |  | 66 | 7.7 | 531 | 41.9 | 76.8 |  | 2.5 |  |  |  | 204 | 7.8 | 2330 | 13 | 49.7 |  | 11.2 | [14 empty] | 7.01 | 8870 | 7.4 |  |  | 0.7 |  |  |  | 47 | 7.7 | 1670 | 75.5 | 140 |  | 121.3 | [43 empty] | 64 | 7.23 | 5410 | 10.4 | 81.3 |  | 3.9
2020-04-05 | 2323 | [10 empty] | 320 |  | 4630 | 28.8 | 60.2 |  | 25.2 |  |  |  | 650 | 8.09 | 2580 | 14.2 | 28.6 |  | 5.2 |  |  |  | 71 | [19 empty] | 325 | 7.56 | 6010 | 50.8 | 147.4 |  | 17.3 |  |  |  | 161 | 8.12 | 1191 | 118.6 | 141.4 |  | 1.8 |  |  |  | 173 | 7.71 | 5610 | 39.7 | 79.8 |  | 27.4 | [23 empty] | 216 | 7.36 | 7300 | 79.5 | 117.3 |  | 24.7 |  |  |  | 134 | 7.75 | 3490 | 125.3 | 369.6 |  | 10.6 |  |  |  | 76 | [9 empty] | 162 | 7.67 | 2720 | 11.1 | 45.2 |  | 10.5 | [14 empty] | 7.16 | 8220 | 7.7 |  |  | 0.8 |  |  |  | 35 | [50 empty] | 7.46 | 5120 | 9.9 | 61.7 |  | 3.6
2020-04-06 | 2458 | [10 empty] | 606 | 8.24 | 4650 | 25.6 | 51.2 |  | 26.4 |  |  |  | 440 | [9 empty] | 103 | 7.94 | 4080 | 23.3 | 48.2 |  | 8.1 |  |  |  | 18 | 9.13 | 6870 | 125.1 | 369 |  | 76 |  |  |  | 303 | 8 | 6350 | 50.6 | 135.4 |  | 15.3 |  |  |  | 168 | 8.35 | 1227 | 132.8 | 354.5 |  | 2 |  |  |  | 225 | 7.87 | 5800 | 38.7 | 106.8 |  | 28.6 | [23 empty] | 219 | 7.76 | 7590 | 78.4 | 209.3 | 6.8 | 17.5 |  |  |  | 120 | 7.59 | 3210 | 114.5 | 306.9 |  | 9.7 |  |  |  | 69 | 8.2 | 522 | 30.6 | 80.7 |  | 2.5 |  |  |  | 165 | 7.66 | 2850 | 13.7 | 52.7 |  | 11.7 | [13 empty] | 7 | [9 empty] | 15 | [50 empty] | 7.52 | 2280 | 6.6 |  |  | 9.1
2020-04-07 | 2450 | [10 empty] | 658 | 7.85 | 4980 | 26.2 | 43.6 | 3.6 | 24.2 |  |  |  | 445 | 8.33 | 3310 | 15.4 | 46 | 3.5 | 4.7 |  |  |  | 0 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 328 | 7.86 | 5970 | 51.2 | 153.6 | 2.7 | 13.9 |  |  |  | 163 | 8.19 | 1252 | 145 | 174 | 0.4 | 2.1 |  |  |  | 192 | 7.78 | 4990 | 33 | 114 | 1.2 | 26.9 | [23 empty] | 238 | 7.42 | 6660 | 83.1 | 220 | 9.6 | 18.7 |  |  |  | 101 | 7.97 | 3740 | 144.1 | 386.2 | 7.3 | 10.5 |  |  |  | 44 | 8.37 | 488 | 33.6 | 81.6 | 1.4 | 2.7 |  |  |  | 125 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 143 | 7.51 | 7400 | 6.5 |  | 0.2 | 0.4 |  |  |  | 11 | [50 empty] | 7.46 | 2960 | 10.1 | 33.1 | 5.1 | 5.7
2020-04-08 | 3122 | [10 empty] | 1047 | 7.49 | 4780 | 28.8 | 39.1 | 6.9 | 27.4 |  | 348.8 |  | 598 | 8.2 | 4130 | 24.8 | 69.2 | 4.9 | 7.2 |  | 56.8 |  | 115 | 7.86 | 7210 | 49.9 | 124.9 | 5.6 | 9.7 |  |  |  | 20 | [9 empty] | 294 | 7.77 | 6560 | 57.3 | 105.3 | 0.1 | 11.9 |  | 2301.5 |  | 162 | 8.16 | 1312 | 178.5 | 191.1 | 0.2 | 2.2 |  | 210.9 |  | 208 | 7.87 | 7980 | 62.9 | 168.9 | 4.8 | 39.4 |  | 3305 | [11 empty] | 270 | 8 | 2560 | 25.1 | 102.3 | 17.2 | 37.4 |  | 251.4 |  | 130 | 7.49 | 6790 | 82.5 | 100.8 | 5.6 | 23.2 |  | 1297.8 |  |  | 7.74 | 3820 | 155.1 | 415.7 | 4.5 | 9.2 |  | 907.4 | [11 empty] | 126 | 7.48 | 263 | 14.1 | 46.1 | 7.1 | 9.4 |  | 1034.2 | [11 empty] | 140 | [9 empty] | 12 | [50 empty] | 7.46 | 1586 | 11.5 | 20 | 4.6 | 11.6 |  | 119.6
2020-04-09 | 2928 | [10 empty] | 1261 | 7.48 | 5200 | 21.9 | 42.1 | 0.6 | 26.6 |  |  |  | 393 | 8.13 | 3260 | 17.8 | 36 | 4.2 | 5.8 |  |  |  | 88 | 7.91 | 8340 | 49.9 | 82.8 | 4.6 | 9.7 |  |  |  | 0 | 8.89 | 5520 | 108.3 | 320.6 | 23.3 | 40.2 |  |  |  | 249 | 7.77 | 7050 | 55.9 | 173.2 | 7.7 | 13.1 |  |  |  | 166 | 8.12 | 1356 | 196.5 | 207.6 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 190 | 7.68 | 8430 | 62.3 | 167.6 | 5.7 | 44.3 |  |  |  | 90 | 7.58 | 7980 | 59.7 | 136 | 19.2 | 45.5 | [13 empty] | 141 | 7.56 | 5350 | 68.2 | 180.7 | 18.8 | 22.8 |  |  |  | 81 | [9 empty] | 46 | [9 empty] | 92 | [19 empty] | 16 | [9 empty] | 21 | [49 empty] | 94 | 7.45 | 4170 | 14.1 | 46.7 | 3.2 | 3.8
2020-04-10 | 3398 | [10 empty] | 1148 | 7.72 | 5640 | 19.3 | 56.4 | 0.4 | 27.5 |  |  |  | 544 | [9 empty] | 72 | 8.03 | 9240 | 54.2 | 82.8 | 3.7 | 8 |  |  |  | 424 | 7.51 | 3400 | 66.2 | 196 | 24.7 | 27.6 |  |  |  | 269 | [9 empty] | 156 | 7.9 | 1440 | 205.8 | 218.2 | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 172 | 8.01 | 9900 | 62.7 | 167.4 | 6.5 | 45.3 |  |  |  | 30 | [10 empty] | 6.94 | 3020 | 26 | 54.2 | 8.2 | 35 |  |  |  | 190 | 7.75 | 7050 | 76.02 | 199.9 | 9 | 14.2 |  |  |  | 84 | 7.42 | 3720 | 163.4 | 437.9 | 4.7 | 8.1 |  |  |  | 56 | 7.58 | 593 | 34.5 | 67.7 | 7.3 | 8 |  |  |  | 124 | 7.12 | 3040 | 10.9 | 40.1 | 7.2 | 9.5 | [13 empty] | 8 | [9 empty] | 11 | [49 empty] | 110 | [10 empty] | 6.48 | 5330 |  | 301 | 241
2020-04-11 | 3246 | [10 empty] | 672 | 7.69 | 5650 | 21.1 | 61.5 | 0.6 | 25.6 |  |  |  | 409 | [9 empty] | 48 | [9 empty] | 660 | 7.53 | 9080 | 95.6 | 283 | 30.4 | 36.9 |  |  |  | 262 | 7.07 | 8050 | 57.1 | 177 | 6.8 | 12 |  |  |  | 163 | 7.69 | 1442 | 202 | 225 | 0.1 | 2.6 |  |  |  | 189 | 7.36 | 9470 | 58.3 | 155.7 | 4.6 | 41.6 |  |  |  | 21 | 7.45 | 7460 | 53.7 | 123.5 | 0.4 | 32.9 | [13 empty] | 133 | [9 empty] | 120 | 7.24 | 5070 | 196.3 | 526.1 | 5.7 | 7.3 |  |  |  | 62 | 8.08 | 524 | 23.9 | 46.8 | 4.8 | 7.7 |  |  |  | 146 | [19 empty] | 178 | [9 empty] | 35 | [49 empty] | 148
2020-04-12 | 3597 | [10 empty] | 1153 | 7.7 | 5250 |  | 31.6 | 0.93 |  |  |  |  | 376 | 8.26 | 4630 |  | 37.6 | 6.3 |  |  |  |  | 95 | 8.16 | 9260 |  | 179 | 4.1 |  |  |  |  | 699 | 7.65 | 3510 |  | 177.5 | 24 |  |  |  |  | 214 | 7.57 | 7960 |  | 141.4 | 4.8 |  |  |  |  | 167 | 8.19 | 1474 |  | 225.7 | 0.2 |  |  |  |  | 203 | 7.96 | 9710 |  | 134 | 3.8 |  |  |  |  | 41 | [10 empty] | 7.6 | 3840 |  | 67.7 | 13.8 |  |  |  |  | 185 | [9 empty] | 159 | 8.24 | 2990 |  | 209 | 4.6 | [14 empty] | 153 | 7.9 | 2110 |  | 46.7 | 8.9 | [24 empty] | 33 | [49 empty] | 119 | 7.25 | 3900 |  | 33.1 | 6.7
2020-04-13 | 4107 | [10 empty] | 1636 | 7.77 | 507 |  | 30.1 | 1.6 |  |  |  |  | 363 | 8.2 | 4050 |  | 37.6 | 3.2 |  |  |  |  | 80 | [9 empty] | 696 | 7.43 | 3330 |  | 170 | 19.4 |  |  |  |  | 302 | 7.74 | 8010 |  | 144 | 4.1 |  |  |  |  | 169 | 7.66 | 1494 |  | 228.7 | 1 |  |  |  |  | 191 | 7.89 | 9690 |  | 122 | 5.6 |  |  |  |  | 48 | 7.97 | 8560 |  | 140 | 0.9 | [5 empty] | 7.19 | 5040 |  | 82.8 | 12.1 |  |  |  |  | 163 | 7.78 | 8460 |  | 112.8 | 15.1 |  |  |  |  | 166 | 7.93 | 4010 |  | 295 | 5.5 | [14 empty] | 171 | 7.58 | 1840 |  | 45.2 | 7.6 | [24 empty] | 15 | [49 empty] | 107 | 7.24 | 4410 |  | 36.1 | 7.8
2020-04-14 | 4053 | [10 empty] | 1516 | 7.24 | 5060 |  | 36.1 | 0.7 |  |  |  |  | 425 | 7.81 | 4370 |  | 34.6 | 5.2 |  |  |  |  | 95 | 7.63 | 9110 |  | 91.8 | 5.5 |  |  |  |  | 717 | 7.36 | 3460 |  | 176 | 17.6 |  |  |  |  | 284 | 7.45 | 8040 |  | 158 | 3 |  |  |  |  | 164 | 7.71 | 1510 |  | 234.7 | 0.81 |  |  |  |  | 256 | 7.3 | 7040 |  | 93.3 | 4.9 |  |  |  |  | 45 | 7.58 | 8300 |  | 133.9 | 1.2 | [5 empty] | 5.5 | 5740 |  | 79.8 | 1.6 |  |  |  |  | 255 | 7.45 | 7180 |  | 97.8 | 17.6 |  |  |  |  | 106 | 7.85 | 4070 |  | 299.4 | 7.3 | [14 empty] | 70 | 7.63 | 2430 |  | 46.7 | 12.8 | [24 empty] | 12 | [49 empty] | 108 | 7.1 | 4560 |  | 48.2 | 7.5
2020-04-15 | 3645 | [10 empty] | 1265 | 7.32 | 4730 |  | 33.1 | 0.11 |  |  |  |  | 291 | [9 empty] | 68 | 7.92 | 9050 |  | 90.3 | 4.9 |  |  |  |  | 627 | 7.5 | 3280 |  | 173 | 16.8 |  |  |  |  | 267 | 7.93 | 8140 |  | 156.5 | 2.6 |  |  |  |  | 164 | 7.98 | 1484 |  | 227.2 | 0.3 |  |  |  |  | 155 | 7.87 | 9460 |  | 118.8 | 6.2 |  |  |  |  | 39 | [19 empty] | 209 | 7.51 | 6490 |  | 87.3 | 16.6 |  |  |  |  | 71 | 7.49 | 3770 |  | 270.9 | 6 |  |  |  |  | 30 | [9 empty] | 138 | 7.61 | 2480 |  | 48.2 | 13.4 | [14 empty] | 195 | 6.9 | 6860 |  | 76.7 | 0.1 |  |  |  |  | 12 | [49 empty] | 114 | 7.7 | 2190 |  | 34.6 | 4.5
2020-04-16 | 3735 | [10 empty] | 1261 | 7.86 | 4660 |  | 29.6 | 0.1 |  |  |  |  | 403 | [9 empty] | 97 | [9 empty] | 691 | 7.78 | 3350 |  | 156.5 | 15.6 |  |  |  |  | 282 | [9 empty] | 170 | 7.86 | 1461 |  | 215.2 | 0.1 |  |  |  |  | 120 | [9 empty] | 55 | 8.02 | 8030 |  | 128 | 0.4 | [14 empty] | 223 | [9 empty] | 61 | 7.94 | 3320 |  | 225.7 | 5.5 |  |  |  |  | 47 | 7.15 | 461 |  | 40.1 | 6.3 |  |  |  |  | 44 | [19 empty] | 146 | [9 empty] | 12 | [49 empty] | 123 | 6.94 | 2580 |  | 22 | 3.9
2020-04-17 | 2849 | [10 empty] | 881 | 8.18 | 4630 |  | 24.1 | 0.1 |  |  |  |  | 231 | [9 empty] | 103 | 8.32 | 9040 |  | 88.8 | 4.33 |  |  |  |  | 493 | [9 empty] | 306 | 7.72 | 8110 |  | 142.9 | 3.3 |  |  |  |  | 169 | 7.8 | 1462 |  | 216.7 | 0.23 |  |  |  |  | 288 | 7.72 | 5140 |  | 60.2 | 0.93 |  |  |  |  | 35 | [19 empty] | 124 | 7.53 | 8320 |  | 94.8 | 19.2 |  |  |  |  | 82 | 7.9 | 4000 |  | 281.4 | 7.4 | [35 empty] | 7.91 | 7630 |  | 70.7 | 0.2 |  |  |  |  | 12 | [49 empty] | 125 | 6.89 | 3460 |  | 37.6 | 6.9
2020-04-18 | 4198 | [10 empty] | 1724 | 7.98 | 5570 |  | 31.6 | 1.22 |  |  |  |  | 292 | 8.56 | 6560 |  | 43.6 | 8.4 |  |  |  |  | 88 | 8.24 | 9470 |  | 100.8 | 4.3 |  |  |  |  | 729 | 7.33 | 3050 |  | 174.5 | 5 |  |  |  |  | 329 | 7.77 | 7950 |  | 148.9 | 2.9 |  |  |  |  | 169 | 7.83 | 1443 |  | 210.7 | 0.1 |  |  |  |  | 292 | 7.72 | 5470 |  | 70.1 | 1.7 |  |  |  |  | 45 | 7.75 | 7850 |  | 155 | 0.7 | [14 empty] | 0 | [9 empty] | 151 | 7.88 | 3540 |  | 254.3 | 6.9 |  |  |  |  | 42 | [9 empty] | 32 | [19 empty] | 97 | [9 empty] | 11 | [49 empty] | 197 | 7.04 | 1692 |  | 28.9 | 4
2020-04-19 | 5168 | [10 empty] | 2339 | 7.99 | 4590 |  | 36.1 | 0.5 | 34.8 |  |  |  | 502 | [9 empty] | 92 | 8.28 | 9000 |  | 69.8 | 4.4 | 9.9 |  |  |  | 655 | 6.96 | 3740 |  | 164 | 30.4 | 42.2 |  |  |  | 314 | 7.71 | 7320 |  | 140 | 2.6 | 13.8 |  |  |  | 165 | 7.82 | 1410 |  | 204.6 | 0.3 | 4.5 |  |  |  | 197 | 8.16 | 8830 |  | 109.8 | 6.7 | 57.6 |  |  |  | 45 | [19 empty] | 136 | 7.42 | 7460 |  | 97.8 | 11.3 | 17.4 |  |  |  | 168 | 7.93 | 4070 |  | 296 | 6.9 | 14.1 |  |  |  | 73 | 8.69 | 471 |  | 45.2 | 10.8 | 12.4 |  |  |  | 20 | 7.24 | 1022 |  | 45.2 | 8.6 | 10.2 | [13 empty] | 156 | [9 empty] | 24 | [49 empty] | 282 | 6.27 | 1762 |  | 25.1 | 0.1 | 2.2
2020-04-20 | 4019 | [10 empty] | 2298 | [9 empty] | 334 | [9 empty] | 127 | [9 empty] | 197 | [9 empty] | 275 | [9 empty] | 175 | [9 empty] | 60 | [9 empty] | 46 | [19 empty] | 162 | [9 empty] | 179 | [19 empty] | 9 | [9 empty] | 84 | [19 empty] | 31 | [49 empty] | 42
2020-04-21 | 2990 | [10 empty] | 1465 | [9 empty] | 225 | [9 empty] | 107 | [9 empty] | 392 | [9 empty] | 280 | [9 empty] | 168 | [9 empty] | 142 | [29 empty] | 0 | [9 empty] | 129 | [9 empty] | 57 | [39 empty] | 19 | [49 empty] | 6
2020-04-22 | 3908 | [10 empty] | 2124 | 8.67 | 3700 | 15.3 | 48.2 | 0.1 | 38.8 |  |  |  | 278 | [9 empty] | 76 | 8.14 | 10120 | 38.5 | 112.8 | 4.6 | 8.8 |  |  |  | 617 | 7.18 | 2670 | 42.1 | 180.6 | 3.6 | 31.4 |  |  |  | 289 | 7.96 | 8200 | 34.6 | 125.8 | 7.5 | 14.7 |  |  |  | 172 | 8.04 | 1397 | 104.1 | 192.6 | 0.1 | 4 |  |  |  | 155 | 8.35 | 3570 | 37.9 | 123.4 | 5.3 | 52.8 |  |  |  | 47 | 7.98 | 7810 | 40.3 | 130.9 | 0.1 | 39.8 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 76 | 7.93 | 9780 | 78.1 | 245.3 | 5.3 | 11.2 |  |  |  | 28 | 8.77 | 564 | 51.6 | 132.4 | 18.4 | 20.1 |  |  |  | 24 | [29 empty] | 21 | [49 empty] | 1 | 6.75 | 3050 | 4.4 | 27.1 | 0.9 | 1.4
2020-04-23 | 4131 | [10 empty] | 1856 | 8.67 | 3620 | 15.8 | 42 | 0.1 | 38 |  |  |  | 241 | 8.72 | 7220 | 15.5 | 40.6 | 12.1 | 13.5 |  |  |  | 77 | [9 empty] | 703 | 7.63 | 2770 | 45.9 | 224.2 | 6.9 | 36.4 |  |  |  | 444 | 8.01 | 7900 | 35.1 | 134 | 2.1 | 14.1 |  |  |  | 241 | 8.14 | 1393 | 103.5 | 189.6 | 0.1 | 3.8 |  |  |  | 220 | 8.39 | 9840 | 39.8 | 129 | 4.5 | 55 |  |  |  | 47 | 8.09 | 7130 | 40.5 | 188.1 | 0.6 | 39.2 | [13 empty] | 0 | [9 empty] | 77 | [9 empty] | 70 | 7.88 | 477 | 50.3 | 132.4 | 8.2 | 8.5 | [23 empty] | 136 | 8.24 | 6450 | 5.3 | 36.1 | 5.9 | 7.4 |  |  |  | 19 | 8.14 | 3350 | 70.7 | 58.9 | 15.6 | 14.6
2020-04-24 | 3422 | [10 empty] | 1911 | 8.6 | 3640 | 16.4 | 43.6 | 0.6 | 39.2 | [13 empty] | 113 | 8.39 | 9750 | 39 | 117.3 | 3.2 | 8.2 |  |  |  | 730 | 7.22 | 2470 | 41.4 | 182.1 | 8.6 | 32.8 |  |  |  | 255 | 7.94 | 7460 | 37.1 | 158 | 3 | 14.5 |  |  |  | 165 | 8.12 | 1403 | 102.3 | 192.6 | 0.3 | 3.6 |  |  |  | 168 | [9 empty] | 42 | [9 empty] | 38 | 7.31 | 2860 | 16.8 | 52.7 | 10.8 | 32.8 |  |  |  |  | 7.47 | 5770 | 27.4 | 78.3 | 15.1 | 19.5 |  |  |  |  | 8.02 | 3540 | 82.6 | 255.8 | 8 | 12.6 | [94 empty] | 6.53 | 2970 | 4.5 | 42.1 | 5.2 | 10.9 |  |  |  |  | 6.56 | 3570 |  | 234.7 | 172.3
2020-04-25 | 3360 | [10 empty] | 1842 | 7.83 | 5070 | 15.6 | 30.1 | 0.4 | 38.4 |  |  |  | 175 | 8.58 | 6720 | 11.8 | 37.6 | 9.1 | 9.7 |  |  |  | 117 | [9 empty] | 360 | 7.2 | 2510 | 40.8 | 158 | 8.9 | 32.5 |  |  |  | 378 | 7.94 | 7840 | 33.8 | 150.5 | 2.4 | 14.1 |  |  |  | 169 | 8.02 | 1456 | 101.4 | 188.1 | 0.2 | 3.5 |  |  |  | 270 | 7.76 | 6000 | 21.9 | 54.2 | 2.2 | 33.4 |  |  |  | 49 | 8.02 | 8050 | 40.8 | 123.4 | 0.5 | 44.7 | [14 empty] | 7.83 | 3860 | 18.3 | 31.6 | 13.8 | 18.3 |  |  |  |  | 7.94 | 3320 | 69.3 | 251.3 | 8.3 | 12.8
2020-04-26 | 3525 | [10 empty] | 2310 | 7.96 | 5240 | 16.6 | 45.2 | 0.2 | 39.6 |  |  |  | 67 | [9 empty] | 30 | 8.37 | 10160 | 39.4 | 121.9 | 4.9 | 8.1 |  |  |  | 643 | 7.34 | 2860 | 46.1 | 204.6 | 10.7 | 34.6 |  |  |  | 239 | [9 empty] | 13 | [9 empty] | 153 | 7.74 | 6510 | 24.2 | 76.8 | 2 | 38.1 |  |  |  | 42 | 7.93 | 7120 | 38.8 | 132.4 | 0.4 | 37.5 | [14 empty] | 7.89 | 3500 | 18.2 | 60.2 | 20.5 | 25 | [44 empty] | 7.85 | 6700 | 5.1 | 46.7 | 6.2 | 6.9 |  |  |  | 28 | 7.56 | 3470 | 66.3 | 201.6 | 4 | 15.1 | [44 empty] | 6.88 | 2990 | 4.9 | 39.1 | 1.1 | 2.5
2020-04-27 | 4193 | [10 empty] | 1818 | 8.12 | 5290 | 14.2 | 34.6 | 0.6 | 39.6 |  |  |  | 99 | 8.5 | 6510 | 10.8 | 33.1 | 8.7 | 9.1 |  |  |  | 161 | 8.29 | 10820 | 41.9 | 118.8 | 3.8 | 7.9 |  |  |  | 377 | 7.46 | 3500 | 53.2 | 216.7 | 10.1 | 42.7 |  |  |  | 595 | 8.06 | 7340 | 32 | 124.9 | 8.3 | 14.9 |  |  |  | 168 | 7.8 | 1460 | 96.1 | 179 | 0.2 | 3.8 |  |  |  | 244 | 7.68 | 6320 | 22.8 | 73.7 | 0.7 | 37 |  |  |  | 47 | 7.8 | 7720 | 40.4 | 141.4 | 0.6 | 39.2 |  |  |  | 252 | 7.58 | 3760 | 30.8 | 97.8 | 14.1 | 43 |  |  |  | 234 | 7.69 | 5540 | 30.9 | 76.8 | 22.8 | 28.8 |  |  |  | 57 | 8.03 | 3170 | 69.4 | 224.2 | 4 | 13.4 |  |  |  | 35 | 7.45 | 447 | 26.2 | 75.3 | 9.1 | 9.7 |  |  |  | 22 | [9 empty] | 51 | 7.43 | 1596 | 6.6 | 40.6 | 0.1 | 17.7 | [13 empty] | 33
2020-04-28 | 3236 | [10 empty] | 1668 | 8.39 | 3970 | 16.8 | 40.6 | 0.2 | 37.3 |  |  |  | 111 | 8.49 | 6200 | 11.1 | 36.1 | 7 | 7.6 |  |  |  | 122 | 8.25 | 10740 | 40.3 | 126.4 | 4.5 | 7.5 |  |  |  | 211 | [9 empty] | 3 | 7.81 | 7890 | 30.9 | 130.9 | 12 | 16.7 |  |  |  | 168 | 7.86 | 1433 | 98.4 | 188.1 | 0.2 | 3.4 |  |  |  | 219 | 7.94 | 9400 | 34.8 | 135.4 | 9.8 | 53.7 |  |  |  | 51 | 7.83 | 7640 | 37.3 | 141.4 | 0.6 | 36.8 |  |  |  | 207 | 7.35 | 4540 | 35.4 | 105.3 | 14.1 | 49.5 |  |  |  | 182 | 7.54 | 5750 | 33.1 | 84.3 | 12.9 | 21.5 |  |  |  | 41 | 7.88 | 2360 | 45.7 | 168.5 | 4.3 | 10.2 |  |  |  | 33 | [19 empty] | 77 | 6.44 | 2770 | 22.4 | 73.7 | 1.7 | 107.8 | [13 empty] | 12 | [49 empty] | 131
2020-04-29 | 3917 | [10 empty] | 1669 | 8.4 | 3780 | 18.1 | 45.2 | 0.3 | 35.8 |  |  |  | 127 | 8.52 | 6230 | 11.6 | 31.6 | 7.6 | 8.4 |  |  |  | 115 | 8.3 | 9350 | 37.9 | 105.3 | 5.2 | 7.2 |  |  |  | 546 | 7.37 | 3410 | 48.1 | 194.1 | 12 | 41 |  |  |  | 337 | 7.78 | 7660 | 30.5 | 117.3 | 17.6 | 20.7 |  |  |  | 173 | 7.91 | 1421 | 98.6 | 180.6 | 0.1 | 3.4 |  |  |  | 143 | 8.16 | 10850 | 43 | 159.5 | 9.7 | 72.5 |  |  |  | 43 | 7.83 | 7420 | 35.3 | 136.9 | 0.8 | 35 |  |  |  | 244 | 7.06 | 3380 | 25.9 | 87.3 | 6 | 33.9 |  |  |  | 129 | 7.59 | 5570 | 34.8 | 79.8 | 6.6 | 14.5 |  |  |  | 42 | 7.94 | 3070 | 60.7 | 210.7 | 4.5 | 13.6 |  |  |  | 148 | [9 empty] | 24 | 7.64 | 732 | 24.1 | 90.3 | 2.1 | 3.1 | [14 empty] | 7.45 | 6780 | 4.4 | 45.2 | 1.6 | 6.6 |  |  |  | 12 | 8.01 | 3090 | 65 | 221.2 | 3.9 | 11.9 | [43 empty] | 165 | 6.66 | 3090 | 9 | 51.2 | 4.4 | 4.8
2020-04-30 | 3264 | [10 empty] | 1554 | 8.51 | 3640 | 18.7 | 48.2 | 0.2 | 33.9 |  |  |  | 96 | 8.56 | 6370 | 11.6 | 36.1 | 8.9 | 9.7 | [13 empty] | 350 | 7.55 | 4150 | 58.8 | 242.3 | 13.7 | 55.5 |  |  |  | 225 | 8.01 | 7330 | 28.3 | 106.8 | 26 | 28.3 |  |  |  | 175 | 8.02 | 1425 | 96.5 | 194.1 | 0.1 | 3.5 |  |  |  | 201 | 7.92 | 6380 | 26 | 88.8 | 4.2 | 49.4 |  |  |  | 53 | 8.08 | 7480 | 35.9 | 131 | 0.8 | 35.2 |  |  |  | 234 | 7.5 | 2960 | [7 empty] | 106 | 7.85 | 5720 | 34.7 | 91.8 | 4.7 | 12.7 |  |  |  | 44 | 8.07 | 3710 | 77.1 | 308.32 | 4 | 18.1 |  |  |  | 23 | 7.82 | 382 | 33.7 | 135.4 | 1.34 | 1.5 |  |  |  | 35 | 7.65 | 601 | 30.07 | 102.3 | 0.6 | 2.8 | [23 empty] | 12 | [49 empty] | 156 | 7.35 | 3030 | 10.8 | 61.7 |  | 6.6
2020-05-01 | 3523 | [10 empty] | 2245 | 8.37 | 4830 | 19.6 | 48.2 | 0.2 | 31.2 |  |  |  | 42 | 8.54 | 6280 | 11.4 | 34.6 | 6.8 | 7.2 | [13 empty] | 286 | 7.32 | 4360 | 58.1 | 227 | 17.9 | 58 |  |  |  | 173 | 8.06 | 7660 | 29.9 | 100.8 | 31 | 32 |  |  |  | 166 | 8.15 | 1485 | 96.1 | 182.1 | 0.2 | 3.4 |  |  |  | 182 | 8 | 8350 | 33.4 | 109.8 | 8.3 | 53.6 |  |  |  | 38 | 8.2 | 8050 | 33.8 | 132.4 | 0.8 | 34 | [13 empty] | 168 | 8.07 | 6210 | 36 | 87.3 | 3.6 | 11.9 |  |  |  | 39 | 8.3 | 4090 | 77.8 | 254.3 | 9.8 | 19.7 | [43 empty] | 39 | 7.72 | 3230 | 58.6 | 182.1 | 3.6 | 10.8 | [43 empty] | 145 | 7.61 | 3570 | 11.1 | 75.3 | 8.1 | 9.6
2020-05-02 | 4212 | [10 empty] | 2136 | 8.45 | 4770 | 20.6 | 58.7 | 0.29 | 28.5 |  |  |  | 75 | [9 empty] | 109 | 8.44 | 11370 | 44.7 | 135.4 | 5.04 | 7.8 |  |  |  | 590 | 7.54 | 3690 | 46.4 | 174.5 | 17.94 | 47.1 |  |  |  | 189 | 8.1 | 7140 | 34.1 | 106.8 | 29.43 | 31.6 |  |  |  | 169 | 8.18 | 1455 | 93.3 | 177.5 | 0.05 | 3.4 |  |  |  | 234 | 8.37 | 11670 | 49.2 | 198.6 | 14.71 | 54.7 |  |  |  | 53 | 8.06 | 7780 | 35.8 | 134.5 | 0.76 | 31.5 |  |  |  | 254 | 7.4 | 2690 | 21.7 | 72.2 | 4.16 | 22.1 |  |  |  | 166 | 7.7 | 6790 | 42.8 | 99.3 | 3.92 | 12 |  |  |  | 38 | 8.09 | 3330 | 62.5 | 209.1 | 5.74 | 17.6 |  |  |  | 29 | 7.62 | 398 | 27.6 | 105.3 | 1.58 | 1.6 |  |  |  | 13 | 7.58 | 787 | 28.3 | 102.8 | 1.81 | 2.7 | [23 empty] | 23 | [49 empty] | 134 | 7.38 | 3950 | 10.4 | 84.3 | 4.8 | 6.2
2020-05-03 | 3757 | [10 empty] | 1928 | 8.35 | 4910 | 20.4 | 54.2 | 0.6 | 26.4 | [13 empty] | 109 | 8.35 | 11640 | 45.6 | 141.4 | 5 | 7.6 |  |  |  | 545 | 7.28 | 4310 | 55.7 | 228.7 | 27.9 | 58.1 |  |  |  | 135 | 8.01 | 7020 | 30.4 | 106.8 | 30.7 | 33 |  |  |  | 168 | 7.9 | 1467 | 96.96 | 179 | 0.2 | 3.2 |  |  |  | 190 | 7.7 | 6560 | 29.1 | 102.3 | 26.7 | 38.8 |  |  |  | 48 | 7.68 | 7060 | 35.4 | 132.4 | 0.9 | 26 |  |  |  | 187 | 7.32 | 3130 | 23.7 | 79.8 | 8.1 | 27.9 |  |  |  | 211 | 7.67 | 6930 | 46.98 | 105.3 | 4.2 | 11.6 |  |  |  | 34 | 8.1 | 3510 | 67.8 | 218.2 | 6 | 19.8 |  |  |  | 48 | [9 empty] | 15 | [29 empty] | 20 | [49 empty] | 119 | 6.93 | 3210 | 11.2 | 66.2 | 6.5 | 6.8
2020-05-04 | 3790 | [10 empty] | 1611 | 8.32 | 4790 | 22.2 | 61.7 | 0.29 | 21.47 |  |  |  | 59 | 8.45 | 5640 | 10.3 | 28.6 | 5.45 | 5.8 |  |  |  | 128 | 8.22 | 10980 | 46 | 144.4 | 6.06 | 7.6 |  |  |  | 709 | 7.22 | 3330 | 45.1 | 164 | 23.21 | 48.6 |  |  |  | 138 | 7.87 | 6590 | 28.8 | 100.8 | 28.49 | 31.7 |  |  |  | 169 | 7.94 | 1462 | 99.7 | 188.1 | 0.17 | 3.3 |  |  |  | 156 | 7.54 | 3850 | 13.2 | 55.7 | 14.01 | 20.1 |  |  |  | 45 | 7.87 | 7030 | 38.5 | 142.9 | 1.11 | 24.6 |  |  |  | 259 | 7.48 | 3320 | 24.1 | 78.3 | 4.51 | 28 |  |  |  | 289 | 7.38 | 6850 | 47.5 | 108.3 | 1.93 | 11.1 |  |  |  | 49 | 8.01 | 2930 | 56.9 | 179 | 6.5 | 13.3 |  |  |  | 37 | 7.62 | 398 | 27.6 | 105.3 | 1.58 | 1.6 |  |  |  |  | 7.58 | 787 | 28.3 | 102.8 | 1.81 | 2.7 | [23 empty] | 24 | [49 empty] | 117 | 6.83 | 3370 | 11.2 | 69.2 | 6.67 | 7.2
2020-05-05 | 4319 | [10 empty] | 1663 | 8.46 | 4040 | 22.1 | 61.7 | 0.29 | 17.1 |  |  |  | 278 | 8.48 | 5440 | 9.5 | 31.6 | 4.39 | 4.7 |  |  |  | 150 | 8.29 | 11180 | 45.3 | 135.4 | 5.21 | 7.4 |  |  |  | 673 | 7.37 | 3870 | 52.4 | 189.6 | 30.43 | 53.2 |  |  |  | 201 | [9 empty] | 162 | 7.87 | 1454 | 96.4 | 183.6 | 0.05 | 3.2 |  |  |  | 292 | 7.52 | 3660 | 12.4 | 49.7 | 13.25 | 18.5 |  |  |  | 49 | 8.04 | 7150 | 36.8 | 138.4 | 1.34 | 22.4 |  |  |  | 223 | 7.57 | 3310 | 23.1 | 78.3 | 4.39 | 27.8 |  |  |  | 276 | 7.74 | 6960 | 48.5 | 108.3 | 1.28 | 12.7 |  |  |  | 90 | 8.09 | 3860 | 74.6 | 242.3 | 3.1 | 24.1 |  |  |  | 94 | 8.26 | 460 | 43.8 | 126.4 | 13.7 | 14.2 |  |  |  | 9 | 7.73 | 831 | 26.6 | 90.3 | 2.57 | 2.9 |  |  |  | 131 | 7.57 | 1104 | 14.8 | 55.7 | 0.05 | 35.9 | [13 empty] | 21 | [49 empty] | 7 | 7.34 | 2590 | 9.4 | 52.7 | 3.8 | 4.1
2020-05-06 | 3666 | [10 empty] | 1241 | 8.52 | 4020 | 22.3 | 57.2 | 0.17 | 15 |  |  |  | 266 | 8.34 | 4800 | 8.5 | 28.6 | 1.87 | 6 |  |  |  | 116 | 8.35 | 10830 | 48 | 152 | 5.09 | 8.4 |  |  |  | 678 | 7.14 | 3120 | 47.2 | 151 | 23.74 | 44.7 |  |  |  | 168 | 8.08 | 6030 | 30.1 | 91.8 | 23.98 | 28.8 |  |  |  | 162 | 7.86 | 1459 | 98.5 | 182.1 | 0.05 | 3.1 |  |  |  | 240 | 7.68 | 4640 | 20.8 | 72.2 | 24.21 | 31.8 |  |  |  | 54 | 8.03 | 7030 | 38.4 | 136.9 | 1.64 | 20.5 |  |  |  | 426 | 7.38 | 4160 | 30.8 | 91.8 | 3.8 | 37.7 |  |  |  | 141 | 7.57 | 6850 | 49.7 | 103.8 | 3.04 | 14.5 |  |  |  | 96 | 7.9 | 3680 | 87 | 290.4 | 6.68 | 22.8 |  |  |  | 49 | 8.18 | 441 | 28.2 | 81.3 | 5.62 | 6.3 |  |  |  | 8 | [29 empty] | 21 | 8.41 | 2870 | 74.6 | 213.7 | 4.51 | 8 | [44 empty] | 7.08 | 2570 | 8.6 | 39.1 | 3.57 | 4.1
2020-05-07 | 4627 | [10 empty] | 2259 | 8.25 | 3910 | 22.6 | 54.2 | 0.38 | 14.7 |  |  |  | 224 | 8.31 | 4820 | 8.1 | 22.6 | 0.99 | 5.7 |  |  |  | 102 | 8.24 | 10980 | 45.9 | 139.9 | 4.39 | 8.1 |  |  |  | 566 | 6.89 | 3650 | 56.1 | 182.1 | 32.48 | 55.3 |  |  |  | 186 | 8.02 | 5870 | 25.7 | 79.8 | 18.05 | 28 |  |  |  | 160 | 7.96 | 1467 | 96.2 | 180.6 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 300 | 7.6 | 3900 | 12.9 | 51.2 | 18.99 | 24.4 |  |  |  | 46 | 7.86 | 6710 | 32.2 | 114.3 | 1.17 | 19 |  |  |  | 466 | 7.18 | 5850 | 45.5 | 144.4 | 2.51 | 59.6 |  |  |  | 160 | 7.5 | 6750 | 52 | 115.8 | 4.8 | 15.8 |  |  |  | 75 | 7.98 | 3490 | 65.9 | 206.1 | 3.98 | 17.7 |  |  |  | 35 | 7.68 | 466 | 37.4 | 94.8 | 8.2 | 9 |  |  |  | 23 | 7.35 | 447 | 41.2 | 127.9 | 2 | 3 | [14 empty] | 7.47 | 5780 | 5.7 | 42.1 | 4.51 | 5 |  |  |  | 25 | 8.25 | 2960 | 68.9 | 195.6 | 4.33 | 8.3 | [44 empty] | 7.07 | 2430 | 8.5 | 33.1 | 3.1 | 4.2
2020-05-08 | 5139 | [10 empty] | 2820 | 8.42 | 4080 | 22.5 | 60.2 | 0.17 | 18.3 |  |  |  | 361 | 8.29 | 4770 | 8.3 | 22.6 | 0.23 | 4.6 |  |  |  | 125 | 8.36 | 10280 | 42.2 | 129.4 | 5.04 | 9.3 |  |  |  | 662 | 7 | 4270 | 66.4 | 219.7 | 24.21 | 60.2 |  |  |  | 131 | 7.92 | 7170 | 28.7 | 96.3 | 10.26 | 26 |  |  |  | 162 | 7.88 | 1605 | 96.8 | 188.1 | 0.29 | 3.1 |  |  |  | 262 | 8 | 4200 | 124.4 | 293.4 | 71.94 | 73.8 |  |  |  | 51 | 7.79 | 6900 | 36.3 | 138.4 | 1.46 | 17.6 |  |  |  | 272 | 6.96 | 8060 | 55.5 | 150.5 | 2.69 | 18.5 |  |  |  | 186 | 7.39 | 6910 | 51.9 | 123.4 | 5.45 | 68.3 |  |  |  | 82 | 8.18 | 4320 | 73.6 | 248.3 | 4.1 | 19.4 |  |  |  |  | 7.35 | 488 | 32.2 | 81.3 | 7.91 | 8.11 |  |  |  | 7 | [20 empty] | 7.48 | 6010 | 4.1 | 39.1 | 4.16 | 4.3 |  |  |  | 18 | 8.51 | 2980 | 72.9 | 210.7 | 4.1 | 10
2020-05-09 | 4447 | [10 empty] | 2057 | 8.51 | 4070 | 22.1 | 46.7 | 0.35 | 21.5 |  |  |  | 198 | 8.21 | 5410 | 7.5 | 18.1 | 3.6 | 8.6 |  |  |  | 138 | 8.26 | 11550 | 43.3 | 121.9 | 4.1 | 9.3 |  |  |  | 764 | 7.22 | 4710 | 74.4 | 212.2 | 24.6 | 58.3 |  |  |  | 189 | 7.87 | 6700 | 28.6 | 90.3 | 6.4 | 25.4 |  |  |  | 174 | 7.76 | 1526 | 98.6 | 176 | 2.2 | 3 |  |  |  | 190 | 7.84 | 3850 | 18.6 | 78.3 | 21.6 | 23 |  |  |  | 38 | 7.88 | 7380 | 35.2 | 121.9 | 2.2 | 16.8 |  |  |  | 298 | 7.35 | 4750 | 32.2 | 100.8 | 7.4 | 39.7 |  |  |  | 207 | 7.32 | 7800 | 62.6 | 129.4 | 4.7 | 19.3 |  |  |  | 100 | 7.99 | 3670 | 68.3 | 219.7 | 5 | 16.9 |  |  |  | 71 | 7.44 | 448 | 25.3 | 46.7 | 4.7 | 5.9 |  |  |  |  | 7.52 | 453 | 34.5 | 100.8 | 2.3 | 2.9 | [14 empty] | 7.63 | 6470 | 4.1 | 25.6 | 1.3 | 1.9 |  |  |  | 23 | [50 empty] | 7.14 | 2610 | 8.9 | 22.6 | 3.63 | 4.2 |  |  |  |  | 6.45 | 4320 |  | 301 | 255.6
2020-05-10 | 4734 | [10 empty] | 2188 | 8.52 | 4010 | 22.9 | 67.7 | 0.11 | 17.6 |  |  |  | 463 | 8.24 | 5220 | 8.1 | 25.6 | 2.22 | 8 |  |  |  | 57 | 8.34 | 11570 | 45.9 | 147.4 | 4.04 | 9.7 |  |  |  | 679 | 7.78 | 4130 | 74.4 | 185.1 | 16.18 | 36.5 |  |  |  | 206 | 7.93 | 6200 | 26.5 | 98.4 | 3.8 | 22.6 |  |  |  | 164 | 7.86 | 1507 | 96.4 | 180.6 | 0.05 | 3 |  |  |  | 244 | 7.7 | 3940 | 11.4 | 42.1 | 8.97 | 15.7 |  |  |  | 47 | 7.9 | 7210 | 39.9 | 142.9 | 1.69 | 14.9 |  |  |  | 305 | 7.39 | 3740 | 26 | 76.8 | 3.86 | 29 |  |  |  | 225 | 7.38 | 7520 | 62.9 | 129.4 | 1.34 | 17.5 |  |  |  | 102 | 8.37 | 3700 | 67 | 228.7 | 4.57 | 17.1 |  |  |  | 35 | 8.58 | 447 | 47.1 | 150.5 | 9.84 | 8.9 | [33 empty] | 19 | 8.41 | 3170 | 66.9 | 192.6 | 3.16 | 14 | [44 empty] | 7.19 | 2610 | 7.3 | 40.6 | 3.74 | 4.1
2020-05-11 | 3814 | [10 empty] | 1962 | 8.51 | 3910 | 21.7 | 58.7 | 0.4 | 17.4 | 0.3 |  |  | 84 | 8.14 | 3640 | 6.1 | 19.6 | 3.16 | 6.3 |  |  |  | 87 | 8.31 | 11610 | 43.2 | 244 | 4.16 | 8.8 | 0.3 |  |  | 408 | 7.72 | 3880 | 67.5 | 224.4 | 16.3 | 25.2 | 12.8 |  |  | 178 | 8.19 | 6250 | 25.3 | 87.3 | 2.05 | 18.3 | 0.48 |  |  | 167 | 8.22 | 1468 | 98.2 | 188.1 | 0.05 | 2.6 |  |  |  | 250 | 7.68 | 6690 | 20.5 | 69.2 | 13.01 | 26.3 | 0.2 |  |  | 53 | 7.97 | 7680 | 44.8 | 173 | 1.69 | 14.4 | 0.1 |  |  | 369 | 7.75 | 5950 | 40.99 | 126.4 | 3.45 | 46 | 0.4 |  |  | 85 | 7.92 | 7790 | 62.2 | 130.9 | 3.16 | 19.2 | 0.08 |  |  | 143 | 8.25 | 3600 | 63.4 | 207.6 | 2.16 | [14 empty] | 6 | 7.94 | 452 | 34.6 | 109.8 | 3.69 | 4.6 | 3.64 | [13 empty] | 7.79 | 3240 | 4.1 | 43.6 | 0.17 | 2 |  |  |  | 22 | 8.55 | 6740 | 65.9 | 186.6 | 2.98 | 13.2 | [44 empty] | 7.67 | 2600 | 7.7 | 34.6 | 3.56 | 4.5
2020-05-12 | 3101 | [10 empty] | 995 | 8.43 | 3930 | 21.2 | 51.2 | 0.05 | 17.5 |  |  |  | 387 | 8.08 | 3510 | 6.7 | 19.6 | 2.5 | 6.4 |  |  |  | 123 | 8.2 | 12300 | 45.4 | 145.9 | 3.16 | 8.3 |  |  |  | 428 | 7.66 | 2040 | 36.9 | 169.3 | 10.07 | 17.8 | 6 |  |  | 313 | 7.72 | 6150 | 23.5 | 90.3 | 2.2 | 16.3 |  |  |  | 179 | 7.7 | 1496 | 94.5 | 177.5 | 0.11 | 2.8 |  |  |  | 145 | 7.52 | 7060 | 23.6 | 73.7 | 4.57 | 26.8 |  |  |  | 35 | 7.94 | 6900 | 43.9 | 162.5 | 0.29 | 11.3 |  |  |  | 284 | 7.36 | 6070 | 40.4 | 117.3 | 3.8 | 46.2 |  |  |  | 35 | 7.46 | 8070 | 63.3 | 135.4 | 3 | 21 |  |  |  | 100 | 7.96 | 3300 | 59.1 | 197.1 | 2.1 | 16.9 | 0.33 |  |  | 46 | [9 empty] | 7 | [20 empty] | 7.24 | 6810 | 4.2 | 40.1 | 1.7 | 3 |  |  |  | 24 | 8.51 | 3270 | 70.2 | 192.6 | 3 | 16.4 | 0.17 | [43 empty] | 7.17 | 2690 | 7.4 | 34.6 | 2.1 | 4.4
2020-05-13 | 4007 | [10 empty] | 2302 | 8.29 | 3800 | 22 | 64.7 | 0.17 | 13.2 |  |  |  | 417 | 8 | 3330 | 6.1 | 22.6 | 2.87 | 6.2 |  |  |  | 198 | 8.12 | 12130 | 46.5 | 162.5 | 2.93 | 7.2 |  |  |  | 19 | [9 empty] | 194 | 7.9 | 6270 | 26.2 | 87.3 | 0.93 | 14.1 |  |  |  | 180 | 8 | 1458 | 98.8 | 189.6 | 0.05 | 2.6 |  |  |  | 175 | 7.67 | 7220 | 23.4 | 79.8 | 10.31 | 26.4 |  |  |  | 53 | 7.88 | 7250 | 42.3 | 153.5 | 0.58 | 11 |  |  |  | 302 | 7.56 | 4910 | 39.9 | 109.8 | 4.98 | 35.2 | [13 empty] | 98 | 7.79 | 3550 | 65.6 | 218.2 | 6.62 | 19.8 |  |  |  | 41 | 7.33 | 432 | 27.7 | 69.2 | 2.38 | 4 | [24 empty] | 7.37 | 5860 | 4.3 | 24.1 | 1.8 | 3 |  |  |  | 28 | 8.41 | 3190 | 75.2 | 206.1 | 4.27 | 21.8 | [44 empty] | 7.4 | 2420 | 8.3 | 15.05 | 4 | 4.7
2020-05-14 | 4807 | [10 empty] | 2205 | 8.41 | 3760 | 21.3 | 57.2 | 0.3 | 13.3 |  |  |  | 495 | 7.88 | 2780 | 6.6 | 15.1 | 1.5 | 5.9 |  |  |  | 139 | 8.16 | 11430 | 46 | 162.5 | 2.98 | 6.8 |  |  |  | 459 | 7.78 | 3360 | 73.4 | 236.2 | 42.5 | 44.5 | 10.8 |  |  | 280 | 7.76 | 5970 | 26.6 | 84.3 | 0.9 | 14.8 |  |  |  | 183 | 7.9 | 1403 | 98.3 | 180.6 | 0.1 | 2.8 |  |  |  | 214 | 8.03 | 11060 | 35.2 | 177.3 | 14.2 | 33.3 |  |  |  | 48 | 7.91 | 7850 | 46.1 | 171.5 | 0.7 | 10.3 |  |  |  | 488 | 7.26 | 5100 | 39.1 | 112.8 | 5.8 | 37.6 | [13 empty] | 215 | 7.92 | 3530 | 64.1 | 239.2 | 6.4 | 22.1 |  |  |  | 47 | 8.04 | 487 | 32.4 | 106.8 | 10.3 | 12.6 |  |  |  | 15 | 7.31 | 471 | 30.6 | 117.3 | 3 | 3.8 | [23 empty] | 19 | 8.2 | 3150 | 74.7 | 198.6 | 3.9 | 23.4 | [44 empty] | 7.35 | 2520 | 7.5 | 40.6 | 3.5 | 4.6
2020-05-15 | 4740 | [10 empty] | 2040 | 8.23 | 3800 | 20.9 | 57.2 | 0.3 | 13.2 |  |  |  | 227 | 8.1 | 2600 | 4.5 | 21.1 | 0.1 | 5 |  |  |  | 102 | 8.21 | 10980 | 42 | 123.4 | 3.7 | 6.3 |  |  |  | 612 | 7.9 | 3240 | 70.7 | 219.7 | 40.8 | 46.5 | 9.3 |  |  | 243 | 7.9 | 5070 | 21.4 | 79.8 | 1 | 13 |  |  |  | 182 | 7.76 | 1389 | 92.8 | 176 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 469 | 7.82 | 5620 | 33.3 | 120.4 | 13.4 | 19.3 |  |  |  | 28 | 7.85 | 7400 | 44.3 | 161 | 0.6 | 8.3 |  |  |  | 358 | 7.45 | 4740 | 37.2 | 117.3 | 3 | 35.7 |  |  |  | 189 | 7.43 | 7330 | 65 | 141.4 | 4.6 | 18.4 |  |  |  | 194 | 7.85 | 2490 | 73.1 | 297.9 | 6.5 | 15.2 |  |  |  | 49 | 7.66 | 447 | 17 | 49.7 | 2.9 | 4.6 |  |  |  | 10 | [20 empty] | 7.44 | 5960 | 6.1 | 42.1 | 1.1 | 3.1 |  |  |  | 37 | 8.24 | 3190 | 67.6 | 180.6 | 2.9 | 27 | [44 empty] | 7.2 | 2530 | 6.81 | 34.6 | 5.2 | 5.3
2020-05-16 | 4510 | [10 empty] | 1898 | 8.37 | 3840 | 22.6 | 46.7 | 0.4 | 13.5 |  |  |  | 157 | 8.04 | 2700 | 5.1 | 12 | 0.1 | 4.3 |  |  |  | 139 | 8.19 | 11650 | 45.5 | 114.3 | 3.6 | 6.9 |  |  |  | 551 | 7.9 | 3700 | 77.5 | 167 | 61.9 | 64.7 | 7.7 |  |  | 222 | 7.96 | 5880 | 26.3 | 64.4 | 1.2 | 16.1 |  |  |  | 186 | 7.92 | 1393 | 96.4 | 158 | 0.1 | 2.6 |  |  |  | 274 | 7.61 | 4220 | 22.8 | 63.2 | 15.1 | 18.2 |  |  |  | 81 | 7.77 | 7350 | 43.1 | 126.4 | 0.6 | 6.6 |  |  |  | 282 | 7.5 | 6400 | 48.3 | 130.9 | 3 | 47.2 |  |  |  | 319 | 7.53 | 7980 | 66.6 | 115.8 | 6.9 | 18.7 |  |  |  | 171 | 8.28 | 2710 | 66.2 | 266.2 | 10.4 | 17.6 |  |  |  | 39 | [9 empty] | 8 | [20 empty] | 7.45 | 6240 | 4.9 | 36.1 | 4.4 | 4.5 |  |  |  | 33 | 8.34 | 3400 | 84.4 | 257.3 | 5.3 | 24.2 | [43 empty] | 150 | 6.94 | 1944 | 7.6 | 43.6 | 2.2 | 2.7
2020-05-17 | 3914 | [10 empty] | 1414 | 8.49 | 3600 | 21.6 | 63.2 | 0.4 | 11.8 |  |  |  | 169 | 8.12 | 3380 | 5.7 | 15.1 | 1.3 | 4.7 |  |  |  | 158 | 8.3 | 11320 | 44.5 | 142.9 | 2.9 | 6.9 |  |  |  | 648 | 8.02 | 3760 | 76.1 | 188.1 | 70.3 | 72.7 | 7.7 |  |  | 229 | 8.06 | 5520 | 25.4 | 84.3 | 1.2 | 16.3 |  | 2205.2 |  | 183 | 7.98 | 1353 | 94 | 176 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 162 | 7.85 | 4500 | 15.1 | 57.2 | 3.3 | 12.7 |  |  |  | 39 | 7.91 | 7060 | 40 | 147.4 | 0.8 | 5.5 |  |  |  | 366 | 7.45 | 6900 | 50.6 | 144.4 | 3.2 | 54.5 |  |  |  | 108 | 7.51 | 7890 | 60.2 | 138.4 | 9.32 | 15.7 |  |  |  | 169 | 8.19 | 3240 | 62 | 213.7 | 10.2 | 21.5 |  |  |  | 56 | [9 empty] | 8 | 7.46 | 1106 | 11.2 | 43.6 | 4.6 | 5.1 | [14 empty] | 7.38 | 6010 | 4 | 39.1 | 4.2 | 3.9 |  |  |  | 34 | 8.38 | 3370 | 67.2 | 195.6 | 3.4 | 19.1 | [43 empty] | 171 | 6.74 | 2360 | 7.2 | 28.6 | 2 | 2.8
2020-05-18 | 4750 | [10 empty] | 1963 | 8.34 | 3550 | 21.6 | 60.2 | 0.3 | 9.7 |  |  |  | 136 | 8.06 | 4330 | 6 | 21.1 | 0.7 | 6.8 |  |  |  | 161 | 8.18 | 11820 | 44 | 135.4 | 3.2 | 7.2 |  |  |  | 699 | 7.93 | 3790 | 78.2 | 192.6 | 74.7 | 77.4 | 8.8 |  |  | 212 | 7.92 | 5400 | 25.3 | 79.8 | 0.9 | 16.8 |  |  |  | 181 | 7.95 | 1362 | 92.1 | 171.5 | 0.2 | 2.6 |  |  |  | 226 | 7.65 | 5610 | 19.4 | 61.7 | 2.1 | 18 |  |  |  | 45 | 7.76 | 6840 | 41.6 | 142.9 | 0.6 | 4.7 |  |  |  | 415 | 7.12 | 5340 | 40 | 112.8 | 3.3 | 41.5 |  |  |  | 306 | 7.41 | 7490 | 58.7 | 129.4 | 14.2 | 19.3 |  |  |  | 124 | 8.38 | 3480 | 68.5 | 237.7 | 15.4 | 24 |  |  |  | 37 | 7.37 | 465 | 46.6 | 106.8 | 6.8 | 7.9 |  |  |  | 44 | [20 empty] | 7.33 | 6390 | 7.2 | 45.2 | 5.9 | 6.7 |  |  |  | 33 | 8.09 | 3490 | 67.5 | 164 | 3.92 | 15.2 | [43 empty] | 168 | 6.64 | 2320 | 6.6 | 24.1 | 4 | 4.1 |  |  |  |  | 6.43 | 3720 |  | 238 | 104.5
2020-05-19 | 3673 | [10 empty] | 1619 | 8.43 | 3500 | 21.5 | 140 | 1.8 | 8.7 |  |  |  | 150 | 8.04 | 4730 | 7.6 | 24.1 | 3.1 | 7.1 |  |  |  | 114 | 8.29 | 11690 | 47.8 | 149 | 2.3 | 8.2 |  |  |  | 259 | 7.99 | 2780 | 48.9 | 118.8 | 52 | 53.3 | 4.9 |  |  | 230 | 8.02 | 5640 | 26 | 79.8 | 1.4 | 16.7 |  |  |  | 176 | 7.92 | 1397 | 92.5 | 171.5 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 150 | 8.25 | 10640 | 37.5 | 182.1 | 4.9 | 27.7 |  |  |  | 52 | 7.92 | 7090 | 34.7 | 118.8 | 0.7 | 4.3 |  |  |  | 394 | 7.5 | 5460 | 38.7 | 109.8 | 4 | 36.2 |  |  |  | 227 | 7.35 | 8160 | 58 | 112.8 | 13.5 | 20 |  |  |  | 70 | 8.65 | 3340 | 59.8 | 207.6 | 19.5 | 21.8 |  |  |  | 43 | 8.06 | 487 | 30.3 | 52.7 | 5.7 | 7.9 |  |  |  |  | 7.37 | 972 | 31.4 | 99.3 | 4 | 4.8 | [14 empty] | 8.49 | 6170 | 5.3 | 34.6 | 5.1 | 6 |  |  |  | 24 | 8.5 | 3440 | 74.2 | 177.5 | 5.6 | 15 | [43 empty] | 165 | 6.84 | 2980 | 9.2 | 46.7 | 4.7 | 5
2020-05-20 | 3943 | [10 empty] | 1425 | 8.4 | 3350 | 20.8 | 63.2 | 0.5 | 8.4 |  |  |  | 365 | 8.1 | 4890 | 7.7 | 30.1 | 3.4 | 6.2 |  |  |  | 147 | 8.16 | 11280 | 41.8 | 139.9 | 2.7 | 6.7 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 316 | 7.98 | 5240 | 27 | 87.3 | 0.8 | 17.3 |  |  |  | 210 | 7.98 | 1377 | 89.8 | 170 | 0.1 | 2.5 |  |  |  | 315 | 7.73 | 5830 | 21.6 | 69.2 | 4.8 | 16.8 |  |  |  | 69 | 8.03 | 7400 | 34.3 | 121.9 | 0.6 | 4.1 |  |  |  | 373 | 7.51 | 4340 | 32.2 | 96.3 | 3.6 | 28.3 |  |  |  | 316 | 7.71 | 7840 | 56.5 | 133.9 | 14.4 | 19.2 |  |  |  | 95 | 8.48 | 3370 | 67.6 | 251.3 | 1 | 23 |  |  |  | 61 | 7.89 | 497 | 14.4 | 43.6 | 6.3 | 6.9 |  |  |  | 35 | [29 empty] | 34 | 8.49 | 3340 | 80.8 | 209.1 | 4.6 | 13.3 | [43 empty] | 181 | 7.48 | 2970 | 7.7 | 45.2 | 4.9 | 5.1
2020-05-21 | 3013 | [10 empty] | 939 | 8.36 | 3270 | 20.9 | 60.2 | 0.3 | 10.3 |  |  |  | 498 | 7.99 | 4390 | 11.8 | 33.1 | 6.3 | 7 |  |  |  | 142 | 8.2 | 10790 | 41.9 | 142.9 | 2.7 | 6.1 |  |  |  | 244 | [9 empty] | 213 | 7.86 | 5130 | 27.3 | 81.3 | 1.3 | 19.9 |  |  |  | 162 | 7.89 | 1374 | 92 | 167 | 0.2 | 2.4 |  |  |  | 165 | 8.15 | 9410 | 100.2 | 320.5 | 7.3 | 34.6 |  |  |  | 18 | 7.73 | 7410 | 29.6 | 98 | 0.7 | 3.6 |  |  |  | 235 | 7.5 | 5090 | 43.1 | 118.8 | 3.9 | 39.5 |  |  |  | 52 | [9 empty] | 130 | 8.01 | 3470 | 71.8 | 263.3 | 19 | 25.7 |  |  |  | 45 | 7.98 | 444 | 20.8 | 63.2 | 4.9 | 5.1 |  |  |  | 6 | 7.18 | 1256 | 39.2 | 151 | 5.9 | 6 | [14 empty] | 7.35 | 5480 | 9.9 | 61.7 | 6.6 | 7.3 |  |  |  | 28 | 8.44 | 3290 | 82.9 | 215.2 | 4.8 | 12.8 | [43 empty] | 136 | 6.98 | 2270 | 9 | 37.6 | 4.2 | 5
2020-05-22 | 4514 | [10 empty] | 1204 | 8.36 | 3290 | 21.6 | 75.6 | 0.5 | 11.1 |  |  |  | 395 | 8.04 | 3250 | 21.8 | 113.36 | 6.1 | 7.3 |  |  |  | 236 | 8.29 | 10360 | 45 | 193.5 | 3 | 7.8 |  |  |  | 725 | 7.9 | 3610 | 65.3 | 208.96 | 78.6 | 83.9 |  |  |  | 286 | 7.83 | 5290 | 28.1 | 101.16 | 1.9 | 22.4 |  |  |  | 213 | 7.89 | 1386 | 91 | 227.5 | 0.1 | 3.1 |  |  |  | 361 | 7.46 | 5750 | 26 | 101.4 | 5.1 | 19.1 |  |  |  | 47 | 7.76 | 7140 | 32.6 | 123.88 | 1 | 5.2 |  |  |  | 425 | 7.54 | 7720 | 67.4 | 215.68 | 5.4 | 55.1 |  |  |  | 170 | 7.58 | 8210 | 56.8 | 144.84 | 19.1 | 24.3 |  |  |  | 105 | 8.01 | 3130 | 69.3 | 249.48 | 16.5 | 22.9 |  |  |  | 42 | [9 empty] | 111 | [20 empty] | 7.51 | 5030 | 7 | 40.6 | 3.5 | 4.2 |  |  |  | 37 | 8.08 | 3340 | 72 | 223.2 | 3.7 | 13 | [43 empty] | 157 | 6.91 | 2640 | 12.2 | 71.98 | 6.3 | 7.2
2020-05-23 | 3774 | [10 empty] | 1379 | 8.36 | 3650 | 24.2 | 84.7 | 4 | 12.9 |  |  |  | 459 | 8.06 | 2720 | 21.7 | 112.84 | 4.2 | 4.5 |  |  |  |  | 8.11 | 11310 | 41 | 176.3 | 2.2 | 6.2 |  |  |  | 608 | 7.93 | 3510 | 55.7 | 178.24 | 75.1 | 76.3 | 5.7 |  |  | 185 | 7.79 | 5760 | 27.6 | 99.36 | 1 | 25 |  |  |  | 151 | 7.81 | 1434 | 86.3 | 215.75 | 0.1 | 2.4 |  |  |  | 234 | 7.25 | 5830 | 19.9 | 77.61 | 11.3 | 20.8 |  |  |  | 46 | 7.73 | 7400 | 27.5 | 104.5 | 0.6 | 4 |  |  |  | 261 | 7.29 | 7190 | 53.4 | 170.88 | 3.5 | 44.7 |  |  |  |  | 7.59 | 8780 | 53.8 | 137.19 | 19.8 | 22.6 |  |  |  | 57 | 7.94 | 3260 | 70.9 | 255.24 | 10.3 | 22.2 |  |  |  | 61 | 7.42 | 441 | 23 | 64.4 | 5.6 | 6.1 |  |  |  | 109 | 6.85 | 1396 | 56.6 | 209.42 | 6.6 | 7.1 |  |  |  | 67 | [10 empty] | 7.34 | 5570 | 8 | 46.4 | 5.8 | 6.3 |  |  |  | 34 | 8.27 | 3510 | 72.2 | 223.82 | 6 | 13.4 | [43 empty] | 123 | 6.75 | 2480 | 10.3 | 60.77 | 4.2 | 4.9
2020-05-24 | 3138 | [10 empty] | 1379 | 8.38 | 3530 | 27.7 | 96.95 | 3.3 | 3.5 |  |  |  | 169 | 7.68 | 1911 | 8.8 | 45.76 | 2.8 | 3.4 |  |  |  | 146 | 8.27 | 10240 | 40.1 | 172.43 | 2.6 | 7.1 |  |  |  | 570 | 8.3 | 3000 | 47.6 | 152.32 | 66.5 | 69 |  |  |  | 189 | 7.94 | 5470 | 28.6 | 102.96 | 1 | 26.6 |  |  |  | 173 | 7.88 | 1355 | 90.6 | 226.5 | 0.1 | 2.4 |  |  |  | 227 | 7.19 | 5350 | 108.6 | 423.54 | 6.7 | 24.9 |  |  |  |  | 7.8 | 7040 | 34.5 | 131.1 | 0.5 | 4.7 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 5 | 7.78 | 7250 | 78.5 | 200.175 | 5 | 23.4 |  |  |  | 60 | 7.92 | 3210 | 56.6 | 203.76 | 17.8 | 23.3 | [13 empty] | 63 | 7.2 | 1468 | 51.6 | 190.92 | 6.9 | 7.7 | [14 empty] | 7.31 | 5130 | 5.7 | 33.06 | 3.2 | 3.4 |  |  |  | 23 | 8.54 | 3410 | 86.5 | 268.15 | 6 | 12.7 | [43 empty] | 133 | 6.86 | 2020 | 7.4 | 43.66 | 3.2 | 3.5
2020-05-25 | 3279 | [10 empty] | 1057 | 8.53 | 3570 | 26.4 | 92.4 | 0.6 | 13 |  |  |  | 214 | 7.89 | 1804 | 6.8 | 35.36 | 2.6 | 2.8 |  |  |  | 197 | 8.4 | 9900 | 40.4 | 173.72 | 0.8 | 7.1 |  |  |  | 61 |  |  | 34.3 | 109.76 |  | 51 |  |  |  | 231 | 8.02 | 5380 | 29.8 | 107.28 | 0.6 | 27.5 |  |  |  | 183 | 7.98 | 1330 | 90.9 | 227.25 | 0.1 | 2.4 |  |  |  | 173 | 7.76 | 9250 | 97.5 | 380.25 | 3.8 | 25 |  |  |  | 48 | 7.97 | 6900 | 30.4 | 115.52 | 0.4 | 5 |  |  |  | 405 | 7.53 | 7160 | 61.6 | 197.12 | 5 | 47.4 |  |  |  | 52 | 7.72 | 7690 | 55.7 | 142.035 | 19.9 | 21.8 |  |  |  | 63 | 7.98 | 3280 | 73.5 | 264.6 | 4 | 22.6 |  |  |  | 54 | 7.73 | 437 | 12.1 | 33.88 | 3.7 | 4.8 |  |  |  | 108 | 7.04 | 1293 | 53.3 | 197.21 | 9.2 | 10 |  |  |  | 10 | [9 empty] | 279 | 7.76 | 7490 | 5 | 29 | 0.1 | 2.8 |  |  |  | 23 | 8.45 | 3420 | 85 | 263.5 | 5 | 11.7 | [43 empty] | 121 | 6.78 | 2530 | 6 | 35.4 | 2.5 | 3.6
2020-05-26 | 3795 | [10 empty] | 1731 | 8.32 | 3660 | 36.3 | 127.05 | 0.4 | 16.5 |  |  |  | 199 | 7.73 | 1872 | 7.2 | 37.44 | 3.3 | 3.5 |  |  |  | 90 | 8.18 | 8890 | 39.1 | 168.13 | 1.6 | 7.4 |  |  |  | 15 | 7.92 | 1618 | 18.7 | 59.84 | 28.4 | 29.4 | 2.6 |  |  | 383 | 7.9 | 3550 | 54.2 | 195.12 | 2.7 | 23.7 |  |  |  | 193 | 7.84 | 1303 | 87.5 | 218.75 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 228 | 7.21 | 4780 | 17.5 | 68.25 | 2.5 | 19.9 |  |  |  | 48 | 7.94 | 6300 | 33.2 | 126.16 | 0.5 | 6.1 |  |  |  | 334 | 7.5 | 6170 | 57.9 | 185.28 | 6.1 | 44.8 |  |  |  |  | 7.68 | 7370 | 54.1 | 137.955 | 17.3 | 21.3 |  |  |  | 176 | 8.01 | 3380 | 89.8 | 323.28 | 10.4 | 20.8 |  |  |  | 62 | 7.64 | 511 | 40.1 | 112.28 | 10.9 | 11.4 |  |  |  | 116 | 7.1 | 1310 | 36.5 | 135.05 | 8.1 | 9.7 | [14 empty] | 8.11 | 7000 | 5.1 | 29.58 | 0.2 | 3.2 |  |  |  | 29 | 8.45 | 3350 | 86 | 266.6 | 6.3 | 11.7 | [43 empty] | 191 | 7.02 | 1781 | 5.4 | 31.86 | 3 | 3.4
2020-05-27 | 3426 | [10 empty] | 1526 | 8.36 | 3620 | 27 | 94.5 | 0.9 | 15.7 |  |  |  | 207 | 8.21 | 3710 | 18 | 93.6 | 7.5 | 8.9 |  |  |  | 125 | 8.38 | 8850 | 39.7 | 170.71 | 1.8 | 7.9 | [13 empty] | 220 | 8.06 | 5200 | 32.7 | 117.72 | 1.1 | 27.2 |  |  |  | 192 | 8.01 | 1279 | 89 | 222.5 | 0.3 | 2.1 |  |  |  | 252 | 7.59 | 6250 | 144.9 | 327 | 18 | 33 |  |  |  | 47 | 7.81 | 5910 | 30.8 | 117.04 | 0.6 | 5.8 |  |  |  | 303 | 7.48 | 6110 | 55.3 | 176.96 | 5.9 | 41.1 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 147 | 7.79 | 3100 | 89 | 320.4 | 13 | 19.3 |  |  |  | 13 | 7.76 | 445 | 16.5 | 46.2 | 3.2 | 4 |  |  |  | 114 | 7.08 | 1210 | 36.8 | 136.16 | 5.3 | 8.3 | [13 empty] | 105 | 8.09 | 6250 | 5.2 | 30.16 | 0.3 | 3.3 |  |  |  | 21 | 8.36 | 3460 | 85.6 | 265.36 | 5.9 | 11.3 | [43 empty] | 154 | 6.53 | 2160 | 7.9 | 46.61 | 3.5 | 4.1 |  |  |  |  | 6.22 | 2930 |  | 222.7 | 205
2020-05-28 | 3346 | [10 empty] | 1228 | 8.43 | 3610 | 27.4 | 95.9 | 0.9 | 13.9 |  |  |  | 176 | 8.33 | 4280 | 18.9 | 98.28 | 7.1 | 8.3 |  |  |  | 129 | 8.27 | 8730 | 39.2 | 168.56 | 1.7 | 7.6 |  |  |  | 44 | 7.86 | 1241 | 12.1 | 38.72 | 19.2 | 19.9 | 2.4 |  |  | 282 | 7.95 | 5280 | 32.8 | 118.08 | 1.4 | 27.5 | 0.6 |  |  | 194 | 7.9 | 1252 | 85.7 | 214.25 | 0.3 | 2.3 |  |  |  | 289 | 7.22 | 4520 | 160 | 391 | 8.8 | 11.9 |  |  |  | 63 | 7.72 | 5520 | 29.3 | 111.34 | 0.9 | 6.6 |  |  |  | 373 | 7.29 | 5190 | 54.9 | 175.68 | 6.9 | 23 |  |  |  | 82 | 7.54 | 7110 | 48.4 | 123.42 | 21.6 | 41.1 |  |  |  | 150 | 8.04 | 2800 | 79.8 | 287.28 | 14.5 | 17.8 | [13 empty] | 160 | 7.1 | 1266 | 45.6 | 168.72 | 6.7 | 7.8 | 2.8 | [13 empty] | 8.03 | 6510 | 5.7 | 33.06 | 0.3 | 2.7 |  |  |  | 23 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 153 | 6.62 | 2150 | 7.4 | 43.66 | 3.2 | 4
2020-05-29 | 3141 | [10 empty] | 775 | 8.39 | 3800 | 29.4 | 102.9 | 1.6 | 13.5 |  |  |  | 221 | 8.28 | 4610 | 40.6 | 211.12 | 7.6 | 8.5 |  |  |  | 138 | 8.3 | 8840 | 38.4 | 165.12 | 2.3 | 7.4 |  |  |  | 47 | 7.84 | 821 | 5.8 | 18.56 | 6.4 | 7.4 |  |  |  | 322 | 7.97 | 5370 | 34.5 | 124.2 | 1.4 | 27.2 |  |  |  | 197 | 7.89 | 1246 | 85.5 | 213.75 | 0.3 | 2.4 |  |  |  | 388 | 7.58 | 5290 | 221 | 525 | 30.4 | 35.5 |  |  |  | 35 | 7.71 | 5730 | 30.2 | 114.76 | 0.9 | 7.6 |  |  |  | 413 | 7.27 | 5560 | 47.6 | 152.32 | 7 | 42.4 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 62 | 7.9 | 3150 | 87.1 | 313.56 | 17 | 19.3 | [13 empty] | 149 | 6.98 | 1356 | 65.6 | 242.72 | 6.3 | 7.5 | [13 empty] | 237 | 7.74 | 6630 | 5.5 | 31.9 | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 14 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 143 | 6.67 | 2330 | 10.6 | 62.54 | 4.9 | 5.7
2020-05-30 | 4180 | [10 empty] | 1877 | 8.46 | 3670 | 32 | 112 | 3.2 | 14.6 |  |  |  | 126 | 8.28 | 4570 | 42.4 | 220.48 | 7 | 8.3 |  |  |  | 108 | 8.28 | 9320 | 39.2 | 168.56 | 1.8 | 8 |  |  |  | 43 | 7.5 | 765 | 8.1 | 25.92 | 3.6 | 4.9 |  |  |  | 353 | 7.73 | 2700 | 24.5 | 88.2 | 5.7 | 14.4 |  |  |  | 192 | 7.71 | 1248 | 83.5 | 208.75 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 224 | 7.64 | 5980 | 30.8 | 118.9 | 22.8 | 31.9 |  |  |  | 66 | 7.76 | 5950 | 31.7 | 120.46 | 0.7 | 8.6 |  |  |  | 406 | 7.41 | 5800 | 49.3 | 157.76 | 7.2 | 42.2 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 152 | 7.97 | 3720 | 101.3 | 364.68 | 21.8 | 22.1 | [13 empty] | 151 | 7.08 | 1299 | 64 | 236.8 | 7.8 | 9 |  |  |  | 102 | 7.12 | 2330 | 54.4 | 163.2 | 0.7 | 140.3 |  |  |  | 212 | 8.08 | 6790 | 5.4 | 31.32 | 0.3 | 2.3 |  |  |  | 12 | 8.42 | 3570 | 83.7 | 259.47 | 6 | 14.9 | [43 empty] | 156 | 7.03 | 2030 | 5.2 | 30.68 | 2.5 | 3
2020-05-31 | 3827 | [10 empty] | 1499 | 8.43 | 3790 | 31.4 | 109.9 | 1 | 16.9 |  |  |  | 163 | 8.22 | 4460 | 27.8 | 144.56 | 7.7 | 7.9 |  |  |  | 149 | 8.25 | 8730 | 37.8 | 162.54 | 1.7 | 6.7 |  |  |  | 43 | 7.48 | 794 | 9.1 | 29.12 | 3.1 | 4.6 |  |  |  | 251 | 8.03 | 5840 | 36.4 | 131.04 | 9.3 | 26.5 |  |  |  | 195 | 7.74 | 1229 | 79.9 | 199.75 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 426 | 7.22 | 4370 | 15.7 | 60.6 | 5.3 | 26.3 |  |  |  | 38 | 6.6 | 5570 | 29.3 | 111.34 | 0.8 | 9.9 |  |  |  | 580 | 7.35 | 7080 | 64.7 | 207.04 | 7.2 | 54.7 |  |  |  |  | 7.84 | 7230 | 55.6 | 141.78 | 18.1 | 21.6 |  |  |  | 133 | 7.9 | 3280 | 88.9 | 320.04 | 17 | 18.4 | [13 empty] | 177 | 7.06 | 1385 | 43.7 | 161.69 | 6 | 7.2 | [14 empty] | 8.13 | 6870 | 5.7 | 33.06 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 33 | 8.21 | 3660 | 91.5 | 283.65 | 7.2 | 13.1 | [43 empty] | 140 | 6.87 | 2290 | 10.1 | 59.59 | 4 | 5.2
2020-06-01 | 4218 | [10 empty] | 2084 | 8.31 | 4370 | 31.5 | 110.25 | 1.8 | 17.4 |  |  |  | 64 | 8.24 | 5380 | 24.2 | 125.84 | 9.6 | 10 |  |  |  | 157 | 8.27 | 9400 | 37.3 | 160.39 | 2.3 | 6.5 |  |  |  | 15 | 7.04 | 1041 | 7.1 | 22.72 | 3 | 4 |  |  |  | 303 | 7.57 | 2540 | 23.4 | 84.24 | 10 | 14.5 |  |  |  | 183 | 7.85 | 1239 | 80.1 | 200.25 | 0.3 | 2.3 |  |  |  | 269 | [9 empty] | 65 | 7.74 | 5580 | 30 | 114 | 0.8 | 8.8 |  |  |  | 400 | 7.37 | 4530 | 38.8 | 124.16 | 6.4 | 31 |  |  |  |  | 7.81 | 7430 | 54.4 | 138.72 | 17.5 | 21.4 |  |  |  | 102 | 8.18 | 3270 | 91.8 | 330.48 | 20.1 | 21.4 | [13 empty] | 183 | 6.95 | 1391 | 41.1 | 152.07 | 8 | 8.3 | [13 empty] | 233 | 8.08 | 6780 | 5.2 | 30.16 | 0.7 | 1.3 |  |  |  | 30 |  |  |  | 0 | [45 empty] | 130 | 6.72 | 210 | 7.2 | 42.48 | 3.2 | 3.5
2020-06-02 | 3029 | [10 empty] | 1758 | 8.06 | 4040 | 29.8 | 104.3 | 1 | 18.7 |  |  |  | 99 | [9 empty] | 102 | 8.33 | 9490 | 36.9 | 158.67 | 1.7 | 7.6 | [13 empty] | 134 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 195 | 7.79 | 1206 | 77.3 | 193.25 | 0.3 | 2.5 |  |  |  | 115 | 7.62 | 6690 | 23.1 | 89.2 | 15.9 | 28.5 |  |  |  | 26 | 7.82 | 6300 | 32.9 | 125.02 | 1.3 | 11.7 |  |  |  | 172 | 7.48 | 5410 | 44.4 | 142.08 | 6.3 | 36.7 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 117 | 7.96 | 3380 | 89 | 320.4 | 0.9 | 21.9 | [13 empty] | 152 | 7.17 | 1575 | 16.9 | 62.53 | 8.6 | 9 | [14 empty] | 8.15 | 6240 | 5 | 29 | 0.3 | 1.2 |  |  |  | 28 | 8.24 | 3810 | 98.6 | 305.66 | 6.4 | 19.9 | [43 empty] | 131 | 6.92 | 2620 | 11.7 | 69.03 | 4.3 | 6.5
2020-06-03 | 3414 | [10 empty] | 1759 | 8.38 | 3480 | 30.5 | 106.75 | 1 | 23.2 |  |  |  | 31 | 8.32 | 4830 | 21.7 | 112.84 | 10 | 10.8 |  |  |  | 167 | 8.28 | 8350 | 36.3 | 156.09 | 1.3 | 8 |  |  |  | 33 | 7.72 | 1120 | 7.6 | 24.32 | 4.5 | 5 |  |  |  | 129 | 8.15 | 5230 | 35.9 | 129.24 | 23.6 | 31.3 |  |  |  | 191 | 8.09 | 1196 | 76.9 | 192.25 | 0.3 | 2.6 |  |  |  | 427 | 8.13 | 8090 | 23.8 | 91.9 | 5.9 | 36.7 |  |  |  | 73 | 8.02 | 5970 | 33 | 125.4 | 0.9 | 12.9 |  |  |  | 317 | 7.66 | 5970 | 54.6 | 174.72 | 6 | 45 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 183 | 7.56 | 1833 | 16.6 | 59.76 | 4.8 | 5.5 | [13 empty] | 50 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 34 | 8.34 | 3920 | 109.5 | 339.45 | 6.7 | 24.8 | [43 empty] | 20 | 6.66 | 1747 | 6.9 | 40.71 | 2.9 | 3.4
2020-06-04 | 3552 | [10 empty] | 1356 | 8.01 | 4120 | 29 | 101.5 | 0.5 | 23.2 | [13 empty] | 112 | 8.36 | 9670 | 35.2 | 151.36 | 0.6 | 6.7 |  |  |  | 171 | 7.64 | 1186 | 6.3 | 20.16 | 3.1 | 4.3 |  |  |  | 310 | 8.1 | 5630 | 38.7 | 139.32 | 2.4.4 | 30.8 |  |  |  | 195 | 8.05 | 1193 | 73.2 | 183 | 0.2 | 2.6 |  |  |  | 296 | 7.86 | 6480 | 22.5 | 86.9 | 13.3 | 30.5 |  |  |  | 44 | 7.99 | 6370 | 36 | 136.8 | 0.3 | 14.3 |  |  |  | 475 | 7.38 | 5670 | 47.9 | 153.28 | 6.4 | 38.7 |  |  |  | 67 | 7.81 | 8320 | 55.3 | 141.015 | 16.1 | 23.1 |  |  |  | 188 | 8.08 | 3270 | 76 | 273.6 | 13.7 | 17.4 |  |  |  | 45 | [9 empty] | 103 | 7.65 | 562 | 67.9 | 251.23 | 0.5 | 2.5 | [23 empty] | 41 | 8.24 | 4070 | 120.8 | 374.48 | 8 | 29.1 | [43 empty] | 149 | 6.15 | 1894 | 8.5 | 50.15 | 2 | 2.5
2020-06-05 | 3390 | [10 empty] | 1696 | 8.03 | 4160 | 28.7 | 100.45 | 0.6 | 22.8 |  |  |  | 58 | 8.36 | 5580 | 20.7 | 107.64 | 10 | 11 |  |  |  | 181 | 8.2 | 9380 | 35.4 | 152.22 | 0.6 | 5.8 |  |  |  | 24 | 7.54 | 1513 | 16.7 | 53.44 | 22.6 | 23.8 |  |  |  | 206 | 8.05 | 5710 | 41.4 | 149.04 | 22.1 | 30.2 |  |  |  | 171 | 7.62 | 1210 | 71.9 | 179.75 | 0.2 | 2.9 |  |  |  | 291 | 7.16 | 5740 | 15.9 | 61.4 | 6.1 | 19.8 |  |  |  | 34 | 8.03 | 6700 | 33.6 | 128.7 | 0.6 | 15.6 |  |  |  | 226 | 7.15 | 5970 | 46.8 | 149.76 | 6.2 | 40.2 |  |  |  |  | 7.83 | 7870 | 51.4 | 131.07 | 20.1 | 22.5 |  |  |  | 103 | 7.84 | 3280 | 74.6 | 268.56 | 11.5 | 22.4 |  |  |  | 31 | 7.69 | 439 | 16.7 | 46.76 | 6.2 | 6.9 |  |  |  | 179 | 7.52 | 605 | 89.4 | 330.78 | 0.3 | 1.3 | [23 empty] | 33 | 8.37 | 4460 | 151 | 468.1 | 17.6 | 36.6 | [43 empty] | 157 | 5.96 | 2630 | 9.3 | 54.87 | 2.5 | 3.6
2020-06-06 | 3154 | [10 empty] | 1649 | 7.8 | 4030 | 27.6 | 96.6 | 0.3 | 20.7 | [13 empty] | 95 |  |  |  | 0 | [25 empty] | 168 | 7.61 | 1195 | 73 | 182.5 | 0.2 | 3 |  |  |  | 265 | 7.28 | 5640 | 20.1 | 77.6 | 6.8 | 29.8 |  |  |  | 65 | 7.76 | 6500 | 37.5 | 143.6 | 0.2 | 19.1 |  |  |  | 221 | 7.66 | 5350 | 46.4 | 148.48 | 6.4 | 38.9 |  |  |  | 92 | 7.83 | 7450 | 50 | 127.5 | 13.3 | 16.5 |  |  |  | 114 | 7.95 | 3130 | 69.4 | 249.84 | 15.4 | 20.1 |  |  |  | 62 | 7.16 | 402 | 11 | 30.8 | 4.6 | 5 |  |  |  | 195 | 7 | 1372 | 68.7 | 254.19 | 5.1 | 5.3 | 4.76 | [22 empty] | 65 | 7.96 | 4370 | 152.3 | 465 | 13.9 | 40 | [43 empty] | 163 | 6.3 | 2740 | 14.5 | 85.55 | 5 | 5.5 |  |  |  |  | 7.04 | 2900 |  | 226 | 190
2020-06-07 | 3509 | [10 empty] | 1600 | 8.28 | 4170 | 28.6 | 100.1 | 0.9 | 19.3 |  |  |  | 80 | 8.33 | 5830 | 18.5 | 96.2 | 8 | 8.6 |  |  |  | 103 | 8.27 | 9670 | 35.4 | 152.22 | 0.5 | 5.9 |  |  |  | 26 | 7.29 | 1156 | 9.3 | 29.76 | 8.3 | 10.2 | [13 empty] | 171 | 7.8 | 1204 | 73.4 | 183.5 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 415 | 7.41 | 6060 | 20.3 | 78.4 | 8.7 | 20.8 |  |  |  | 72 | 7.85 | 7000 | 37.4 | 143.2 | 0.9 | 3.1 |  |  |  | 437 | 7.28 | 7780 | 62.6 | 200.32 | 7.7 | 53.4 |  |  |  | 98 | 7.49 | 8350 | 48.9 | 124.695 | 14.8 | 15.5 |  |  |  | 134 | 7.8 | 3670 | 69.4 | 249.84 | 9.9 | 23.5 |  |  |  | 30 | 7.46 | 419 | 19.9 | 55.72 | 2.2 | 5 |  |  |  | 167 | 6.95 | 1485 | 59 | 218.3 | 6.6 | 6.9 | [23 empty] | 30 | 8.12 | 4730 | 173.3 | 529 | 19.2 | 43.8 | [43 empty] | 146 | 6.37 | 2760 | 12.6 | 74.34 | 4 | 5.1
2020-06-08 | 3608 | [10 empty] | 1301 | 8.24 | 4080 | 28 | 98 | 1.2 | 19.4 |  |  |  | 172 | 8.36 | 5230 | 17.1 | 88.92 | 8 | 8.4 |  |  |  | 185 | 8.33 | 9130 | 35 | 150.5 | 0.5 | 6.5 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 267 | [9 empty] | 166 | 7.84 | 1181 | 74.3 | 185.75 | 0.2 | 3 |  |  |  | 395 | 7.66 | 2450 | 15.8 | 61.62 | 17.2 | 18.5 |  |  |  | 16 | 8.08 | 7020 | 41.7 | 158.46 | 0.6 | 23.2 |  |  |  | 361 | 7.3 | 5350 | 41.8 | 133.76 | 3.4 | 35.7 |  |  |  | 36 | 7.68 | 7670 | 50 | 127.5 | 1.8 | 7.3 |  |  |  | 95 | 7.78 | 3330 | 63.4 | 228.24 | 5.5 | 19.3 |  |  |  | 52 | 7.97 | 454 | 31.1 | 87.08 | 4.8 | 9 |  |  |  | 190 | 7 | 1520 | 47.4 | 175.38 | 6.4 | 8 | [13 empty] | 255 | 7.59 | 7000 | 4.6 | 26.68 | 0.3 | 0.9 |  |  |  | 11 | 8.08 | 4650 | 161 | 472 | 13.6 | 45.6 | [43 empty] | 106 | 6.51 | 2950 | 11.9 | 70.21 | 3.6 | 5
2020-06-09 | 3514 | [10 empty] | 1432 | 7.97 | 4040 | 30.2 | 105.7 | 0.9 | 21.8 |  |  |  | 104 | 8.31 | 4790 | 16.5 | 85.8 | 3.6 | 5.1 |  |  |  | 110 | 8.36 | 8560 | 36.7 | 157.81 | 0.9 | 6.4 |  |  |  | 242 | 7.53 | 1492 | 13.3 | 42.56 | 12.4 | 13.5 | 0.3 |  |  | 297 | 8.1 | 5000 | 53.6 | 192.96 | 26 | 34 |  |  |  | 172 | 7.94 | 1167 | 77.2 | 193 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 259 | 7.75 | 4660 | 18.9 | 73.71 | 15.8 | 22.2 |  |  |  | 80 | 8.04 | 6490 | 42.8 | 162.64 | 0.8 | 24.2 |  |  |  | 346 | 7.43 | 7540 | 75 | 240 | 4 | 60 |  |  |  | 22 | 7.72 | 7500 | 51.3 | 130.815 | 5.6 | 7.4 |  |  |  | 141 | 7.79 | 3530 | 70.2 | 252.72 | 6.7 | 22 |  |  |  | 49 | 8.24 | 473 | 18.4 | 51.52 | 3 | 6.8 |  |  |  | 113 | 7.04 | 1540 | 49 | 181.3 | 6.4 | 9.6 | 6 |  |  | 13 | [10 empty] | 8.3 | 6360 | 6.2 | 35.96 | 0.8 | 1.3 |  |  |  | 25 | 8.14 | 4520 | 161 | 451 | 13.7 | 45.2 | [43 empty] | 109 | 6.35 | 2990 | 12.6 | 74.34 | 3.8 | 4.7
2020-06-10 | 3901 | [10 empty] | 1146 | 8.31 | 4190 | 32.3 | 113.05 | 0.8 | 26.6 |  |  |  | 42 | 8.4 | 4600 | 15.6 | 81.12 | 0.9 | 4.6 |  |  |  | 141 | 8.46 | 8160 | 33.6 | 144.48 | 0.2 | 6.1 |  |  |  | 576 | 7.85 | 1837 | 24.5 | 78.4 | 14.3 | 27.6 |  |  |  | 259 | 8.07 | 4420 | 40.5 | 145.8 | 22.9 | 30 |  |  |  | 171 | 8.06 | 1120 | 75 | 187.5 | 0.2 | 3.3 |  |  |  | 295 | 7.76 | 4520 | 35 | 136.5 | 33.8 | 41.8 |  |  |  | 39 | 7.91 | 6260 | 37.7 | 143.26 | 0.5 | 25 |  |  |  | 764 | 7.42 | 5720 | 55.7 | 178.24 | 6.8 | 44 |  |  |  | 65 | 7.47 | 7450 | 50 | 127.5 | 3.6 | 7.4 |  |  |  | 196 | 7.76 | 3650 | 72.3 | 260.28 | 6.8 | 23.4 |  |  |  | 32 | 8.23 | 456 | 37 | 103.6 | 11.5 | 13 |  |  |  | 52 | 7.55 | 1096 | 15.4 | 56.98 | 0.2 | 2.9 | [14 empty] | 8.15 | 6040 | 8.2 | 47.56 | 0.1 | 1.5 |  |  |  | 12 | 8.07 | 4420 | 135.2 | 310 | 6.5 | 40 | [43 empty] | 111 | 6.3 | 1855 | 7.5 | 44.25 | 1.5 | 2.6
2020-06-11 | 4313 | [10 empty] | 1447 | 8.16 | 4420 | 35.8 | 125.3 | 1.2 | 24.7 |  |  |  |  | 8.28 | 4800 | 14.2 | 73.84 | 3.5 | 4.4 |  |  |  | 160 | 8.34 | 8780 | 34.5 | 148.35 | 1.1 | 6.1 |  |  |  | 659 | 8.13 | 2470 | 39.5 | 126.4 | 9.4 | 43 |  |  |  | 336 | 8 | 4400 | 38.9 | 140.04 | 1 | 28.6 |  |  |  | 168 | 7.97 | 1132 | 72.9 | 182.25 | 0.1 | 3.1 |  |  |  | 447 | 7.61 | 4740 | 18 | 70.2 | 9.4 | 24 |  |  |  | 32 | 8.05 | 6480 | 39.2 | 148.96 | 0.8 | 27.7 |  |  |  | 653 | 7.48 | 6170 | 59 | 188.8 | 8.4 | 46 |  |  |  |  | 7.51 | 7920 | 50 | 127.5 | 4.7 | 7 |  |  |  | 104 | 7.8 | 2780 | 53 | 190.8 | 9 | 17.8 |  |  |  | 37 | 6.99 | 422 | 17.8 | 49.84 | 7.9 | 9.2 |  |  |  | 63 | 7.63 | 1268 | 14.3 | 52.91 | 0.1 | 4 | [13 empty] | 146 | 8.04 | 6170 | 5.4 | 31.32 | 0.1 | 1 |  |  |  | 16 | 7.88 | 4840 | 135 | 319 | 6.5 | 39.3 | [43 empty] | 45 | 6.48 | 2000 | 8.1 | 47.79 | 2.5 | 3.1
2020-06-12 | 4239 | [10 empty] | 1587 | 8.14 | 4630 | 36.9 | 129.15 | 1.1 | 21.1 |  |  |  | 149 | 8.33 | 4830 | 15.9 | 82.68 | 4.2 | 4.3 |  |  |  | 149 | 8.37 | 8690 | 34.7 | 149.21 | 1.1 | 5.9 | 0.65 |  |  | 690 | 8.39 | 2530 | 41.3 | 132.16 | 13.1 | 45.5 | 4.64 |  |  | 254 | 8.13 | 5280 | 41.6 | 149.76 | 16.5 | 30 | 0.63 |  |  | 172 | 7.71 | 1143 | 70.1 | 175.25 | 0.1 | 3.5 |  |  |  | 334 | 7.58 | 5280 | 23.4 | 91.26 | 17.5 | 28.5 |  |  |  | 75 | 7.78 | 6210 | 37.2 | 141.36 | 0.6 | 24.8 |  |  |  | 481 | 7.39 | 5770 | 56.6 | 181.12 | 7.3 | 43.5 |  |  |  |  | 8.08 | 8560 | 49.9 | 127.245 | 3.1 | 6.8 |  |  |  | 113 | 7.9 | 3560 | 68.4 | 246.24 | 5 | 22.8 | 0.36 |  |  | 55 | 8.21 | 407 | 16.4 | 45.92 | 5.3 | 5.8 |  |  |  | 126 | 7.56 | 1330 | 15.5 | 57.35 | 0.1 | 2.7 |  |  |  | 16 | [10 empty] | 8.19 | 7530 | 5.7 | 33.06 | 0.1 | 2.2 |  |  |  | 19 | 8.02 | 5160 | 132 | 331 | 9.9 | 38.4 | [34 empty] | 6.48 | 2630 | 55.8 | 242 | 136 | 146.8 |  |  |  | 19 | 6.61 | 1472 | 8.4 | 49.56 | 1.3 | 2.6
2020-06-13 | 3442 | [10 empty] | 951 | 8.31 | 4550 | 38.8 | 135.8 | 1.1 | 24.9 | 0.61 |  |  | 170 | 8.22 | 4810 | 14.4 | 59.04 | 1.4 | 3.2 | 0.16 |  |  | 123 | 8.24 | 8740 | 38.2 | 164.26 | 0.9 | 5.6 |  |  |  | 605 | 7.78 | 2420 | 46.5 | 148.8 | 14.5 | 47.3 | 5.5 |  |  | 300 | 8.01 | 5750 | 45.4 | 163.44 | 11.8 | 27.6 |  |  |  | 171 | 7.88 | 1150 | 73.7 | 184.25 | 0.1 | 3.2 | 0.06 |  |  | 186 | 7.53 | 5380 | 19.3 | 75.27 | 4.3 | 26.9 |  |  |  | 54 | 7.96 | 7090 | 39.7 | 150.86 | 1.5 | 30 | 0.13 |  |  | 282 | 7.29 | 5990 | 55.8 | 178.56 | 6.1 | 42.6 | 0.69 |  |  |  | 7.46 | 7890 | 50.8 | 129.54 | 1.7 | 6.7 |  |  |  | 184 | 7.66 | 3860 | 63.5 | 228.6 | 1.1 | 24.8 |  |  |  | 70 | 7.51 | 445 | 27.2 | 76.16 | 0.1 | 10.9 |  |  |  | 74 | 7.23 | 1184 | 8.2 | 30.34 | 5.1 | 6.4 |  |  |  |  | 6.51 | 3830 | 33.1 | 105.3 | 0.6 | 106.7 |  |  |  | 251 | 7.76 | 6370 | 6.1 | 24.4 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 21 | 8.14 | 5100 | 162.3 | 369 | 8.7 | 44.8 | [34 empty] | 6.21 | 2990 | 64.2 | 249.8 | 126.2 | 160.5 |  |  |  |  | 6.58 | 3070 | 12.1 | 45.98 | 1.4 | 2.4
2020-06-14 | 3395 | [10 empty] | 1127 | 8.22 | 4640 | 41.4 | 144.9 | 1.1 | 30.4 |  |  |  | 108 | 8.26 | 4330 | 16.3 | 66.83 | 0.2 | 3.8 |  |  |  | 115 | 8.33 | 8110 | 35.3 | 151.79 | 0.7 | 6.3 |  |  |  | 551 | 7.96 | 2280 | 41.7 | 133.44 | 14.9 | 47.4 | 5.4 |  |  | 198 | 8.22 | 5950 | 50.3 | 181.08 | 5.4 | 21.1 |  |  |  | 168 | 8.11 | 1109 | 77.7 | 194.25 | 0.1 | 3.3 |  |  |  | 412 | 7.71 | 6510 | 30.1 | 117.39 | 14 | 26.6 |  |  |  | 23 | 8.03 | 6680 | 36.5 | 138.7 | 0.5 | 27.9 |  |  |  | 224 | 7.61 | 2620 | 27.4 | 87.68 | 5.7 | 19 | [13 empty] | 111 | 7.78 | 3320 | 59.3 | 213.48 | 7.6 | 27.1 |  |  |  | 39 | 7.37 | 417 | 33.5 | 93.8 | 7.9 | 8.1 |  |  |  | 109 | 7.34 | 1062 | 7.7 | 28.49 | 4.6 | 6.9 | [13 empty] | 182 | 7.85 | 5910 | 6 | 24 | 0.3 | 1.6 |  |  |  | 28 | 8.39 | 4160 | 141.5 | 319 | 8.6 | 36.9 | [34 empty] | 6.66 | 3010 | 78.2 | 309 | 137.4 | 169
2020-06-15 | 3636 | [10 empty] | 1410 | 8.2 | 4950 | 43.3 | 151.55 | 1.3 | 34.8 |  |  |  | 209 | 8.28 | 4330 | 15.8 | 64.78 | 0.4 | 2.5 |  |  |  | 114 | 8.35 | 7830 | 34.4 | 147.92 | 1.4 | 7.4 |  |  |  | 567 | 7.7 | 2510 | 43.8 | 140.16 | 21.2 | 52.4 |  |  |  | 258 | 8.22 | 5940 | 50.8 | 182.88 | 6.6 | 18.2 |  |  |  | 165 | 7.73 | 1108 | 75.5 | 188.75 | 0.1 | 3.4 |  |  |  | 163 | 7.79 | 4750 | 22.9 | 89.31 | 6.7 | 13.1 |  |  |  | 89 | 7.66 | 6740 | 36.9 | 140.22 | 0.7 | 30.6 |  |  |  | 206 | 8.05 | 1656 | 19.4 | 62.08 | 6.4 | 9.8 | [13 empty] | 55 | 7.79 | 3020 | 55.3 | 199.08 | 9.7 | 24.8 |  |  |  | 35 | 7.78 | 441 | 20.6 | 57.68 | 5.6 | 6.8 |  |  |  | 117 | 7.46 | 1049 | 8.8 | 32.56 | 4.7 | 7.2 | [13 empty] | 205 | 8.03 | 5740 | 6.2 | 24.8 | 0.1 | 1.3 |  |  |  | 43 | 7.98 | 4790 | 154.3 | 478 | 10.6 | 43.4
2020-06-16 | 3517 | [10 empty] | 1577 | 8.24 | 4780 | 45 | 157.5 | 1.4 | 35 |  |  |  | 208 | 8.24 | 4380 | 16.7 | 68.47 | 0.5 | 5.3 |  |  |  | 111 | 8.14 | 8090 | 32.8 | 141.04 | 0.7 | 7.2 |  |  |  | 584 | 7.74 | 1652 | 30 | 96 | 10.9 | 29.4 | 0.69 |  |  | 310 | 8.26 | 5860 | 52.3 | 188.28 | 1.7 | 15.8 |  |  |  | 161 | 7.98 | 1108 | 76.1 | 190.25 | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 43 | 7.76 | 6420 | 38.6 | 146.68 | 1 | 30.2 |  |  |  | 125 | 7.43 | 1452 | 14.4 | 46.08 | 6.9 | 8.6 | [13 empty] | 35 | 7.79 | 2740 | 49.2 | 177.12 | 7.2 | 23.7 |  |  |  | 85 | 7.91 | 442 | 25.3 | 70.84 | 5.6 | 6.2 |  |  |  | 118 | 7.4 | 1048 | 7.9 | 29.23 | 5.1 | 7.1 | 0.7 | [12 empty] | 126 | 8.13 | 4960 | 7.2 | 28.8 | 0.2 | 1.6 |  |  |  | 33 | [30 empty] | 6.71 | 3310 | 102 | 388 | 311 | 424.2 |  |  |  |  | 6.47 | 2080 | 56.2 | 161 | 123 | 160.8 | [14 empty] | 6.76 | 1976 |  | 128 | 105
2020-06-17 | 3520 | [10 empty] | 1261 | 8.3 | 4110 | 41.7 | 145.95 | 1.3 | 34.8 |  |  |  | 141 | 8.26 | 4150 | 15.1 | 61.91 | 1.3 | 4.1 |  |  |  | 113 | 8.44 | 6680 | 32.8 | 141.04 | 0.9 | 7.6 |  |  |  | 587 | 7.76 | 1913 | 35.7 | 114.24 | 11.5 | 34.8 |  |  |  | 272 | 7.95 | 2980 | 42.8 | 154.08 | 6.9 | 14.1 |  |  |  | 169 | 8.14 | 1076 | 75.1 | 187.75 | 0.1 | 3.2 |  |  |  | 409 | 7.8 | 4660 | 22.6 | 88.14 | 9.3 | 20.9 |  |  |  | 18 | 7.99 | 6440 | 36.2 | 137.56 | 0.9 | 30.1 |  |  |  | 222 | 7.81 | 1318 | 13.1 | 41.92 | 6.6 | 7.1 | [13 empty] | 48 | 7.8818 | 1785 | 28.8 | 103.68 | 6 | 15.3 |  |  |  | 42 | 7.77 | 387 | 17.7 | 49.56 | 4.6 | 5.1 |  |  |  | 81 | 7.65 | 1217 | 7.5 | 27.75 | 6.1 | 6.5 | [13 empty] | 82 | 7.72 | 4530 | 6.2 | 24.8 | 0.1 | 1 |  |  |  | 32 | 8.27 | 3870 | 191 | 526 | 18.3 | 42.7 | [24 empty] | 6.91 | 3000 | 60.4 | 310 | 241 | 261 |  |  |  |  | 6.99 | 2170 | 48.9 | 203 | 124 | 131 |  |  |  | 43
2020-06-18 | 3715 | [10 empty] | 1477 | 8.49 | 4460 | 40.7 | 142.45 | 0.9 | 33.7 |  |  |  | 109 | 8.47 | 3970 | 17.2 | 70.52 | 0.1 | 2.7 |  |  |  | 154 | 8.46 | 6840 | 106 | 331 | 0.3 | 8.8 |  |  |  | 398 | 7.88 | 2220 | 37.3 | 119.36 | 12.9 | 44.3 | 5 |  |  | 291 | 8.15 | 3890 | 114.3 | 332 | 5.5 | 28.2 |  |  |  | 147 | 8.26 | 1080 | 75.9 | 189.75 | 0.1 | 3 |  |  |  | 369 | 7.85 | 4800 | 21.9 | 85.41 | 3.1 | 29.5 |  |  |  | 75 | 8.2 | 5980 | 35.5 | 134.9 | 0.7 | 28.3 |  |  |  | 277 | 7.76 | 4650 | 59.5 | 190.4 | 9.3 | 39.9 |  |  |  | 60 | 7.56 | 5820 | 48.2 | 122.91 | 0.1 | 6.5 |  |  |  | 73 | 8 | 2680 | 45.2 | 162.72 | 0.6 | 23.2 |  |  |  | 34 | 7.45 | 419 | 26.4 | 73.92 | 10 | 13.2 |  |  |  | 98 | 7.6 | 1098 | 7.4 | 27.38 | 5.3 | 6.7 | [14 empty] | 8.24 | 4060 | 5.7 | 22.8 | 0.1 | 1 |  |  |  | 11 | 8.28 | 4410 | 220.4 | 701.3 | 17.4 | 47.5 |  |  | 488 | [21 empty] | 6.36 | 2320 | 125 | 699.8 | 183.2 | 208 |  |  |  |  | 6.67 | 2250 | 57.5 | 237.7 | 133 | 141 |  |  |  | 142 | 6.23 | 2270 | 20.4 | 77.52 | 6.9 | 7.8
2020-06-19 | 5298 | [10 empty] | 1817 | 8.28 | 3580 | 37.5 | 131.25 | 1.1 | 30.5 |  |  |  | 344 | 8.14 | 3940 | 24 | 98.4 | 3.6 | 5.1 |  |  |  | 134 | [9 empty] | 651 | 7.76 | 1910 | 30.9 | 98.88 | 10.8 | 37.8 | 4.94 |  |  | 235 | 8.3 | 4470 | 42.1 | 151.56 | 1.2 | 10.5 |  |  |  | 177 | 8.26 | 1056 | 74.5 | 186.25 | 0.1 | 3.2 |  |  |  | 448 | 7.82 | 2270 | 23.1 | 90.09 | 12.1 | 13.7 |  |  |  | 51 | 7.76 | 5230 | 31 | 117.8 | 0.6 | 25.5 |  |  |  | 791 | 7.55 | 3950 | 57.4 | 183.68 | 7.2 | 32.4 |  |  |  | 1 | [9 empty] | 223 | 8.03 | 1500 | 28.2 | 101.52 | 0.7 | 12.8 |  |  |  | 40 | 7.56 | 425 | 18 | 50.4 | 10.1 | 12.6 |  |  |  | 112 | 7.57 | 685 | 6.5 | 24.05 | 3.6 | 5.9 | 1.4 | [12 empty] | 246 | 8.06 | 3870 | 6 | 24 | 0.1 | 1 |  |  |  | 28 | [30 empty] | 7.04 | 1942 | 65.8 | 393 | 3.5 | 96.4 |  |  |  |  | 7.07 | 1642 | 21.6 | 114 | 54 | 56.3 |  |  |  |  | 6.95 | 2260 | 9.5 | 36.1 | 3.4 | 3.6
2020-06-20 | 5380 | [10 empty] | 2047 | 8.16 | 4100 | 36.3 | 127.05 | 1.2 | 29.5 |  |  |  | 212 | 8.11 | 4060 | 23.3 | 95.53 | 0.7 | 4.9 |  |  |  | 172 | 8.33 | 6580 | 31.3 | 134.59 | 0.4 | 7.6 |  |  |  | 593 | 7.2 | 2110 | 33 | 105.6 | 12.4 | 38.9 | 5.8 |  |  | 221 | 8.25 | 4790 | 43.2 | 155.52 | 1.6 | 10.8 |  |  |  | 173 | 8.04 | 1058 | 72.4 | 181 | 0.3 | 3.3 |  |  |  | 456 | 7.45 | 2420 | 25 | 97.5 | 22.9 | 26 |  |  |  | 78 | 7.74 | 5550 | 34.1 | 129.58 | 0.7 | 27.4 |  |  |  | 748 | 7.14 | 3670 | 47.5 | 152 | 3.2 | 26.1 |  |  |  | 1 | 7.3 | 6080 | 49 | 124.95 | 4.3 | 6.6 |  |  |  | 205 | 7.38 | 1101 | 22.6 | 81.36 | 0.6 | 6.6 |  |  |  | 49 | 7.29 | 434 | 32.6 | 91.28 | 10.4 | 11.9 |  |  |  | 189 | 7.3 | 776 | 7.8 | 28.86 | 4.4 | 7.3 | 2.4 | [12 empty] | 122 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 23 | 8.36 | 3520 | 175.2 | 519.2 | 18.9 | 36.9 | [24 empty] | 6.22 | 2110 | 92.8 | 504.1 | 53.6 | 139 |  |  |  |  | 6.4 | 888 | 14.5 | 97.8 | 30.3 | 39.9 |  |  |  | 91 | 6.09 | 2230 | 10.3 | 39.14 | 3 | 3.3
2020-06-21 | 5004 | [10 empty] | 1456 | 7.89 | 4060 | 36.4 | 127.4 | 1 | 36.7 |  |  |  | 186 | 7.98 | 3970 | 20.4 | 83.64 | 0.5 | 3.1 |  |  |  | 144 | 8.26 | 6470 | 30.9 | 132.87 | 0.9 | 7.8 |  |  |  | 720 | 7.29 | 2390 | 33.1 | 105.92 | 13.1 | 43.2 | 4.4 |  |  | 225 | 8.3 | 4990 | 43.8 | 157.68 | 1.1 | 12.2 |  |  |  | 172 | 8.04 | 1058 | 72.7 | 181.75 | 0.3 | 3 |  |  |  | 493 | 7.53 | 2900 | 17.9 | 69.81 | 16.8 | 27.5 |  |  |  | 51 | 8.09 | 4970 | 22.4 | 85.12 | 0.4 | 13.5 |  |  |  | 626 | 7.65 | 4350 | 58.4 | 186.88 | 2.3 | 34.1 |  |  |  | 16 | 7.37 | 5460 | 50.2 | 128.01 | 3.4 | 7.5 |  |  |  | 236 | 7.63 | 1955 | 31.1 | 111.96 | 13.9 | 19.4 |  |  |  | 33 | 7.4 | 390 | 20.1 | 56.28 | 6.2 | 7.7 |  |  |  | 214 | 7.2 | 1141 | 7.9 | 29.23 | 4.9 | 5.5 | 1.5 | [12 empty] | 223 | 7.47 | 3240 | 6 | 24 | 0.2 | 1.1 |  |  |  | 23 | [30 empty] | 6.21 | 2080 | 53.1 | 275.4 | 65 | 123.2 |  |  |  |  | 6.21 | 1990 | 50.1 | 215.2 | 76 | 130.3 |  |  |  | 186 | 6.36 | 2460 | 11.8 | 44.84 | 2.3 | 3.1
2020-06-22 | 6356 | [10 empty] | 2396 | 8.38 | 4190 | 36.7 | 128.45 | 0.9 | 32.9 |  |  |  | 183 | 8.25 | 3790 | 20.4 | 83.64 | 0.3 | 3.7 |  |  |  | 157 | 8.4 | 6280 | 29.6 | 127.28 | 0.3 | 6.5 |  |  |  | 672 | 7.61 | 2210 | 34.2 | 109.44 | 13.5 | 43.4 | 5.1 |  |  | 311 | 7.84 | 2130 | 21.9 | 78.84 | 1.1 | 6 |  |  |  | 171 | 7.99 | 1045 | 68.7 | 171.75 | 0.2 | 3.1 |  |  |  | 512 | 7.75 | 4260 | 24.1 | 93.99 | 17.5 | 38.8 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 759 | 7.77 | 3620 | 49.3 | 157.76 | 1.7 | 28.2 |  |  |  | 1 | 7.68 | 5770 | 49.1 | 125.205 | 3 | 7 |  |  |  | 179 | 7.58 | 982 | 15.8 | 56.88 | 0.1 | 4.5 |  |  |  | 51 | [9 empty] | 214 | 7.51 | 1055 | 8.8 | 32.56 | 4.7 | 6.3 | 1.5 | [12 empty] | 509 | 7.8 | 2980 | 6.4 | 25.6 | 0.1 | 1.4 |  |  |  | 12 | 8.55 | 3100 | 140 | 434 | 10.2 | 31.4 | [24 empty] | 6.7 | 1965 | 53 | 286 | 69.2 | 112 |  |  |  |  | 6.69 | 1997 | 48.6 | 221 | 108 | 128 |  |  |  | 179 | 6.8 | 2250 | 11.2 | 42.56 | 2.2 | 2.7
2020-06-23 | 5850 | [10 empty] | 2038 | 8.56 | 4080 | 34.8 | 121.8 | 0.8 | 29.9 |  |  |  | 358 | 8.11 | 3750 | 19.7 | 80.77 | 0.1 | 3 |  |  |  | 166 | 8.38 | 6280 | 29.4 | 126.42 | 0.1 | 5.9 |  |  |  | 662 | 7.742 | 2060 | 30 | 96 | 11.2 | 41.2 | 4.3 |  |  | 213 | 8.26 | 4380 | 38.7 | 139.32 | 0.6 | 10.6 |  |  |  | 168 | 8.06 | 1023 | 71.2 | 178 | 0.1 | 3 |  |  |  | 474 | 7.52 | 3110 | 18.1 | 70.59 | 15 | 29.4 |  |  |  | 54 | 8.12 | 5530 | 22.4 | 85.12 | 0.1 | 14.6 |  |  |  | 707 | 7.84 | 4510 | 60.3 | 192.96 | 2.3 | 33.9 |  |  |  | 132 | 7.46 | 6060 | 51.7 | 131.835 | 5 | 7.3 |  |  |  | 188 | 7.54 | 1717 | 28.3 | 101.88 | 11.6 | 13.9 |  |  |  | 52 | 7.38 | 405 | 56.7 | 158.76 | 3.2 | 10.5 |  |  |  | 177 | 7.29 | 842 | 7 | 25.9 | 3.3 | 4.9 | 1.6 | [12 empty] | 238 | 7.77 | 2720 | 9.2 | 36.8 | 0.1 | 1.2 |  |  |  | 25 | [30 empty] | 6.39 | 2000 | 57.5 | 316 | 64 | 111 |  |  |  |  | 6.4 | 1621 | 30.1 | 117 | 80.4 | 93.5 |  |  |  | 198 | 6.42 | 2010 | 9 | 34.2 | 1.1 | 1.8
2020-06-24 | 5262 | [10 empty] | 1553 | 8.41 | 3970 | 33.2 | 116.2 | 0.6 | 27.5 |  |  |  | 123 | [9 empty] | 138 | 8.41 | 6270 | 28.6 | 122.98 | 0.1 | 5.1 |  |  |  | 697 | 7.46 | 2260 | 38.8 | 124.16 | 20.1 | 51.5 | 4.5 |  |  | 297 | 8.19 | 4600 | 39.6 | 142.56 | 1.8 | 10.9 |  |  |  | 176 | 7.89 | 1016 | 68.6 | 171.5 | 0.1 | 2.8 |  |  |  | 539 | 7.52 | 3230 | 20 | 78 | 21.6 | 40.8 |  |  |  | 53 | 8.08 | 5090 | 21.8 | 82.84 | 0.7 | 13.3 |  |  |  | 784 | 7.83 | 4250 | 56.9 | 182.08 | 3.6 | 31 |  |  |  | 90 | 7.47 | 5740 | 57.1 | 145.605 | 4.9 | 6.6 |  |  |  | 197 | 7.58 | 1520 | 25.5 | 91.8 | 10.7 | 13.1 |  |  |  | 49 | 7.44 | 391 | 19 | 53.2 | 0.1 | 9.1 |  |  |  | 196 | 7.31 | 1198 | 8.4 | 31.08 | 4.1 | 4.3 | 1.4 | [12 empty] | 177 | 7.6 | 2410 | 10.6 | 42.4 | 0.1 | 1.8 |  |  |  | 13 | 8.16 | 2630 | 86.9 | 269.39 | 3.7 | 19.6 | [24 empty] | 6.65 | 1883 | 114 | 617 | 23.9 | 113.4 |  |  |  |  | 6.45 | 1522 | 23.9 | 96 | 84.7 | 88.5 |  |  |  | 180 | 6.4 | 1781 | 8.5 | 32.3 | 1.3 | 1.6
2020-06-25 | 4888 | [10 empty] | 1844 | 8.34 | 3900 | 32.1 | 112.35 | 0.6 | 28.9 |  |  |  | 215 | 8.03 | 3670 | 18.2 | 74.62 | 1.3 | 4.6 |  |  |  | 150 | 8.52 | 5930 | 26.9 | 115.67 | 0.52 | 5.3 |  |  |  | 433 | 7.61 | 2080 | 29.4 | 94.08 | 13.4 | 43.4 | 2.9 |  |  | 335 | 8.24 | 3950 | 79 | 284.4 | 6.3 | 21.4 |  |  |  | 164 | 8.05 | 1014 | 68.9 | 172.25 | 0.2 | 2.7 |  |  |  | 298 | 7.78 | 4650 | 21.9 | 85.41 | 12.8 | 42.2 |  |  |  | 91 | 7.9 | 4730 | 36.2 | 137.56 | 0.5 | 28.9 |  |  |  | 737 | 7.63 | 4260 | 60.1 | 192.32 | 2 | 34.7 |  |  |  |  | 7.58 | 5270 | 50.9 | 129.795 | 0.9 | 6.2 |  |  |  | 217 | 7.69 | 1460 | 21.4 | 77.04 | 0.7 | 11.9 |  |  |  | 33 | 7.51 | 383 | 21.1 | 59.08 | 6.3 | 7.3 |  |  |  | 173 | 7.29 | 1200 | 6.4 | 23.68 | 4 | 5 | 1.5 | [13 empty] | 7.6 | 2310 | 6.8 | 27.2 | 1.5 | 1.8 |  |  |  | 33 | [30 empty] | 6.49 | 1841 | 119.8 | 662 | 12.7 | 115 |  |  |  |  | 6.42 | 1516 | 21.5 | 93 | 23.5 | 88.3 |  |  |  | 165 | 6.7 | 2070 | 7.4 | 28.12 | 1.5 | 2
2020-06-26 | 4342 | [10 empty] | 1521 | 8.37 | 4350 | 33.5 | 117.25 | 0.7 | 27.7 |  |  |  | 173 | 8.2 | 3900 | 18 | 73.8 | 3.3 | 3.5 |  |  |  | 151 | 8.37 | 6180 | 26.2 | 112.66 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 645 | 7.4 | 1991 | 27.4 | 87.68 | 11.3 | 35.9 | 3.5 |  |  | 389 | 8.17 | 3910 | 29.6 | 106.56 | 2.2 | 9.7 |  |  |  | 176 | 7.96 | 1028 | 65.1 | 162.75 | 0.2 | 2.8 |  |  |  | 476 | 7.8 | 5700 | 20.8 | 81.12 | 9.4 | 43.6 |  |  |  | 17 | 7.92 | 5360 | 33.2 | 126.16 | 1.1 | 27.3 |  |  |  | 195 | 7.1 | 4630 | 63.7 | 203.84 | 2.8 | 37.4 |  |  |  | 107 | 7.42 | 5640 | 48.7 | 124.185 | 3.2 | 5.7 |  |  |  | 76 | 7.71 | 1556 | 22 | 79.2 | 0.5 | 14.4 |  |  |  | 55 | 7.46 | 402 | 19.6 | 54.88 | 7.6 | 9.2 |  |  |  | 179 | 7.26 | 1236 | 8.6 | 31.82 | 4.3 | 5.4 | 1.7 | [13 empty] | 7.43 | 2350 | 9.1 | 36.4 | 1.6 | 1.9 |  |  |  | 27 | 8.02 | 3690 | 139.7 | 345 | 13.6 | 29 | [24 empty] | 6.35 | 1947 | 76 | 385 | 58.8 | 124.8 |  |  |  |  | 6.33 | 1474 | 24.5 | 51.2 | 72.4 | 86 |  |  |  | 155 | 6.55 | 2190 | 14 | 53.2 | 2.1 | 2.7
2020-06-27 | 4030 | [10 empty] | 1627 | 8.45 | 3940 | 37 | 129.5 | 1 | 27.7 |  |  |  | 174 | 8.2 | 3920 | 27.8 | 113.98 | 4.5 | 4.8 |  |  |  | 120 | 8.4 | 5820 | 26.2 | 112.66 | 0.4 | 5.1 |  |  |  | 597 | 7.24 | 2300 | 30.5 | 97.6 | 8.2 | 43.5 | 4.1 |  |  | 364 | 8.09 | 4310 | 34.2 | 123.12 | 2.4 | 11.1 |  |  |  | 175 | 7.76 | 1033 | 65.1 | 162.75 | 0.2 | 2.8 |  |  |  | 351 | 7.54 | 5110 | 29.1 | 113.49 | 12.8 | 48.7 |  |  |  | 85 | 7.97 | 4940 | 34 | 129.2 | 0.6 | 25.9 |  |  |  | 1 | 7.52 | 4310 | 61.8 | 197.76 | 0.9 | 29.6 |  |  |  | 83 | 7.5 | 5350 | 54 | 137.7 | 4.1 | 6.4 |  |  |  | 70 | 7.6 | 1620 | 25.2 | 90.72 | 0.1 | 13.5 |  |  |  | 1 | 7.57 | 4080 | 5.6 | 15.68 | 8.2 | 9.3 |  |  |  | 194 | 7.58 | 1110 | 9.2 | 34.04 | 4.8 | 6.3 | 2 | [13 empty] | 7.41 | 2350 | 6.8 | 27.2 | 1.4 | 2 |  |  |  | 19 | 7.87 | 3430 | 108 | 370 | 11.8 | 25.2 | [24 empty] | 6.4 | 1859 | 57.9 | 452 | 62 | 121 |  |  |  |  | 6.35 | 1651 | 27.6 | 224 | 76.4 | 99.4 |  |  |  | 169 | 6.44 | 2720 | 15.6 | 59.28 | 4 | 5.5
2020-06-28 | 4246 | [10 empty] | 1485 | 8.18 | 4030 | 40.3 | 141.05 | 6.5 | 24.3 |  |  |  | 250 | 8.23 | 4010 | 22.8 | 93.48 | 5.8 | 5.9 |  |  |  |  | 8.45 | 5570 | 27.1 | 116.53 | 0.5 | 4 |  |  |  | 315 | 7.92 | 2040 | 30.7 | 98.24 | 8.6 | 33.3 | 3.1 |  |  | 360 | 8.31 | 4250 | 36.6 | 131.76 | 4 | 11 |  |  |  | 171 | 8 | 1009 | 63.2 | 158 | 0.2 | 2.6 |  |  |  | 483 | 7.2 | 2480 | 20.1 | 78.39 | 12.7 | 20.6 |  |  |  | 30 | 7.99 | 4670 | 34.9 | 132.62 | 0.7 | 21.5 |  |  |  | 613 | 7.58 | 4190 | 63.6 | 203.52 | 8.6 | 28 |  |  |  |  | 7.59 | 5460 | 55.1 | 140.505 | 3.2 | 6.2 |  |  |  | 82 | 7.86 | 1851 | 34.3 | 123.48 | 0.6 | 19.1 | [13 empty] | 142 | 7.35 | 1222 | 10 | 37 | 4 | 5.5 | 1.8 |  |  | 60 | [9 empty] | 74 | 7.62 | 2000 | 7.5 | 30 | 1.3 | 2 |  |  |  | 24 | 7.89 | 3290 | 110.4 | 310 | 12.7 | 24.8 | [24 empty] | 6.37 | 1852 | 67.4 | 368.7 | 63.7 | 120.8 |  |  |  |  | 6.24 | 1607 | 30.9 | 126.4 | 74.8 | 95.2 |  |  |  | 157 | 6.39 | 2590 | 15.4 | 58.52 | 2.4 | 3.6
2020-06-29 | 5838 | [10 empty] | 2212 | 8.36 | 4050 | 41.2 | 144.2 | 7.5 | 24.3 |  |  |  | 415 | 8.19 | 4050 | 21.2 | 86.92 | 4.1 | 5.2 |  |  |  | 110 | 8.29 | 5780 | 27.4 | 117.82 | 0.4 | 4.3 |  |  |  | 560 | 7.66 | 1912 | 30.1 | 96.32 | 8.7 | 32.3 | 2.6 |  |  | 302 | 8.24 | 4380 | 61.7 | 222.12 | 2.9 | 16.7 |  |  |  | 171 | 7.85 | 1015 | 62.6 | 156.5 | 0.1 | 2.7 |  |  |  | 462 | 7.44 | 3100 | 20.2 | 78.78 | 11.9 | 28.9 |  |  |  | 29 | 8.01 | 4800 | 35.5 | 134.9 | 0.5 | 18.6 |  |  |  | 714 | 7.18 | 3450 | 50.1 | 160.32 | 11.9 | 32.2 |  |  |  | 133 | 7.28 | 5020 | 54.9 | 139.995 | 4.2 | 6.3 |  |  |  | 181 | 7.54 | 1871 | 34.5 | 124.2 | 0.8 | 16.2 |  |  |  | 19 | 7.41 | 405 | 7.6 | 21.28 | 6.2 | 8.4 |  |  |  | 72 | 7.22 | 1274 | 8.3 | 30.71 | 4.4 | 5.8 | 1.9 |  |  |  | 7.41 | 2270 | 22.5 | 61.7 | 0.3 | 38 |  |  |  | 233 | 7.51 | 2220 | 8.2 | 32.8 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 18 | 7.96 | 3700 | 122.6 | 307 | 10.5 | 27.9 | [23 empty] | 52 | 6.39 | 1811 | 125.2 | 723.9 | 27.8 | 121 |  |  |  |  | 6.42 | 1619 | 27.9 | 117.3 | 83 | 94.3 |  |  |  | 155 | 6.24 | 2920 | 20.8 | 79.04 | 4.3 | 5.7
2020-06-30 | 4994 | [10 empty] | 1857 | 8.27 | 3960 | 38.6 | 135.1 | 5.3 | 22.8 |  |  |  | 588 | 8.1 | 3380 | 16.8 | 68.88 | 3.2 | 3.7 |  |  |  | 92 | 8.39 | 6000 | 27.1 | 116.53 | 0.7 | 4.1 |  |  |  | 549 | 7.86 | 2360 | 33.7 | 107.84 | 12.3 | 36.5 | 2.7 |  |  | 341 | 8.3 | 4380 | 59.8 | 215.28 | 3.6 | 16.3 |  |  |  | 170 | 7.99 | 1066 | 59.5 | 148.75 | 0.2 | 2.7 |  |  |  | 502 | 7.36 | 3170 | 20.1 | 78.39 | 15.7 | 29.6 |  |  |  | 74 | 7.99 | 4980 | 29.1 | 110.58 | 0.7 | 14.9 |  |  |  | 273 | 7.45 | 3530 | 46.4 | 148.48 | 9.5 | 29.3 |  |  |  |  | 7.46 | 6360 | 54.4 | 138.72 | 2.7 | 7.1 |  |  |  | 112 | 7.76 | 2190 | 42.2 | 151.92 | 0.6 | 17 |  |  |  | 19 | 7.56 | 376 | 9.7 | 27.16 | 7.2 | 8.8 |  |  |  | 172 | 7.28 | 1229 | 9.1 | 33.67 | 5.4 | 5.7 | 1.6 | [13 empty] | 7.71 | 2390 | 7.2 | 28.8 | 0.1 | 1.9 |  |  |  | 25 | 7.91 | 3810 | 123.2 | 299 | 8.2 | 28.6 | [23 empty] | 54 | 6.3 | 2050 | 72.4 | 391 | 63.7 | 124.5 |  |  |  |  | 6.35 | 1804 | 32.5 | 122 | 103.6 | 104.5 |  |  |  | 166 | 6.24 | 2920 | 20.3 | 77.14 | 4.8 | 5.2
2020-07-01 | 4278 | [10 empty] | 1683 | 8.31 | 3600 | 39 | 136.5 | 1.4 | 19.3 |  |  |  | 533 | 8.03 | 1911 | 11.6 | 47.56 | 0.3 | 3.2 |  |  |  | 133 | 8.4 | 5170 | 26.7 | 114.81 | 0.5 | 4.3 |  |  |  | 410 | 7.92 | 2390 | 36.2 | 115.84 | 21.2 | 43.7 | 2.8 |  |  | 308 | 8.1 | 3290 | 33.5 | 120.6 | 2.7 | 9.4 |  |  |  | 163 | 8.01 | 977 | 59.6 | 149 | 0.2 | 2.5 |  |  |  | 214 | 7.6 | 3140 | 20.4 | 79.56 | 12.3 | 38.8 |  |  |  | 48 | 7.98 | 4340 | 31.6 | 120.08 | 0.9 | 13.7 |  |  |  | 211 | 7.41 | 2900 |  | 0 | 9.2 | [5 empty] | 7.61 | 5060 |  | 0 | 1.3 |  |  |  |  | 50 | 7.59 | 1854 |  | 0 | 2.2 |  |  |  |  | 44 | 7.15 | 583 |  | 0 | 10.6 |  |  |  |  | 88 | 7.62 | 954 |  | 0 | 6 |  | 0.2 | [12 empty] | 123 | 7.57 | 2040 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 18 | 7.75 | 3240 |  | 293.4 | 10.8 | [24 empty] | 45 | 6.48 | 1541 |  | 487.6 | 56.4 |  |  |  |  | 51 | 6.44 | 1684 |  | 170 | 114.2 |  |  |  |  | 150 | 6.45 | 2520 |  |  | 10.8 |  |  |  |  | 6
2020-07-02 | 4204 | [10 empty] | 1662 | 8.06 | 3050 |  | 104 | 0.9 |  |  |  |  | 159 | 7.74 | 1515 |  | 30.1 | 0.3 |  |  |  |  | 143 | 8.48 | 4860 |  | 61.7 | 0.4 |  |  |  |  | 396 | 7.37 | 2230 |  | 156.5 | 27 |  |  |  |  | 277 | 8.47 | 3940 |  | 123.4 | 1.7 |  |  |  |  | 178 | 8.02 | 965 |  | 11.3 | 0.2 |  |  |  |  | 247 | 7.64 | 2750 |  | 76.8 | 10.9 |  |  |  |  | 31 | 7.8 | 3680 |  | 120.4 | 0.7 |  |  |  |  | 240 | 7.4 | 2460 |  | 124.9 | 9.1 |  |  |  |  | 226 | 7.54 | 3920 |  | 120.4 | 5.5 |  |  |  |  | 185 | 8.03 | 2190 |  | 165.5 | 0.7 |  |  |  |  | 35 | 7.67 | 419 |  | 46.7 | 5 |  |  |  |  | 188 | 7.14 | 1094 |  | 57.2 | 6.9 |  | 0.2 | [13 empty] | 7.92 | 1877 |  | 34.6 | 0.8 |  |  |  |  | 35 | 7.74 | 2720 |  | 298 | 9.2 | [24 empty] | 65 | 6.58 | 1428 |  | 856.3 | 13.7 |  |  |  |  | 46 | 6.38 | 1546 |  | 178 | 115.4 |  |  |  |  | 32 | 6.37 | 2860 |  |  | 9.9 |  |  |  |  | 59
2020-07-03 | 5700 | [10 empty] | 2145 | 8.33 | 2850 |  | 93 | 0.4 | 21.2 |  |  |  | 325 | 8.13 | 1591 |  | 22.6 | 0.1 |  |  |  |  | 129 | 8.31 | 3970 |  | 55.7 | 0.4 |  |  |  |  | 368 | 7.9 | 2120 |  | 147.4 | 22.4 | 60 |  |  |  | 262 | 8.4 | 3180 |  | 99.3 | 1.4 | 6.1 |  |  |  | 176 | 8.11 | 940 |  | 107 | 0.2 |  |  |  |  | 510 | 7.69 | 2450 |  | 63.2 | 17 | 18.7 |  |  |  | 86 | 8.04 | 4130 |  | 104 | 0.7 | 10.2 |  |  |  | 703 | 7.75 | 3150 |  | 146 | 7.2 | 28 |  |  |  | 94 | 7.74 | 4420 |  | 148 | 6.9 |  |  |  |  | 353 | 7.24 | 2710 |  | 196 | 13 | 20 |  |  |  | 31 | 7.51 | 369 |  | 42 | 4.2 |  |  |  |  | 79 | 7.47 | 881 |  | 36 | 3.9 | [14 empty] | 184 | 7.59 | 1847 |  | 21.1 | 1 |  |  |  |  | 29 | 7.71 | 2980 |  | 295 | 8 | 29 | [23 empty] | 80 | 7.06 | 2310 |  | 1686 | 166.4 | 304 |  |  |  | 54 | 6.55 | 1269 |  | 188 | 62.2 | 71 |  |  |  |  | 6.46 | 3270 |  |  | 4.2 | 6.5 |  |  |  | 92
2020-07-04 | 5332 | [10 empty] | 2000 | 7.75 | 2510 |  | 72 | 0.6 |  |  |  |  | 573 | 7.86 | 2280 |  | 24 | 0.1 |  |  |  |  | 146 | 8.38 | 4580 |  | 45 | 0.5 |  |  |  |  | 442 | 7.52 | 2060 |  | 155 | 15.1 |  |  |  |  | 348 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 174 | 7.9 | 942 |  | 104 | 0.2 |  |  |  |  | 484 | 7.39 | 3110 |  | 86 | 22.3 |  |  |  |  | 49 | 7.46 | 2430 |  | 35 | 0.6 |  |  |  |  | 77 | 7.64 | 2490 |  | 102 | 3.3 |  |  |  |  | 108 | 7.54 | 3630 |  | 84 | 3.8 |  |  |  |  | 467 | 7.61 | 1790 |  | 131 | 1.9 |  |  |  |  | 54 | 7.41 | 192 |  | 42 | 3.4 |  |  |  |  | 35 | 7.49 | 533 |  | 31 | 2 | [14 empty] | 115 | 7.61 | 1868 |  | 27 | 0.8 |  |  |  |  | 47 | 7.82 | 3110 |  | 321 | 11.5 | [24 empty] | 56 | 7.54 | 182 |  | 66 | 75 |  |  |  |  | 53 | 6.54 | 1181 |  | 134 | 73 | [5 empty] | 7.46 | 514 |  |  | 16.8 |  |  |  |  | 104
2020-07-05 | 5002 | [10 empty] | 2010 | 7.92 | 2480 | 32.8 | 114.8 | 0.1 | 20.8 |  |  |  | 369 | 8.05 | 2370 | 12.1 | 49.61 | 0.4 | 4 |  |  |  | 55 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 384 | 7.41 | 2230 | 34.9 | 111.68 | 12 | 42.4 | 2.9 |  |  | 303 | 8.38 | 3590 | 29.5 | 106.2 | 1.3 | 6.2 |  |  |  | 182 | 7.92 | 963 | 55 | 137.5 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 368 | 7.41 | 2800 | 32.7 | 127.53 | 41.3 | 44.8 |  |  |  | 11 | 7.92 | 3510 | 24.3 | 92.34 | 0.8 | 5.4 |  |  |  | 681 | 7.58 | 2700 | 41.1 | 131.52 | 4.6 | 19.1 |  |  |  | 87 | 7.53 | 4330 | 38.8 | 98.94 | 2.4 | 6.6 |  |  |  | 192 | 7.41 | 1415 | 29.1 | 104.76 | 1.3 | 8.1 |  |  |  | 33 | 7.26 | 195 | 9.9 | 27.72 | 3 | 5.7 |  |  |  | 30 | 7.34 | 455 | 7.4 | 27.38 | 1.1 | 9.3 | 1.4 | [12 empty] | 72 | 7.57 | 1805 | 6.5 | 26 | 0.4 | 2.2 |  |  |  | 32 | 7.74 | 3070 | 107 | 280 | 10.2 | 37.9 | [23 empty] | 47 | 7.18 | 905 | 16.9 | 68 | 5.6 | 14.6 |  |  |  | 54 | 6.53 | 1302 | 29.3 | 146 | 74.4 | 85 | [13 empty] | 92
2020-07-06 | 5401 | [10 empty] | 1938 | 8.06 | 2210 | 29.6 | 103.6 | 9.1 | 22.5 |  |  |  | 448 | 7.99 | 2490 | 12.1 | 49.61 | 1.04 | 4.1 |  |  |  | 1 | 7.78 | 3930 | 22.6 | 97.18 | 0.7 | 5.3 |  |  |  | 625 | 7.28 | 2240 | 33.4 | 106.88 | 7.7 | 41 | 4.3 |  |  | 305 | 8.4 | 3660 | 28.5 | 102.6 | 1 | 4.8 |  |  |  | 155 | 7.95 | 953 | 52.8 | 132 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 535 | 7.59 | 2310 | 35.2 | 137.28 | 38.4 | 41.4 |  |  |  | 78 | 7.87 | 3420 | 25.3 | 96.14 | 0.6 | 4.1 |  |  |  | 767 | 7.48 | 2740 | 41 | 131.2 | 1.1 | 21.7 |  |  |  | 112 | 7.54 | 4390 | 35.9 | 91.545 | 0.6 | 6 |  |  |  | 150 | 7.57 | 1857 | 38.2 | 137.52 | 0.9 | 13.7 |  |  |  |  | 7.38 | 371 | 9.4 | 26.32 | 6.1 | 6.7 |  |  |  | 1 | 7.27 | 207 | 7.4 | 27.38 | 0.6 | 9.3 | 1.8 |  |  | 50 | [10 empty] | 7.6 | 1807 | 4.3 | 17.2 | 0.3 | 2 |  |  |  | 47 | 7.76 | 2900 | 99.4 | 260 | 11.5 | 38.1 | [23 empty] | 40 | 7.14 | 885 | 17 | 89 | 4.5 | 15.2 |  |  |  | 55 | 6.6 | 1264 | 25 | 117.3 | 64.4 | 76.2 | [13 empty] | 94
2020-07-07 | 5868 | [10 empty] | 2371 | 8.26 | 2220 | 28 | 98 | 0.33 | 24 |  |  |  | 616 | 8.05 | 2330 | 9.8 | 40.18 | 0.62 | 3 |  |  |  | 81 | 7.09 | 3260 | 18.9 | 81.27 | 2.13 | 5.6 |  |  |  | 552 | 7.11 | 2070 | 33 | 105.6 | 5.3 | 36.2 | 3.8 |  |  | 331 | 8.3 | 3190 | 25 | 90 | 4 | 5.4 |  |  |  | 159 | 7.92 | 959 | 52.3 | 130.75 | 0.21 | 2.1 |  |  |  | 517 | 7.5 | 1998 | 44.1 | 171.99 | 18.8 | 21.2 |  |  |  | 49 | 7.81 | 3390 | 18.5 | 70.3 | 0.6 | 4.6 |  |  |  | 282 | 7.67 | 2740 | 38.3 | 122.56 | 0.7 | 19.9 |  |  |  | 30 | 7.55 | 4160 | 33.5 | 85.425 | 0.9 | 5.5 |  |  |  | 292 | 7.93 | 2760 | 57.3 | 206.28 | 5.1 | 24.9 |  |  |  | 12 | 7.53 | 371 | 9.5 | 26.6 | 4.6 | 5.2 |  |  |  | 40 |  |  |  | 0 | [15 empty] | 221 | 7.42 | 1816 | 6.1 | 24.4 | 0.5 | 1.3 |  |  |  | 57 | 8.1 | 3180 | 132.6 | 361 | 14.1 | 38 | [23 empty] | 111 | 7.42 | 788 | 12.4 | 62 | 7.9 | 16 |  |  |  | 59 | 6.65 | 1291 | 29.3 | 134 | 63 | 79.9 | [13 empty] | 88
2020-07-08 | 5569 | [10 empty] | 2606 | 8.15 | 2780 | 29.1 | 101.85 | 1.3 | 19.7 |  |  |  | 370 | 8.18 | 2440 | 11.5 | 47.15 | 1.4 | 3.2 |  |  |  | 141 | 8.56 | 4040 | 20 | 86 | 0.4 | 4.1 |  |  |  | 486 | 7.77 | 1967 | 33.3 | 106.56 | 2.3 | 29.8 | 4.8 |  |  | 382 | 8.18 | 1881 | 14.8 | 53.28 | 4 | 4.2 |  |  |  | 162 | 7.99 | 793 | 40.2 | 100.5 | 0.2 | 1.7 |  |  |  | 491 | 7.47 | 4490 | 27.6 | 107.64 | 34.2 | 50.2 |  |  |  | 25 | 7.64 | 4890 | 22.3 | 84.74 | 2.6 | 5.3 |  |  |  |  | 7.55 | 1763 | 23.3 | 74.56 | 8.5 | 12.6 |  |  |  | 151 | 7.87 | 4003 | 34.8 | 88.74 | 1.9 | 5.5 |  |  |  | 191 | 7.74 | 3150 | 76 | 273.6 | 15.2 | 21.1 |  |  |  |  | 7.47 | 221 | 16.4 | 45.92 | 7.2 | 8.1 |  |  |  | 49 | 7.5 | 170 | 6.5 | 24.05 | 1.1 | 7.2 | 2.1 | [12 empty] | 289 | 7.65 | 1818 | 5.6 | 22.4 | 0.3 | 1.8 |  |  |  | 39 | 8 | 4130 | 136 | 383.7 | 17.7 | 39.3 | [23 empty] | 80 | 6.54 | 797 | 13.5 | 67.7 | 12.2 | 17.6 |  |  |  | 73 | 6.42 | 1152 | 25.3 | 127.9 | 58.7 | 68.1 | [13 empty] | 34
2020-07-09 | 5292 | [10 empty] | 2396 | 7.97 | 2380 | 24.9 | 87.15 | 1.04 | 26.2 |  |  |  | 273 | 8.13 | 2510 | 8.8 | 36.08 | 0.63 | 1.9 |  |  |  | 63 | 8.56 | 4830 | 19.4 | 83.42 | 0.3 | 3.5 |  |  |  | 540 | 7.96 | 2520 | 34.8 | 111.36 | 1.7 | 27.1 | 4.4 |  |  | 793 | 8.34 | 2420 | 16.8 | 60.48 | 6.7 | 7.5 |  |  |  | 146 | 8.17 | 941 | 50.9 | 127.25 | 0.18 | 2.1 |  |  |  | 279 | 7.67 | 3040 | 31.4 | 122.46 | 45.2 | 51.7 |  |  |  | 56 | 7.85 | 4240 | 23.3 | 88.54 | 0.73 | 4 |  |  |  | 390 | 7.65 | 1240 | 14.2 | 45.44 | 5 | 7.6 |  |  |  | 75 | 7.5 | 4900 | 26.7 | 68.085 | 0.68 | 3.7 |  |  |  | 125 | 7.88 | 3280 | 68.8 | 247.68 | 15.3 | 17.2 |  |  |  |  | 7.34 | 389 | 7.4 | 20.72 | 4.7 | 7.5 |  |  |  | 19 | 7.37 | 176.7 | 5 | 18.5 | 1.2 | 5.2 | 2.6 | [13 empty] | 7.8 | 1870 | 4 | 16 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 41 | [29 empty] | 15 | 6.46 | 1723 | 106.8 | 629 | 20.5 | 99.7 |  |  |  | 59 | 6.61 | 1643 | 47.9 | 256 | 56.6 | 97.7 | [13 empty] | 22
2020-07-10 | 5999 | [10 empty] | 2677 | 7.76 | 2150 | 22.7 | 79.45 | 0.4 | 27.8 |  |  |  | 302 | 8.36 | 3100 | 10.6 | 43.46 | 2.1 | 3.1 |  |  |  |  | 8.61 | 4550 | 19 | 81.7 | 0.3 | 3.3 |  |  |  | 525 | 8.54 | 2930 | 45.2 | 144.64 | 2.3 | 29.9 | 5.4 |  |  | 662 | 8.28 | 2910 | 25.4 | 91.44 | 11.2 | 13.6 |  |  |  | 158 | 8.01 | 940 | 57 | 142.5 | 0.18 | 2.3 |  |  |  | 367 | 7.82 | 4410 | 20.5 | 79.95 | 19.1 | 52.3 |  |  |  | 54 | 7.76 | 3900 | 22.4 | 85.12 | 0.74 | 6.1 |  |  |  | 761 | 8.03 | 3140 | 25.8 | 82.56 | 6.8 | 11.5 |  |  |  | 89 | 7.8 | 4430 | 29.2 | 74.46 | 0.3 | 4 |  |  |  | 177 | 6.01 | 2290 | 126 | 453.6 | 11.7 | 14.7 |  |  |  | 81 | 7.67 | 376 | 7.9 | 22.12 | 4.3 | 7.8 |  |  |  | 21 | 7.98 | 174 | 5.4 | 19.98 | 1 | 5.5 | 3.2 | [13 empty] | 7.74 | 1818 | 4.9 | 19.6 | 0.2 | 2 |  |  |  | 51 | [29 empty] | 14 | 6.18 | 1747 | 139 | 745 | 21.2 | 124 |  |  |  | 60 | 6.43 | 1387 | 32.6 | 157 | 56 | 79.7
2020-07-11 | 5277 | [10 empty] | 2272 | 7.95 | 3080 | 21 | 73.5 | 0.6 | 28.4 |  |  |  | 243 | 7.42 | 4890 | 10.6 | 43.46 | 3.4 | 4.1 |  |  |  |  | 8.62 | 7410 | 18.1 | 77.83 | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 337 | 8.02 | 3570 | 35.1 | 112.32 | 1.8 | 18 | 2.9 |  |  | 550 | 8.22 | 3790 | 18.9 | 68.04 | 11.3 | 12 |  |  |  | 156 | 7.88 | 1336 | 55 | 137.5 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 447 | 7.85 | 9320 | 19.6 | 76.44 | 16.5 | 35.8 |  |  |  | 33 | 7.98 | 6430 | 21.4 | 81.32 | 0.7 | 5.6 |  |  |  | 736 | 7.65 | 4570 | 36.9 | 118.08 | 6.8 | 20.2 |  |  |  | 134 | 7.88 | 9010 | 27.5 | 70.125 | 1.3 | 4.3 |  |  |  | 217 | 7.74 | 3440 | 44.6 | 160.56 | 5.5 | 12.7 |  |  |  | 35 | 7.48 | 412 | 26 | 72.8 | 0.8 | 1.1 |  |  |  |  | 7.63 | 385 | 4.8 | 17.76 | 0.9 | 5.1 | 3.3 | [13 empty] | 8.37 | 4900 | 10 | 40 | 3.8 | 4.6 |  |  |  | 26 | [29 empty] | 32 | 7.03 | 2720 | 63 | 262 | 24.1 | 68.4 |  |  |  | 59 | 6.73 | 2370 | 31.5 | 154 | 58.1 | 81.8
2020-07-12 | 5392 | [10 empty] | 2266 | 8.22 | 3150 | 21.6 | 75.6 | 0.4 | 30.8 |  |  |  | 271 | 8.42 | 5040 | 11.9 | 48.79 | 5.9 | 6.7 |  |  |  | 30 | 8.5 | 7390 | 17.8 | 76.54 | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 327 | 8.39 | 3400 | 32.7 | 104.64 | 1.6 | 16 | 2.3 |  |  | 362 | 8.45 | 5290 | 19.8 | 71.28 | 19.7 | 20.7 |  |  |  | 158 | 7.95 | 1319 | 59 | 147.5 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 547 | 7.17 | 2630 | 23.9 | 93.21 | 14.3 | 16.1 |  |  |  | 79 | 7.61 | 5710 | 19.8 | 75.24 | 1 | 4.2 |  |  |  | 763 | 7.78 | 5900 | 46.8 | 149.76 | 5.4 | 27.4 |  |  |  | 180 | 7.46 | 8850 | 26.1 | 66.555 | 2 | 5.4 |  |  |  | 232 | 7.84 | 5120 | 74.1 | 266.76 | 14.3 | 17.9 |  |  |  | 72 | 7.57 | 413 | 21.1 | 59.08 | 1.1 | 1.8 |  |  |  | 8 | 7.53 | 318 | 4.9 | 18.13 | 2.2 | 2.4 | 2.1 | [22 empty] | 31 | [29 empty] | 6 | 6.43 | 11000 | 147 | 725 | 10.1 | 123.1 |  |  |  | 60 | 6.44 | 2510 | 33.8 | 160 | 58.2 | 84
2020-07-13 | 4553 | [10 empty] | 2104 | 8.44 | 3060 | 20.6 | 72.1 | 0.5 | 29.6 |  |  |  | 247 | 8.39 | 4890 | 10.7 | 43.87 | 6.3 | 6.5 |  |  |  |  | 8.54 | 7300 | 18.1 | 77.83 | 0.3 | 3.3 |  |  |  | 305 | 8.41 | 3440 | 31.8 | 101.76 | 1.3 | 14.6 | 2.2 |  |  | 581 | 8.4 | 5790 | 26.4 | 95.04 | 27.4 | 28.2 |  |  |  | 161 | 8.01 | 1338 | 61.3 | 153.25 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 510 | 7.86 | 9660 | 27.9 | 108.81 | 21.9 | 28.2 |  |  |  | 38 | 7.85 | 5580 | 21.2 | 80.56 | 0.6 | 4.8 |  |  |  |  | 7.6 | 4830 | 34.4 | 110.08 | 8.1 | 20.4 |  |  |  | 228 | 7.49 | 9270 | 26 | 66.3 | 1.1 | 4.6 |  |  |  | 206 | 7.83 | 4470 | 57.3 | 206.28 | 12.2 | 13 |  |  |  | 48 | 7.19 | 402 | 13.5 | 37.8 | 1.13 | 1.7 |  |  |  | 26 | 7.69 | 316 | 4.9 | 18.13 | 0.5 | 4.6 | [23 empty] | 32 | 7.72 | 6590 | 96.6 | 241 | 11 | 25.7 | [23 empty] | 11 | 6.47 | 10250 | 124.1 | 686 | 40 | 132.4 |  |  |  | 56 | 6.36 | 2690 | 38.7 | 178 | 62.6 | 89.4
2020-07-14 | 3241 | [10 empty] | 1235 | 8.4 | 3110 | 21.5 | 75.25 | 0.4 | 31.4 |  |  |  | 236 | 8.38 | 5040 | 11 | 45.1 | 5.6 | 6 |  |  |  |  | 8.53 | 7220 | 17.8 | 76.54 | 0.3 | 3.4 |  |  |  | 92 | 8.12 | 4000 | 36.5 | 116.8 | 1.2 | 15.7 | 1.8 |  |  | 565 | 8.14 | 4940 | 21.2 | 76.32 | 24.9 | 25.8 |  |  |  | 157 | 7.81 | 1369 | 62.5 | 156.25 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 302 | 7.98 | 13060 | 34.6 | 134.94 | 26.4 | 36.1 |  |  |  | 29 | 7.77 | 5580 | 25.9 | 98.42 | 0.6 | 4.7 |  |  |  | 223 | 7.62 | 4850 | 35.1 | 112.32 | 8.1 | 19.6 |  |  |  | 112 | 7.33 | 9550 | 29.1 | 74.205 | 1.4 | 5.9 |  |  |  | 176 | 7.72 | 4570 | 61.1 | 219.96 | 12.5 | 12.7 |  |  |  | 32 | 7.3 | 554 | 7.3 | 20.44 | 1.8 | 2.2 | [33 empty] | 18 | 8.03 | 6220 | 111 | 286 | 3.9 | 26.8 | [23 empty] | 8 | 6.45 | 11910 | 165 | 938 | 14.8 | 138 |  |  |  | 56 | 6.26 | 2800 | 37.6 | 196 | 61.3 | 88.5
2020-07-15 | 3064 | [10 empty] | 1374 | 8.27 | 3180 | 21.3 | 74.55 | 0.4 | 31 |  |  |  | 70 | 8.51 | 5340 | 11.5 | 47.15 | 6.1 | 6.9 |  |  |  | 63 | 8.67 | 7240 | 18.3 | 78.69 | 0.3 | 10.3 |  |  |  | 108 | 8.22 | 4350 | 40.2 | 128.64 | 1.3 | 17.7 | 2.3 |  |  | 327 | 8.37 | 5500 | 34.3 | 123.48 | 29.6 | 32.4 |  |  |  | 160 | 8.09 | 1340 | 69.4 | 173.5 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 360 | 7.93 | 11170 | 34.6 | 134.94 | 30.8 | 32.6 |  |  |  | 84 | 7.92 | 5460 | 25.2 | 95.76 | 0.5 | 5.2 |  |  |  | 110 | 7.64 | 3830 | 27.4 | 87.68 | 6.4 | 16.2 |  |  |  | 220 | 7.58 | 9810 | 33.6 | 85.68 | 2.3 | 9.3 |  |  |  | 106 | 7.79 | 4030 | 49.5 | 178.2 | 12 | 12.3 |  |  |  |  | 7.43 | 413 | 7.4 | 20.72 | 1.3 | 1.8 | [13 empty] | 43 | 7.32 | 5460 | 10.9 | 35 | 0.4 | 11.2 | [13 empty] | 28 | 8.04 | 6090 | 119.5 | 310 | 5.5 | 26.1 | [23 empty] | 2 | 6.48 | 11860 | 162.7 | 983 | 15 | 143.9 |  |  |  | 9 | 6.4 | 2830 | 40.3 | 202 | 68.9 | 96.2
2020-07-16 | 3605 | [10 empty] | 1937 | 8.32 | 3210 | 22.8 | 79.8 | 0.4 | 30.6 |  |  |  |  | 8.52 | 5540 | 12.1 | 49.61 | 6.6 | 7.1 |  |  |  |  | 8.69 | 7400 | 18.3 | 78.69 | 0.3 | 12 |  |  |  | 86 | 8.15 | 6150 | 62.7 | 200.64 | 1.4 | 28.1 | 3 |  |  | 401 | 8.15 | 4060 | 107 | 385.2 | 20.4 | 36 |  |  |  | 159 | 8 | 1373 | 76.3 | 190.75 | 0.2 | 2.1 |  |  |  | 375 | 8.09 | 15440 | 40.6 | 158.34 | 36.1 | 42 |  |  |  | 13 | 7.96 | 5780 | 24.8 | 94.24 | 0.5 | 6 |  |  |  | 280 | 7.75 | 4120 | 26 | 83.2 | 6.9 | 17.4 |  |  |  | 130 | 7.54 | 10330 | 37.7 | 96.135 | 5.6 | 15.6 |  |  |  | 49 | 7.84 | 4260 | 53.3 | 191.88 | 11.6 | 12.9 |  |  |  | 15 | 7.34 | 386 | 7.3 | 20.44 | 1.2 | 1.8 |  |  |  | 32 | 7.8 | 306 | 4.7 | 17.39 | 1.3 | 2 | 2.2 |  |  | 100 | [19 empty] | 28 | 8.05 | 6040 | 119.6 | 310 | 9.6 | 26.1
2020-07-17 | 3800 | [10 empty] | 2176 | 8.53 | 3180 | 23.3 | 81.55 | 0.4 | 31.7 |  |  |  | 76 | 8.61 | 5460 | 12 | 49.2 | 3.7 | 7.2 |  |  |  |  | 8.77 | 7450 | 18.1 | 77.83 | 0.4 | 11.7 |  |  |  | 124 | 8.1 | 6120 | 66.2 | 211.84 | 0.95 | 33 | 3.2 |  |  | 288 | 8.38 | 5280 | 25.9 | 93.24 | 28.2 | 28.5 |  |  |  | 160 | 8.02 | 1451 | 74.8 | 187 | 0.5 | 2.3 |  |  |  | 172 | 8.22 | 19360 | 60.3 | 235.17 | 64.4 | 68.9 |  |  |  | 60 | 7.93 | 5780 | 22.8 | 86.64 | 0.91 | 7 |  |  |  | 263 | 7.6 | 4410 | 23 | 73.6 | 6.9 | 18.5 |  |  |  | 278 | 7.66 | 10340 | 41.9 | 106.845 | 6.3 | 18 |  |  |  | 88 | 7.97 | 4260 | 52.1 | 187.56 | 10.5 | 14.2 |  |  |  | 33 | 7.37 | 412 | 11.5 | 32.2 | 0.52 | 1.4 |  |  |  | 49 | 7.92 | 1043 | 6.8 | 25.16 | 2.3 | 3.4 |  |  |  |  | 7.4 | 5490 | 10.3 | 30.1 | 1.2 | 11 | [13 empty] | 33 | 8.28 | 5800 | 135.2 | 354 | 12.2 | 28.6
2020-07-18 | 3717 | [10 empty] | 2230 | 7.99 | 3400 | 24.8 | 86.8 | 0.5 | 36.8 |  |  |  | 3 | 8.49 | 5580 | 11.5 | 47.15 | 7.4 | 7.9 |  |  |  | 131 | 8.73 | 7470 | 17.7 | 76.11 | 0.3 | 13.1 |  |  |  | 82 | 8.06 | 6100 | 70 | 224 | 1 | 42.4 | 2.9 |  |  | 193 | 8.29 | 5360 | 26.7 | 96.12 | 27.3 | 32.6 |  |  |  | 157 | 7.98 | 1397 | 80.5 | 201.25 | 0.2 | 20.3 |  |  |  | 310 | 7.07 | 8060 | 33.9 | 132.21 | 19 | 49.5 |  |  |  | 72 | 7.83 | 5990 | 21.5 | 81.7 | 0.53 | 8.3 |  |  |  | 249 | 7.76 | 4240 | 25 | 80 | 6.9 | 20.2 |  |  |  | 195 | 7.48 | 10450 | 46.2 | 117.81 | 5.6 | 20.1 |  |  |  | 66 | 7.97 | 4560 | 57.3 | 206.28 | 10.5 | 16.9 |  |  |  |  | 7.05 | 395 | 16.9 | 47.32 | 0.4 | 0.9 | [33 empty] | 29 | 8.08 | 5900 | 123.1 | 327 | 10.7 | 26.1
2020-07-19 | 4058 | [10 empty] | 1992 | 8.36 | 3430 | 26.5 | 92.75 |  | 35.7 |  |  |  | 153 | 8.43 | 5600 | 12.7 | 52.07 | 7.5 | 7.9 |  |  |  | 129 | 8.5 | 7360 | 19 | 81.7 |  | 10.9 |  |  |  | 45 | 7.76 | 6080 | 68.9 | 220.48 |  | 45.8 | 3 |  |  | 381 | 8.18 | 5150 | 26.7 | 96.12 | 26.7 | 30.1 |  |  |  | 144 | 7.76 | 1407 | 81.4 | 203.5 |  | 2.1 |  |  |  | 293 | 7.05 | 10710 | 60.8 | 237.12 | 42 | 95.2 |  |  |  | 27 | 7.82 | 6000 | 21.8 | 82.84 |  | 9.6 |  |  |  | 287 | 7.68 | 5840 | 31.1 | 99.52 | 7.2 | 27.7 |  |  |  | 296 | 7.24 | 10590 | 49.8 | 126.99 | 6.3 | 20.6 |  |  |  | 218 | 7.86 | 4650 | 59.4 | 213.84 | 8.6 | 15.5 | [43 empty] | 22 | 7.99 | 5810 | 131.6 | 352 | 10.6 | 29.4 | [23 empty] | 24 | 7.24 | 1057 | 14.4 | 79.8 | 4.7 | 16.2 |  |  |  | 47 | 6.32 | 3460 | 57.7 | 288.9 | 75 | 137.3
2020-07-20 | 4469 | [10 empty] | 2423 | 7.56 | 3340 | 29.3 | 102.55 |  | 33.4 |  |  |  | 48 | 8.5 | 5260 | 11.7 | 47.97 |  | 5.5 |  |  |  | 113 | 8.51 | 7010 | 18.5 | 79.55 | 0.3 | 9.4 |  |  |  | 5 | 8.01 | 6030 | 68.2 | 218.24 | 0.9 | 45.7 |  |  |  | 198 | 8.36 | 4650 | 25.5 | 91.8 | 23.4 | 28.1 |  |  |  | 153 | 8.02 | 1375 | 82.4 | 206 |  | 2.5 |  |  |  | 381 | 7.6 | 6340 | 19.3 | 75.27 | 23.5 | 38.2 |  |  |  | 35 | 7.92 | 5740 | 23.3 | 88.54 |  | 11.2 |  |  |  | 701 | 7.91 | 6460 | 34.8 | 111.36 | 11.5 | 32.2 |  |  |  | 85 | 7.49 | 10640 | 53.4 | 136.17 | 12.3 | 21.3 |  |  |  | 237 | 7.96 | 4900 | 66.5 | 239.4 | 7.5 | 15.8 | [13 empty] | 18 | 7.83 | 1025 | 7.5 | 27.75 |  | 3 | 3.1 | [22 empty] | 29 | 8.15 | 5570 | 131.7 | 325 | 8.7 | 31.7 | [23 empty] | 19 | 6.67 | 6110 | 68.4 | 353.6 | 24.3 | 80 |  |  |  | 24 | 6.4 | 2740 | 42.8 | 203.1 | 68.3 | 104.2
2020-07-21 | 3943 | [10 empty] | 2115 | 8.25 | 3180 | 25.8 | 90.3 | 0.5 | 30.3 |  |  |  | 77 | 8.44 | 5060 | 9.9 | 40.59 | 3.5 | 3.9 |  |  |  | 121 | 8.63 | 6920 | 18.3 | 78.69 |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 5840 | 67.5 | 216 |  | 44.8 |  |  |  | 359 | 8.25 | 4790 | 24.3 | 87.48 | 22.8 | 26.3 |  |  |  | 158 | 7.95 | 1375 | 83.5 | 208.75 |  | 2.1 |  |  |  | 290 | 7.32 | 2220 | 39.2 | 152.88 | 33 | 34.9 |  |  |  | 47 | 7.94 | 5640 | 22.4 | 85.12 | 0.5 | 15 |  |  |  | 350 | 7.71 | 4010 | 23.7 | 75.84 | 3.5 | 18.3 |  |  |  | 125 | 7.47 | 10450 | 49.1 | 125.205 | 7.5 | 18.5 |  |  |  | 202 | 8.06 | 4560 | 55.8 | 200.88 | 4.2 | 11.2 | [14 empty] | 7.4 | 903 | 6 | 22.2 | 1.5 | 3.7 | 2.9 | [22 empty] | 18 | 8.19 | 5590 | 114.4 | 299 | 8.9 | 29.7 | [23 empty] | 75 | 7.4 | 12060 | 326.6 | 1626 | 78.6 | 472.1 |  |  |  | 6
2020-07-22 | 4888 | [10 empty] | 2618 | 8.44 | 2950 | 24.8 | 86.8 |  | 28.1 |  |  |  | 165 | 8.42 | 4900 | 10.1 | 41.41 | 0.1 | 2.7 |  |  |  | 153 | 8.53 | 7060 | 18.7 | 80.41 |  | 7.1 | [13 empty] | 756 | 8.25 | 4830 | 28.2 | 101.52 | 23.3 | 28.7 |  |  |  | 154 | 7.85 | 1390 | 88.6 | 221.5 |  | 2.2 |  |  |  | 269 | 7.23 | 2400 | 38.7 | 150.93 | 19.5 | 22 |  |  |  | 68 | 7.87 | 5870 | 24.6 | 93.48 | 0.1 | 20.1 |  |  |  | 293 | 7.52 | 5800 | 36.6 | 117.12 | 2.3 | 28.9 |  |  |  | 114 | 7.4 | 10220 | 49 | 124.95 | 6.4 | 19.3 |  |  |  | 267 | 7.87 | 4320 | 52.4 | 188.64 | 2 | 11.3 | [13 empty] | 10 | 8.32 | 781 | 6 | 22.2 |  | 4.3 | 3 | [13 empty] | 8.24 | 3930 | 5.4 | 21.6 |  | 3.8 |  |  |  | 21 | 8.14 | 4980 | 131 | 316 | 6.1 | 28.3
2020-07-23 | 3768 | [10 empty] | 1968 | 8.4 | 2910 | 23.5 | 82.25 | 0.34 | 26.9 |  |  |  | 364 | 8.37 | 4600 | 9.7 | 39.77 | 0.3 | 2.3 |  |  |  | 123 | 8.59 | 7030 | 18.4 | 79.12 | 0.4 | 6.4 | [13 empty] | 288 | 8.21 | 4760 | 29 | 104.4 | 25.3 | 27.5 |  |  |  | 158 | 7.86 | 1380 | 88.5 | 221.25 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 98 | 7.83 | 11120 | 51.2 | 199.68 | 73.7 | 87 |  |  |  | 31 | 7.86 | 5760 | 23.9 | 90.82 | 0.5 | 20.7 |  |  |  | 348 | 7.5 | 5570 | 33.1 | 105.92 | 2.9 | 25.5 |  |  |  | 148 | 7.61 | 10160 | 47.6 | 121.38 | 3.6 | 17.4 |  |  |  | 207 | 6.69 | 3510 | 104.6 | 376.56 | 7.5 | 9.7 | [13 empty] | 10 | 7.99 | 867 | 7.1 | 26.27 | 2.25 | 5.8 | 2.97 | [13 empty] | 8.27 | 3910 | 4.2 | 16.8 | 0.2 | 3.4 |  |  |  | 25 | 8.15 | 5280 | 141.3 | 351 | 13.2 | 29.3
2020-07-24 | 4372 | [10 empty] | 2596 | 8 | 3100 | 24.8 | 86.8 | 0.4 | 27.8 |  |  |  | 429 | 8.32 | 4840 | 10.3 | 42.23 | 0.6 | 2.4 |  |  |  |  | 8.73 | 7110 | 18 | 77.4 | 0.3 | 7.7 | [13 empty] | 431 | 8.29 | 4990 | 33.1 | 119.16 | 25.7 | 29.1 |  |  |  | 156 | 7.87 | 1389 | 90.1 | 225.25 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 263 | 7.48 | 4790 | 10.3 | 40.17 | 5.5 | 10 |  |  |  | 75 | 7.92 | 5910 | 27.9 | 106.02 | 0.6 | 22.9 |  |  |  | 123 | 7.6 | 4580 | 26 | 83.2 | 0.7 | 20.9 |  |  |  | 121 | 7.56 | 9390 | 41.6 | 106.08 | 5.7 | 13.4 |  |  |  | 89 | 7.74 | 3790 | 48.8 | 175.68 | 3.8 | 10.6 |  |  |  | 62 | 7.68 | 404 | 15.8 | 44.24 | 6.8 | 7.8 | [33 empty] | 27 | 8.02 | 5640 | 112.1 | 274 | 7.2 | 25.4
2020-07-25 | 4952 | [10 empty] | 2544 | 8.53 | 3060 | 27.3 | 95.55 | 0.8 | 25.2 |  |  |  | 453 | 8.24 | 4040 | 7.7 | 31.57 | 0.5 | 2.8 |  |  |  |  | 8.76 | 7080 | 18 | 77.4 | 0.5 | 8 | [13 empty] | 359 | 8.2 | 4100 | 28.2 | 101.52 | 22.5 | 24.3 |  |  |  | 158 | 7.93 | 1398 | 91.9 | 229.75 | 0.2 | 2 |  |  |  | 300 | 7.88 | 9780 | 20.4 | 79.56 | 15.2 | 30.1 |  |  |  | 33 | 8 | 6430 | 25.6 | 97.28 | 1.1 | 24.8 |  |  |  | 714 | 7.49 | 2040 | 11.7 | 37.44 | 4.8 | 8.4 |  |  |  | 166 | 7.91 | 9040 | 45.3 | 115.515 | 16.1 | 19.9 |  |  |  | 114 | 7.89 | 4390 | 54.9 | 197.64 | 4.6 | 9.6 |  |  |  | 31 | 7.42 | 389 | 9.6 | 26.88 | 3.4 | 4.1 |  |  |  | 9 | 8.55 | 610 | 6.1 | 22.57 | 0.9 | 5.3 |  |  |  | 47 | 7.52 | 7000 | 14.5 | 34.6 | 0.8 | 6.8 | [13 empty] | 24 | 8.14 | 5470 | 116.6 | 274 | 9.3 | 25
2020-07-26 | 4419 | [10 empty] | 2157 | 8.32 | 3260 | 28.4 | 99.4 | 0.4 | 26.5 |  |  |  | 654 | 8.36 | 3740 | 8.1 | 33.21 | 0.3 | 5.3 |  |  |  |  | 8.71 | 7190 | 19.6 | 84.28 | 0.4 | 8.1 | [13 empty] | 384 | 8.4 | 4800 | 32.2 | 115.92 | 25.9 | 30.1 |  |  |  | 159 | 7.87 | 1399 | 91.4 | 228.5 | 0.2 | 2 |  |  |  | 314 | 7.88 | 10650 | 25.2 | 98.28 | 11.1 | 33.8 |  |  |  | 36 | 8.06 | 6580 | 25.1 | 95.38 | 0.5 | 24 |  |  |  | 361 | 7.63 | 3170 | 23.7 | 75.84 | 4.8 | 13.7 |  |  |  | 142 | 7.74 | 9530 | 41.8 | 106.59 | 7.6 | 11.6 |  |  |  | 100 | 8.12 | 4680 | 61.3 | 220.68 | 2.5 | 12.7 |  |  |  | 48 | 7.56 | 463 | 10.1 | 28.28 | 8 | 8.9 |  |  |  |  | 7.58 | 618 | 6.1 | 22.57 | 0.7 | 5.1 | [14 empty] | 8.36 | 4040 | 4.8 | 19.2 | 0.2 | 3.6 |  |  |  | 19 | 8.18 | 5360 | 116 | 310 | 10.9 | 20.4 | [43 empty] | 45
2020-07-27 | 4939 | [10 empty] | 2432 | 8.42 | 3100 | 30.9 | 108.15 | 0.4 | 27.6 |  |  |  | 497 | 8.06 | 2710 | 8.8 | 36.08 | 0.3 | 2.7 | [23 empty] | 336 | 8.45 | 4610 | 32.3 | 116.28 | 23.7 | 29.4 |  |  |  | 163 | 7.9 | 1396 | 93.5 | 233.75 | 0.2 | 2 |  |  |  | 468 | 7.96 | 14180 | 34.2 | 133.38 | 7 | 37.2 |  |  |  | 67 | 7.93 | 6700 | 25.4 | 96.52 | 0.7 | 25.6 |  |  |  | 295 | 7.59 | 3850 | 16.8 | 53.76 | 3.2 | 14.9 |  |  |  | 197 | 7.52 | 10130 | 43 | 109.65 | 3.5 | 9 |  |  |  | 230 | 8.26 | 4740 | 62.6 | 225.36 | 1.2 | 12.6 |  |  |  | 45 | 7.21 | 445 | 16.2 | 45.36 | 4.6 | 5.3 |  |  |  | 7 | 8.33 | 561 | 5.1 | 18.87 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | [22 empty] | 16 | 8.27 | 5260 | 123.3 | 309 | 9.3 | 18.9 | [43 empty] | 186 | 7.11 | 2810 | 7.9 | 30.02 | 0.2 | 1.5
2020-07-28 | 4548 | [10 empty] | 1969 | 8.73 | 3070 | 35.1 | 122.85 | 0.6 | 28.4 |  |  |  | 850 | 8.14 | 3260 | 9.2 | 37.72 | 0.3 | 2.2 | [23 empty] | 210 | 8.36 | 4420 | 32 | 115.2 | 23.2 | 28 |  |  |  | 157 | 7.9 | 1333 | 91.2 | 228 | 0.2 | 2.2 |  |  |  | 437 | 7.81 | 11830 | 31.5 | 122.85 | 12.8 | 33.2 |  |  |  | 51 | 7.9 | 6160 | 26.9 | 102.22 | 0.7 | 22.5 |  |  |  | 405 | 7.58 | 3750 | 12.9 | 41.28 | 0.8 | 13.1 |  |  |  | 70 | 7.61 | 9140 | 40.2 | 102.51 | 1.5 | 8.4 |  |  |  | 182 | 7.92 | 4170 | 60 | 216 | 0.8 | 9.7 |  |  |  | 30 | 7.32 | 410 | 10.3 | 28.84 | 3.5 | 4.9 |  |  |  |  | 7.42 | 509 | 5.1 | 18.87 | 0.7 | 6 | 2.4 | [22 empty] | 15 | [29 empty] | 7 | [19 empty] | 165 | 6.44 | 3670 | 6.8 | 25.84 | 1.1 | 1.6
2020-07-29 | 3876 | [10 empty] | 1903 | 8.59 | 3040 | 33.1 | 115.85 | 0.4 | 26.8 |  |  |  | 285 | 8.19 | 2970 | 7.6 | 31.16 | 0.4 | 3.3 |  |  |  |  | 8.86 | 6910 | 20.5 | 88.15 | 0.3 | 8.2 | [13 empty] | 243 | 8.41 | 4430 | 36.1 | 129.96 | 26.2 | 32.1 |  |  |  | 156 | 8.01 | 1375 | 93.7 | 234.25 | 0.2 | 2 |  |  |  | 424 | 8.03 | 8190 | 20.2 | 78.78 | 12.1 | 23.4 |  |  |  | 27 | 8 | 5830 | 30.3 | 115.14 | 0.6 | 18.4 |  |  |  | 324 | 7.41 | 3730 | 10.5 | 33.6 | 2.2 | 12.1 |  |  |  | 106 | 7.56 | 9530 | 40.2 | 102.51 | 3.1 | 8 |  |  |  | 163 | 8.15 | 4370 | 62.5 | 225 | 2.1 | 9.5 |  |  |  | 51 | 8.19 | 475 | 19.8 | 55.44 | 11.8 | 14.9 |  |  |  | 10 | 7.3 | 514 | 5.1 | 18.87 | 0.7 | 5.3 | 2.3 | [13 empty] | 8.48 | 3990 | 5.7 | 22.8 | 0.2 | 4 |  |  |  | 18 | 8.13 | 5300 | 135.3 | 328 | 10.5 | 16.4 | [23 empty] | 37 | [19 empty] | 129 | 6.58 | 3220 | 6.4 | 24.32 | 1.2 | 1.5
2020-07-30 | 4310 | [10 empty] | 1699 | 8.01 | 3200 | 35.6 | 124.6 | 0.5 | 24.6 |  |  |  | 609 | 8.17 | 2850 | 6.6 | 27.06 | 0.3 | 3.6 | [13 empty] | 478 | 8.3 | 6680 | 78.8 | 252.16 | 26.5 | 63.7 |  |  |  | 205 | 7.86 | 4380 | 37.6 | 135.36 | 25.4 | 29.1 |  |  |  | 153 | 7.95 | 1371 | 100 | 250 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 474 | 8 | 7640 | 22.2 | 86.58 | 9.9 | 22.1 |  |  |  | 94 | 8.02 | 6000 | 29.5 | 112.1 | 0.8 | 13.1 |  |  |  | 173 | 7.69 | 4770 | 13.3 | 42.56 | 1.9 | 17.6 |  |  |  | 181 | 7.68 | 8950 | 39.2 | 99.96 | 4.4 | 13.1 |  |  |  |  | 7.94 | 3840 | 54.6 | 196.56 | 1.4 | 7 |  |  |  | 66 | 7.48 | 494 | 16.1 | 45.08 | 8.8 | 9 | [33 empty] | 18 | 8.18 | 5280 | 110.2 | 265 | 6.9 | 14.1 | [23 empty] | 22 | [19 empty] | 138 | 6.57 | 3480 | 7.4 | 28.12 | 1.3 | 2
2020-07-31 | 6173 | [10 empty] | 2360 | 8.27 | 3080 | 34 | 119 | 0.4 | 22 |  |  |  | 1244 | 8.05 | 3830 | 25.1 | 102.91 | 0.9 | 3.3 | [13 empty] | 682 | 7.59 | 3960 | 42.2 | 135.04 | 9 | 29.3 |  |  |  | 166 | 7.66 | 4500 | 33.3 | 119.88 | 27.4 | 31.5 |  |  |  | 159 | 7.64 | 1420 | 95.2 | 238 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 434 | 7.41 | 4970 | 22.1 | 86.19 | 22.1 | 24.4 |  |  |  | 20 | 7.84 | 6110 | 24.2 | 91.96 | 0.7 | 8.2 |  |  |  | 341 | 7.55 | 5490 | 12.4 | 39.68 | 2.8 | 19 |  |  |  | 165 | 7.52 | 9010 | 41.5 | 105.825 | 3.6 | 8.7 |  |  |  | 88 | 7.86 | 3920 | 55.3 | 199.08 | 1.4 | 6.8 |  |  |  |  | 7.25 | 427 | 18.3 | 51.24 | 3.2 | 3.7 |  |  |  | 10 | [19 empty] | 349 | 7.29 | 3720 | 4.2 | 16.8 | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 21 | 7.96 | 5390 | 104.6 | 241 | 5.1 | 13.1 | [23 empty] | 10 | [19 empty] | 124 | 6.5 | 3830 | 8.7 | 33.06 | 1.5 | 2.7
2020-07-29 | 3876 | [10 empty] | 1903 | 8.59 | 3040 | 33.1 | 115.85 | 0.4 | 26.8 |  |  |  | 285 | 8.19 | 2970 | 7.6 | 31.16 | 0.4 | 3.3 |  |  |  |  | 8.86 | 6910 | 20.5 | 88.15 | 0.3 | 8.2 | [13 empty] | 243 | 8.41 | 4430 | 36.1 | 129.96 | 26.2 | 32.1 |  |  |  | 156 | 8.01 | 1375 | 93.7 | 234.25 | 0.2 | 2 |  |  |  | 424 | 8.03 | 8190 | 20.2 | 78.78 | 12.1 | 23.4 |  |  |  | 27 | 8 | 5830 | 30.3 | 115.14 | 0.6 | 18.4 |  |  |  | 324 | 7.41 | 3730 | 10.5 | 33.6 | 2.2 | 12.1 |  |  |  | 106 | 7.56 | 9530 | 40.2 | 102.51 | 3.1 | 8 |  |  |  | 163 | 8.15 | 4370 | 62.5 | 225 | 2.1 | 9.5 |  |  |  | 51 | 8.19 | 475 | 19.8 | 55.44 | 11.8 | 14.9 |  |  |  | 10 | 7.3 | 514 | 5.1 | 18.87 | 0.7 | 5.3 | 2.3 | [13 empty] | 8.48 | 3990 | 5.7 | 22.8 | 0.2 | 4 |  |  |  | 18 | 8.13 | 5300 | 135.3 | 328 | 10.5 | 16.4 | [23 empty] | 37 | [19 empty] | 129 | 6.58 | 3220 | 6.4 | 24.32 | 1.2 | 1.5
2020-07-30 | 4310 | [10 empty] | 1699 | 8.01 | 3200 | 35.6 | 124.6 | 0.5 | 24.6 |  |  |  | 609 | 8.17 | 2850 | 6.6 | 27.06 | 0.3 | 3.6 | [13 empty] | 478 | 8.3 | 6680 | 78.8 | 252.16 | 26.5 | 63.7 |  |  |  | 205 | 7.86 | 4380 | 37.6 | 135.36 | 25.4 | 29.1 |  |  |  | 153 | 7.95 | 1371 | 100 | 250 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 474 | 8 | 7640 | 22.2 | 86.58 | 9.9 | 22.1 |  |  |  | 94 | 8.02 | 6000 | 29.5 | 112.1 | 0.8 | 13.1 |  |  |  | 173 | 7.69 | 4770 | 13.3 | 42.56 | 1.9 | 17.6 |  |  |  | 181 | 7.68 | 8950 | 39.2 | 99.96 | 4.4 | 13.1 |  |  |  |  | 7.94 | 3840 | 54.6 | 196.56 | 1.4 | 7 |  |  |  | 66 | 7.48 | 494 | 16.1 | 45.08 | 8.8 | 9 | [33 empty] | 18 | 8.18 | 5280 | 110.2 | 265 | 6.9 | 14.1 | [23 empty] | 22 | [19 empty] | 138 | 6.57 | 3480 | 7.4 | 28.12 | 1.3 | 2
2020-07-31 | 6173 | [10 empty] | 2360 | 8.27 | 3080 | 34 | 119 | 0.4 | 22 |  |  |  | 1244 | 8.05 | 3830 | 25.1 | 102.91 | 0.9 | 3.3 | [13 empty] | 682 | 7.59 | 3960 | 42.2 | 135.04 | 9 | 29.3 |  |  |  | 166 | 7.66 | 4500 | 33.3 | 119.88 | 27.4 | 31.5 |  |  |  | 159 | 7.64 | 1420 | 95.2 | 238 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 434 | 7.41 | 4970 | 22.1 | 86.19 | 22.1 | 24.4 |  |  |  | 20 | 7.84 | 6110 | 24.2 | 91.96 | 0.7 | 8.2 |  |  |  | 341 | 7.55 | 5490 | 12.4 | 39.68 | 2.8 | 19 |  |  |  | 165 | 7.52 | 9010 | 41.5 | 105.825 | 3.6 | 8.7 |  |  |  | 88 | 7.86 | 3920 | 55.3 | 199.08 | 1.4 | 6.8 |  |  |  |  | 7.25 | 427 | 18.3 | 51.24 | 3.2 | 3.7 |  |  |  | 10 | [19 empty] | 349 | 7.29 | 3720 | 4.2 | 16.8 | 0.2 | 0.8 |  |  |  | 21 | 7.96 | 5390 | 104.6 | 241 | 5.1 | 13.1 | [23 empty] | 10 | [19 empty] | 124 | 6.5 | 3830 | 8.7 | 33.06 | 1.5 | 2.7
2020-08-01 | 4990 | [10 empty] | 1866 | 8.34 | 3240 | 36.9 | 129.15 | 0.3 | 27 |  |  |  | 650 | 7.89 | 2170 | 25.8 | 105.78 | 0.4 | 2.8 |  |  |  |  | 8.53 | 7180 | 20.7 | 89.01 | 0.3 | 8.3 |  |  |  | 799 | 7.36 | 4780 | 56 | 179.2 | 3.3 | 33.3 |  |  |  | 225 | 7.55 | 3970 | 27.2 | 97.92 | 24.7 | 26 |  |  |  | 133 | 7.71 | 1415 | 98.7 | 246.75 | 0.2 | 1.9 |  |  |  | 484 | 7.81 | 7250 | 22.1 | 86.19 | 13.2 | 20.8 |  |  |  | 34 | 7.81 | 6090 | 29.8 | 113.24 | 0.4 | 5.8 |  |  |  | 258 | 7.38 | 4210 | 11.4 | 36.48 | 4 | 16 |  |  |  | 139 | 7.43 | 9350 | 46.7 | 119.085 | 1.3 | 8.7 |  |  |  | 163 | 7.85 | 4720 | 65.9 | 237.24 | 1.1 | 13.8 |  |  |  | 21 | [10 empty] | 7.83 | 427 | 6.2 | 22.9 | 0.6 | 7.6 | [14 empty] | 7.8 | 4970 | 5 | 20 | 0.3 | 2.2 |  |  |  | 16 | 8.15 | 5240 | 124 | 275.4 | 7.8 | 15.3 | [23 empty] | 14 | [9 empty] | 53 | [9 empty] | 135 | 6.68 | 3590 | 9 | 34.2 | 2.2 | 2.7
2020-08-02 | 5436 | [10 empty] | 2235 | 8.39 | 3190 | 32 | 112 |  | 26 |  |  |  | 432 | 7.95 | 2650 | 7.6 | 31.16 |  | 3 |  |  |  |  | 8.59 | 7150 | 16.7 | 71.81 |  | 7.6 |  |  |  | 871 | 7.33 | 4510 | 43.3 | 138.56 |  | 34.1 |  |  |  | 217 | 7.87 | 4450 | 28.7 | 103.32 |  | 31 |  |  |  | 138 | 7.79 | 1434 | 84.5 | 211.25 |  | 1.9 |  |  |  | 494 | 7.82 | 8400 | 21.4 | 83.46 |  | 26.2 |  |  |  | 84 | 7.87 | 6060 | 28 | 106.4 |  | 5 |  |  |  | 323 | 7.4 | 4180 | 10.2 | 32.64 |  | 5.6 |  |  |  | 339 | 7.47 | 9150 | 44 | 112.2 |  | 9 |  |  |  | 121 | 7.98 | 4620 | 59.3 | 213.48 |  | 11.9 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 8 | [29 empty] | 13 | 8.25 | 5070 | 113 | 292 |  | 14.3 | [23 empty] | 15 | [9 empty] | 7 | [9 empty] | 134 | 6.77 | 3420 | 8.7 | 33.06 |  | 3
2020-08-03 | 5262 | [10 empty] | 2045 | 8.33 | 3090 | 31.1 | 108.85 |  | 23.7 |  |  |  | 675 | 7.96 | 2920 | 11.1 | 45.51 |  | 2.2 |  |  |  |  | 8.64 | 7180 | 18.1 | 77.83 |  | 8.3 |  |  |  | 807 | 7.47 | 4590 | 48.9 | 156.48 |  | 36.8 |  |  |  | 195 | [9 empty] | 115 | 7.72 | 1413 | 81.7 | 204.25 |  | 2.2 |  |  |  | 392 | 7.83 | 5710 | 15.4 | 60.06 |  | 18 |  |  |  | 26 | 7.89 | 6090 | 20.1 | 76.38 |  | 4.2 |  |  |  | 301 | 7.35 | 2350 | 8.3 | 26.56 |  | 9.6 |  |  |  | 298 | 7.33 | 8770 | 57.1 | 145.605 |  | 11.1 |  |  |  | 177 | 7.98 | 4450 | 55.5 | 199.8 |  | 11 |  |  |  | 53 | 6.97 | 452 | 35 | 98 |  | 11.1 | [24 empty] | 7.94 | 4870 | 4 | 16 |  | 2.2 |  |  |  | 11 | [29 empty] | 16 | 6.58 | 12780 | 188 | 936 | 18 | 183 |  |  |  | 29 | [9 empty] | 122 | 6.51 | 3500 | 7.5 | 28.5 |  | 3.1
2020-08-04 | 4518 | [10 empty] | 2431 | 8.36 | 3020 | 29.5 | 103.25 |  | 21.7 |  |  |  | 68 | 7.99 | 2840 | 7.3 | 29.93 |  | 2 | [13 empty] | 674 | 7.69 | 4200 | 42.4 | 135.68 |  | 35 |  |  |  | 172 | [10 empty] | 7.92 | 1432 | 81 | 202.5 |  | 2.3 |  |  |  | 448 | 7.72 | 4950 | 14.3 | 55.77 |  | 17.3 |  |  |  | 40 | 7.84 | 6200 | 21.7 | 82.46 |  | 4.2 | [13 empty] | 85 | [9 empty] | 110 | 7.92 | 3850 | 49.1 | 176.76 |  | 8.4 |  |  |  | 49 | 7 | 460 | 36.4 | 101.92 |  | 4.1 | [23 empty] | 239 | 8.04 | 4970 | 7.1 | 28.4 |  | 2 |  |  |  | 12 | [29 empty] | 19 | 6.29 | 7080 | 77.5 | 381 | 107 | 163 |  |  |  | 49 | 6.51 | 3890 | 60.5 | 280 | 89 | 138.5 |  |  |  | 122 | 6.4 | 3440 | 8.9 | 33.82 |  | 3.5
2020-08-05 | 5163 | [10 empty] | 2362 | 8.37 | 3040 | 31.2 | 109.2 |  | 17.7 |  |  |  | 548 | 8.12 | 2860 | 7.6 | 31.16 |  | 2.4 |  |  |  |  | 8.55 | 7090 | 19.3 | 82.99 |  | 7.8 |  |  |  | 669 | 8.3 | 5490 | 60.6 | 193.92 |  | 46.6 |  |  |  | 239 | 8.12 | 4410 | 26.3 | 94.68 |  | 34.1 |  |  |  |  | 7.95 | 1439 | 81.6 | 204 |  | 2.3 |  |  |  | 479 | 7.81 | 5500 | 16.9 | 65.91 |  | 20.8 |  |  |  | 91 | 7.9 | 6310 | 18.3 | 69.54 |  | 5.4 |  |  |  | 279 | 7.46 | 1758 | 8.8 | 28.16 |  | 6.8 |  |  |  | 131 | 7.44 | 8390 | 48.7 | 124.185 |  | 8.6 |  |  |  |  | 7.94 | 3860 | 79.7 | 286.92 |  | 21 |  |  |  | 52 | 7.08 | 490 | 20.6 | 57.68 |  | 2.2 |  |  |  | 12 | [19 empty] | 98 | 8.07 | 5000 | 4.1 | 16.4 |  | 1.8 |  |  |  | 12 | [29 empty] | 15 | 6.48 | 8940 | 108.4 | 566 | 104 | 155.6 |  |  |  | 47 | 6.25 | 4020 | 66 | 316 | 65 | 144.8 |  |  |  | 129 | 6.41 | 3660 | 8.5 | 32.3 |  | 3.2
2020-08-06 | 5082 | [10 empty] | 2294 | [9 empty] | 593 | [19 empty] | 551 | [9 empty] | 202 | [9 empty] | 148 | [9 empty] | 444 | [9 empty] | 21 | [9 empty] | 304 | [9 empty] | 144 | [9 empty] | 72 | [9 empty] | 33 | [29 empty] | 92 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 12 | [29 empty] | 13 | [9 empty] | 45 | [9 empty] | 114
2020-08-07 | 4424 | [10 empty] | 2110 | 8.4 | 3020 | 29.3 | 102.55 | 0.5 | 14.9 |  |  |  | 639 | 7.97 | 2670 | 7.5 | 30.75 |  | 3 |  |  |  |  | 8.69 | 7000 | 17.4 | 74.82 |  | 9 |  |  |  | 622 | 7.96 | 5140 | 56.8 | 181.76 | 0.7 | 43.4 |  |  |  |  | 8.34 | 4700 | 27.1 | 97.56 | 21.5 | 34.3 |  |  |  | 154 | 7.96 | 1396 | 75 | 187.5 |  | 2.3 |  |  |  | 170 | 7.82 | 5410 | 15.1 | 58.89 |  | 22.2 |  |  |  | 57 | 7.91 | 6180 | 17.9 | 68.02 |  | 10.1 |  |  |  | 51 | 8.23 | 7490 | 18 | 57.6 |  | 23 |  |  |  | 142 | 7.5 | 8020 | 59.4 | 151.47 |  | 20.8 |  |  |  | 160 | 8.06 | 3860 | 47.5 | 171 |  | 8.9 |  |  |  | 33 | [9 empty] | 57 | 7.94 | 400 | 4.3 | 12 |  | 10 | [14 empty] | 7.94 | 5220 | 5.3 | 21.2 |  | 1.5 |  |  |  | 45 | 8.47 | 5090 | 102 | 265 |  | 14 | [23 empty] | 13 | 6.43 | 7460 | 7 | 112 | 13.5 | 16.8 |  |  |  | 57 | 6.24 | 3510 | 47.7 | 243 | 86.8 | 138 |  |  |  | 114 | 5.82 | 5970 | 39.3 | 149.34 |  | 14.7
2020-08-08 | 5683 | [10 empty] | 2331 | 8.31 | 3000 | 29.3 | 102.55 |  | 16.4 |  |  |  | 577 | 8.07 | 2720 | 8.4 | 34.44 |  | 2.5 | [13 empty] | 614 | 8.04 | 5060 | 56.9 | 182.08 | 0.8 | 41.2 |  |  |  | 157 | 8.34 | 4810 | 25 | 90 | 23.2 | 31.2 |  |  |  | 111 | 8.04 | 1475 | 73.5 | 183.75 |  | 2.6 |  |  |  | 330 | 8.01 | 13720 | 39.6 | 154.44 | 28.2 | 48.7 |  |  |  | 76 | 7.98 | 6430 | 17.3 | 65.74 |  | 10.6 |  |  |  | 505 | 8.26 | 7130 | 17.9 | 57.28 |  | 23.2 |  |  |  | 328 | 7.63 | 7440 | 47.1 | 120.105 | 3.3 | 13.9 |  |  |  | 80 | 8.07 | 4000 | 47.9 | 172.44 |  | 7.9 |  |  |  | 50 | [9 empty] | 22 | [19 empty] | 276 | 7.56 | 297 | 5.6 | 22.4 |  | 1.3 |  |  |  | 43 | 8.59 | 4340 | 199 | 490 |  | 26.4 | [23 empty] | 12 | 6.42 | 9190 | 102 | 317 | 69 | 178 |  |  |  | 56 | 6.25 | 3830 | 53.4 | 187 | 96 | 149 |  |  |  | 115
2020-08-09 | 4276 | [10 empty] | 1611 | 8.39 | 3070 | 26.9 | 94.15 |  | 15.9 |  |  |  | 521 | 7.99 | 3030 | 9.9 | 40.59 |  | 3.6 |  |  |  | 68 | 8.81 | 6620 | 16.3 | 70.09 |  | 4.9 |  |  |  | 539 | 8.14 | 5020 | 57 | 182.4 |  | 47.4 |  |  |  | 218 | 8.56 | 4070 | 20.7 | 74.52 |  | 20.2 |  |  |  | 140 | 8.14 | 1445 | 61 | 152.5 |  | 2.7 |  |  |  | 244 | 7.67 | 3480 | 11.9 | 46.41 |  | 13.6 |  |  |  | 29 | 8.08 | 6370 | 17.5 | 66.5 |  | 8.9 |  |  |  | 394 | 7.73 | 5950 | 14.5 | 46.4 |  | 21.1 |  |  |  | 166 | 7.71 | 7120 | 49.5 | 126.225 |  | 13 |  |  |  | 75 | 6.21 | 3740 | 50.9 | 183.24 |  | 7.2 |  |  |  | 43 | 7.15 | 498 | 69.5 | 194.6 |  | 5.9 |  |  |  | 22 | [20 empty] | 8.01 | 5210 | 5.8 | 23.2 |  | 2 |  |  |  | 43 | 8.69 | 4320 | 194 | 488 |  | 27.6 | [23 empty] | 11 | 6.4 | 10250 | 116.9 | 293 |  | 136 |  |  |  | 49 | 6.37 | 4310 | 61.9 | 161 |  | 171 |  |  |  | 103 | 6.53 | 5410 | 22.9 | 87.02 |  | 9.2
2020-08-10 | 5270 | [10 empty] | 1939 | 8.45 | 3120 | 29.9 | 104.65 |  | 16.2 |  |  |  | 363 | 8.09 | 2760 | 7.9 | 32.39 |  | 5 |  |  |  |  | 8.17 | 6500 | 15.5 | 66.65 |  | 5 |  |  |  | 633 | 7.96 | 4950 | 59.4 | 190.08 |  | 42.2 |  |  |  | 286 | 8.27 | 4260 | 20.4 | 73.44 |  | 28.4 |  |  |  | 154 | 8.05 | 1370 | 58 | 145 |  | 2.9 |  |  |  | 380 | 7.54 | 3800 | 12.7 | 49.53 |  | 18 |  |  |  | 30 | 8.1 | 6180 | 17.9 | 68.02 |  | 7.3 |  |  |  | 416 | 7.25 | 6210 | 12.4 | 39.68 |  | 19.8 |  |  |  | 223 | 7.55 | 7170 | 46.3 | 118.065 |  | 11.6 |  |  |  | 216 | 7.9 | 4100 | 55.2 | 198.72 |  | 7.4 |  |  |  | 40 | 6.92 | 398 | 56.6 | 158.48 |  | 3.4 |  |  |  | 14 | [19 empty] | 276 | 7.7 | 5190 | 5.7 | 22.8 |  | 2 |  |  |  | 53 | 8.64 | 4170 | 91 | 282 |  | 27 | [23 empty] | 34 | 6.4 | 7910 | 98 | 353 |  | 316 |  |  |  | 53 | 6.17 | 5180 | 80 | 271 |  | 185 |  |  |  | 160 | 6.2 | 4810 | 19.9 | 75.62 |  | 8.3
2020-08-11 | 5886 | [10 empty] | 2247 | 8.4 | 3360 | 31.9 | 111.65 |  | 16.7 |  |  |  | 457 | 8.22 | 3820 | 9.2 | 37.72 |  | 5 |  |  |  |  | 8.68 | 6490 | 17.4 | 74.82 |  | 5.2 |  |  |  | 677 | 8.08 | 4850 | 62.5 | 200 |  | 44.1 |  |  |  | 198 | 8.29 | 4280 | 20.4 | 73.44 |  | 26.8 |  |  |  | 150 | 8 | 1312 | 56.2 | 140.5 |  | 2.2 |  |  |  | 447 | 7.54 | 5000 | 53.2 | 207.48 |  | 63.9 |  |  |  | 76 | 8.08 | 6060 | 15.3 | 58.14 |  | 7 |  |  |  | 672 | 7.38 | 4450 | 11 | 35.2 |  | 14.2 |  |  |  | 351 | 7.64 | 7270 | 61 | 155.55 |  | 11.1 |  |  |  | 135 | 7.92 | 4020 | 55.8 | 200.88 |  | 4.2 |  |  |  |  | 7.39 | 440 | 5.2 | 14.56 |  | 10.4 |  |  |  | 26 | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 122 | 8.14 | 5010 | 4.8 | 19.2 |  | 2 |  |  |  | 52 | 8.6 | 4280 | 96 | 298 |  | 24 | [23 empty] | 10 | 6.38 | 9980 | 156 | 738 | 27 | 177 |  |  |  | 50 | 6.32 | 4560 | 79.4 | 394 | 103 | 191 |  |  |  | 114 | 6.5 | 3470 | 10.2 | 38.76 |  | 4.2 |  |  |  | 101
2020-08-12 | 4242 | [10 empty] | 2024 | 8.42 | 3390 | 34.7 | 121.45 |  | 17.8 |  |  |  | 361 | 8.12 | 3110 | 7.3 | 29.93 |  | 2.5 |  |  |  |  | 8.64 | 6240 | 16.2 | 69.66 |  | 5.1 |  |  |  | 494 | 7.77 | 4550 | 64.1 | 205.12 | 4.7 | 42.4 |  |  |  | 191 | 8.25 | 4270 | 21 | 75.6 | 23 | 28.5 |  |  |  |  | 8.03 | 1315 | 56 | 140 |  | 2.3 |  |  |  | 182 | 7.65 | 6260 | 25.2 | 98.28 | 24 | 30.6 |  |  |  | 45 | 7.96 | 5780 | 18.7 | 71.06 |  | 11.7 |  |  |  | 214 | 6.57 | 1553 | 13.8 | 44.16 |  | 5.2 |  |  |  | 253 | 7.56 | 7160 | 75.7 | 193.035 |  | 10.9 |  |  |  | 92 | 7.96 | 3720 | 56.5 | 203.4 |  | 3.9 | [7 empty] | 0 | [25 empty] | 119 | 8.07 | 4820 | 4.2 | 16.8 |  | 1.2 |  |  |  | 44 | 8.59 | 4130 | 90 | 301 |  | 22.7 | [23 empty] | 10 | 6.45 | 8650 | 140 | 763 | 8.3 | 184 |  |  |  | 40 | 6.29 | 4650 | 76.6 | 402 | 51.5 | 180 |  |  |  | 106 | 6.62 | 3730 | 11.4 | 43.32 |  | 4.4 |  |  |  | 67
2020-08-13 | 4775 | [10 empty] | 2004 | 7.97 | 3550 | 34.2 | 119.7 |  | 16.5 |  |  |  | 443 | 8.03 | 3230 | 7.8 | 31.98 |  | 3.9 |  |  |  |  | 8.68 | 6410 | 16.7 | 71.81 |  | 5.2 |  |  |  | 617 | 7.68 | 4480 | 66.4 | 212.48 | 9 | 43 |  |  |  | 245 | 8.23 | 4100 | 19.5 | 70.2 |  | 26 |  |  |  |  | 8 | 1390 | 54.7 | 136.75 |  | 2.2 |  |  |  | 277 | 7.61 | 5490 | 12.9 | 50.31 | 7.3 | 21.6 |  |  |  | 42 | 7.86 | 6060 | 16.8 | 63.84 |  | 13.9 |  |  |  | 309 | 7.56 | 3120 | 18.5 | 59.2 |  | 8.7 |  |  |  | 225 | 7.47 | 7760 | 89.6 | 228.48 |  | 12 |  |  |  | 137 | 7.86 | 3870 | 54.4 | 195.84 |  | 3.9 |  |  |  | 23 | 6.86 | 395 | 41.5 | 116.2 |  | 1 | [23 empty] | 159 | 7.93 | 4930 | 5 | 20 |  | 1 |  |  |  | 53 | 8.63 | 4290 | 96.3 | 277 |  | 26.5 | [23 empty] | 15 | 6.29 | 9680 | 127 | 810 | 11 | 136 |  |  |  | 48 | 6.36 | 4430 | 70 | 315 | 150 | 189 |  |  |  | 105 | 6.39 | 4550 | 12.7 | 48.26 |  | 5.7 |  |  |  | 73 | 6.76 | 3620 | 57 | 228 | 120 | 131
2020-08-14 | 5676 | [10 empty] | 2557 | 8.26 | 3330 | 30.1 | 105.35 |  | 17 |  |  |  | 584 | 8.64 | 2760 | 6.7 | 27.47 |  | 4.5 |  |  |  |  | 8.62 | 6490 | 17.2 | 73.96 |  | 5.2 |  |  |  | 644 | 7.58 | 3780 | 55.4 | 177.28 |  | 35.7 |  |  |  | 169 | 8.25 | 5370 | 27.7 | 99.72 |  | 35 |  |  |  | 140 | 7.97 | 1338 | 55.2 | 138 |  | 2.2 |  |  |  | 184 | 7.82 | 7300 | 18 | 70.2 |  | 23 |  |  |  | 50 | 7.86 | 5990 | 19.4 | 73.72 |  | 15.8 |  |  |  | 384 | 7.22 | 4430 | 19 | 60.8 |  | 12.5 |  |  |  | 310 | 7.34 | 7960 | 97.3 | 248.115 |  | 13.7 |  |  |  | 60 | 7.74 | 3770 | 56.7 | 204.12 |  | 3.2 |  |  |  | 13 | [10 empty] | 7.44 | 423 | 5.1 | 19 |  | 11.9 |  |  |  | 37 | [9 empty] | 256 | 7.9 | 4860 | 5.4 | 21.6 |  | 1 |  |  |  | 35 | 8.26 | 4250 | 93.8 | 337 |  | 29.1 | [23 empty] | 20 | 6.3 | 10600 | 179 | 960 | 15 | 183 |  |  |  | 48 | 6.25 | 4020 | 62.3 | 319 | 120 | 172 |  |  |  | 107 | 6.38 | 3540 | 9.9 | 37.62 |  | 4.5 |  |  |  | 78 | 6.55 | 4480 | 67.9 | 283 | 150 | 179
2020-08-15 | 4366 | [10 empty] | 1860 | 8.28 | 3300 | 35.8 | 125.3 |  | 17.7 |  |  |  | 538 | 7.96 | 2700 | 6.9 | 28.29 |  | 3.9 |  |  |  |  | 8.65 | 6500 | 18.2 | 78.26 |  | 5.1 |  |  |  | 644 | 7.59 | 4420 | 74.1 | 237.12 |  | 40 |  |  |  | 266 | 7.89 | 4080 | 21.6 | 77.76 |  | 25.3 |  |  |  | 150 | 7.8 | 1350 | 51.1 | 127.75 |  | 2.3 |  |  |  | 132 | 7.38 | 7790 | 18.5 | 72.15 |  | 32 |  |  |  | 63 | 7.91 | 6130 | 18 | 68.4 |  | 12.1 | [13 empty] | 339 | 7.26 | 8140 | 110 | 280.5 |  | 15.8 |  |  |  | 48 | 7.63 | 3890 | 60 | 216 |  | 3.1 |  |  |  | 36 | [39 empty] | 59 | 8.68 | 4300 | 105 | 323 |  | 31 | [23 empty] | 17 | 6.42 | 9140 | 154 | 850 | 15 | 186 |  |  |  | 39 | 6.2 | 5040 | 91 |  | 120 | 198 |  |  |  | 108 | 6.44 | 4240 | 12.6 | 47.88 |  | 5 |  |  |  | 67 | 6.44 | 4670 | 77 | 289 | 150 | 191
2020-08-16 | 5122 | [10 empty] | 2300 | 8.34 | 3210 | 35.8 | 125.3 |  | 15.1 |  |  |  | 560 | 7.89 | 2650 | 7.4 | 30.34 |  | 1.8 |  |  |  |  | 8.66 | 6510 | 19.5 | 83.85 |  | 5.3 |  |  |  | 592 | 7.48 | 3490 | 61.1 | 195.52 |  | 29 |  |  |  | 266 | 8.18 | 4240 | 22.5 | 81 |  | 26 |  |  |  | 147 | 7.92 | 1276 | 47.6 | 119 |  | 2.3 |  |  |  | 284 | 7.26 | 3380 | 6 | 23.4 |  | 6.5 |  |  |  | 53 | 8.02 | 6080 | 21.7 | 82.46 |  | 17.5 |  |  |  | 269 | 8.54 | 8570 | 20.6 | 65.92 |  | 16 |  |  |  | 307 | 7.35 | 8180 | 108 | 275.4 |  | 17.1 |  |  |  | 35 | 7.7 | 3650 | 53 | 190.8 |  | 3.6 |  |  |  | 50 | 7.04 | 496 | [37 empty] | 30 | 8.76 | 4290 | 96 | 325 |  | 34.5 | [23 empty] | 14 | 8.08 | 3020 | 48.3 | 203 | 12 | 58 |  |  |  | 45 | 6.28 | 4690 | 73 | 379 | 125 | 161 |  |  |  | 108 | 6.03 | 4540 | 13.3 | 50.54 |  | 6.3 |  |  |  | 62 | 6.43 | 4950 | 71 | 302 | 147 | 188
2020-08-17 | 5283 | [10 empty] | 2429 | 8.12 | 3120 | 28.9 | 101.15 |  | 18.9 |  |  |  | 475 | [10 empty] | 8.74 | 6570 | 15.4 | 66.22 |  | 4.8 |  |  |  | 604 | 7.51 | 3890 | 63.2 | 202.24 |  | 30.6 |  |  |  | 422 | 8.26 | 4860 | 22.3 | 80.28 |  | 24 |  |  |  | 145 | 7.95 | 1315 | 39.4 | 98.5 |  | 2.2 |  |  |  | 253 | 7.44 | 7600 | 15.6 | 60.84 |  | 30.3 |  |  |  | 43 | 7.94 | 5870 | 13.4 | 50.92 |  | 13.4 |  |  |  | 390 | 8.68 | 8030 | 14.5 | 46.4 |  | 24.4 |  |  |  | 196 | 7.44 | 8490 | 89.6 | 228.48 |  | 19.6 |  |  |  | 65 | 7.85 | 4170 | 48.7 | 175.32 |  | 3.2 |  |  |  | 37 | [29 empty] | 39 | [9 empty] | 42 | 8.72 | 4310 | 86 | 315 |  | 38 | [23 empty] | 14 | 6.52 | 9090 | 170 | 904 | 23 | 184 |  |  |  | 41 | 6.21 | 4830 | 79 | 393 | 162 | 178 |  |  |  | 32 | [9 empty] | 56 | 6.38 | 5080 | 76 | 321 | 159 | 212
2020-08-18 | 5947 | [10 empty] | 2792 | 8.2 | 3140 | 30 | 105 |  | 11.8 |  |  |  | 565 | 7.91 | 3120 | 7.8 | 31.98 |  | 4.5 |  |  |  | 118 | 8.73 | 6850 | 18.8 | 80.84 |  | 5.3 |  |  |  | 691 | 7.95 | 3940 | 69 | 220.8 | 10.4 | 30 | 2.1 |  |  | 271 | 8.4 | 5800 | 29.9 | 107.64 | 8 | 17.7 |  |  |  | 110 | 8 | 1325 | 45.3 | 113.25 |  | 2.2 |  |  |  | 274 | 7.73 | 7070 | 18.2 | 70.98 | 21.2 | 34 |  |  |  | 77 | 7.99 | 6610 | 16.3 | 61.94 |  | 15.4 |  |  |  | 230 | 8.59 | 8110 | 13.9 | 44.48 |  | 25.7 |  |  |  | 317 | 7.48 | 9000 | 100.9 | 257.295 |  | 21.4 |  |  |  | 47 | 7.88 | 4710 | 59.3 | 213.48 |  | 3.7 |  |  |  | 51 | 7.13 | 436 | 20.6 | 57.68 |  | 1.1 | [23 empty] | 235 | 7.8 | 5740 | 5.5 | 22 |  | 1.1 |  |  |  | 61 | 8.81 | 4310 | 90.1 | 342 |  | 40 | [23 empty] | 14 | 6.65 | 4570 | 52 | 268 | 87.5 | 136 |  |  |  | 38 | 6.28 | 4920 | 87.3 | 388 | 125 | 206 |  |  |  |  | 5.77 | 5180 | 13.3 | 50.54 |  | 7.6 |  |  |  | 56 | 6.39 | 5480 | 88.5 | 339 | 190 | 251
2020-08-19 | 4492 | [10 empty] | 1880 | 8.18 | 2980 | 27.6 | 96.6 |  | 19.5 |  |  |  | 441 | 7.92 | 2970 | 7.3 | 29.93 |  | 3.9 | [13 empty] | 611 | 8.01 | 4500 | 77.8 | 248.96 |  | 38.1 |  |  |  | 215 | 8.45 | 5920 | 28.1 | 101.16 | 5 | 11.1 |  |  |  | 134 | 8.12 | 1328 | 43.3 | 108.25 |  | 2.2 |  |  |  | 357 | 8.02 | 9050 | 22.7 | 88.53 | 26.8 | 48.7 |  |  |  | 5 | 7.98 | 6380 | 16.6 | 63.08 |  | 15.1 |  |  |  | 207 | 8.29 | 7290 | 14.9 | 47.68 | 6 | 20.4 |  |  |  | 345 | 7.46 | 8700 | 100.3 | 255.765 |  | 23.1 |  |  |  | 49 | 7.89 | 4800 | 63.5 | 228.6 |  | 4.9 |  |  |  | 37 | 7 | 456 | 58.2 | 162.96 |  | 8.5 |  |  |  | 45 | [29 empty] | 57 | 8.76 | 4350 | 97.2 | 390 | 9 | 42.1 | [23 empty] | 13 | 6.61 | 10150 | 189 | 871 | 43 | 209 |  |  |  | 19 | 6.32 | 4970 | 76.9 | 379 | 125 | 178 |  |  |  | 25 | [9 empty] | 52 | 6.46 | 5730 | 70.3 | 336 | 195 | 182
2020-08-20 | 5589 | [10 empty] | 2508 | 8.27 | 2950 | 28.3 | 99.05 |  | 14.5 |  |  |  | 525 | 7.99 | 2970 | 9.3 | 38.13 |  | 1.9 |  |  |  | 93 | 8.38 | 5600 | 16.7 | 71.81 | 6.6 | 3.5 |  |  |  | 624 | 7.78 | 4170 | 76.1 | 243.52 | 6.6 | 37.8 |  |  |  | 187 | 8.33 | 5810 | 28.6 | 102.96 | 6.3 | 12.1 |  |  |  | 142 | 7.9 | 1346 | 46.7 | 116.75 |  | 2.1 |  |  |  | 377 | 7.88 | 8640 | 24.4 | 95.16 | 9.1 | 45.5 |  |  |  | 60 | 7.86 | 6570 | 20 | 76 |  | 20.7 |  |  |  | 215 | 8.23 | 9410 | 16.9 | 54.08 | 6.5 | 32.6 |  |  |  | 307 | 7.73 | 8270 | 95 | 242.25 | 2.1 | 21.7 |  |  |  | 34 | 7.74 | 5080 | 69.75 | 251.1 |  | 6.6 |  |  |  | 58 | 7 | 429 | 39.3 | 110.04 |  | 3.7 |  |  |  | 15 | [19 empty] | 233 | 8.02 | 5570 | 5.5 | 22 |  | 1 |  |  |  | 97 | 8.58 | 4340 | 91.2 | 397 | 4.2 | 35.5 | [23 empty] | 19 | 6.6 | 11080 | 205 | 975 | 15.8 | 197 |  | 5848 |  | 31 | 6.41 | 4790 | 81.6 | 354 | 190 | 245 |  |  |  | 9 | [9 empty] | 55 | 6.44 | 5640 | 70.3 | 348 | 172 | 182
2020-08-21 | 5773 | [10 empty] | 2840 | 8.34 | 2770 | 29 | 101.5 |  | 12.3 |  |  |  | 620 | 8.05 | 2990 | 8.9 | 36.49 |  | 2.7 |  |  |  | 35 | 8.34 | 5770 | 19.7 | 84.71 |  | 3.6 |  |  |  | 571 | 7.78 | 4350 | 73.6 | 235.52 |  | 44.6 |  |  |  | 144 | [9 empty] | 130 | 7.67 | 1368 | 43.7 | 109.25 |  | 2 |  |  |  | 327 | 7.52 | 3360 | 32.6 | 127.14 |  | 23.7 |  |  |  | 62 | [9 empty] | 311 | 7.56 | 6760 | 16.6 | 53.12 |  | 22.3 |  |  |  | 380 | 7.26 | 7680 | 83.2 | 212.16 |  | 9.3 |  |  |  | 52 | 7.86 | 5440 | 65 | 234 |  | 9 |  |  |  | 31 | 6.93 | 4040 | 20.4 | 57.12 |  | 3.5 | [13 empty] | 46 | 7.14 | 8240 | 19.2 | 61 |  | 30.4 | [13 empty] | 42 | 8.38 | 3940 | 99.6 | 340 | 6.2 | 23.1 | [23 empty] | 12 | 6.58 | 10990 | 209 | 970 | 24 | 199 |  |  |  | 21 | 6.37 | 4540 | 83 | 338 | 122.5 | 182 |  |  |  | 99 | 6.35 | 4490 | 14.5 | 55.1 | [5 empty] | 50 | 6.47 | 5310 | 83 | 336 | 198 | 235
2020-08-22 | 5130 | [10 empty] | 2146 | 8.16 | 2980 | 29 | 101.5 |  | 12 |  |  |  | 560 | 7.94 | 3300 | 9.2 | 37.72 |  | 4 |  |  |  | 42 | 8.26 | 6520 | 19 | 81.7 |  | 4 |  |  |  | 565 | 7.94 | 4640 | 68 | 217.6 |  | 44 |  |  |  | 193 | 8.34 | 6280 | 30 | 108 |  | 9.3 |  |  |  | 144 | 7.85 | 1447 | 41 | 102.5 |  | 2 |  |  |  | 404 | 7.52 | 3400 | 32.8 | 127.92 |  | 23 |  |  |  | 22 | 7.93 | 6800 | 19 | 72.2 |  | 19 |  |  |  | 421 | [9 empty] | 330 | 7.41 | 8640 | 72.5 | 184.875 |  | 15.8 |  |  |  | 37 | 7.88 | 6100 | 66 | 237.6 |  | 11 |  |  |  | 33 | [39 empty] | 46 | 8.36 | 4320 | 88 | 404 |  | 17 | [23 empty] | 13 | 6.15 | 4650 | 47 | 374 | 16 | 53 |  |  |  | 6 | 6.23 | 3890 | 63 | 278 | 135 | 187 |  |  |  | 122 | 6.15 | 5180 | 11 | 41.8 |  | 5 |  |  |  | 46 | 6.38 | 6000 | 81 | 408 | 186 | 239
2020-08-23 | 4699 | [10 empty] | 2507 | 8.1 | 3010 | 31.9 | 111.65 |  | 10.2 |  |  |  | 561 | 7.79 | 3020 | 8.4 | 34.44 |  | 3.6 | [13 empty] | 126 | 7.98 | 4870 | 68.4 | 218.88 |  | 49 |  |  |  | 182 | 7.31 | 6180 | 28.7 | 103.32 |  | 8.7 |  |  |  | 111 | 7.94 | 1460 | 39.5 | 98.75 |  | 1.9 |  |  |  | 424 | 7.6 | 5500 | 31.9 | 124.41 |  | 29 |  |  |  | 59 | 7.84 | 5130 | 20.3 | 77.14 |  | 17.4 |  |  |  | 97 | 7.5 | 7510 | 15.1 | 48.32 |  | 20.7 |  |  |  | 370 | 7.41 | 8260 | 69.1 | 176.205 |  | 13.7 |  |  |  | 60 | 7.86 | 6470 | 68.9 | 248.04 |  | 14.5 |  |  |  | 45 | 6.98 | 466 | 42.2 | 118.16 |  | 3 | [33 empty] | 47 | 8.18 | 4210 | 80 | 337 |  | 11.5 | [23 empty] | 17 | 6.42 | 11740 | 166 | 976 | 32.5 | 178 |  |  |  | 5 | [9 empty] | 33 | 6.48 | 4450 | 10.7 | 40.66 |  | 4 |  |  |  | 55 | 6.38 | 6000 | 92.5 | 391 | 184 | 212
2020-08-24 | 4478 | [10 empty] | 2325 | 8.2 | 2950 | 29.3 | 102.55 |  | 9.5 |  |  |  | 509 | 7.9 | 3070 | 7.9 | 32.39 |  | 3.3 | [13 empty] | 12 | 8.18 | 4780 | 64.9 | 207.68 | 5.2 | 43.7 |  |  |  | 178 | 8.33 | 6110 | 28.9 | 104.04 | 4.3 | 9.4 |  |  |  | 110 | 7.96 | 1420 | 35.1 | 87.75 |  | 2 |  |  |  | 410 | 7.75 | 8820 | 30.9 | 120.51 | 11.6 | 38.6 |  |  |  | 53 | 7.76 | 4620 | 16.6 | 63.08 | 0.6 | 16.1 |  |  |  | 210 | 7.56 | 3350 | 12.1 | 38.72 |  | 8.8 |  |  |  | 405 | 7.65 | 8050 | 83.3 | 212.415 |  | 15.8 |  |  |  | 31 | 7.96 | 7070 | 76.8 | 276.48 |  | 19 |  |  |  | 3 | 7.13 | 521 | 36.4 | 101.92 |  | 4.4 |  |  |  | 8 | [29 empty] | 47 | 8.37 | 4160 | 91.9 | 262 | 6.3 | 11.1 | [23 empty] | 10 | 6.7 | 5740 | 60.8 | 260 | 135 | 202 |  |  |  | 25 | [9 empty] | 88 | 6.52 | 5060 | 11.2 | 42.56 |  | 4.4 |  |  |  | 54 | 6.41 | 6240 | 98 | 301 | 167 | 248
2020-08-25 | 3797 | [10 empty] | 1486 | 8.3 | 2990 | 31.9 | 111.65 |  | 11.5 |  |  |  | 554 | 7.96 | 3180 | 8.5 | 34.85 |  | 3.6 | [13 empty] | 30 | 8.4 | 4790 | 59.8 | 191.36 | 5.4 | 37.5 | 3.6 |  |  | 239 | 8.33 | 6060 | 27.6 | 99.36 |  | 8.6 |  |  |  | 113 | 7.86 | 1390 | 29.7 | 74.25 |  | 2 |  |  |  | 384 | 7.46 | 6020 | 34.1 | 132.99 |  | 33.5 |  |  |  | 39 | 7.78 | 5350 | 19.1 | 72.58 |  | 18 |  |  |  | 181 | 7.15 | 7090 | 15.6 | 49.92 |  | 20.9 |  |  |  | 272 | 7.6 | 7570 | 89.6 | 228.48 |  | 16 |  |  |  | 60 | 7.92 | 6640 | 68.6 | 246.96 |  | 19 |  |  |  | 15 | 6.99 | 499 | 28.5 | 79.8 |  | 4.5 |  |  |  | 9 | [19 empty] | 94 | 7.89 | 6040 | 9 | 36 |  | 4.8 |  |  |  | 32 | 8.43 | 4180 | 86.3 | 304 | 8.4 | 9.6 | [23 empty] | 13 | 6.71 | 10870 | 110.4 | 643 | 57.2 | 172 |  |  |  | 70 | 6.31 | 5200 | 78.5 | 379 | 102 | 189 |  |  |  | 137 | 6.56 | 5250 | 11.2 | 42.56 |  | 4.4 |  |  |  | 69 | 6.39 | 6210 | 83.9 | 363 | 140 | 240
2020-08-26 | 5273 | [10 empty] | 1666 | 8.15 | 3110 | 35.3 | 123.55 |  | 15.4 |  |  |  | 558 | 8.14 | 3530 | 15.9 | 65.19 |  | 5.5 |  |  |  | 112 | 8.3 | 6770 | 18.2 | 78.26 |  | 3.9 |  |  |  | 234 | 8.2 | 2850 | 34.4 | 110.08 |  | 26.7 |  |  |  | 441 | 8.29 | 4210 | 21.7 | 78.12 |  | 7.5 |  |  |  | 100 | 7.78 | 1378 | 30.1 | 75.25 |  | 2 |  |  |  | 411 | 7.54 | 4540 | 19.1 | 74.49 |  | 18.9 |  |  |  | 82 | 7.97 | 5290 | 12.4 | 47.12 |  | 6.7 |  |  |  | 768 | 7.54 | 5210 | 6.6 | 21.12 |  | 5.4 |  |  |  | 455 | 7.67 | 7260 | 112 | 285.6 |  | 18.8 |  |  |  | 10 | 8.07 | 8210 | 80.2 | 288.72 |  | 28.2 | [13 empty] | 5 | [9 empty] | 76 | 7.07 | 8990 | 30.8 |  |  | 79.3 |  |  |  | 56 | 8.1 | 4430 | 10.8 | 43.2 |  | 6.2 |  |  |  | 12 | 8.29 | 4260 | 76.4 | 253 | 6.1 | 9.7 | [23 empty] | 25 | 7.3 | 1047 | 14.6 | 81 | 7.7 | 10.8 |  |  |  | 81 | 7.24 | 4160 | 72.2 | 292 | 112.6 | 182 |  |  |  | 62 | 6.92 | 4750 | 9.4 | 35.72 |  | 2.6 |  |  |  | 119 | 7.75 | 3060 | 64.5 | 164 | 107 | 117.7
2020-08-27 | 4183 | [10 empty] | 1611 | 8.15 | 3050 | 33.2 | 116.2 |  | 11.3 |  |  |  | 495 | 7.96 | 3060 | 12.7 | 52.07 |  | 2.6 | [13 empty] | 13 | 7.96 | 4710 | 65.6 | 209.92 | 2.3 | 44.5 |  |  |  | 212 | 8.35 | 5840 | 32.9 | 118.44 |  | 11 |  |  |  | 107 | 7.74 | 1381 | 29.5 | 73.75 |  | 2 |  |  |  | 428 | 7.33 | 5840 | 64.8 | 252.72 |  | 59 |  |  |  | 59 | 7.88 | 4450 | 16 | 60.8 |  | 7.7 |  |  |  | 600 | 8.25 | 3820 | 22.5 | 72 |  | 14.1 |  |  |  | 313 | 7.8 | 6440 | 127 | 323.85 |  | 22.9 |  |  |  | 23 | 8.02 | 7450 | 75.5 | 271.8 |  | 26.4 | [43 empty] | 34 | 8.4 | 4140 | 88.2 | 257 |  | 10.7 | [23 empty] | 12 | 6.51 | 10040 | 123 | 650 | 65.9 | 180 |  |  |  | 71 | 6.2 | 4940 | 81.6 | 367 | 148 | 209 |  |  |  | 130 | 6.43 | 4310 | 11.9 | 45.22 |  | 3.7 |  |  |  | 75 | 6.72 | 3640 | 83 | 229 | 108 | 129
2020-08-28 | 3378 | [10 empty] | 1163 | 8.21 | 3060 | 32.7 | 114.45 |  | 9.5 |  |  |  | 540 | 8 | 3360 | 16 | 65.6 |  | 3.7 | [13 empty] | 268 | 8.2 | 4620 | 61.3 | 196.16 | 2 | 35.8 |  |  |  | 204 | 8.24 | 5850 | 32.2 | 115.92 |  | 10.8 |  |  |  | 106 | 7.91 | 1366 | 29.6 | 74 |  | 2 |  |  |  | 327 | 7.32 | 3340 | 60 | 234 |  | 44.6 |  |  |  | 15 | 7.71 | 6350 | 20.9 | 79.42 |  | 23.1 |  |  |  | 10 | 7.62 | 3560 | 32.1 | 102.72 |  | 22 |  |  |  | 410 | 7.79 | 5810 | 117.4 | 299.37 |  | 23.2 |  |  |  | 31 | 8.06 | 8020 | 80.7 | 290.52 |  | 34.4 | [43 empty] | 57 | 8.46 | 4150 | 116 | 292 | 4.2 | 18.4 | [23 empty] | 7 | 6.44 | 9060 | 96.1 | 494 | 86 | 192 |  |  |  | 63 | 6.16 | 5280 | 91.2 | 398 | 155 | 217 |  |  |  | 124 | 6.44 | 4500 | 11.9 | 45.22 |  | 4.8 |  |  |  | 53 | 6.59 | 4440 | 107 | 297 | 136 | 160
2020-08-29 | 4482 | [10 empty] | 1882 | 8.3 | 3010 | 32.2 | 112.7 |  | 9.2 |  |  |  | 565 | 7.92 | 2860 | 11.9 | 48.79 |  | 3.5 | [13 empty] | 479 | 8.03 | 3810 | 60 | 192 | 3.4 | 34.8 |  |  |  | 236 | 8.39 | 5600 | 31.9 | 114.84 |  | 10.8 |  |  |  | 117 | 7.83 | 1334 | 27.3 | 68.25 |  | 1.9 |  |  |  | 217 | 7.62 | 11680 | 52.1 | 203.19 | 19.1 | 52 |  |  |  | 83 | 7.75 | 6810 | 21.1 | 80.18 |  | 23.1 | [13 empty] | 492 | 7.74 | 5460 | 98.7 | 251.685 |  | 21.6 |  |  |  | 49 | 8.2 | 8090 | 75.1 | 270.36 | 29.6 | 35.9 |  |  |  | 41 | 6.96 | 492 | 42.3 | 118.44 |  | 3.8 | [33 empty] | 62 | 8.41 | 4380 | 82 | 259 |  | 12.1 | [23 empty] | 7 | 6.42 | 12740 | 200 | 694 | 22.5 | 189 |  |  |  | 70 | 6.12 | 5240 | 86.2 | 312 | 147 | 209 |  |  |  | 130 | 6.77 | 4470 | 10.7 | 40.66 |  | 3.4 |  |  |  | 52 | 6.48 | 4690 | 101 | 206 | 145 | 174
2020-08-30 | 4423 | [10 empty] | 1718 | 8.28 | 3080 | 31.3 | 109.55 |  | 8.9 |  |  |  | 505 | 7.89 | 3500 | 10.5 | 43.05 |  | 3 |  |  |  | 102 | 8.18 | 6440 | 18.9 | 81.27 |  | 4.2 |  |  |  | 300 | 8.36 | 3360 | 66.4 | 212.48 | 6.5 | 36.8 |  |  |  | 201 | 8.42 | 5600 | 30.6 | 110.16 |  | 11.5 |  |  |  | 110 | 7.98 | 1319 | 28.7 | 71.75 |  | 1.9 |  |  |  | 182 | [9 empty] | 42 | [9 empty] | 498 | 8.06 | 8190 | 19.6 | 62.72 |  | 25.4 |  |  |  | 347 | 7.82 | 4800 | 100 | 255 |  | 22.6 |  |  |  | 45 | 8.18 | 8560 | 77.5 | 279 |  | 39.5 |  |  |  | 83 | 7.56 | 480 | 150.6 | 421.68 |  | 9.2 |  |  |  | 7 | [29 empty] | 38 | 8.48 | 4000 | 91 | 254 |  | 10.3 | [23 empty] | 10 | 6.42 | 11680 | 159 | 719 | 58.7 | 192 |  |  |  | 61 | 6.14 | 5710 | 91.7 | 433 | 159 | 229 |  |  |  | 124 | 6.78 | 4300 | 9.7 | 36.86 |  | 3.1 |  |  |  | 50 | 6.44 | 5090 | 105 | 324 | 164 | 198
2020-08-31 | 3379 | [10 empty] | 1425 | 8.23 | 3280 | 33.4 | 116.9 |  | 8.5 |  |  |  | 499 | 8 | 3900 | 14.3 | 58.63 |  | 3.7 | [23 empty] | 229 | 8.43 | 5700 | 30.7 | 110.52 |  | 11.3 |  |  |  | 109 | 7.84 | 1364 | 27.3 | 68.25 |  | 1.9 |  |  |  | 260 | 8 | 15560 | 48 | 187.2 | 28.1 | 58.1 |  |  |  | 48 | 7.86 | 7030 | 23.8 | 90.44 |  | 21 |  |  |  | 102 | 8.03 | 6720 | 13.7 | 43.84 |  | 20 |  |  |  | 298 | 7.81 | 6970 | 101 | 257.55 |  | 21.9 |  |  |  | 111 | 8.21 | 8920 | 74.7 | 268.92 |  | 35.7 |  |  |  | 18 | 7.43 | 520 | 41.3 | 115.64 |  | 7.3 | [33 empty] | 48 | 7.52 | 4070 | 77.4 | 215 | 2.6 | 8.8 | [23 empty] | 6 | 6.5 | 12630 | 173 | 1118 | 137 | 169 |  |  |  | 61 | 6.06 | 5740 | 90 | 418 | 158 | 224.5 |  |  |  | 122 | 6.76 | 3510 | 9.8 | 37.24 |  | 4.4 |  |  |  | 43 | 6.38 | 5460 | 103.7 | 324 | 150 | 195
2020-09-01 | 4728 | [10 empty] | 2063 | 8.18 | 3380 | 31.4 | 109.9 |  | 7.7 |  |  |  | 516 | 7.99 | 4150 | 21.1 | 86.51 |  | 4.5 | [13 empty] | 296 | 8.03 | 3810 | 60 | 192 | 3.4 | 34.8 |  |  |  | 254 | 8.39 | 5760 | 30.6 | 110.16 |  | 12.8 |  |  |  | 111 | 7.93 | 1364 | 27.1 | 67.75 |  | 2.1 |  |  |  | 337 | 7.53 | 2430 | 16.8 | 65.52 | 9.9 | 13.3 |  |  |  | 43 | 7.85 | 7360 | 23 | 87.4 |  | 23.8 |  |  |  | 330 | 8.13 | 9500 | 14.3 | 45.76 |  | 30.4 |  |  |  | 393 | 7.77 | 7120 | 95.8 | 244.29 |  | 23.2 |  |  |  | 76 | 8.17 | 9130 | 74.8 | 269.28 |  | 37 |  |  |  | 6 | [29 empty] | 21 | 7.57 | 5010 | 5.7 | 22.8 |  | 0.8 |  |  |  | 47 | 8.59 | 4110 | 76 | 266 |  | 7.9 | [23 empty] | 16 | 6.37 | 12610 | 194.2 | 1038 | 55 | 208 |  |  |  | 58 | 6.08 | 5720 | 83.7 | 414 | 154 | 214 |  |  |  | 126 | 6.95 | 3770 | 10.9 | 41.42 |  | 5.9 |  |  |  | 35 | 6.39 | 5880 | 109 | 352 | 171 | 216
2020-09-02 | 4252 | [10 empty] | 1452 | 8.19 | 3360 | 31.1 | 108.85 |  | 8.3 |  |  |  | 485 | 8 | 4120 | 13.7 | 56.17 |  | 3.6 | [13 empty] | 689 | 8.17 | 3860 | 85.5 | 273.6 | 3.9 | 45 |  |  |  | 195 | 8.36 | 5670 | 34.7 | 124.92 |  | 15.5 |  |  |  | 113 | 8.03 | 1374 | 30.9 | 77.25 |  | 2.2 |  |  |  | 180 | 8.52 | 4840 | 17 | 66.3 |  | 18.7 |  |  |  | 130 | 7.72 | 7440 | 25 | 95 |  | 27.5 |  |  |  | 286 | 7.78 | 6110 | 16.8 | 53.76 | 7.3 | 21.5 |  |  |  | 278 | 7.68 | 7500 | 105 | 267.75 |  | 25.3 |  |  |  | 63 | 8.17 | 9020 | 73.8 | 265.68 | 36.2 | 42.8 |  |  |  | 7 | [19 empty] | 44 | 8 | 7340 | 20.8 |  |  | 92 |  |  |  | 44 | 7.38 | 6440 | 7.4 | 29.6 | 0.2 | 1.8 |  |  |  | 44 | 8.62 | 4050 | 67.5 | 221 |  | 7.1 | [23 empty] | 18 | 6.68 | 8280 | 84.8 | 483 | 105 | 175 |  |  |  | 56 | 6.3 | 5230 | 77 | 327 | 124 | 166 |  |  |  | 126 | 7.28 | 3820 | 11.4 | 43.32 |  | 5.6 |  |  |  | 42 | 6.62 | 5560 | 99.7 | 325 | 166 | 199.8
2020-09-03 | 4203 | [10 empty] | 1502 | 8.15 | 3420 | 31.3 | 109.55 |  | 7.7 |  |  |  | 503 | 8.06 | 4240 | 12.5 | 51.25 |  | 2.6 |  |  |  | 115 | 8.16 | 6710 | 20.9 | 89.87 |  | 3.8 |  |  |  | 638 | 7.73 | 2870 | 61.9 | 198.08 | 3.5 | 34.5 |  |  |  | 216 | 8.38 | 5470 | 34.3 | 123.48 |  | 15.6 |  |  |  | 109 | 7.87 | 1367 | 29.5 | 73.75 |  | 2.1 |  |  |  | 292 | 7.8 | 5370 | 17.5 | 68.25 |  | 20.8 |  |  |  | 84 | 7.9 | 7820 | 20.9 | 79.42 |  | 30.2 |  |  |  | 251 | 8.22 | 6890 | 14.1 | 45.12 |  | 25.4 |  |  |  | 184 | 7.82 | 7400 | 107 | 272.85 |  | 25.3 |  |  |  | 53 | 8.12 | 8790 | 65.4 | 235.44 | 36.5 | 41.9 |  |  |  | 14 | 7.08 | 484 | 27.5 | 77 |  | 5.4 |  |  |  | 8 | [29 empty] | 26 | 8.56 | 3960 | 70.6 | 188 |  | 7.5 | [23 empty] | 14 | 6.31 | 10090 | 141 | 733 | 116 | 221 |  |  |  | 50 | 8.24 | 5160 | 73 | 331 | 127 | 168 |  |  |  | 117 | 6.9 | 3760 | 11.2 | 42.56 |  | 5.2 |  |  |  | 27 | 6.49 | 5990 | 102 | 352 | 188 | 213
2020-09-04 | 4118 | [10 empty] | 1573 | 8.25 | 3550 | 31.3 | 109.55 |  | 8.3 |  |  |  | 629 | 8.05 | 4530 | 10.3 | 42.23 |  | 2 |  |  |  | 62 | 8.16 | 6640 | 17.6 | 75.68 |  | 3.4 |  |  |  | 603 | 7.65 | 3120 | 67 | 214.4 | 3.1 | 43.7 |  |  |  | 218 | 8.35 | 5460 | 33 | 118.8 |  | 14.5 |  |  |  | 110 | 7.88 | 1392 | 30 | 75 |  | 2.3 |  |  |  | 287 | 7.74 | 5310 | 16.5 | 64.35 |  | 21.8 |  |  |  | 2 | 7.88 | 7790 | 18 | 68.4 |  | 23.8 | [13 empty] | 346 | 7.73 | 7340 | 95.9 | 244.545 |  | 23.7 |  |  |  | 43 | 8.06 | 8730 | 58.3 | 209.88 | 34.4 | 35.3 | [43 empty] | 27 | 8.6 | 4010 | 60 | 179 |  | 7.7 | [23 empty] | 6 | 6.26 | 12340 | 178 | 1081 | 71 | 214 |  |  |  | 52 | 6.11 | 5510 | 78 | 387 | 171 | 205 |  |  |  | 125 | 6.77 | 4420 | 9.9 | 37.62 |  | 4.2 |  |  |  | 35 | 6.47 | 6270 | 95 | 357 | 202 | 220
2020-09-05 | 4517 | [10 empty] | 1549 | 8.36 | 3580 | 33.9 | 118.65 |  | 11.4 |  |  |  | 731 | 8.05 | 3930 | 14.5 | 59.45 |  | 4.5 | [13 empty] | 579 | 7.58 | 3400 | 72.5 | 232 | 1 | 49.5 | 1.8 |  |  | 217 | 8.38 | 5500 | 40.1 | 144.36 |  | 14.5 |  |  |  | 100 | 8 | 1430 | 31 | 77.5 |  | 2.1 |  |  |  | 285 | 7.82 | 5190 | 16.4 | 63.96 |  | 20.3 | [13 empty] | 276 | 7.08 | 7910 | 19.6 | 62.72 | 9.1 | 26.7 |  |  |  | 433 | 7.6 | 7870 | 113 | 288.15 |  | 24.3 |  |  |  | 56 | 8.04 | 8000 | 116 | 417.6 |  | 34.4 |  |  |  | 26 | [9 empty] | 10 | [29 empty] | 51 | 8.67 | 3920 | 64.2 | 179 |  | 7.8 | [23 empty] | 12 | 6.8 | 11190 | 145 | 664 | 17 | 161 |  |  |  | 47 | 6.32 | 5340 | 68.3 | 325 | 118 | 159 |  |  |  | 118 | 6.17 | 6380 | 58 | 220.4 |  | 25.2 |  |  |  | 27 | 6.52 | 6440 | 98.2 | 379 | 196 | 233
2020-09-06 | 4420 | [10 empty] | 1508 | 7.95 | 3780 | 35 | 122.5 |  | 11.6 |  |  |  | 703 | 7.83 | 3720 | 13.6 | 55.76 |  | 3.2 |  |  |  | 78 | 8.14 | 6580 | 17.3 | 74.39 |  | 3.9 |  |  |  | 563 | 7.3 | 3460 | 67 | 214.4 | 2.7 | 50.7 |  |  |  | 220 | 8.49 | 5300 | 35.7 | 128.52 |  | 14.5 |  |  |  | 96 | 8.06 | 1434 | 31.7 | 79.25 |  | 2.3 |  |  |  | 288 | 7.98 | 13100 | 46 | 179.4 | 25 | 57.4 | [13 empty] | 265 | 7.53 | 7950 | 18 | 57.6 |  | 28 |  |  |  | 426 | 7.48 | 7030 | 110 | 280.5 |  | 25.1 |  |  |  | 32 | 8.03 | 7770 | 87.8 | 316.08 |  | 33 |  |  |  | 25 | 7.12 | 4710 | 32.3 | 90.44 |  | 5.4 |  |  |  | 11 | [29 empty] | 15 | 8.64 | 3840 | 62.5 | 194 |  | 7.6 | [23 empty] | 6 | 6.37 | 12450 | 190 | 1012 | 20.3 | 193 |  |  |  | 44 | 6.1 | 5750 | 87.7 | 427 | 182 | 235 |  |  |  | 111 | 6.5 | 4210 | 12 | 45.6 |  | 4.7 |  |  |  | 29 | 6.52 | 6320 | 91.4 | 387 | 195 | 231
2020-09-07 | 4401 | [10 empty] | 1744 | 8.19 | 3810 | 37.6 | 131.6 |  | 12.2 |  |  |  | 600 | 7.98 | 3440 | 10 | 41 |  | 2.1 | [13 empty] | 531 | 7.14 | 3540 | 61.2 | 195.84 | 4 | 46.8 |  |  |  | 266 | 8.39 | 5330 | 34.3 | 123.48 |  | 14.5 |  |  |  | 96 | 8.1 | 1476 | 32 | 80 |  | 2.3 |  |  |  | 262 | 7.8 | 10740 | 38.8 | 151.32 | 21.3 | 44.4 | [13 empty] | 277 | 7.77 | 8810 | 15.9 | 50.88 | 7.9 | 27.6 |  |  |  | 318 | 7.46 | 7200 | 109 | 277.95 |  | 26.7 |  |  |  | 51 | 8.31 | 8030 | 48.2 | 173.52 |  | 27.1 |  |  |  | 41 | 6.98 | 479 | 53.1 | 148.68 |  | 2.5 | [33 empty] | 22 | 8.67 | 3870 | 60.8 | 167 |  | 7.5 | [23 empty] | 12 | 6.48 | 8180 | 103 | 641 | 241 | 390 |  |  |  | 43 | 6.25 | 5370 | 71.8 | 328 | 133 | 168 |  |  |  | 111 | 6.87 | 4240 | 14.2 | 53.96 |  | 6.4 |  |  |  | 27 | 6.41 | 6440 | 93.6 | 375 | 193 | 223
2020-09-08 | 3770 | [10 empty] | 1804 | 8.06 | 3820 | 35.9 | 125.65 |  | 10.7 |  |  |  | 677 | 8.01 | 3500 | 11 | 45.1 |  | 2.1 |  |  |  | 65 | 8.18 | 6450 | 17.6 | 75.68 |  | 3.2 |  |  |  | 209 | 6.97 | 3580 | 57.3 | 183.36 |  | 48.8 |  |  | 55 | 181 | 8.42 | 5250 | 36.8 | 132.48 |  | 15.3 |  |  | 49 | 92 | 8.15 | 1434 | 31.9 | 79.75 |  | 2.2 |  |  |  | 260 | 7.98 | 17140 | 49.7 | 193.83 | 27 | 56.8 | [23 empty] | 176 | 7.43 | 7480 | 114 | 290.7 |  | 29.9 |  |  |  | 57 | 8.94 | 8390 | 53 | 190.8 |  | 32.3 |  |  | 39 | 15 | 6.96 | 5460 | 59.8 | 167.44 | 4.2 | 8.4 | [33 empty] | 46 | 8.76 | 3840 | 59 | 178 |  | 7.3 |  |  | 70 | [20 empty] | 12 | 6.62 | 9410 | 121 | 630 | 193 | 277 |  |  |  | 44 | 6.24 | 5550 | 79.1 | 391 | 171 | 216 |  |  |  | 110 | 6.98 | 4690 | 13.5 | 51.3 |  | 7.3 |  |  |  | 22 | 6.53 | 6410 | 92.7 | 384 | 193 | 232
2020-09-09 | 4613 | [10 empty] | 1984 | 8.06 | 3740 | 37.6 | 131.6 |  | 11.1 |  |  |  | 1029 | 7.94 | 3350 | 11.5 | 47.15 | 0.5 | 2.1 | [23 empty] | 218 | 8.38 | 5200 | 36.3 | 130.68 |  | 15.4 |  |  |  | 107 | 8.1 | 1439 | 31.9 | 79.75 | 0.2 | 2.4 |  |  |  | 339 | 7.97 | 18160 | 51.1 | 199.29 | 12.8 | 60.2 | [13 empty] | 348 | 7.91 | 11800 | 19.3 | 61.76 |  | 42.3 |  |  |  | 284 | 7.34 | 6460 | 92.5 | 235.875 |  | 25.4 |  |  |  | 55 | 8.4 | 8070 | 55.7 | 200.52 |  | 34.9 |  |  |  | 17 | 6.64 | 553 | 75.4 | 211.12 |  | 7 |  |  |  | 9 | [29 empty] | 41 | 8.6 | 3710 | 54.3 | 179 | 1.2 | 6.3 | [23 empty] | 12 | 6.3 | 11660 | 167 | 924 | 69.4 | 213 |  |  |  | 40 | 6.05 | 5850 | 83.7 | 424 | 182 | 216 |  |  |  | 104 | 6.97 | 4260 | 15.1 | 57.38 | 3 | 8.4 |  |  |  | 26 | 6.44 | 6410 | 88.5 | 386 | 203 | 230
2020-09-10 | 5625 | [10 empty] | 2076 | 7.87 | 3810 | 35.8 | 125.3 |  | 10.5 |  |  |  | 1448 | 7.9 | 2370 | 23.1 | 94.71 |  | 2.7 |  |  |  | 112 | 8.18 | 6500 | 17.9 | 76.97 |  | 2.3 |  |  |  | 240 | 8.17 | 1882 | 25.1 | 80.32 |  | 17.9 |  |  |  | 214 | 8.4 | 5240 | 37.6 | 135.36 |  | 16 |  |  |  | 133 | 7.97 | 1490 | 34 | 85 |  | 2.3 |  |  |  | 476 | 7.96 | 6280 | 22.2 | 86.58 |  | 27.4 | [13 empty] | 524 | 7.34 | 6590 | 18.9 | 60.48 |  | 26.7 |  |  |  | 93 | 7.4 | 6670 | 94.4 | 240.72 |  | 25.6 |  |  |  | 58 | 8.24 | 7920 | 51.7 | 186.12 |  | 37.5 |  |  |  | 28 | 6.69 | 508 | 63.6 | 178.08 |  | 7.1 | [33 empty] | 33 | 8.63 | 3660 | 158/ | 190 |  | 8.2 | [23 empty] | 8 | 6.33 | 10610 | 149.5 | 732 | 23.8 | 155 |  |  |  | 39 | 6.24 | 4920 | 71 | 307 | 119 | 168 |  |  |  | 109 | 7.01 | 4120 | 4.5 | 17.1 |  | 5.1 |  |  |  | 34 | 6.51 | 6320 | 94.3 | 393 | 201 | 266
2020-09-11 | 5016 | [10 empty] | 1912 | 8.28 | 3700 | 35.3 | 124 |  | 11 |  |  |  | 1166 | 7.45 | 2560 | 15.4 | 63.14 |  | 3.2 |  |  |  | 93 | 8.02 | 6530 | 18.5 | 79.55 |  | 2.6 |  |  |  | 245 | 7.4 | 2610 | 37 | 118.4 |  | 33.1 |  |  |  | 371 | 8.35 | 4900 | 35 | 126 |  | 15.4 |  |  |  | 138 | 7.93 | 1476 | 34.5 | 86.25 |  | 2.4 |  |  |  | 526 | 7.76 | 4790 | 24.5 | 95.55 |  | 23.9 | [13 empty] | 61 | 7.61 | 2870 | 13.1 | 41.92 |  | 12.7 |  |  |  | 158 | 7.47 | 7120 | 103 | 262.65 |  | 27.2 |  |  |  | 64 | 8.96 | 7670 | 55 | 198 |  | 33.9 |  |  |  | 38 | 6.76 | 499 | 26.9 | 75.32 |  | 4.9 | [33 empty] | 40 | 8.67 | 3640 | 55.3 | 181 |  | 7.5 | [23 empty] | 7 | 6.44 | 6450 | 107 | 605 | 221 | 296 |  |  |  | 41 | 6.2 | 6140 | 76 | 385 | 174 | 203 |  |  |  | 113 | 6.96 | 3550 | 11.3 | 42.94 |  | 3.9 |  |  |  | 43 | 6.58 | 4960 | 63.3 | 283 | 156 | 177
2020-09-12 | 3078 | [10 empty] | 1052 | 8.22 | 3600 | 33.6 | 117.6 |  | 10.3 |  |  |  | 588 | 8.23 | 2770 | 18 | 73.8 |  | 3 | [13 empty] | 74 | 7.67 | 1013 | 8.2 | 26.24 |  | 6.4 |  |  |  | 410 | 8.31 | 4390 | 33.8 | 121.68 |  | 14.6 |  |  |  | 133 | 7.93 | 1505 | 34.4 | 86 |  | 2.3 |  |  |  | 205 | 7.74 | 4810 | 26.4 | 102.96 |  | 30.4 | [13 empty] | 246 | 7.99 | 5700 | 17 | 54.4 |  | 20.2 |  |  |  | 114 | 7.5 | 6400 | 91.7 | 233.835 |  | 23.8 |  |  |  | 40 | 8.13 | 6910 | 187.9 | 676.44 |  | 34.3 | [43 empty] | 37 | 8.6 | 3600 | 54.1 | 176 |  | 7.5 | [23 empty] | 7 | 6.43 | 10570 | 157.2 | 934 | 34 | 189 |  |  |  | 39 | 6.28 | 4900 | 62.7 | 319 | 119 | 156 |  |  |  | 99 | 6.97 | 3390 | 8.4 | 31.92 |  | 2.5 |  |  |  | 34 | 6.56 | 4590 | 56.9 | 271 | 141 | 164
2020-09-13 | 5029 | [10 empty] | 2322 | 8.02 | 3550 | 32.8 | 114.8 |  | 10.1 |  |  |  | 767 | 7.85 | 1525 | 9.2 | 37.72 |  | 2.5 |  |  |  | 86 | 8.05 | 6590 | 20.1 | 86.43 |  | 2.3 |  |  |  | 141 | 7.52 | 722 | 5.1 | 16.32 |  | 3.1 |  |  |  | 415 | 7.92 | 2670 | 16.2 | 58.32 |  | 8.4 |  |  |  | 133 | 7.96 | 1452 | 38.2 | 95.5 |  | 2.1 |  |  |  | 454 | 7.91 | 6120 | 26.4 | 102.96 |  | 34.9 |  |  |  | 89 | 7.69 | 5490 | 20 | 76 |  | 17.5 |  |  |  | 337 | 7.97 | 7410 | 13.5 | 43.2 |  | 26.9 |  |  |  | 87 | 7.45 | 6590 | 95.2 | 242.76 |  | 25.3 | [53 empty] | 30 | 8.55 | 3530 | 45.5 | 138 |  | 5.2 | [23 empty] | 9 | 6.47 | 8610 | 98.5 | 554 | 172 | 246 |  |  |  | 16 | 6.03 | 5900 | 90.1 | 420 | 190 | 241 |  |  |  | 106 | 6.66 | 4080 | 14.5 | 55.1 |  | 5 |  |  |  | 37 | 6.6546 | 4620 | 60.2 | 248 | 144 | 158
2020-09-14 | 4629 | [10 empty] | 2134 | 8.29 | 3420 | 29.5 | 103.25 |  | 9.9 |  |  |  | 594 | 8.08 | 2750 | 8.3 | 34.03 |  | 1.7 |  |  |  | 70 | 8.17 | 6670 | 18.9 | 81.27 |  | 2.2 |  |  |  | 123 | 7.64 | 2430 | 31.5 | 100.8 |  | 26 |  |  |  | 255 | 8.36 | 4970 | 40.4 | 145.44 |  | 16.8 |  |  |  | 131 | 7.94 | 1467 | 35.1 | 87.75 |  | 2.1 |  |  |  | 476 | 7.6 | 5610 | 35.6 | 138.84 |  | 36.4 |  |  |  | 108 | 7.81 | 5380 | 24 | 91.2 |  | 22.2 |  |  |  | 240 | 7.86 | 7280 | 12.6 | 40.32 |  | 26.3 |  |  |  | 257 | 7.45 | 6700 | 93.5 | 238.425 |  | 24.5 |  |  |  | 60 | 8.15 | 7290 | 64 | 230.4 |  | 37.9 | [43 empty] | 33 | 8.61 | 3530 | 45.5 | 146 |  | 5.3 | [23 empty] | 2 | 7.17 | 4640 | 63.8 | 245 | 89 | 145 | [13 empty] | 111 | 6.79 | 3420 | 10 | 38 |  | 3.8 |  |  |  | 35 | 6.64 | 4590 | 69.8 | 172 | 140 | 153
2020-09-15 | 3895 | [10 empty] | 1613 | 8.13 | 3350 | 28.5 | 99.75 |  | 11 |  |  |  | 570 | 8.04 | 2960 | 8.3 | 34.03 |  | 3 |  |  |  | 120 | 8.35 | 6820 | 17.7 | 76.11 |  | 2.3 |  |  |  | 71 | 7.6 | 1545 | 17.5 | 56 |  | 14.3 |  |  |  | 298 | 8.34 | 4960 | 41.7 | 150.12 |  | 18.1 |  |  |  | 138 | 7.9 | 1456 | 37.3 | 93.25 |  | 2.2 |  |  |  | 492 | 7.59 | 6450 | 30.7 | 119.73 |  | 35.5 |  |  |  | 81 | 7.88 | 5480 | 24 | 91.2 |  | 24.3 |  |  |  | 83 | 8.13 | 10080 | 14.8 | 47.36 |  | 39.4 |  |  |  | 167 | 7.54 | 6760 | 94.4 | 240.72 |  | 26.2 |  |  |  | 38 | 8.27 | 7360 | 85.7 | 308.52 |  | 46.4 | [23 empty] | 42 | 7.04 | 5200 | 16.3 |  |  | 67.3 | [13 empty] | 30 | 8.67 | 3450 | 45.1 | 141 |  | 5.2 | [43 empty] | 110 | 7.06 | 3020 | 36.5 | 138.7 |  | 3.5 |  |  |  | 42 | 6.6 | 4970 | 73.2 | 308 | 156 | 172
2020-09-16 | 5466 | [10 empty] | 2282 | 8.33 | 2990 | 27.9 | 97.65 |  | 11.6 |  |  |  | 629 | 7.98 | 2850 | 8.7 | 35.67 |  | 4 |  |  |  | 141 | 8.37 | 6040 | 18.4 | 79.12 | 0.4 | 2.9 |  |  |  | 264 | 7.56 | 783 | 5.4 | 17.28 |  | 3.8 |  |  |  | 511 | 8.22 | 3990 | 36.6 | 131.76 |  | 18.8 |  |  |  | 135 | 7.96 | 1351 | 39.8 | 99.5 |  | 2.1 |  |  |  | 554 | 7.49 | 3440 | 37.6 | 146.64 | 20 | 27.4 |  |  |  | 124 | 7.9 | 4900 | 29.4 | 111.72 | 7.7 | 23.4 |  |  |  | 288 | 8.15 | 8980 | 18.1 | 57.92 | 7.3 | 41.2 |  |  |  | 130 | 7.54 | 6090 | 96.2 | 245.31 |  | 22.6 |  |  |  | 94 | 8.21 | 6700 | 108 | 388.8 | 47 | 53.1 | [13 empty] | 8 | [29 empty] | 28 | 8.6 | 3320 | 44.9 | 139 |  | 6 | [23 empty] | 31 | 7.16 | 1744 | 28.8 | 134 | 14.7 | 33 | [13 empty] | 169 | 6.9 | 2710 | 12 | 45.6 |  | 3.3 |  |  |  | 78 | 8.37 | 3260 | 48.8 | 206 | 114 | 127
2020-09-17 | 5024 | [10 empty] | 1692 | 8.31 | 3020 | 27.7 | 96.95 |  | 15.2 |  |  |  | 567 | 8.05 | 2760 | 8 | 32.8 |  | 2.3 |  |  |  | 95 | 8.35 | 6140 | 17.4 | 74.82 |  | 2.1 |  |  |  | 400 | 7.62 | 2860 | 44.3 | 141.76 |  | 36.9 |  |  |  | 375 | 8.29 | 4070 | 39.1 | 140.76 |  | 17.8 |  |  |  | 133 | 8.08 | 1328 | 40.5 | 101.25 |  | 2.3 |  |  |  | 539 | 7.45 | 4340 | 27.3 | 106.47 |  | 31.5 |  |  |  | 104 | 7.9 | 4570 | 24 | 91.2 |  | 20.3 |  |  |  | 319 | 7.8 | 5820 | 12.6 | 40.32 |  | 26.4 |  |  |  | 110 | 7.73 | 6070 | 90.9 | 231.795 |  | 20.9 |  |  |  | 129 | 8.13 | 5470 | 101 | 363.6 |  | 45.8 | [43 empty] | 12 | 8.75 | 3160 | 46.2 | 143 |  | 5.6 | [23 empty] | 96 | 7.22 | 5510 | 54.3 | 220 | 27 | 62.4 |  |  |  | 60 | 6.44 | 2390 | 31.6 | 140 | 80 | 85.6 |  |  |  | 232 | 6.94 | 2630 | 7.3 | 27.74 |  | 1.8 |  |  |  | 161 | 6.9 | 2110 | 26.5 | 98 | 70 | 70.5
2020-09-18 | 4917 | [10 empty] | 1424 | 8.36 | 2960 | 28.3 | 99.05 |  | 16 |  |  |  | 625 | 8 | 3310 | 11.2 | 45.92 |  | 3.3 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 272 | 7.5 | 2620 | 42.1 | 134.72 |  | 38.6 |  |  |  | 259 | 8.21 | 3770 | 39 | 140.4 |  | 17 |  |  |  | 121 | 7.5 | 1341 | 39.8 | 99.5 |  | 2.1 |  |  |  | 495 | 7.48 | 6930 | 47.5 | 185.25 |  | 62.7 |  |  |  | 82 | 7.83 | 4290 | 18 | 68.4 |  | 18.1 |  |  |  | 315 | 7.49 | 4750 | 12.5 | 40 |  | 24 |  |  |  | 343 | 7.7 | 6180 | 89.1 | 227.205 |  | 18.2 |  |  |  | 77 | 7.95 | 3950 | 60 | 216 |  | 31.5 | [23 empty] | 123 | 6.86 | 6540 | 15 | 42 | 5 | 72.7 |  |  |  | 235 | 7.39 | 5980 | 12 | 48 |  | 1.8 |  |  |  | 75 | 8.75 | 3040 | 42.2 | 126 |  | 5.4 | [23 empty] | 62 | 6.5 | 2490 | 43.2 | 202 | 91 | 114 |  |  |  | 65 | 6.84 | 1227 | 16.1 | 81 | 22 | 32.2 |  |  |  | 155 | 3.79 | 2950 | 8.2 | 31.16 |  | 2.1 |  |  |  | 189 | 7.14 | 1771 | 26.8 | 86 | 53 | 61
2020-09-19 | 5110 | [10 empty] | 2389 | 8.32 | 2860 | 26.4 | 92.4 |  | 14 |  |  |  | 594 | 7.92 | 3420 | 10 | 41 |  | 3.3 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 294 | 7.96 | 3080 | 41.8 | 133.76 | 1.4 | 41.6 |  |  |  | 463 | 8.19 | 4580 | 45.7 | 164.52 |  | 21 |  |  |  | 139 | 7.86 | 1354 | 40.9 | 102.25 |  | 2 |  |  |  | 407 | 7.22 | 5660 | 46.2 | 180.18 |  | 56.1 |  |  |  | 123 | 7.87 | 6390 | 20.2 | 76.76 |  | 26.6 |  |  |  | 303 | 7.42 | 6070 | 13.2 | 42.24 |  | 29.8 |  |  |  | 116 | 7.81 | 6740 | 78 | 198.9 |  | 17.1 |  |  |  | 78 | 7.94 | 4780 | 62.5 | 225 |  | 42 | [43 empty] | 42 | 8.45 | 3270 | 48.3 | 230 |  | 2.1 | [23 empty] | 11 | 6.27 | 6850 | 135 | 775 |  | 137 |  |  |  | 29 | 6.24 | 3820 | 62.9 | 301 | 132 | 167 | [13 empty] | 122 | 7.1 | 2630 | 32.6 | 123 | 88.5 | 95.4
2020-09-20 | 5909 | [10 empty] | 2627 | 8.15 | 2620 | 23.9 | 83.65 |  | 15 |  |  |  | 515 | 7.9 | 3360 | 12.9 | 52.89 |  | 3.7 |  |  |  | 137 | 8.46 | 6260 | 16.7 | 71.81 |  | 3.7 |  |  |  | 256 | 8.05 | 3080 | 38.6 | 123.52 |  | 38.8 | 1.44 |  |  | 339 | 8.26 | 4470 | 46.3 | 166.68 |  | 22.3 |  |  |  | 139 | 8.05 | 1350 | 42.2 | 105.5 |  | 2 |  |  |  | 496 | 7.32 | 2120 | 38.3 | 149.37 |  | 27.3 |  |  |  | 86 | 7.88 | 5840 | 17.4 | 66.12 |  | 23.5 |  |  |  | 358 | 7.32 | 8220 | 13 | 41.6 |  | 28.3 |  |  |  | 325 | 7.84 | 6810 | 69 | 175.95 |  | 18.1 |  |  |  | 98 | 8.04 | 4760 | 50 | 180 |  | 37.8 | [23 empty] | 99 | 7.4 | 392 | 9.1 |  |  | 4 | [13 empty] | 62 | 8.55 | 3230 | 51.8 | 160.6 |  | 4.8 | [23 empty] | 127 | 6.36 | 7230 | 163.6 | 900 | 20 | 154 | [13 empty] | 157 | 3.5 | 2750 | 6 | 22.8 |  | 1.7 |  |  |  | 88 | 7.22 | 2400 | 30.4 | 138 | 72.1 | 85.3
2020-09-21 | 5579 | [10 empty] | 2441 | 8.48 | 2810 | 21.4 | 74.9 |  | 18.2 |  |  |  | 658 | 7.9 | 3790 | 10.8 | 44.28 |  | 3 |  |  |  | 116 | 8.41 | 7160 | 17 | 73.1 |  | 2.2 |  |  |  | 323 | 8.42 | 4070 | 44.2 | 141.44 |  | 50 |  |  |  | 280 | 8.2 | 5010 | 47.1 | 169.56 |  | 23.4 |  |  |  | 134 | 7.96 | 1422 | 41 | 102.5 |  | 2 |  |  |  | 525 | 7.41 | 6250 | 78.1 | 304.59 |  | 83.4 |  |  |  | 95 | 7.82 | 7150 | 20.2 | 76.76 |  | 26 |  |  |  | 370 | 7.4 | 7320 | 12.3 | 39.36 |  | 28.6 |  |  |  | 354 | 7.49 | 7890 | 63.5 | 161.925 |  | 36 |  |  |  | 140 | 8.08 | 4710 | 42.7 | 153.72 |  | 36.2 | [43 empty] | 45 | 8.59 | 3550 | 43.2 | 184 |  | 4.3 | [23 empty] | 6 | 6.36 | 10040 | 105 | 604 | 13.7 | 104 | [13 empty] | 11 | 6.54 | 3560 | 14.8 | 56.24 |  | 5.1 |  |  |  | 81 | 6.84 | 3860 | 40.9 | 184 | 118 | 139
2020-09-22 | 5317 | [10 empty] | 2009 | 8.28 | 2800 | 20.5 | 71.75 |  | 18.1 |  |  |  | 590 | 8.04 | 3920 | 10 | 41 |  | 2.6 | [13 empty] | 367 | 8.11 | 3600 | 39.5 | 126.4 |  | 43.1 |  |  |  | 291 | 8.23 | 4850 | 47 | 169.2 |  | 24.5 |  |  |  | 132 | 7.96 | 1458 | 42.3 | 105.75 |  | 2 |  |  |  | 495 | 7.42 | 3420 | 21.8 | 85.02 |  | 25.1 |  |  |  | 121 | 7.82 | 7140 | 21.9 | 83.22 |  | 27.8 |  |  |  | 721 | 7.55 | 5660 | 12.7 | 40.64 |  | 21.5 |  |  |  | 103 | 7.36 | 8180 | 58.6 | 149.43 |  | 47.6 |  |  |  | 202 | 7.97 | 4090 | 31.1 | 111.96 |  | 28.9 | [43 empty] | 35 | 8.16 | 3560 | 48.2 | 149.4 |  | 5.4 | [23 empty] | 171 | 7.11 | 11050 | 59.3 | 250 | 37 | 81.7 | [23 empty] | 80 | 6.95 | 331 | 31.6 | 141 | 107 | 125
2020-09-23 | 5576 | [10 empty] | 2121 | 8.35 | 2720 | 19.6 | 68.6 |  | 16.8 |  |  |  | 584 | 7.9 | 3900 | 9.3 | 38.13 |  | 2.9 | [13 empty] | 320 | 7.81 | 4100 | 49.7 | 159.04 |  | 50 |  |  |  | 534 | 8.11 | 4850 | 49.2 | 177.12 |  | 26 |  |  |  | 131 | 8 | 1418 | 41.9 | 104.75 |  | 2.1 |  |  |  | 396 | 7.45 | 6400 | 65 | 253.5 |  | 72 |  |  |  | 102 | 7.86 | 7340 | 24.2 | 91.96 |  | 31 |  |  |  | 687 | 7.95 | 5830 | 28.4 | 90.88 |  | 30 |  |  |  | 269 | 7.3 | 7850 | 66 | 168.3 | 4.9 | 51 |  |  |  | 166 | 8.08 | 4590 | 34.2 | 123.12 |  | 34 | [13 empty] | 15 | [19 empty] | 109 | 7.54 | 4980 | 14 | 56 |  | 2 |  |  |  | 39 | 8.22 | 3620 | 41 | 135 |  | 6.3 | [23 empty] | 24 | 7.17 | 1852 | 22.6 | 93 | 2.6 | 18.7 | [23 empty] | 79 | 6.82 | 2860 | 23 | 104 | 84 | 102
2020-09-24 | 5481 | [10 empty] | 2272 | 8.44 | 2710 | 20.5 | 71.75 |  | 16 |  |  |  | 550 | 7.98 | 4940 | 17 | 69.7 |  | 4.3 |  |  |  | 137 | 8.09 | 6970 | 21 | 90.3 |  | 2.2 |  |  |  | 277 | 7.8 | 3670 | 47.7 | 152.64 |  | 41.1 |  |  |  | 567 | 8.18 | 5370 | 59 | 212.4 |  | 30 |  |  |  | 142 | 7.96 | 1483 | 42.7 | 106.75 |  | 2.2 |  |  |  | 402 | 7.24 | 5650 | 106 | 413.4 | 106 | 112 |  |  |  | 60 | 7.7 | 5730 | 19.7 | 74.86 | 9.2 | 23 |  |  |  | 372 | 6.36 | 4380 | 12.8 | 40.96 |  | 19.2 |  |  |  | 269 | 7.23 | 7720 | 79.1 | 201.705 |  | 50.7 |  |  |  | 157 | 7.96 | 3510 | 26.2 | 94.32 |  | 25.9 | [43 empty] | 17 | 8.02 | 4050 | 23.9 | 66 |  | 8.2 | [23 empty] | 27 | 6.42 | 10990 | 142 | 424 | 11.1 | 141 | [13 empty] | 85 | 6.57 | 3560 | 12.9 | 49.02 |  | 4.7 |  |  |  | 147 | 6.78 | 2890 | 21.2 | 111 | 88 | 98.2
2020-09-25 | 5136 | [10 empty] | 2310 | 8.4 | 2600 | 18.1 | 63.35 | 0.5 | 14.1 | 0.2 | 182.9 |  | 546 | 7.96 | 4500 | 12.3 | 50.43 |  | 3.5 | 0.2 | 79.9 | [11 empty] | 260 | 7.56 | 3000 | 39.1 | 125.12 |  | 31.9 | 0.8 | 287.9 |  | 528 | 8.18 | 5500 | 59.2 | 213.12 | 12 | 28.8 | 1.3 | 1188.6 |  | 132 | 7.83 | 1427 | 44 | 110 |  | 2.1 | 0.1 | 224.9 |  | 396 | 7.16 | 3800 | 15.2 | 59.28 |  | 20 | 0.3 | 1209.6 |  | 118 | 7.53 | 5610 | 21.6 | 82.08 |  | 22.4 | 0.1 | 323.8 |  | 286 | 6.9 | 7020 | 13.1 | 41.92 |  | 31.9 | 0.2 | 438.9 |  | 180 | 6.87 | 7700 | 98.8 | 251.94 |  | 49.7 | 0.2 | 1606.5 |  | 105 | 7.8 | 3330 | 27 | 97.2 | 3 | 23.9 | 0.3 | 729.8 | [11 empty] | 8 | 8.35 | 390 | 6 | 22.2 |  | 12.6 | [23 empty] | 49 | 8.15 | 3450 | 28.4 | 88 | 0.8 | 5 | 4 | 559.8 | [41 empty] | 20 | 6.38 | 2400 | 7.7 | 29.3 |  | 2.7 | 5.2 | 63.9 |  | 198 | 6.8 | 3280 | 27.4 | 132 | 104 | 112
2020-09-26 | 4615 | [10 empty] | 1733 | 7.9 | 2730 | 17.4 | 60.9 |  | 14 |  |  |  | 613 | 8.17 | 4500 | 85.7 | 351.37 |  | 4.1 | [13 empty] | 328 | 8.46 | 2710 | 29.6 | 94.72 |  | 14.6 |  |  |  | 581 | 8.06 | 5010 | 51.6 | 185.76 |  | 23.9 |  |  |  | 138 | 7.94 | 1475 | 46.9 | 117.25 |  | 1.9 |  |  |  | 417 | 7.3 | 5830 | 130 | 390 | 109 | 123 |  |  |  | 96 | 7.61 | 4940 | 32.4 | 123.12 |  | 18.8 |  |  |  | 303 | 7.26 | 7110 | 13 | 41.6 |  | 33.1 | [13 empty] | 95 | 7.76 | 3540 | 27 | 97.2 |  | 25.3 | [43 empty] | 12 | 8.43 | 3740 | 40.7 | 126 |  | 6.2 | [23 empty] | 12 | 6.47 | 12300 | 167 | 1015 | 17.6 | 163.6 | [13 empty] | 103 | 6.6 | 3380 | 9.8 | 37.2 |  | 2.7 |  |  |  | 184 | 6.81 | 3740 | 31.6 | 166 | 107 | 124
2020-09-27 | 5524 | [10 empty] | 2411 | 8.46 | 2650 | 17.1 | 59.85 |  | 13.6 |  |  |  | 732 | 8.05 | 3980 | 12.3 | 50.43 |  | 4.4 |  |  |  | 149 | 8.34 | 7460 | 96.6 | 415.38 |  | 1.9 |  |  |  | 403 | 7.78 | 3470 | 46.4 | 148.48 |  | 34.7 |  |  |  | 546 | 7.98 | 3320 | 34.5 | 124.2 |  | 15.1 |  |  |  | 138 | 8 | 1480 | 49.8 | 124.5 |  | 2 |  |  |  | 409 | 7.73 | 2160 | 6.5 | 25.4 | 2.9 | 6.2 |  |  |  | 99 | 7.72 | 5590 | 25.5 | 96.9 |  | 24.4 |  |  |  | 272 | 7.38 | 8480 | 13.1 | 41.92 |  | 40.8 | [13 empty] | 73 | 7.97 | 3740 | 26.6 | 95.76 |  | 28.6 | [13 empty] | 8 | 6.5 | 400 | 7 | 31 | 2.1 | 15 | [23 empty] | 11 | 8.49 | 3760 | 40.2 | 125 |  | 6.9 | [23 empty] | 5 | 6.41 | 12360 | 169 | 980 | 20 | 170 | [13 empty] | 113 | 6.58 | 2240 | 8.9 | 33.8 |  | 3.3 |  |  |  | 155 | 6.77 | 3810 | 36 | 179 | 114 | 138
2020-09-28 | 4899 | [10 empty] | 1771 | 8.5 | 2740 | 16.3 | 57.05 |  | 13.9 |  |  |  | 718 | 7.85 | 3870 | 78.6 | 322.26 |  | 3.3 |  |  |  | 129 | 8.35 | 7470 | 32.1 | 138.03 |  | 2 |  |  |  | 393 | 7.78 | 3650 | 49.4 | 158.08 |  | 33.1 |  |  |  | 264 | 8.14 | 5760 | 60.5 | 217.8 |  | 29.7 |  |  |  | 128 | 7.88 | 1476 | 48.3 | 120.75 |  | 1.8 |  |  |  | 350 | 7.78 | 8100 | 24.5 | 95.6 |  | 37.4 |  |  |  | 127 | 7.71 | 5310 | 24 | 91.2 |  | 24.8 |  |  |  | 266 | 7.3 | 8900 | 12.3 | 39.36 |  | 40.9 |  |  |  | 286 | 7.42 | 7380 | 113 | 288.15 |  | 37.6 |  |  |  | 90 | 7.86 | 3720 | 24.9 | 89.64 |  | 25.9 | [13 empty] | 93 | 8.05 | 420 | 8 | 33 |  | 12 | [23 empty] | 23 | 8.49 | 3740 | 39.9 | 127 |  | 6.5 | [23 empty] | 11 | 7.64 | 469 | 8.8 | 32 | 1.9 | 4.7 | [13 empty] | 122 | 6.02 | 4090 | 18.8 | 71.4 |  | 7.5 |  |  |  | 128 | 6.7 | 4030 | 39.8 | 188 | 127 | 145
2020-09-29 | 4945 | [10 empty] | 1508 | 8.36 | 2840 | 16.8 | 58.8 |  | 14.4 |  |  |  | 701 | 7.87 | 3920 | 8.8 | 36.08 |  | 3.2 |  |  |  | 127 | 8.42 | 6450 | 39 | 167.7 |  | 2 |  |  |  | 406 | 7.83 | 3930 | 55.7 | 178.24 |  | 33.2 |  |  |  | 258 | 8.2 | 5930 | 63.6 | 228.96 |  | 29.2 |  |  |  | 139 | 7.84 | 1483 | 52.2 | 130.5 |  | 2 |  |  |  | 435 | 8.2 | 7400 | 15.6 | 61 |  | 28.7 |  |  |  | 109 | 7.71 | 5510 | 21.9 | 83.22 |  | 27.1 |  |  |  | 435 | 7.39 | 8990 | 13.4 | 42.88 |  | 43.6 |  |  |  | 76 | 7.82 | 7020 | 105 | 267.75 |  | 42 |  |  |  | 115 | 8.06 | 4560 | 32.2 | 115.92 |  | 34.3 |  |  |  | 278 | 5.94 | 600 | 20.3 | 56.8 |  | 5 | [13 empty] | 50 | 6.04 | 9150 | 11.8 |  |  | 10.7 | [13 empty] | 22 | 8.36 | 3590 | 35 | 109 |  | 4.7 | [23 empty] | 55 | 8.95 | 11990 | 313 | 1202 | 236.9 | 522 | [13 empty] | 122 | 6.31 | 3630 | 17.1 | 65 |  | 7.5 |  |  |  | 109 | 6.68 | 4370 | 46.3 | 215 | 143 | 164
2020-09-30 | 4460 | [10 empty] | 1636 | 8.39 | 2640 | 15 | 52.5 |  | 15.4 |  |  |  | 787 | 7.92 | 4020 | 9.2 | 37.72 |  | 4.2 |  |  |  | 106 | 8.45 | 6550 | 32 | 137.6 |  | 3 |  |  |  | 306 | 7.83 | 4230 | 58 | 185.6 |  | 34.2 |  |  |  | 217 | 8.1 | 6530 | 55 | 198 |  | 30.2 |  |  |  | 144 | 7.72 | 1483 | 51 | 127.5 |  | 3 |  |  |  | 320 | 8.08 | 8400 | 19 | 70 |  | 28 |  |  |  | 89 | 7.21 | 5210 | 23 | 87.4 |  | 28.1 |  |  |  | 297 | 7.5 | 7990 | 21 | 67.2 |  | 44.6 |  |  |  | 134 | 7.97 | 6920 | 106 | 270.3 |  | 43 |  |  |  | 88 | 8.02 | 4760 | 34 | 122.4 |  | 35.3 |  |  |  | 49 | 7.01 | 496 | 19.5 | 54.6 |  | 6.7 | [33 empty] | 25 | 8.39 | 3490 | 33 | 101 |  | 4.7 | [23 empty] | 36 | 8.97 | 11290 | 128 | 1100 | 231 | 522 | [13 empty] | 120 | 6.36 | 3330 | 15 | 61 |  | 7.5 |  |  |  | 106 | 6.63 | 4350 | 46 | 212 | 139 | 165
2020-10-01 | 4918 | [10 empty] | 2188 | 8.37 | 3130 | 18.1 | 63.35 |  | 14.4 |  |  |  | 758 | 7.82 | 3610 | 7.4 | 30.34 |  | 4.2 |  |  |  | 41 | 8.27 | 7520 | 28.5 | 122.55 |  | 2.7 |  |  |  | 314 | 8.01 | 4270 | 56.9 | 182.08 |  | 28.6 |  |  |  | 255 | 8.14 | 6200 | 60.8 | 218.88 |  | 29.1 |  |  |  | 137 | 7.97 | 1463 | 51.9 | 129.75 |  | 1.8 |  |  |  | 391 | 8.05 | 8090 | 17.3 | 67.5 |  | 33.3 |  |  |  | 111 | 7.59 | 5660 | 23.6 | 89.68 |  | 26.5 |  |  |  | 273 | 7.47 | 8140 | 42.7 | 136.64 |  | 66.8 |  |  |  | 66 | 7.34 | 8070 | 124.7 | 317.985 |  | 43.1 |  |  |  | 46 | 7.55 | 4900 | 23.4 | 84.24 |  | 29.7 | [13 empty] | 9 | 8.01 | 399 | 9 | 33 |  | 12 | [23 empty] | 26 | 8.2 | 3690 | 15.7 | 48.7 |  | 5.2 | [23 empty] | 28 | 6.31 | 11160 | 143.6 | 816 | 80 | 194 |  |  |  | 62 | 6.24 | 4110 | 55.8 | 26.2 | 120 | 151 |  |  |  | 122 | 6.71 | 3200 | 13.7 | 52.1 |  | 5.2 |  |  |  | 91 | 6.65 | 4580 | 45.9 | 98 | 145 | 167
2020-10-02 | 5354 | [10 empty] | 2105 | 8.5 | 3210 | 20.9 | 73.15 |  | 16.8 |  |  |  | 725 | 7.84 | 4090 | 10.3 | 42.23 |  | 4.4 |  |  |  | 101 | 8.39 | 7880 | 18.7 | 80.41 |  | 2.4 |  |  |  | 289 | 8.12 | 4370 | 62.5 | 200 |  | 28.2 |  |  |  | 335 | 8.17 | 6110 | 61.3 | 220.68 |  | 29.1 |  |  |  | 140 | 7.79 | 1582 | 51.4 | 128.5 |  | 2.4 |  |  |  | 367 | 7.37 | 7290 | 16.1 | 62.8 |  | 28.8 |  |  |  | 105 | 7.83 | 4390 | 19 | 72.2 |  | 18.6 |  |  |  | 625 | 7.27 | 7760 | 21.9 | 70.08 |  | 51.4 |  |  |  | 267 | 7.37 | 7350 | 111.2 | 283.56 |  | 37.7 |  |  |  | 22 | 7.61 | 5090 | 28 | 100.8 |  | 33.1 | [43 empty] | 24 | 8.24 | 3640 | 11.6 | 36 |  | 4.9 | [23 empty] | 20 | 6.32 | 12190 | 157 | 998 | 64.6 | 191 |  |  |  | 56 | 6.28 | 4450 | 58.1 | 290 | 128 | 157 |  |  |  | 121 | 6.64 | 3410 | 14 | 53 |  | 6.2 |  |  |  | 52 | 6.8 | 4630 | 47.1 | 242 | 150 | 161
2020-10-03 | 5211 | [10 empty] | 2265 | 8.49 | 3360 | 20 | 70 |  | 17 |  |  |  | 791 | 7.96 | 4020 | 11.5 | 47.15 |  | 3.9 |  |  |  | 88 | 8.43 | 7970 | 18.6 | 79.98 |  | 2.1 |  |  |  | 305 | 8.06 | 4430 | 65.6 | 209.92 |  | 25.8 |  |  |  | 249 | 8.18 | 6300 | 67.6 | 243.36 |  | 31.4 |  |  |  | 142 | 7.91 | 1515 | 58.2 | 145.5 |  | 2.1 |  |  |  | 379 | 8.13 | 7280 | 15.6 | 61 |  | 28.9 |  |  |  | 98 | 7.82 | 5040 | 26 | 98.8 |  | 22.8 |  |  |  | 257 | 7.44 | 2780 | 9.1 | 29.12 |  | 19 |  |  |  | 352 | 7.61 | 8110 | 123 | 313.65 |  | 42 |  |  |  | 44 | 7.63 | 5290 | 29.1 | 104.76 |  | 38.4 | [43 empty] | 26 | 8.25 | 3680 | 11 | 34 |  | 4.9 | [23 empty] | 5 | 6.28 | 11520 | 142.7 | 1010 | 100 | 195 |  |  |  | 55 | 6.31 | 4740 | 67.3 | 302 | 131 | 173 |  |  |  | 120 | 6.77 | 3430 | 13.6 | 51.7 |  | 6.5 |  |  |  | 35 | 6.67 | 4480 | 47 | 253 | 148.7 | 163
2020-10-04 | 4903 | [10 empty] | 2251 | 8.69 | 3630 | 21.4 | 74.9 |  | 17.9 |  |  |  | 705 | 8.54 | 4730 | 24.9 | 102.09 |  | 5.5 | [13 empty] | 259 | 8.19 | 4440 | 61.4 | 196.48 |  | 20.2 |  |  |  | 256 | 8.2 | 6450 | 66.1 | 237.96 |  | 30.7 |  |  |  | 136 | 7.98 | 1440 | 58.1 | 145.25 |  | 2.1 |  |  |  | 389 | 8.04 | 7430 | 14.6 | 65.9 |  | 25.7 |  |  |  | 71 | 7.93 | 5000 | 25.3 | 96.14 |  | 21.4 |  |  |  | 124 | 7.38 | 6920 | 14.8 | 47.36 |  | 36.5 |  |  |  | 288 | 7.4 | 8390 | 122 | 311.1 |  | 45.1 |  |  |  | 106 | 7.62 | 5560 | 43.7 | 157.32 |  | 42.4 | [13 empty] | 76 | 7.23 | 4490 | 16.3 | 60.3 |  | 12.2 | [23 empty] | 27 | 8.34 | 3640 | 10.6 | 32.9 |  | 4.5 | [33 empty] | 54 | 6.38 | 4950 | 70.1 | 315 | 145 | 172 |  |  |  | 126 | 6.58 | 3210 | 12.3 | 46.7 |  | 6 |  |  |  | 35 | 6.75 | 4450 | 45.9 | 217 | 155 | 160
2020-10-05 | 4777 | [10 empty] | 1565 | 8.5 | 3650 | 23.2 | 81.2 |  | 19.8 |  |  |  | 772 | 8.51 | 3820 | 17.7 | 72.57 |  | 4.9 | [13 empty] | 146 | 8.1 | 4410 | 63.5 | 203.2 |  | 21.3 |  |  |  | 266 | 8.2 | 6280 | 65.9 | 237.24 |  | 31.4 |  |  |  | 132 | 8.02 | 1442 | 59 | 147.5 |  | 2 |  |  |  | 493 | 8.04 | 7450 | 16.2 | 63.18 |  | 25.8 |  |  |  | 105 | 7.86 | 4660 | 26.8 | 101.84 |  | 22 |  |  |  | 384 | 7.44 | 8660 | 13.8 | 44.16 |  | 43.7 |  |  |  | 307 | 7.52 | 8180 | 119 | 303.45 |  | 46 |  |  |  | 113 | 7.67 | 5380 | 37.4 | 134.64 |  | 40.4 | [13 empty] | 28 | 7.27 | 4070 | 14.9 | 48 |  | 11.1 |  |  |  | 209 | 6.09 | 6210 | 13 |  |  | 10.7 | [13 empty] | 23 | 8.36 | 3610 | 12.2 | 39 |  | 4.8 | [33 empty] | 54 | 6.26 | 5230 | 76 | 352 | 145 | 185 |  |  |  | 124 | 6.77 | 3260 | 13.5 | 51.3 |  | 4.8 |  |  |  | 56 | 6.77 | 4020 | 47.7 | 200 | 133 | 147
2020-10-06 | 3904 | [10 empty] | 1248 | 8.6 | 3660 | 23.4 | 81.9 |  | 19.8 |  |  |  | 704 | 8.18 | 2730 | 9.3 | 38.13 |  | 2.2 | [13 empty] | 221 | 8.08 | 4480 | 61 | 195.2 |  | 19 |  |  |  | 296 | 8.15 | 6420 | 65.1 | 234.36 |  | 31.6 |  |  |  | 141 | 7.84 | 1559 | 58 | 145 |  | 2.2 |  |  |  | 491 | 8.1 | 7550 | 17.6 | 68.64 | 13.2 | 26.7 |  |  |  | 93 | 7.96 | 4490 | 30.5 | 115.9 |  | 23.7 |  |  |  | 79 | 7.67 | 5070 | 13.1 | 41.92 |  | 27.3 |  |  |  | 263 | 7.46 | 7910 | 110 | 280.5 |  | 43.1 |  |  |  | 37 | 7.61 | 6210 | 60 | 216 |  | 46.6 |  |  |  |  | 7.26 | 668 | 35.7 | 100 |  | 8.5 | [33 empty] | 25 | 8.3 | 3620 | 11.8 | 36.6 |  | 5.3 | [23 empty] | 81 | 6.31 | 12510 | 170 | 1080 | 54.5 | 195 |  |  |  | 52 | 6.27 | 5490 | 76.2 | 388 | 148 | 185 |  |  |  | 121 | 6.77 | 3000 | 15.3 | 58 | 2.1 | 6.1 |  |  |  | 52 | 6.59 | 5330 | 61.4 | 312 | 176 | 187
2020-10-07 | 4667 | [10 empty] | 1781 | 8.6 | 3540 | 22.9 | 80.15 |  | 18.3 |  |  |  | 790 | 8.07 | 2810 | 8.8 | 36.08 |  | 2.2 | [13 empty] | 226 | 8.1 | 4690 | 64.2 | 205.44 |  | 19.1 |  |  |  | 257 | 8.14 | 6510 | 66 | 237.6 |  | 33.2 |  |  |  | 133 | 8 | 1461 | 58 | 145 |  | 2.2 |  |  |  | 408 | 8.03 | 7700 | 17.9 | 69.81 |  | 26.4 |  |  |  | 118 | 7.96 | 4060 | 28.6 | 108.68 |  | 21.2 |  |  |  | 215 | 7.46 | 7070 | 13 | 41.6 |  | 32.8 |  |  |  | 215 | 7.4 | 7650 | 114 | 290.7 |  | 45.5 |  |  |  | 49 | 7.56 | 6240 | 60.3 | 217.08 |  | 46 | [13 empty] | 230 | 7.42 | 4080 | 13.9 | 51.4 |  | 11 | [23 empty] | 23 | 8.39 | 3610 | 11.9 | 38 |  | 4.9 | [33 empty] | 50 | 6.26 | 5760 | 87.5 | 452 | 159 | 211 |  |  |  | 124 | 6.94 | 3060 | 13.8 | 52 |  | 6.2 |  |  |  | 48 | 6.61 | 5360 | 62.9 | 334 | 171 | 189
2020-10-08 | 4183 | [10 empty] | 1818 | 8.58 | 3530 | 21.9 | 76.65 |  | 19.6 |  |  |  | 646 | 7.91 | 3990 | 14.3 | 58.63 |  | 5.4 | [13 empty] | 236 | 8.13 | 4760 | 64.5 | 206.4 |  | 18.7 |  |  |  | 251 | 8.08 | 6620 | 63.8 | 229.68 |  | 32.8 |  |  |  | 136 | 7.92 | 1449 | 59 | 147.5 |  | 2.1 |  |  |  | 73 | 8.24 | 7260 | 18 | 70.2 |  | 22.8 |  |  |  | 101 | 7.94 | 5240 | 34.3 | 130.34 |  | 34.2 |  |  |  | 165 | 7.43 | 9910 | 15 | 48 |  | 48.6 |  |  |  | 231 | 7.32 | 7580 | 119 | 303.45 |  | 41 |  |  |  | 70 | 7.62 | 6570 | 95 | 342 |  | 55.2 | [13 empty] | 218 | 7.36 | 4060 | 15 | 56 |  | 10.7 | [23 empty] | 24 | 8.33 | 3680 | 10.5 | 32.6 |  | 5 | [23 empty] | 10 | 6.44 | 11510 | 146 | 871 | 38.2 | 167 |  |  |  | 46 | 6.25 | 5940 | 92.4 | 439 | 163 | 227 |  |  |  | 115 | 6.82 | 2840 | 13.9 | 52.8 |  | 6.3 |  |  |  | 43 | 6.57 | 5660 | 70.1 | 325 | 180 | 215
2020-10-09 | 4630 | [10 empty] | 1888 | 8.56 | 3530 | 22.1 | 77.35 |  | 19.7 |  |  |  | 776 | 7.94 | 3520 | 10.4 | 42.64 |  | 4 | [13 empty] | 245 | 8.18 | 5250 | 65.7 | 210.24 |  | 17.8 |  |  |  | 242 | 8.11 | 6750 | 60 | 216 |  | 32.2 |  |  |  | 137 | 8.1 | 1463 | 60.3 | 150.75 |  | 2.1 |  |  |  | 386 | 8.03 | 6880 | 17.3 | 67.47 |  | 22 |  |  |  | 93 | 7.74 | 5040 | 29.2 | 110.96 |  | 29.6 |  |  |  | 44 | 7.4 | 12810 | 17.2 | 55.04 |  | 58.7 |  |  |  | 208 | 7.46 | 7460 | 126 | 321.3 |  | 42.2 |  |  |  | 91 | 7.62 | 5630 | 90.6 | 326.16 |  | 48.3 |  |  |  | 25 | 7.46 | 398 | 6.2 | 17.4 |  | 0.5 |  |  |  | 224 | 7.19 | 3320 | 13.1 | 37 |  | 10.8 |  |  |  | 43 | 7.19 | 3320 | 13.1 |  |  | 10.8 | [13 empty] | 29 | 8.38 | 3650 | 8.8 | 29 |  | 4.3 | [23 empty] | 5 | 6.35 | 12020 | 140 | 502 | 21 | 141 |  |  |  | 44 | 6.26 | 5900 | 86 | 448 | 166 | 206 |  |  |  | 108 | 6.87 | 2660 | 12.5 | 48 |  | 6 |  |  |  | 42 | 6.58 | 5680 | 62.4 | 328 | 184 | 187
2020-10-10 | 4942 | [10 empty] | 2359 | 8.51 | 3610 | 22.5 | 78.75 |  | 18.7 |  |  |  | 714 | 7.77 | 3820 | 11 | 45.1 |  | 4.1 | [13 empty] | 222 | 8.27 | 5560 | 66.3 | 212.16 |  | 15.8 |  |  |  | 296 | 8.04 | 6990 | 55.1 | 198.36 |  | 31.6 |  |  |  | 128 | 7.85 | 1493 | 63.7 | 159.25 |  | 2.4 |  |  |  | 218 | 8.05 | 7890 | 19 | 74.1 |  | 27.5 |  |  |  | 111 | 8.01 | 4120 | 32.8 | 124.64 |  | 22.5 |  |  |  | 207 | 7.55 | 15920 | 21.7 | 69.44 | 9.3 | 75.8 |  |  |  | 143 | 7.33 | 7840 | 140 | 357 | 0.3 | 47.4 |  |  |  | 56 | 7.68 | 7740 | 216 | 777.6 | 60 | 68.6 |  |  |  | 39 | 7.66 | 400 | 7.2 | 19 |  | 2 |  |  |  | 220 | 7.3 | 3950 | 14.7 | 54 |  | 10 | [23 empty] | 28 | 8.07 | 3740 | 9 | 29 |  | 4.5 | [23 empty] | 8 | 6.44 | 10490 | 119 | 727 | 142 | 225 |  |  |  | 45 | 6.12 | 6250 | 91.6 | 476 | 171 | 221 |  |  |  | 111 | 6.46 | 3480 | 19.2 | 73 |  | 8.8 |  |  |  | 37 | 6.37 | 5490 | 69.2 | 357 | 179 | 208
2020-10-11 | 4636 | [10 empty] | 2104 | 8.45 | 3670 | 22.1 | 77.35 |  | 20.3 |  |  |  | 660 | 7.9 | 3840 | 11 | 45.1 |  | 3.6 | [13 empty] | 236 | 8.29 | 5570 | 69.5 | 222.4 |  | 16.5 |  |  |  | 235 | 8.02 | 7000 | 55.8 | 200.88 |  | 32.8 |  |  |  | 140 | 7.9 | 1560 | 65.7 | 164.25 |  | 2.6 |  |  |  | 431 | 8.05 | 6510 | 16.3 | 63.57 |  | 25.5 |  |  |  | 106 | 7.69 | 4090 | 29.4 | 111.72 |  | 23.5 | [13 empty] | 49 | 7.38 | 7330 | 137 | 349.35 | 0.4 | 46.5 |  |  |  | 85 | 7.58 | 7250 | 223 | 802.8 | 51.4 | 68.7 |  |  |  | 49 | 7.71 | 399 | 12.1 | 22 |  | 8 |  |  |  | 210 | 7.88 | 3940 | 14.6 | 54 |  | 10 | [13 empty] | 128 | 7.88 | 5020 | 9.5 | 42 |  | 2.1 |  |  |  | 25 | 7.94 | 3830 | 21.7 | 67.3 |  | 3.6 | [23 empty] | 9 | 6.36 | 12590 | 167 | 1160 | 59.4 | 199 |  |  |  | 43 | 6.29 | 6190 | 98.9 | 495 | 167 | 236 |  |  |  | 85 | 5.86 | 7980 | 83.7 | 318 |  | 30.8 |  |  |  | 41 | 6.63 | 5900 | 71.7 | 343 | 189 | 221
2020-10-12 | 4485 | [10 empty] | 1719 | 8.3 | 3720 | 22.9 | 80.15 |  | 23.6 |  |  |  | 631 | 7.91 | 3860 | 10.7 | 43.87 |  | 3.3 | [13 empty] | 242 | 8.3 | 5700 | 65.5 | 209.6 |  | 15.5 |  |  |  | 238 | 8 | 7090 | 53 | 190.8 |  | 31.9 |  |  |  | 139 | 7.93 | 1512 | 67.3 | 168.25 |  | 2.3 |  |  |  | 232 | 8.08 | 5630 | 14.5 | 56.55 |  | 24.3 |  |  |  | 92 | 7.9 | 4610 | 33.7 | 128.06 |  | 28.4 |  |  |  | 301 | 7.31 | 7010 | 13.4 | 42.88 |  | 41.2 |  |  |  | 240 | 7.24 | 7920 | 167 | 425.85 |  | 47.9 |  |  |  | 50 | 7.6 | 8450 | 329 | 1184.4 | 65.5 | 64.4 | [13 empty] | 214 | 7.15 | 3850 | 17.1 | 63.3 |  | 11.1 | [13 empty] | 157 | 7.91 | 7150 | 4.8 | 19 |  | 2.6 |  |  |  | 47 | 7.69 | 3890 | 16.3 | 50 |  | 3.4 | [33 empty] | 41 | 6.26 | 6510 | 103 | 528 | 167 | 244 |  |  |  | 107 | 5.87 | 4610 | 47.6 | 181 |  | 17.1 |  |  |  | 35 | 6.58 | 5940 | 70.2 | 360 | 185 | 215
2020-10-13 | 4758 | [10 empty] | 1759 | 8.44 | 3610 | 22.8 | 79.8 |  | 24 |  |  |  | 735 | 7.93 | 3400 | 9.5 | 38.95 |  | 4.2 | [13 empty] | 227 | 8.39 | 5950 | 68.3 | 218.56 |  | 15.4 |  |  |  | 305 | 8.04 | 7080 | 55.7 | 200.52 |  | 32.2 |  |  |  | 140 | 8.04 | 1516 | 67.5 | 168.75 |  | 2.3 |  |  |  | 331 | 7.87 | 9460 | 17.9 | 69.81 |  | 40 |  |  |  | 111 | 7.78 | 5010 | 31.8 | 120.84 |  | 32.7 |  |  |  | 388 | 7.24 | 9910 | 13.4 | 42.88 |  | 47.8 |  |  |  | 182 | 7.35 | 7890 | 168.5 | 429.675 |  | 49.7 |  |  |  | 124 | 7.54 | 7690 | 349 | 1256.4 | 53.6 | 76.3 | [13 empty] | 229 | 7.12 | 4020 | 17.9 | 66.2 |  | 11.7 | [23 empty] | 21 | 8.3 | 3710 | 27.7 | 88 |  | 4.5 | [23 empty] | 15 | 6.39 | 11590 | 134 | 989 | 58 | 198 |  |  |  | 44 | 6.23 | 6620 | 108 | 487 | 175 | 254 |  |  |  | 116 | 6.22 | 4210 | 41.4 | 157 |  | 15.1 |  |  |  | 31 | 6.56 | 6000 | 71.1 | 343 | 192 | 221
2020-10-14 | 4175 | [10 empty] | 1068 | 8.56 | 3650 | 22.2 | 77.7 |  | 23.8 |  |  |  | 767 | 7.9 | 3580 | 9.8 | 40.18 |  | 4.7 |  |  |  | 87 | 8.35 | 8580 | 21.7 | 93.31 |  | 3.4 |  |  |  | 311 | 8.35 | 6360 | 63.9 | 204.48 |  | 15.6 |  |  |  | 239 | 8.14 | 7160 | 60 | 216 |  | 31.5 |  |  |  | 133 | 8.02 | 1542 | 66.8 | 167 |  | 2.2 |  |  |  | 487 | 7.87 | 9980 | 18.9 | 73.71 |  | 44.2 |  |  |  | 92 | 7.7 | 4040 | 36.5 | 138.7 |  | 24.1 |  |  |  | 244 | 7.34 | 8370 | 12.6 | 40.32 |  | 40.3 |  |  |  | 195 | 7.17 | 7820 | 164 | 418.2 |  | 51.6 |  |  |  | 74 | 7.74 | 9370 | 59.9 | 215.64 |  | 61.4 |  |  |  | 27 | 7.2 | 450 | 43.1 | 121 |  | 9.3 |  |  |  | 222 | 7.06 | 4160 | 18.9 | 70 |  | 11.7 | [23 empty] | 26 | 8.27 | 3610 | 28 | 80 |  | 4.5 | [23 empty] | 18 | 6.87 | 12720 | 172 | 1095 | 62.9 | 206 |  |  |  | 43 | 6.35 | 6570 | 112 | 542 | 163 | 250 |  |  |  | 112 | 5.95 | 7460 | 77.3 | 294 |  | 28.6 |  |  |  | 30 | 6.59 | 6050 | 77 | 360 | 193 | 229
2020-10-15 | 3820 | [10 empty] | 1283 | 8.25 | 3640 | 22.4 | 78.4 |  | 23.4 |  |  |  | 633 | 7.92 | 3390 | 8.2 | 33.62 |  | 2.9 | [13 empty] | 319 | 8.31 | 6500 | 66.7 | 213.44 |  | 13.7 |  |  |  | 195 | 8.08 | 6390 | 68 | 244.8 |  | 27.9 |  |  |  | 76 | 7.94 | 1563 | 69.6 | 174 |  | 2.3 |  |  |  | 341 | 7.87 | 9400 | 19.1 | 74.49 |  | 53.2 |  |  |  | 65 | 7.88 | 4790 | 31.7 | 120.46 |  | 29.4 |  |  |  | 118 | 7.44 | 8450 | 13.1 | 41.92 |  | 40.3 |  |  |  | 92 | 7.32 | 8150 | 17.1 | 43.605 |  | 51.8 |  |  |  | 115 | 7.6 | 8210 | 53.2 | 191.52 |  | 76.8 | [13 empty] | 185 | 7.11 | 3980 | 17.2 | 63.6 |  | 11.4 | [13 empty] | 52 | 7.37 | 7430 | 7.3 | 29 |  | 3.4 |  |  |  | 32 | 8.34 | 3540 | 14.5 | 46 |  | 3.5 | [23 empty] | 30 | 6.99 | 5760 | 63.7 | 247 | 26.1 | 58.3 |  |  |  | 39 | 6.2 | 7290 | 113 | 555 | 167 | 252 |  |  |  | 195 | 5.94 | 1180 | 100.1 | 382 |  | 30.5 |  |  |  | 50 | 6.5 | 6200 | 77.6 | 393 | 193 | 227
2020-10-16 | 5455 | [10 empty] | 1808 | 8.53 | 3200 | 19.6 | 68.6 |  | 17.7 |  |  |  | 752 | 7.96 | 3450 | 9.6 | 39.36 |  | 5 |  |  |  | 145 | 8.4 | 8760 | 19.2 | 82.56 |  | 2.7 |  |  |  | 279 | 8.37 | 6480 | 84.2 | 269.44 |  | 13.7 |  |  |  | 575 | 8.16 | 6640 | 55.2 | 198.72 |  | 29.4 |  |  |  | 137 | 8.15 | 1448 | 65.1 | 162.75 |  | 2.1 |  |  |  | 312 | 8.01 | 5760 | 12.8 | 49.92 |  | 28.7 |  |  |  | 113 | 7.99 | 4810 | 37 | 140.6 |  | 33.2 |  |  |  | 263 | 7.36 | 8550 | 13.1 | 41.92 |  | 46.5 |  |  |  | 188 | 7.26 | 8150 | 156.2 | 398.31 |  | 50 |  |  |  | 140 | 7.81 | 10210 | 51.9 | 186.84 |  | 59.9 | [13 empty] | 97 | 7.3 | 3920 | 15.7 | 58.1 |  | 11.4 | [13 empty] | 180 | 7.65 | 8130 | 4.1 | 16.4 |  | 6.2 |  |  |  | 23 | 8.49 | 3600 | 23.5 | 75 |  | 3.9 | [23 empty] | 72 | 6.87 | 9960 | 202 | 721 | 30 | 99 |  |  |  | 46 | 6.28 | 6430 | 129 | 518 | 106 | 129 |  |  |  | 257 | 6.5 | 5460 | 32.9 | 125 |  | 11.1 |  |  |  | 68 | 6.62 | 4650 | 102 | 250 | 142 | 167
2020-10-17 | 4900 | [10 empty] | 1145 | 8.23 | 3310 | 20.4 | 71.4 |  | 19.6 |  |  |  | 809 | 7.9 | 4370 | 17.1 | 70.11 |  | 7.3 |  |  |  | 149 | 8.09 | 6900 | 21 | 90.3 |  | 3.7 |  |  |  | 298 | 8.42 | 6760 | 68.3 | 218.56 |  | 13.7 |  |  |  | 520 | 7.95 | 5730 | 41.2 | 148.32 |  | 22.2 |  |  |  | 139 | 8 | 1802 | 66.7 | 166.75 |  | 2.8 |  |  |  | 396 | 8.13 | 7180 | 26.8 | 104.52 |  | 43.9 |  |  |  | 101 | 8.06 | 4280 | 31.5 | 119.7 |  | 26.7 |  |  |  | 250 | 7.32 | 5370 | 9.8 | 31.36 |  | 25.8 |  |  |  | 243 | 7.33 | 7460 | 152 | 387.6 |  | 51.4 |  |  |  | 146 | 7.59 | 9970 | 67.5 | 243 | 55 | 60.9 |  |  |  | 26 | 7.12 | 459 | 11.9 | 33.2 |  | 4.4 | [13 empty] | 46 | 6.91 | 5820 | 10.8 |  |  | 14.7 |  |  |  | 182 | 7.94 | 8010 | 4.2 | 16 |  | 4.3 |  |  |  | 27 | 8.53 | 3570 | 29.5 | 90 |  | 4 | [23 empty] | 106 | 7.53 | 26900 | 503 | 2410 | 65 | 605 |  |  |  | 44 | 6.3 | 6900 | 115 | 564 | 171 | 248 |  |  |  | 211 | 6.33 | 9270 | 69.1 | 263 |  | 24 |  |  |  | 62 | 6.79 | 4110 | 42.8 | 218 | 127 | 142
2020-10-18 | 4901 | [10 empty] | 1430 | 7.74 | 3310 | 18.9 | 66.15 |  | 18 |  |  |  | 725 | 7.67 | 3790 | 11.3 | 46.33 |  | 5.4 |  |  |  | 117 | 8.26 | 8880 | 17.3 | 74.39 |  | 2.2 |  |  |  | 289 | 8.18 | 7020 | 67.7 | 216.64 |  | 12.5 |  |  |  | 552 | 7.72 | 6100 | 40 | 144 |  | 24.4 |  |  |  | 128 | 7.87 | 1571 | 72.2 | 180.5 |  | 2.1 |  |  |  | 276 | 8.05 | 6540 | 29 | 113.1 |  | 44.9 |  |  |  | 89 | 7.76 | 4630 | 27 | 102.6 |  | 23.2 |  |  |  | 441 | 6.9 | 6450 | 10.1 | 32.32 |  | 29.8 |  |  |  | 256 | 7.11 | 8070 | 151 | 385.05 |  | 51.2 |  |  |  | 118 | 7.76 | 10420 | 68 | 244.8 | 52 | 59 |  |  |  | 94 | 7.08 | 392 | 50.9 | 143 |  | 1.5 |  |  |  | 10 | 7.54 | 4010 | 19.5 | 74 |  | 10.3 | [13 empty] | 79 | 7.91 | 7090 | 5.7 | 19 |  | 4.3 |  |  |  | 24 | 8.39 | 3660 | 30.6 | 95 |  | 4 | [23 empty] | 17 | 6.21 | 11450 | 479 | 1910 | 47 | 431 |  |  |  | 42 | 6.1 | 7180 | 112 | 590 | 171 | 246 |  |  |  | 167 | 6.38 | 8880 | 58.6 | 223 |  | 21 |  |  |  | 47 | 6.76 | 4370 | 43.9 | 225 | 124 | 144
2020-10-19 | 4354 | [10 empty] | 1324 | 8 | 3120 | 18.3 | 64.05 |  | 15.5 |  | 262 |  | 767 | 8.01 | 4040 | 14 | 57.4 |  | 3.9 |  | 105.2 |  | 115 | 8.26 | 8740 | 17.1 | 73.53 |  | 2.2 |  | 2640.5 |  | 272 | 8.12 | 7090 | 64.1 | 205.12 |  | 13.2 |  | 1260.5 |  | 261 | 7.94 | 6840 | 51.5 | 185.4 |  | 32.8 |  | 1665.6 |  | 147 | 7.93 | 1560 | 70.8 | 177 |  | 2.2 |  | 228.2 |  | 282 | 7.97 | 8780 | 47.9 | 186.81 | 36.2 | 66.9 |  | 2839 |  | 94 | 7.92 | 4470 | 23.3 | 88.54 |  | 31.7 |  | 170.8 |  | 377 | 7.32 | 7780 | 10.6 | 33.92 |  | 36.9 |  | 589.6 |  | 151 | 7.3 | 7050 | 129.3 | 329.715 |  | 48.6 |  | 1367.8 |  | 161 | 7.75 | 11130 | 71 | 255.6 | 56 | 67 |  | 3097 |  | 50 | 7.28 | 436 | 8.5 | 23.8 |  | 4.9 |  | 73.5 |  |  | 7.78 | 5070 | 5.5 | 20.4 |  | 12.2 |  | 83.4 | [11 empty] | 102 | 7.87 | 7750 | 4.7 | 18.8 |  | 2.9 |  | 2724.5 |  | 27 | 8.29 | 3620 | 28.2 | 87.4 |  | 3.4 |  | 83.4 | [21 empty] | 15 | 6.34 | 11234 | 375 | 1211 | 49 | 451 |  |  |  | 37 | 6.34 | 7310 | 113 | 585 | 179 | 251 |  | 2521 |  | 129 | 6.88 | 6290 | 35 | 133 |  | 12.5 |  | 123.1 |  | 43 | 6.9 | 4640 | 47.8 | 260 | 140 | 152 |  | 1638
2020-10-20 | 4935 | [10 empty] | 1540 | 8.09 | 2970 | 17.3 | 60.55 | 0.9 | 13.9 |  |  |  | 703 | 7.89 | 3970 | 11.7 | 47.97 | 3.8 | 4 | [13 empty] | 369 | 8.11 | 7210 | 60.6 | 193.92 | 1.7 | 14.6 |  |  |  | 444 | 7.66 | 5480 | 35.9 | 129.24 | 4.8 | 20.8 |  |  |  | 144 | 8.05 | 1573 | 69.9 | 174.75 | 0.1 | 2.1 |  |  |  | 331 | 8.01 | 7950 | 51 | 198.9 |  | 41 |  |  |  | 71 | 7.84 | 4250 | 18.8 | 71.44 | 1.4 | 29.5 |  |  |  | 644 | 7.18 | 6770 | 10.4 | 33.28 | 5.1 | 30.5 |  |  |  | 168 | 7.39 | 6070 | 111 | 283.05 | 0.3 | 41.7 |  |  |  | 95 | 7.73 | 10130 | 66.4 | 239.04 | 48.5 | 69.1 |  |  |  |  | 7.23 | 417 | 14.3 | 40 | 4.5 | 5.3 |  |  |  | 10 | 7.96 | 4200 | 5.3 | 19.6 |  | 12.7 | [13 empty] | 137 | 7.91 | 7340 | 8.8 | 35 |  | 2.2 |  |  |  | 27 | 8.32 | 3690 | 31.2 | 96.7 | 1.1 | 3.4 | [23 empty] | 14 | 6.88 | 13990 | 183 | 1114 | 28.5 | 176 |  |  |  | 48 | 6.2 | 7540 | 119 | 644 | 188 | 267 |  |  |  | 148 | 5.74 | 16900 | 144 | 461 | 42 | 49 |  |  |  | 42 | 6.77 | 4920 | 53 | 281 | 158 | 167
2020-10-21 | 4809 | [10 empty] | 1493 | 8.39 | 2760 | 15.8 | 55.3 |  | 14.1 | 0.26 |  |  | 645 | 8.09 | 3760 | 9.6 | 39.36 |  | 4.6 | 0.15 | [12 empty] | 410 | 8.18 | 7330 | 63.2 | 202.24 |  | 18.1 | 0.6 |  |  | 259 | 7.94 | 7250 | 57.7 | 207.72 |  | 32.6 | 1.02 |  |  | 144 | 8.1 | 1561 | 68.4 | 171 |  | 2.2 | 0.08 |  |  | 402 | 8.2 | 6950 | 15.4 | 60.06 |  | 1.6 | 0.79 |  |  | 101 | 7.85 | 4040 | 18.5 | 70.3 |  | 30.6 | 0.09 |  |  | 428 | 7.4 | 4530 | 7.1 | 22.72 |  | 16.4 | 0.07 |  |  | 340 | 7.38 | 6350 | 125 | 318.75 |  | 45 | 0.15 |  |  | 148 | 7.66 | 9520 | 59 | 213 | 44 | 68 | [13 empty] | 10 | 7.45 | 4450 | 5.6 | 20.7 |  | 12.5 | 1.3 | [12 empty] | 178 | 7.71 | 7040 | 4 | 16 |  | 1.7 | 0.13 |  |  | 27 | 8.51 | 3700 | 32.4 | 102 |  | 3.5 | [23 empty] | 12 | 6.22 | 7560 | 113 | 622 | 178 | 262 |  |  |  | 41 | 6.6 | 13040 | 160 | 1065 | 48 | 192 |  |  |  | 129 | 6.67 | 8070 | 52.8 | 201 |  | 19.5 |  |  |  | 42 | 6.79 | 5110 | 55.7 | 293 | 158 | 178
2020-10-22 | 4673 | [10 empty] | 1594 | 8.2 | 2860 | 15 | 52.5 |  | 11.9 |  |  |  | 573 | 8.04 | 4620 | 12.2 | 50.02 |  | 6 | [13 empty] | 381 | 8.1 | 7530 | 64.3 | 205.76 |  | 23 |  |  |  | 390 | 7.81 | 7340 | 53.8 | 193.68 |  | 30.5 |  |  |  | 138 | 8 | 1551 | 67.7 | 169.25 |  | 2 |  |  |  | 261 | 8.16 | 6830 | 15.5 | 60.45 |  | 37.9 |  |  |  | 105 | 7.9 | 4270 | 20.1 | 76.38 |  | 33 |  |  |  | 337 | 7.49 | 3730 | 7.7 | 24.64 |  | 16.5 |  |  |  | 397 | 7.48 | 8030 | 174 | 443.7 |  | 50.8 |  |  |  | 100 | 7.74 | 10150 | 64.3 | 231 |  | 67.2 | [13 empty] | 10 | 7.45 | 4450 | 7.1 | 20.7 |  | 12 | [13 empty] | 142 | 7.65 | 7000 | 5.1 | 20 |  | 1.7 |  |  |  | 29 | 8.38 | 3730 | 28.7 | 89 |  | 3.2 | 1.36 | [22 empty] | 7 | 6.81 | 16050 | 130 | 756 | 106 | 230 |  |  |  | 41 | 6.24 | 8140 | 125 | 646 | 183 | 287 |  |  |  | 134 | 6.69 | 6950 | 42.5 | 162 | 6.2 | 14.5 | 1.9 |  |  | 34 | 6.72 | 5180 | 56 | 304 | 160 | 182
2020-10-23 | 5072 | [10 empty] | 1526 | 8.39 | 2650 | 13.9 | 48.65 |  | 8.4 |  |  |  | 722 | 8.08 | 5090 | 13.3 | 54.53 |  | 7.2 |  |  |  | 89 | 8.36 | 8560 | 19.8 | 85.14 |  | 2.4 |  |  |  | 425 | 7.95 | 7230 | 68.4 | 218.88 |  | 26.7 |  |  |  | 268 | 7.77 | 7430 | 55.1 | 198.36 |  | 31.6 |  |  |  | 143 | 8.04 | 1565 | 71.1 | 177.75 |  | 1.9 |  |  |  | 385 | 8.07 | 6090 | 15.9 | 62.01 |  | 37 |  |  |  | 101 | 7.52 | 4200 | 17.5 | 66.5 |  | 32.1 |  |  |  | 345 | 7.6 | 1992 | 12.6 | 40.32 |  | 8.3 |  |  |  | 413 | 7.14 | 7210 | 169 | 431 |  | 49.3 |  |  |  | 188 | 7.37 | 9700 | 65.3 | 461 |  | 66 | [13 empty] | 9 | 7.84 | 460 | 6.8 | 25.2 |  | 11.9 | [13 empty] | 227 | 8 | 6780 | 4 | 16 |  | 1.6 |  |  |  | 27 | 8.42 | 3770 | 27.7 | 85.9 |  | 3.5 | [33 empty] | 39 | 6.2 | 7860 | 162 | 653 | 198 | 282 |  |  |  | 133 | 6.4 | 7820 | 54.5 | 207 |  | 20 |  |  |  | 32 | 6.67 | 5510 | 64.7 | 305 | 176 | 201
2020-10-24 | 4234 | [10 empty] | 1286 | 8.46 | 2720 | 14.9 | 52.15 |  | 7.1 |  |  |  | 544 | 7.9 | 4490 | 11.2 | 45.92 |  | 5 | [13 empty] | 433 | 7.95 | 7650 | 71.6 | 229.12 |  | 31.4 |  |  |  | 245 | 7.68 | 7600 | 53.1 | 191.16 |  | 31.6 |  |  |  | 143 | 8.02 | 1588 | 72 | 180 |  | 1.9 |  |  |  | 332 | 8.19 | 6190 | 14.3 | 55.77 |  | 43.3 |  |  |  | 94 | 7.86 | 4050 | 15 | 57 |  | 25.3 |  |  |  | 336 | 7.45 | 4240 | 27 | 86.4 |  | 18.8 |  |  |  | 344 | 7.32 | 7490 | 179 | 456.45 |  | 50.8 |  |  |  | 222 | 7.58 | 2790 | 172.5 | 461 |  | 19.6 | [13 empty] | 10 | 7.65 | 432 | 5 | 19 |  | 12 | [13 empty] | 125 | 7.94 | 6300 | 4 | 17 |  | 1.3 |  |  |  | 23 | [29 empty] | 9 | 6.28 | 12750 | 168 | 1044 | 24.7 | 159 |  |  |  | 39 | 6.18 | 8000 | 136 | 679 | 185 | 301 |  |  |  | 22 | 6.41 | 10920 | 83.6 | 318 |  | 31 |  |  |  | 27 | 6.36 | 5690 | 63.6 | 315 | 172 | 207
2020-10-25 | 4826 | [10 empty] | 1753 | 8.44 | 2850 | 13.5 | 47.25 |  | 8 |  |  |  | 626 | 8 | 4950 | 11.5 | 47.15 |  | 5.5 | [13 empty] | 472 | 7.96 | 7450 | 69 | 220.8 |  | 30.2 |  |  |  | 386 | 7.69 | 7480 | 48.5 | 174.6 |  | 30.1 |  |  |  | 144 | 7.9 | 1573 | 70 | 175 |  | 1.9 |  |  |  | 170 | 8.08 | 1467 | 6.2 | 24.18 |  | 8 |  |  |  | 116 | 7.91 | 4000 | 20.8 | 79.04 |  | 32.2 |  |  |  | 258 | 7.17 | 5930 | 24.6 | 78.72 |  | 28.3 |  |  |  | 295 | 7.24 | 7590 | 184 | 469.2 |  | 45.2 |  |  |  | 227 | 7.62 | 2210 | 144 | 485 |  | 16.2 | [33 empty] | 96 | 7.83 | 6230 | 4 | 17 |  | 2 |  |  |  | 12 | 8.41 | 3830 | 27.3 | 84.6 |  | 3.4 | [23 empty] | 5 | 6.24 | 8080 | 136 | 686 | 196 | 289 |  |  |  | 100 | 6.4 | 13030 | 176 | 1113 | 29.7 | 174 |  |  |  | 138 | 6.64 | 4730 | 36.9 | 140 |  | 15.2 |  |  |  | 28 | 6.67 | 5650 | 63.5 | 324 | 182 | 203
2020-10-26 | 4560 | [10 empty] | 1882 | 8.32 | 2820 | 14.8 | 51.8 |  | 9.9 |  |  |  | 477 | 8.03 | 6390 | 16 | 65.6 |  | 8.3 | [13 empty] | 508 | 7.76 | 7370 | 64.5 | 206.4 |  | 40.3 |  |  |  | 229 | 7.77 | 7590 | 42.1 | 151.56 |  | 30.1 |  |  |  | 145 | 7.97 | 1590 | 65.5 | 163.75 |  | 1.7 |  |  |  | 112 | 7.84 | 3400 | 12.6 | 49.14 |  | 24.7 |  |  |  | 104 | 7.8 | 3760 | 16.8 | 63.84 |  | 28.5 |  |  |  | 273 | 7.05 | 6350 | 28.6 | 91.52 |  | 31.9 |  |  |  | 316 | 7.41 | 4760 | 130 | 332 |  | 33.1 |  |  |  | 170 | 7.46 | 2750 | 204 | 469 |  | 23.8 | [13 empty] | 10 | 7.86 | 394 | 5.5 | 20.4 |  | 10.9 | [13 empty] | 159 | 7.95 | 5830 | 3.9 | 15.6 |  | 1 |  |  |  | 25 | 8.45 | 4100 | 26 | 76 |  | 3.4 | [23 empty] | 2 | 6.43 | 13000 | 182 | 1147 | 31.7 | 182 | [13 empty] | 116 | 6.79 | 8170 | 53.6 | 203.7 |  | 19.4 |  |  |  | 32 | 6.67 | 5280 | 64.5 | 335 | 164 | 194
2020-10-27 | 5332 | [10 empty] | 2210 | 8.32 | 2770 | 14.9 | 52.15 |  | 13.4 |  |  |  | 661 | 7.94 | 5620 | 12.5 | 51.25 |  | 5.2 |  |  |  | 106 | 8.21 | 9070 | 20.6 | 84.5 |  | 3.7 |  |  |  | 452 | 7.2 | 7030 | 59.9 | 191.68 |  | 55.2 |  |  |  | 178 | 7.91 | 7550 | 41.3 | 148.68 |  | 32 |  |  |  | 142 | 7.92 | 1580 | 70.1 | 175.25 |  | 1.6 |  |  |  | 417 | 7.89 | 3810 | 17 | 66.3 |  | 24 |  |  |  | 99 | 7.79 | 3440 | 17.1 | 64.98 |  | 24.5 |  |  |  | 285 | 7.17 | 7600 | 25.8 | 82.56 |  | 38.3 |  |  |  | 284 | 7.52 | 4830 | 131 | 134 |  | 36 |  |  |  | 121 | 7.45 | 2480 | 191 | 478 |  | 23.4 | [13 empty] | 11 | 7.53 | 394 | 5 | 20.4 |  | 10.9 | [13 empty] | 130 | 7.56 | 5540 | 4 | 16 |  | 1 |  |  |  | 26 | 8.42 | 4320 | 27 | 86 |  | 3.4 | [23 empty] | 35 | 6.27 | 13050 | 190 | 1197 | 46.2 | 209 |  |  |  | 35 | 6.17 | 8240 | 157 | 841 | 196 | 331 |  |  |  | 114 | 6.81 | 8900 | 55.9 | 212 |  | 20.5 |  |  |  | 26 | 6.55 | 5600 | 66.6 | 346 | 180 | 215
2020-10-28 | 5445 | [10 empty] | 2261 | 8.22 | 2670 | 14.6 | 51.1 |  | 20.3 |  |  |  | 606 | 7.85 | 5280 | 14.7 | 60.27 |  | 6 | [13 empty] | 526 | 7.68 | 7150 | 61.9 | 198.08 |  | 63.9 |  |  |  | 207 | 7.96 | 7560 | 42.1 | 151.56 |  | 33.9 |  |  |  | 143 | 7.87 | 1609 | 73.1 | 182.75 |  | 1.6 |  |  |  | 263 | 7.92 | 4020 | 23.9 | 93.21 |  | 26 |  |  |  | 107 | 7.83 | 3610 | 17.8 | 67.64 |  | 21 |  |  |  | 348 | 7.42 | 6810 | 19.6 | 62.72 |  | 24 |  |  |  | 400 | 7.83 | 4560 | 127 | 324 |  | 30.2 |  |  |  | 158 | 7.51 | 2310 | 181 | 456 |  | 22.3 |  |  |  | 27 | 7.31 | 400 | 11 | 24 |  | 2.9 | [23 empty] | 174 | 7.43 | 5810 | 4 | 16 |  | 1 |  |  |  | 26 | 8.05 | 4310 | 19 | 72 |  | 3 | [23 empty] | 6 | 6.46 | 10980 | 141 | 703 | 100 | 228 |  |  |  | 40 | 6.23 | 8410 | 158 | 621 | 199 | 318 |  |  |  | 133 | 6.87 | 8280 | 50.9 | 193 |  | 18.6 |  |  |  | 20 | 6.6 | 5720 | 67.2 | 325 | 191 | 205
2020-10-29 | 5085 | [10 empty] | 2303 | 8.35 | 2490 | 14.9 | 52.15 |  | 26.4 |  |  |  | 509 | 7.97 | 5450 | 14.6 | 59.86 |  | 7.8 |  |  |  | 120 | 8.29 | 8980 | 20.3 | 87.3 |  | 2.5 |  |  |  | 364 | 7.76 | 6800 | 55.6 | 177.92 |  | 59.3 |  |  |  | 172 | 8.08 | 7650 | 41.3 | 148.68 |  | 29.4 |  |  |  | 145 | 7.9 | 1590 | 71.4 | 178.5 |  | 1.5 |  |  |  | 233 | 8.05 | 2940 | 7.2 | 28.08 |  | 16 |  |  |  | 102 | 7.85 | 3480 | 19.5 | 74.1 |  | 23.6 |  |  |  | 159 | 7.17 | 5060 | 12.5 | 40 |  | 26.5 |  |  |  | 462 | 7.45 | 6030 | 103 | 263 |  | 28.4 |  |  |  | 150 | 7.66 | 4420 | 334 | 1200 |  | 39.3 |  |  |  | 136 | 7.43 | 438 | 21.9 | 61.3 |  | 4.7 |  |  |  | 2 | 7.55 | 394 | 5 | 20.4 |  | 12 | [13 empty] | 52 | 7.8/9 | 5220 | 3.6 | 14.4 |  | 1.2 |  |  |  | 11 | 8.43 | 3890 | 28.4 | 88 |  | 3.3 | [23 empty] | 7 | 6.31 | 10960 | 162 | 697 | 92 | 198 |  |  |  | 4 | 6.21 | 8200 | 149 | 521 | 191 | 278 |  |  |  | 128 | 6.66 | 4020 | 24.4 | 92.7 |  | 11.3 |  |  |  | 26 | 6.67 | 5820 | 72.5 | 377 | 183 | 217
2020-10-30 | 4064 | [10 empty] | 1291 | 8.36 | 2300 | 14.1 | 49.35 |  | 26.3 |  |  |  | 368 | 8.04 | 5810 | 16.1 | 66.01 |  | 7.4 |  |  |  | 94 | 8.32 | 8900 | 21.1 | 90.73 |  | 2.7 |  |  |  | 416 | 7.86 | 6650 | 53.5 | 171.2 |  | 62.1 |  |  |  | 177 | 8.16 | 7600 | 42.5 | 153 |  | 26.3 |  |  |  | 145 | 7.98 | 1615 | 73.6 | 184 |  | 1.4 |  |  |  | 224 | 7.93 | 2600 | 7.7 | 30.03 |  | 13.5 |  |  |  | 86 | 7.7 | 3560 | 15.9 | 60.42 |  | 23 |  |  |  | 396 | 7.15 | 4300 | 13.5 | 43.2 |  | 22.7 |  |  |  | 363 | 7.6 | 6740 | 112 | 285.6 |  | 31.7 |  |  |  | 200 | 7.63 | 3000 | 212 | 763 |  | 25.5 |  |  |  | 82 | 7.52 | 392 | 16.2 | 45.4 |  | 3.2 |  |  |  | 20 | 8.46 | 377 | 6.8 | 25.2 |  | 9.9 |  |  |  | 12 | 7.4 | 3350 | 16.9 |  |  | 17.4 |  |  |  | 36 | 7.9 | 5110 | 4 | 16 |  | 1.2 |  |  |  | 25 | 8.23 | 3860 | 27.3 | 84.6 |  | 2.9 | [23 empty] | 2 | 6.19 | 11210 | 172 | 794 | 109 | 200 | [13 empty] | 107 | 6.98 | 7900 | 50.6 | 192 |  | 18.3 |  |  |  | 20 | 6.6 | 5780 | 70 | 364 | 197 | 213
2020-10-31 | 4601 | [10 empty] | 2156 | 7.24 | 2770 | 13.7 | 47.95 |  | 23.7 |  |  |  | 263 | 8 | 5320 | 11.8 | 48.38 |  | 6.8 |  |  |  | 100 | 8.26 | 9000 | 22.8 | 98.04 |  | 2.3 |  |  |  | 501 | 7.84 | 6480 | 50.2 | 160.64 |  | 59.8 |  |  |  | 270 | 8.19 | 7900 | 40.2 | 144.72 |  | 22.8 |  |  |  | 145 | 7.96 | 1645 | 73.5 | 183.75 |  | 1.3 |  |  |  | 232 | 8.01 | 2700 | 12.5 | 48.75 |  | 14.5 |  |  |  | 104 | 7.78 | 2630 | 14.5 | 55.1 |  | 3.4 |  |  |  | 289 | 7.18 | 6640 | 15.4 | 49.28 |  | 33.6 |  |  |  | 336 | 7.58 | 6380 | 112.2 | 286.11 |  | 30 |  |  |  | 94 | 7.35 | 2600 | 169 | 528 |  | 19.8 | [23 empty] | 31 | 7.24 | 6590 | 7.7 |  |  | 20.3 | [13 empty] | 20 | 8.19 | 4120 | 30 | 91 |  | 2.9 | [23 empty] | 6 | 6.34 | 10340 | 182 | 810 | 121 | 221 | [13 empty] | 28 | 6.17 | 23140 | 156.2 | 546.7 |  | 52.3 |  |  |  | 26 | 6.48 | 6230 | 72.3 | 324 | 187 | 230
2020-11-01 | 4947 | [10 empty] | 1905 | 8.16 | 2630 | 16.4 | 57.4 |  | 28.9 |  |  |  | 554 | 8.1 | 7870 | 16.1 | 66.01 |  | 8.9 |  |  |  | 88 | 8.33 | 8850 | 20.8 | 89.44 |  | 2.5 |  |  |  | 453 | 8.27 | 6200 | 55.1 | 176.32 |  | 58.1 |  |  |  | 257 | 8.15 | 7880 | 41.2 | 148.32 |  | 23.2 |  |  |  | 143 | 7.98 | 1640 | 75.6 | 189 |  | 1.5 |  |  |  | 337 | 8.02 | 2230 | 6.6 | 25.74 |  | 5.5 |  |  |  | 112 | 7.99 | 2710 | 14.1 | 53.58 |  | 2.6 |  |  |  | 286 | 7.1 | 8190 | 19.7 | 63.04 |  | 43.8 |  |  |  | 426 | 7.5 | 5890 | 128 | 326.4 |  | 30.5 |  |  |  | 158 | 7.32 | 2360 | 142.9 | 514 |  | 17.1 | [43 empty] | 12 | 8.09 | 4310 | 26.1 | 83 |  | 2 | [23 empty] | 2 | 6.41 | 10210 | 184 | 754 | 114 | 172 |  |  |  | 1 | 6.12 | 8540 | 152 | 459 | 163 | 192 |  |  |  | 193 | 6.08 | 8270 | 60.3 | 229 |  | 22 |  |  |  | 20 | 6.52 | 6160 | 72.5 | 305 | 199 | 230
2020-11-02 | 5202 | [10 empty] | 2152 | 8.17 | 2750 | 14.8 | 51.8 |  | 28.5 |  |  |  | 803 | 7.89 | 5700 | 13.4 | 54.94 |  | 6.1 |  |  |  | 107 | 8.21 | 8880 | 20.1 | 86.43 |  | 2.4 |  |  |  | 472 | 7.36 | 5830 | 53.6 | 171.52 |  | 56.4 |  |  |  | 316 | 7.36 | 8370 | 83.3 | 299.88 |  | 73.3 |  |  |  | 145 | 7.96 | 1650 | 75.6 | 189 |  | 1.3 |  |  |  | 283 | 7.98 | 9060 | 22.5 | 87.75 |  | 69.8 |  |  |  | 103 | 7.84 | 2820 | 20.5 | 77.9 |  | 14.5 |  |  |  | 306 | 7.18 | 7620 | 15.1 | 48.32 |  | 39.7 |  |  |  | 159 | 7.49 | 3620 | 83.2 | 212.16 |  | 20 |  |  |  | 139 | 7.48 | 2150 | 116 | 417.6 |  | 16.2 | [43 empty] | 20 | 8.3 | 3910 | 26.6 | 82.5 |  | 3 | [23 empty] | 2 | 8.91 | 502 | 7.9 | 25 | 0.4 | 2.6 | [13 empty] | 175 | 6.17 | 111730 | 78.4 | 298 |  | 29.4 |  |  |  | 20 | 6.52 | 6100 | 74.7 | 388 | 208 | 240
2020-11-03 | 4425 | [10 empty] | 1408 | 8.25 | 2840 | 15.3 | 53.55 |  | 32.6 |  |  |  | 643 | 7.9 | 5140 | 13.5 | 55.35 |  | 5.3 |  |  |  | 71 | 8.32 | 8750 | 19.5 | 83.85 |  | 2.4 |  |  |  | 524 | 8.05 | 5540 | 55.1 | 176.32 |  | 51.8 |  |  |  | 269 | 8.18 | 7880 | 40.3 | 145.08 |  | 22.7 |  |  |  | 141 | 8 | 1640 | 76.8 | 192 |  | 1.3 |  |  |  | 340 | 8.02 | 3060 | 6.6 | 25.74 |  | 12.5 |  |  |  | 102 | 7.92 | 2400 | 15.9 | 60.42 |  | 10.6 |  |  |  | 159 | 7.18 | 9040 | 13.7 | 43.84 |  | 49.6 |  |  |  | 331 | 7.33 | 4410 | 113 | 288.15 |  | 26.2 |  |  |  | 194 | 7.48 | 2040 | 99 | 356 |  | 15.4 | [43 empty] | 28 | 8.31 | 3950 | 26.2 | 81.2 |  | 3.4 | [23 empty] | 21 | 6.53 | 10320 | 94.6 | 577 | 115 | 191 | [13 empty] | 167 | 6.19 | 10540 | 69.6 | 264.5 |  | 26.2 |  |  |  | 27 | 6.55 | 6000 | 69.6 | 362 | 209 | 224
2020-11-04 | 4571 | [10 empty] | 1696 | 8.08 | 2960 | 15.8 | 55.3 |  | 34.3 |  |  |  | 679 | 7.83 | 4210 | 11.8 | 48.38 |  | 4.8 |  |  |  | 82 | 8.34 | 8910 | 25 | 107.5 |  | 3.7 |  |  |  | 496 | 7.93 | 5660 | 58.2 | 186.24 |  | 51.6 |  |  |  | 232 | 8 | 8050 | 40 | 144 |  | 22.5 |  |  |  | 143 | 7.95 | 1680 | 77.2 | 193 |  | 1.6 |  |  |  | 290 | 7.89 | 3850 | 8.4 | 32.76 |  | 16.7 |  |  |  | 120 | 7.94 | 2950 | 19 | 72.2 |  | 14.4 |  |  |  | 183 | 6.94 | 11100 | 26.9 | 86.08 |  | 61.2 |  |  |  | 288 | 7.3 | 4570 | 118 | 300.9 |  | 29.5 |  |  |  | 56 | 7.471 | 2300 | 103 | 371 |  | 15.9 |  |  |  | 14 | 7.34 | 510 | 17.2 | 48 |  | 3 | [23 empty] | 89 | 7.29 | 5100 | 5.2 | 20.8 |  | 1 |  |  |  | 18 | 8.18 | 4040 | 26.7 | 82.8 |  | 3.7 | [23 empty] | 4 | 6.37 | 11160 | 133 | 837 | 88.2 | 207 | [13 empty] | 155 | 5.96 | 11680 | 84.7 | 322 |  | 30 |  |  |  | 26 | 6.61 | 6270 | 70.8 | 368 | 203 | 228
2020-11-05 | 4622 | [10 empty] | 1773 | 8.32 | 2900 | 16.9 | 59.15 |  | 33 |  |  |  | 797 | 8.02 | 4280 | 10.9 | 44.69 |  | 3.9 |  |  |  | 71 | 8.45 | 8640 | 23 | 98.9 |  | 4 |  |  |  | 442 | 8.11 | 5580 | 62.1 | 198.72 |  | 49.9 |  |  |  | 242 | 8.04 | 7990 | 39.1 | 140.76 |  | 21.7 |  |  |  | 145 | 8 | 1706 | 75.6 | 189 |  | 1.5 |  |  |  | 293 | 7.6 | 5730 | 23.47 | 91.533 |  | 38.3 |  |  |  | 66 | 7.72 | 2580 | 22.2 | 84.36 |  | 13.1 |  |  |  | 247 | 7.33 | 10360 | 24 | 76.8 |  | 49.4 |  |  |  | 19 | 7.41 | 4530 | 110 | 280.5 |  | 28 |  |  |  | 171 | 7.49 | 2330 | 97.2 | 285 |  | 15.1 |  |  |  | 28 | 7.6 | 4070 | 15.1 | 42.3 |  | 2.1 | [23 empty] | 110 | 7.66 | 4850 | 5.8 | 23.2 | 0.4 | 1.6 |  |  |  | 45 | 8.09 | 4310 | 29 | 88 |  | 4 | [23 empty] | 7 | 6.42 | 11010 | 142 | 880 | 115 | 225 | [13 empty] | 146 | 6 | 11260 | 80.6 | 306 |  | 27.8 |  |  |  | 20 | 6.47 | 6230 | 73.2 | 381 | 223 | 232
2020-11-06 | 4813 | [10 empty] | 1946 | 8.43 | 2940 | 18.6 | 65.1 | 3.6 | 33.4 |  |  |  | 714 | 8.24 | 7760 | 11.8 | 48.38 | 3.7 | 4.6 |  |  |  | 83 | 8.52 | 8710 | 19.7 | 84.71 | 0.7 | 2.5 |  |  |  | 434 | 8.14 | 5740 | 62.4 | 199.68 | 5.5 | 50 |  |  |  | 252 | 8.18 | 8030 | 38 | 136.8 | 2.6 | 22.5 |  |  |  | 145 | 8.1 | 1741 | 77.4 | 193.5 | 0.4 | 1.7 |  |  |  | 297 | 8.9 | 7210 | 30.6 | 119.34 | 17.5 | 56.9 |  |  |  | 111 | 8.14 | 2910 | 19.5 | 74.1 | 1.3 | 13 |  |  |  | 254 | 7.61 | 10000 | 27.5 | 88 | 7.1 | 53.1 |  |  |  | 211 | 7.6 | 4290 | 108 | 275.4 | 0.5 | 27.6 |  |  |  | 133 | 7.82 | 3100 | 103 | 372 | 8.2 | 15 |  |  |  | 13 | 7.65 | 4060 | 17 | 48 |  | 2 |  |  |  | 13 | 7.97 | 2370 | 80.7 | 299 | 14.3 | 15 | [23 empty] | 58 | 8.38 | 4120 | 27.9 | 86.5 |  | 3.7 | [23 empty] | 4 | 6.18 | 11040 | 137 | 756 | 101 | 222 | [13 empty] | 119 | 6.07 | 12960 | 93 | 353 |  | 32.5 |  |  |  | 26 | 6.49 | 6220 | 71 | 339 | 201 | 234
2020-11-07 | 4265 | [10 empty] | 1405 | 8.44 | 3060 | 21.1 | 73.85 |  | 30.2 |  |  |  | 824 | 8.07 | 5360 | 12.9 | 52.89 |  | 5.3 |  |  |  | 85 | 8.72 | 9100 | 22 | 94.6 |  | 2.5 |  |  |  | 339 | 8.02 | 5730 | 62.5 | 200 |  | 46.3 |  |  |  | 252 | 8.01 | 7930 | 38 | 136.8 |  | 19.8 |  |  |  | 140 | 8 | 1737 | 74.8 | 187 |  | 3.4 |  |  |  | 259 | 7.72 | 3300 | 7.4 | 28.86 |  | 16.3 |  |  |  | 110 | 7.92 | 2110 | 21.6 | 82.08 |  | 9 |  |  |  | 217 | 7.02 | 9710 | 23.3 | 74.56 |  | 48.8 |  |  |  | 170 | 7.56 | 4580 | 116 | 295.8 |  | 32 |  |  |  | 158 | 7.8 | 3100 | 98 | 321 |  | 15 |  |  |  | 10 | 7.6 | 4100 | 17 | 48 |  | 2 | [13 empty] | 44 | 7.14 | 6700 | 10.5 | 35.7 |  | 118 | [13 empty] | 55 | 8.31 | 4170 | 26.8 | 83.1 |  | 3.5 | [23 empty] | 4 | 6.33 | 11010 | 132 | 809 | 87 | 212 | [13 empty] | 166 | 3.74 | 8480 | 52.8 | 220.6 |  | 17.6 |  |  |  | 27 | 6.39 | 5970 | 58 | 323 | 163 | 182
2020-11-08 | 3885 | [10 empty] | 1229 | 8.41 | 3140 | 21.5 | 75.25 |  | 5.1 |  |  |  | 850 | 8.05 | 5450 | 13.1 | 53.71 |  | 5.1 |  |  |  | 112 | 8.65 | 8720 | 24 | 103.2 |  | 3.5 |  |  |  | 362 | 7.96 | 5150 | 56.6 | 181.12 |  | 45 |  |  |  | 254 | 8.19 | 7970 | 37.8 | 136.08 |  | 20.4 |  |  |  | 137 | 8.12 | 1733 | 80.7 | 201.75 |  | 1.74 |  |  |  | 26 | 7.73 | 7790 | 72.3 | 281.97 |  | 87.5 |  |  |  | 97 | 7.97 | 2180 | 20 | 76 |  | 8.8 |  |  |  | 228 | 7.25 | 10320 | 22.1 | 70.72 |  | 54.9 |  |  |  | 242 | 7.47 | 5140 | 142 | 362.1 |  | 40 |  |  |  | 128 | 7.7 | 3020 | 67.9 | 244 |  | 16.8 |  |  |  | 23 | 7.6 | 4710 | 53.4 | 150 |  | 1 | [33 empty] | 60 | 8.42 | 4180 | 29.3 | 90.8 |  | 3.8 | [23 empty] | 4 | 6.3 | 10980 | 136 | 777 | 104 | 220 | [13 empty] | 113 | 3.75 | 10640 | 72.3 | 275 |  | 26.1 |  |  |  | 20 | 6.43 | 6010 | 69.8 | 346 | 207 | 227
2020-11-09 | 3802 | [10 empty] | 1353 | 8.38 | 3510 | 23.5 | 82.25 | 2.2 | 40 |  |  |  | 654 | 8.13 | 5460 | 14.5 | 59.45 | 1.3 | 4.6 |  |  |  | 94 | 8.34 | 8840 | 19.8 | 85.14 | 0.2 | 2.3 |  |  |  | 463 | 7.87 | 4930 | 46.1 | 147.52 | 5.1 | 37.2 |  |  |  | 266 | 8.27 | 7900 | 37 | 133.2 | 1.8 | 19.3 |  |  |  | 135 | 8.16 | 1696 | 75 | 187.5 | 0.1 | 1.4 |  |  |  | 195 | 8.01 | 6310 | 63 | 245.7 |  | 46 |  |  |  | 101 | 8 | 2140 | 16.3 | 61.94 | 0.6 | 6.1 |  |  |  | 202 | 7.52 | 10200 | 17.2 | 55.04 | 5.9 | 53.3 | [13 empty] | 152 | 8.06 | 7980 | 155 | 558 | 41.1 | 44.6 |  |  |  | 10 | 7.38 | 4100 | 36.2 | 102 | 2.3 | 0.5 | [33 empty] | 26 | 8.38 | 4270 | 24.9 | 77.2 | 1.1 | 3.6 | [23 empty] | 5 | 6.47 | 10930 | 138 | 748 | 101 | 216 | [13 empty] | 120 | 3.47 | 5030 | 32.3 | 122 | 13.4 | 13.8 |  |  |  | 26 | 6.52 | 6160 | 68.4 | 346 | 219 | 230
2020-11-10 | 3892 | [10 empty] | 1175 | 8.46 | 4370 | 31.2 | 109.2 | 1.4 | 63.8 |  |  |  | 731 | 8.35 | 5020 | 11.8 | 48.38 |  | 3.7 |  |  |  | 102 | 8.41 | 8820 | 23.2 | 99.76 |  | 2.6 |  |  |  | 503 | 7.89 | 5880 | 64.5 | 206.4 |  | 45.6 |  |  |  | 260 | 8.32 | 8130 | 37.4 | 134.64 |  | 18.1 |  |  |  | 154 | 8.26 | 1685 | 77.1 | 192.75 |  | 1.5 |  |  |  | 168 | 7.83 | 5560 | 22.4 | 87.36 |  | 36.8 |  |  |  | 110 | 8.05 | 2080 | 19.3 | 73.34 |  | 6.8 |  |  |  | 198 | 7.5 | 11300 | 16.6 | 53.12 |  | 57.6 |  |  |  | 87 | 7.86 | 4080 | 105 | 267.75 |  | 32.1 |  |  |  | 134 | 8.07 | 5610 | 105 | 378 |  | 32.3 | [13 empty] | 7 | 7.99 | 3120 | 64 | 198 |  | 15 | [13 empty] | 94 | 7.71 | 5000 | 3.7 | 14.8 |  | 1.9 |  |  |  | 21 | 8.6 | 4200 | 24.5 | 76 |  | 3.6 | [23 empty] | 5 | 3.34 | 10900 | 126 | 769 | 97 | 204 | [13 empty] | 118 | 3.46 | 7590 | 45.6 | 173 |  | 16.9 |  |  |  | 25 | 6.56 | 6060 | 64.9 | 337 | 210 | 222
2020-11-11 | 4871 | [10 empty] | 1628 | 8.33 | 4410 | 38 | 133 |  | 40.9 |  |  |  | 891 | 8.32 | 4530 | 11.8 | 48.38 |  | 4 |  |  |  | 72 | 8.25 | 8950 | 27 | 116.1 |  | 2.5 |  |  |  | 499 | 7.89 | 5590 | 60 | 192 |  | 41.3 |  |  |  | 298 | 8.34 | 8180 | 36.3 | 130.68 |  | 18.5 |  |  |  | 141 | 8.15 | 1735 | 79.3 | 198.25 |  | 1.6 |  |  |  | 289 | 8.11 | 16120 | 48.4 | 188.76 | 44 | 111 |  |  |  | 90 | 7.95 | 2070 | 19.5 | 74.1 |  | 7.4 |  |  |  | 277 | 7.48 | 10740 | 15.8 | 50.56 |  | 55.7 |  |  |  | 312 | 7.33 | 4870 | 120.3 | 306.765 |  | 39.6 |  |  |  | 140 | 7.94 | 5730 | 109 | 392 |  | 34.3 | [24 empty] | 7.72 | 1824 | 76.8 | 245.8 |  | 1.9 |  |  |  | 66 | 7.62 | 5190 | 7 | 28 |  | 2.4 |  |  |  | 30 | 8.05 | 4310 | 25 | 76 |  | 4 | [23 empty] | 5 | 6.13 | 10910 | 130 | 760 | 93 | 205 | [13 empty] | 110 | 3.48 | 8950 | 54.7 | 208 |  | 20 |  |  |  | 23 | 6.34 | 5920 | 66.5 | 327 | 204 | 217
2020-11-12 | 4133 | [10 empty] | 1554 | 8.45 | 3980 | 39.3 | 137.55 |  | 17.6 |  |  |  | 829 | 8.36 | 4530 | 11.8 | 48.38 |  | 4.2 | [13 empty] | 404 | 7.7 | 5650 | 59.7 | 191.04 |  | 43.6 |  |  |  | 256 | 8.18 | 9080 | 87.3 | 314.28 |  | 49 |  |  |  | 146 | 7.94 | 1716 | 76 | 190 |  | 1.7 |  |  |  | 183 | 8 | 6060 | 32 | 124.8 |  | 30.8 |  |  |  | 108 | 7.95 | 2140 | 18.6 | 70.68 |  | 5.8 |  |  |  | 235 | 7.35 | 12090 | 17.5 | 56 |  | 65.8 |  |  |  | 228 | 7.55 | 5180 | 120 | 306 |  | 43.4 |  |  |  | 45 | 8.23 | 8160 | 145 | 522 |  | 49.6 | [43 empty] | 16 | 8.95 | 4380 | 26.9 | 83.4 |  | 3.8 | [43 empty] | 109 | 4.68 | 12780 | 85.6 | 325 |  | 29.5 |  |  |  | 20 | 6.44 | 5970 | 66 | 343 | 194 | 230
2020-11-13 | 4152 | [10 empty] | 1616 | 8.38 | 3970 | 36.8 | 128.8 |  | 13.6 |  |  |  | 671 | 8.08 | 5280 | 16 | 65.6 |  | 5.5 | [13 empty] | 504 | 7.47 | 5660 | 61.9 | 198.08 |  | 43 |  |  |  | 291 | 8.32 | 8150 | 35.8 | 128.88 |  | 19.3 |  |  |  | 143 | 7.76 | 1699 | 79.4 | 198.5 |  | 1.6 |  |  |  | 250 | 7.96 | 3300 | 5.1 | 19.89 |  | 5.1 |  |  |  | 98 | 7.94 | 2030 | 21.8 | 82.84 |  | 5.8 |  |  |  | 142 | 7.45 | 10000 | 16.4 | 52.48 |  | 64 |  |  |  | 115 | 7.3 | 4690 | 92.3 | 235.365 |  | 47.9 |  |  |  | 94 | 7.69 | 1652 | 24.3 | 87.5 |  | 10.6 | [43 empty] | 23 | 8.9 | 4380 | 26 | 80.6 |  | 3.4 | [43 empty] | 178 | 5.43 | 2240 | 143 | 543 |  | 44.9 |  |  |  | 27 | 6.44 | 6020 | 65.2 | 365 | 190 | 219
2020-11-14 | 5023 | [10 empty] | 2226 | 8.54 | 3850 | 30.7 | 107.45 |  | 10.4 |  |  |  | 865 | 8.4 | 5480 | 13.6 | 55.76 |  | 4.2 | [13 empty] | 482 | 7.05 | 5720 | 61.5 | 196.8 |  | 40 |  |  |  | 276 | 8.15 | 8890 | 85.9 | 309.24 |  | 48.8 |  |  |  | 144 | 8.2 | 1788 | 75.7 | 189.25 |  | 1.7 |  |  |  | 262 | 6.03 | 10000 | 46.4 | 180.96 |  | 60.6 |  |  |  | 95 | 7.88 | 2070 | 19.9 | 75.62 |  | 5.2 |  |  |  | 49 | 7.78 | 10090 | 15.3 | 48.96 |  | 58.6 |  |  |  | 222 | 7.19 | 4550 | 84.8 | 216.24 |  | 46.9 |  |  |  | 161 | 7.82 | 2420 | 38.5 | 157.9 |  | 16.6 | [13 empty] | 8 | 8.1 | 2910 | 9 | 20 |  | 10 | [13 empty] | 51 | 7.76 | 5080 | 4.2 | 16.8 |  | 2.7 |  |  |  | 22 | 7.72 | 4480 | 26.2 | 94.3 |  | 3.2 | [23 empty] | 4 | 6.23 | 10700 | 112.3 | 888 | 98 | 180 | [13 empty] | 135 | 4.87 | 19800 | 127 | 482 |  | 39.7 |  |  |  | 21 | 6.48 | 6000 | 66.3 | 347 | 199 | 220
2020-11-15 | 4321 | [10 empty] | 1605 | 8.63 | 3640 | 33 | 115.5 |  | 11 |  |  |  | 680 | 8.21 | 5600 | 15.3 | 62.73 |  | 4.8 | [13 empty] | 507 | 7.59 | 5640 | 67.1 | 214.72 |  | 40 |  |  |  | 295 | 7.62 | 9390 | 141 | 507.6 | 28.8 | 79 |  |  |  | 146 | 8.09 | 1900 | 79.9 | 199.75 |  | 2.8 |  |  |  | 239 | 7.95 | 8190 | 26.6 | 103.74 |  | 51 |  |  |  | 104 | 8.08 | 2090 | 20.5 | 77.9 |  | 4.3 |  |  |  | 104 | 7.89 | 10100 | 16 | 51.2 |  | 60 |  |  |  | 312 | 7.73 | 4900 | 95.1 | 242.505 |  | 52.6 |  |  |  | 161 | 8.38 | 1982 | 78.3 | 282 |  | 6.3 | [24 empty] | 7.61 | 7380 | 25.4 |  |  | 312 |  |  |  | 1 | 7.8 | 4920 | 7 | 29 |  | 2.9 |  |  |  | 11 | 7.92 | 4950 | 27 | 83 |  | 3 | [23 empty] | 4 | 6.49 | 10610 | 143 | 777 | 101 | 234 | [13 empty] | 125 | 5.16 | 18300 | 130 | 505 |  | 45 |  |  |  | 27 | 6.56 | 5890 | 68.2 | 327 | 191 | 238
2020-11-16 | 4151 | [10 empty] | 1186 | 8.46 | 3590 | 31.4 | 109.9 |  | 11.3 |  |  |  | 778 | 8.35 | 5290 | 13.5 | 55.35 |  | 3.7 | [13 empty] | 590 | 7.53 | 5650 | 72.5 | 232 |  | 41.6 |  |  |  | 295 | 8.17 | 8410 | 72.1 | 259.56 |  | 40.6 |  |  |  | 146 | 8.03 | 1713 | 80.3 | 200.75 |  | 1.6 |  |  |  | 294 | 8.01 | 13790 | 46.8 | 182.52 | 28.8 | 104 |  |  |  | 113 | 8.06 | 1853 | 21.6 | 82.08 |  | 4.3 |  |  |  | 149 | 7.24 | 11090 | 16.3 | 52.16 |  | 62.6 |  |  |  | 260 | 8.74 | 3600 | 34.2 | 87.21 |  | 12.1 |  |  |  | 80 | 8.06 | 4000 | 50.9 | 183 |  | 28.9 |  |  |  | 12 | 7.83 | 4610 | 22 | 60 |  | 1 |  |  |  | 10 | 8.05 | 3120 | 12 | 28 |  | 11 | [23 empty] | 35 | 8.37 | 4390 | 28.3 | 87.7 |  | 2.8 |  |  |  | 52 | 8.15 | 9100 | [37 empty] | 123 | 5.09 | 20800 | 136 | 517 |  | 39.3 |  |  |  | 28 | 6.34 | 5640 | 69 | 265 | 179 | 223
2020-11-17 | 5611 | [10 empty] | 1721 | 8.63 | 3480 | 32.2 | 112.7 |  | 11.7 |  |  |  | 849 | 8.06 | 5050 | 12.7 | 52.07 |  | 4.32 |  |  |  | 121 | 8.56 | 9100 | 25 | 108 |  | 3 |  |  |  | 608 | 7.35 | 4550 | 55.8 | 178.56 |  | 30.1 |  |  |  | 303 | 8.28 | 6410 | 42 | 151.2 |  | 24.8 |  |  |  | 143 | 8.02 | 1706 | 77.3 | 193.25 |  | 1.8 |  |  |  | 365 | 7.88 | 6270 | 14.7 | 57.33 |  | 34.3 |  |  |  | 91 | 7.87 | 2260 | 16.3 | 61.94 |  | 3.1 |  |  |  | 585 | 7.54 | 11130 | 14.6 | 46.72 |  | 59.3 |  |  |  | 288 | 7.57 | 4820 | 87.1 | 222.105 |  | 45.5 |  |  |  | 90 | 8.32 | 5660 | 66 | 237.6 |  | 39.9 |  |  |  | 33 | 7.59 | 4370 | 21.1 | 59.1 |  | 1.3 | [23 empty] | 110 | 7.86 | 5110 | 7.5 | 30 |  | 4.6 |  |  |  | 45 | 8.71 | 4490 | 29.3 | 90.8 |  | 4.1 | [23 empty] | 24 | 4.45 | 13490 | 198 | 834 | 15.8 | 171 | [13 empty] | 201 | 5 | 21000 | 111 | 422 |  | 32.5 |  |  |  | 34 | 6.28 | 4890 | 59.3 | 295 | 159 | 176
2020-11-18 | 5104 | [10 empty] | 2182 | 8.51 | 3390 | 33.3 | 116.55 |  | 10.7 |  |  |  | 661 | 7.98 | 5180 | 15.3 | 62.73 |  | 4 | [13 empty] | 515 | 7.41 | 4680 | 58.3 | 186.56 |  | 32.5 |  |  |  | 224 | 8.32 | 7780 | 32.3 | 116.28 |  | 18.5 |  |  |  | 145 | 8.03 | 1663 | 75.7 | 189.25 |  | 1.6 |  |  |  | 471 | 7.93 | 4730 | 11.7 | 45.63 |  | 24.2 |  |  |  | 104 | 8.11 | 2940 | 16.9 | 64.22 |  | 4.9 |  |  |  | 230 | 7.48 | 9850 | 15.4 | 49.28 |  | 54 |  |  |  | 325 | 7.32 | 6220 | 104 | 265.2 |  | 45 | [13 empty] | 40 | 7.49 | 4510 | 25 | 70 |  | 1 | [33 empty] | 22 | 8.16 | 4410 | 28 | 86.8 |  | 3.8 | [43 empty] | 157 | 3.91 | 11450 | 66.3 | 252 |  | 20.4 |  |  |  | 28 | 6.44 | 4720 | 53.2 | 365 | 161 | 175
2020-11-19 | 5095 | [10 empty] | 2326 | 8.54 | 3250 | 32.1 | 112.35 | 1.4 | 12 |  |  |  | 315 | 8.16 | 4980 | 12.9 | 52.89 | 3.7 | 4.6 |  |  |  | 157 | 8.21 | 8720 | 21 | 89 |  | 4 |  |  |  | 538 | 7.42 | 4390 | 54.1 | 173.12 | 2.2 | 31.3 |  |  |  | 281 | 7.96 | 7970 | 67.6 | 243.36 | 13.3 | 38.8 |  |  |  | 143 | 7.15 | 2520 | 76.7 | 191.75 | 2 | 2.9 |  |  |  | 442 | 7.96 | 5150 | 33.5 | 130.65 | 27.4 | 43.4 |  |  |  | 84 | 7.94 | 3090 | 18.8 | 71.44 | 1.3 | 4.7 |  |  |  | 323 | 7.45 | 7010 | 11 | 35.2 | 5 | 35.8 |  |  |  | 222 | 7.44 | 6100 | 95.9 | 244.545 | 3.6 | 40.8 | [13 empty] | 24 | 7.52 | 4100 | 17 | 48 |  | 1 | [33 empty] | 43 | 8.87 | 4330 | 28.8 | 89.3 | 0.9 | 3.6 | [23 empty] | 8 | 7.27 | 6850 | 172 | 1032 | 10.7 | 170 | [13 empty] | 175 | 5.49 | 23200 | 113 | 429 | 23.7 | 29.5 |  |  |  | 14 | 6.47 | 4400 | 51.9 | 347 | 143.6 | 163
2020-11-20 | 5345 | [10 empty] | 2237 | 8.51 | 2870 | 27.7 | 96.95 |  | 11.8 |  |  |  | 783 | 8.11 | 5380 | 12.4 | 50.84 |  | 5.5 |  |  |  | 114 | 8.45 | 8230 | 24.3 | 104 |  | 3.7 |  |  |  | 556 | 7.67 | 4750 | 60.4 | 193.28 |  | 34.3 |  |  |  | 309 | 8.05 | 7690 | 55.9 | 201.24 |  | 34 |  |  |  | 138 | 8.1 | 1709 | 75.5 | 188.75 |  | 1.5 |  |  |  | 231 | 8.07 | 2400 | 12.7 | 49.53 |  | 17.8 |  |  |  | 100 | 8.19 | 3190 | 18.6 | 70.68 |  | 4.8 |  |  |  | 256 | 7.7 | 8050 | 15.5 | 49.6 |  | 41.1 |  |  |  | 208 | 7.47 | 5990 | 78.3 | 199.665 |  | 35.4 |  |  |  | 136 | 8.12 | 4730 | 46.1 | 166 |  | 36.7 |  |  |  | 48 | 7.42 | 4200 | 17 | 48 |  | 2 | [33 empty] | 26 | 8.75 | 4310 | 26.6 | 82.5 |  | 2.9 | [23 empty] | 19 | 6.14 | 10110 | 155 | 868 | 6.8 | 149 | [13 empty] | 147 | 5.27 | 14800 | 96.7 | 367 |  | 25.6 |  |  |  | 37 | 6.51 | 3650 | 39.6 | 187 | 115 | 123
2020-11-21 | 6081 | [10 empty] | 2812 | 8.65 | 2850 | 25.2 | 88.2 |  | 9 |  |  |  | 717 | 8.18 | 5520 | 11.3 | 46.33 |  | 4 |  |  |  | 88 | 8.09 | 8450 | 25 | 101 |  | 4 |  |  |  | 574 | 7.62 | 5010 | 61.7 | 197.44 |  | 34.5 | 1.8 |  |  | 232 | 7.86 | 5910 | 48 | 172.8 |  | 32.1 | 0.3 |  |  | 139 | 8.06 | 1836 | 78.2 | 195.5 |  | 1.5 |  |  |  | 224 | 8.06 | 1090 | 4.9 | 19.11 |  | 4.6 | 0.3 |  |  | 91 | 8.02 | 3340 | 13.5 | 51.3 |  | 2.9 |  |  |  | 316 | 7.46 | 8110 | 14.5 | 46.4 |  | 38.7 | 0.06 |  |  | 447 | 7.71 | 5530 | 70 | 178.5 |  | 30.7 | 0.09 |  |  | 109 | 8.67 | 4920 | 44.3 | 159.5 |  | 33.8 |  |  |  | 33 | 7.82 | 3750 | 25 | 70 |  | 2 |  |  |  | 9 | 8 | 3010 | 9 | 27 |  | 10 | [23 empty] | 30 | 8.56 | 4380 | 27.7 | 85.9 |  | 3.2 | 0.6 |  |  | 34 | 8.21 | 9940 | 15.1 |  |  | 58.7 | [13 empty] | 25 | 6.5 | 11490 | 149 | 1100 | 8 | 141 |  |  |  | 31 | 6.2 | 10810 | 253 | 1160 | 176 | 365 |  |  |  | 144 | 4.59 | 1800 | 115 | 437 |  | 29.1 |  |  |  | 26 | 6.61 | 4730 | 49.2 | 321 | 142 | 154
2020-11-22 | 5798 | [10 empty] | 2849 | 8.66 | 2670 | 26.9 | 94.15 |  | 12 |  |  |  | 745 | 8.1 | 5600 | 17.7 | 72.57 |  | 4.9 |  |  |  | 99 | 8.53 | 8770 | 25.6 | 110 |  | 3.9 |  |  |  | 579 | 8.28 | 4890 | 61.1 | 195.52 |  | 40.3 |  |  |  | 116 | 7.74 | 6040 | 84.9 | 305.64 |  | 54.2 |  |  |  | 135 | 8.09 | 1812 | 77.4 | 193.5 |  | 1.6 |  |  |  | 208 | 7.96 | 4190 | 23.6 | 92.04 |  | 34.5 |  |  |  | 94 | 8.13 | 3840 | 21.7 | 82.46 |  | 6.4 |  |  |  | 291 | 7.48 | 8860 | 16 | 51.2 |  | 42.8 |  |  |  | 249 | 7.88 | 6800 | 82.1 | 209.355 |  | 31.5 |  |  |  | 157 | 8.44 | 5080 | 45.9 | 165 |  | 34.1 |  |  |  | 11 | 7.85 | 3860 | 28.5 | 79.8 |  | 2.3 | [33 empty] | 30 | 8.68 | 4350 | 26.8 | 83.1 |  | 3.4 |  |  |  | 25 | 8.31 | 9970 | 15.5 |  |  | 59 | [13 empty] | 4 | 6.39 | 9720 | 127 | 667 | 119 | 215 |  |  |  | 39 | 6.1 | 11000 | 251 | 1170 | 177 | 369 |  |  |  | 140 | 4.83 | 21000 | 118 | 648 |  | 28 |  |  |  | 27 | 6.6 | 4910 | 53.9 | 263 | 154 | 170
2020-11-23 | 6421 | [10 empty] | 2815 | 8.57 | 2600 | 23 | 80.5 |  | 14.1 |  |  |  | 867 | 8.06 | 5590 | 15.2 | 62.32 |  | 5.1 |  |  |  | 124 | 8.31 | 9010 | 27 | 115 |  | 4 |  |  |  | 640 | 8.09 | 5090 | 52.9 | 169.28 |  | 36.6 |  |  |  | 359 | 8.44 | 4790 | 29.2 | 105.12 |  | 28 |  |  |  | 140 | 8.19 | 1896 | 79.2 | 198 |  | 1.6 |  |  |  | 442 | 8.36 | 17710 | 41 | 159.9 |  | 75.4 |  |  |  | 93 | 8.19 | 4040 | 21.5 | 81.7 |  | 11.1 |  |  |  | 251 | 7.67 | 9710 | 17.4 | 55.68 |  | 46.7 |  |  |  | 237 | 7.87 | 7130 | 85.3 | 217.515 |  | 32 |  |  |  | 131 | 8.5 | 5090 | 43.3 | 156 |  | 33.5 |  |  |  | 52 | 7.91 | 4010 | 28 | 78 |  | 2 | [33 empty] | 25 | 8.81 | 4340 | 27.7 | 86 |  | 3.5 | [23 empty] | 4 | 6.27 | 10270 | 121 | 656 | 101 | 189 |  |  |  | 37 | 6.09 | 11050 | 247 | 1184 | 179 | 355 |  |  |  | 177 | 4.7 | 20300 | 124 | 471 |  | 29.5 |  |  |  | 27 | 6.66 | 4970 | 53.9 | 259 | 158 | 161
2020-11-24 | 5678 | [10 empty] | 2421 | 8.49 | 2500 | 23.6 | 82.6 |  | 18.5 |  |  |  | 621 | 8.3 | 5520 | 18.9 | 77.49 |  | 6.7 |  |  |  | 101 | 8.4 | 8600 | 26.9 | 115.7 |  | 4.9 |  |  |  | 446 | 7.85 | 3510 | 40.1 | 128.32 |  | 30.9 |  |  |  | 410 | 7.51 | 3030 | 138 | 496.8 |  | 40.2 |  |  |  | 145 | 8.15 | 1801 | 79.3 | 198.25 |  | 1.8 |  |  |  | 300 | 8.26 | 6170 | 16.3 | 63.57 |  | 27 |  |  |  | 92 | 8.14 | 3860 | 20.1 | 76.38 |  | 13.7 |  |  |  | 426 | 7.82 | 9320 | 17.3 | 55.36 |  | 46.4 |  |  |  | 137 | 7.93 | 7590 | 92.6 | 236.13 |  | 34.4 |  |  |  | 151 | 8.21 | 5550 | 46.2 | 166.3 |  | 31.1 |  |  |  | 64 | 7.63 | 3390 | 15.3 | 42.8 |  | 1.2 | [23 empty] | 101 | 7.65 | 4950 | 5.2 | 21 |  | 5 |  |  |  | 28 | 8.45 | 6380 | 23.3 | 72.3 |  | 20.8 | [23 empty] | 10 | 6.19 | 11510 | 129 | 817 | 7.1 | 122 |  |  |  | 37 | 6.1 | 11140 | 247 | 1234 | 185 | 378 |  |  |  | 161 | 4.81 | 15140 | 102 | 388 |  | 29.1 |  |  |  | 27 | 6.59 | 4510 | 46.2 | 261 | 148 | 155
2020-11-25 | 5078 | [10 empty] | 2282 | 8.4 | 2630 | 22.7 | 78.8 |  | 15.9 |  |  |  | 502 | 8.39 | 5460 | 14.9 | 61.09 |  | 6.4 | [13 empty] | 507 | 7.79 | 2400 | 23.3 | 74.56 |  | 19.5 |  |  |  | 397 | 7.49 | 4660 | 78.6 | 282.96 |  | 29 |  |  |  | 145 | 8.04 | 1807 | 75.8 | 189.5 |  | 1.4 |  |  |  | 268 | 7.97 | 12910 | 139.4 | 446 |  | 107 |  |  |  | 85 | 8.14 | 3900 | 20 | 76 |  | 14.6 |  |  |  | 175 | 7.55 | 10410 | 19.1 | 61.12 |  | 48 |  |  |  | 203 | 7.82 | 7680 | 97.7 | 249.135 |  | 33.8 |  |  |  | 122 | 8.11 | 5210 | 42 | 156 |  | 30 |  |  |  | 43 | 7.77 | 3780 | 17.7 | 50 |  | 2 | [33 empty] | 34 | 8.54 | 4350 | 25.6 | 79.4 |  | 3.5 | [23 empty] | 35 | 6.12 | 15100 | 233 | 818 | 54.2 | 232 |  |  |  | 37 | 6.05 | 11180 | 258 | 1591 | 205 | 384 |  |  |  | 202 | 5 | 15200 | 108 | 410 |  | 31 |  |  |  | 41 | 6.59 | 4350 | 43.7 | 325 | 146 | 164
2020-11-26 | 5868 | [10 empty] | 2339 | 8.49 | 2480 | 23.4 | 81.9 |  | 13 |  |  |  | 651 | 8.46 | 4130 | 16.8 | 68.88 |  | 7.3 | [13 empty] | 524 | 7.98 | 3350 | 36 | 115.2 |  | 28.8 |  |  |  | 536 | 7.54 | 6050 | 105 | 378 |  | 68.6 |  |  |  | 148 | 8.17 | 1829 | 77.2 | 193 |  | 1.9 |  |  |  | 481 | 8.1 | 7480 | 87.8 | 342.42 |  | 61.7 |  |  |  | 87 | 8.11 | 3380 | 15.6 | 59.28 |  | 17.2 |  |  |  | 271 | 7.32 | 9030 | 20.4 | 65.28 |  | 45.3 |  |  |  | 401 | 7.84 | 7040 | 99.4 | 253.47 |  | 32.2 |  |  |  | 161 | 8.09 | 4850 | 41 | 154 |  | 27 |  |  |  | 33 | 7.75 | 3720 | 18 | 47 |  | 1 | [33 empty] | 37 | 8.55 | 4250 | 26.2 | 81 |  | 3.5 | [23 empty] | 30 | 6.24 | 9620 | 105 | 728 | 102 | 167 |  |  |  | 38 | 6.18 | 10220 | 244 | 1341 | 198 | 312 |  |  |  | 96 | 5.22 | 10040 | 63.7 | 242 |  | 19.5 |  |  |  | 35 | 6.75 | 3760 | 37.1 | 256 | 130 | 128
2020-11-27 | 4866 | [10 empty] | 2262 | 8.49 | 1964 | 24.5 | 85.75 |  | 9.8 |  |  |  | 469 | 8.21 | 4860 | 15.1 | 61.91 |  | 7 | [13 empty] | 479 | 8.07 | 2840 | 45.8 | 146.56 |  | 30.7 |  |  |  | 309 | 7.14 | 3780 | 156 | 561.6 |  | 90.3 |  |  |  | 143 | 8.04 | 1423 | 76.4 | 191 |  | 1.7 |  |  |  | 504 | 7.9 | 3480 | 21.6 | 84.24 |  | 14 |  |  |  | 102 | 8.02 | 2530 | 16.7 | 63.46 |  | 17.7 |  |  |  | 130 | 7.08 | 7090 | 21.6 | 69.12 |  | 56.5 |  |  |  | 263 | 7.78 | 5160 | 120 | 306 |  | 33.6 |  |  |  | 30 | 8.01 | 4710 | 43 | 156 |  | 31 |  |  |  | 80 | 7.75 | 1525 | 29.5 | 82.6 |  | 4.1 |  |  |  | 8 | 8.01 | 3210 | 7.2 | 21 |  | 10 | [23 empty] | 18 | 8.52 | 3500 | 27 | 83.7 |  | 3.4 | [23 empty] | 20 | 6.15 | 5140 | 109 | 675 | 106 | 178 |  |  |  | 15 | 5.98 | 6360 | 262 | 1362 | 211 | 377 | [13 empty] | 34 | 6.64 | 2470 | 31.8 | 175 | 95.5 | 106
2020-11-28 | 4994 | [10 empty] | 2344 | 8.49 | 1979 | 22.7 | 79.45 |  | 8 |  |  |  | 466 | 8.22 | 5730 | 22.5 | 92.25 |  | 9.6 | [13 empty] | 566 | 8.14 | 3990 | 69.2 | 221.44 |  | 34.7 |  |  |  | 256 | 7.44 | 4710 | 146.1 | 525.96 |  | 91.2 |  |  |  | 140 | 7.97 | 1445 | 76.8 | 192 |  | 1.6 |  |  |  | 482 | 8.07 | 3890 | 14.2 | 55.38 |  | 15.3 |  |  |  | 87 | 8.32 | 2410 | 12.7 | 48.26 |  | 17.4 |  |  |  | 21 | 7.3 | 8180 | 20.7 | 66.24 |  | 56.8 |  |  |  | 404 | 7.52 | 4050 | 96.9 | 247.095 |  | 28 |  |  |  | 89 | 8.02 | 4700 | 42 | 154 |  | 29 |  |  |  | 91 | 7.62 | 2670 | 83.3 | 233 |  | 3.3 | [33 empty] | 18 | 8.78 | 3620 | 26.2 | 81.2 |  | 3.2 | [23 empty] | 10 | 7.9 | 5490 | 11.2 | 69.4 | 2.3 | 7.1 | [23 empty] | 20 | 6.9 | 2560 | 32.7 | 170 | 114 | 115
2020-11-29 | 4916 | [10 empty] | 2538 | 8.56 | 2240 | 22.7 | 79.45 |  | 11.7 |  |  |  | 355 | 8.34 | 7690 | 32 | 131.2 |  | 11.7 | [13 empty] | 589 | 8.11 | 4450 | 68 | 217.6 |  | 31.3 |  |  |  | 76 | 7.23 | 6450 | 187 | 387 | 53 | 114 |  |  |  | 144 | 8.12 | 1668 | 76.8 | 192 |  | 1.7 |  |  |  | 511 | 8.28 | 5910 | 17.7 | 69.03 |  | 20.6 |  |  |  | 92 | 8.24 | 2580 | 17 | 64.6 |  | 15.6 |  |  |  | 166 | 7.24 | 13600 | 29.3 | 93.76 |  | 82.4 |  |  |  | 211 | 7.62 | 5020 | 103 | 262.65 |  | 29.7 |  |  |  | 64 | 8.44 | 5830 | 50.8 | 183 |  | 25.6 |  |  |  | 104 | 7.74 | 4050 | 41.3 | 116 |  | 2.3 | [33 empty] | 12 | 8.75 | 3610 | 25 | 80 |  | 3 | [23 empty] | 28 | 7.67 | 7420 | 14 | 61.2 | 2.3 | 10.7 | [23 empty] | 26 | 6.84 | 2890 | 35.6 | 182 | 113 | 116
2020-11-30 | 5261 | [10 empty] | 2617 | 8.49 | 1380 | 21.4 | 74.9 |  | 12.2 |  |  |  | 479 | 8.37 | 3890 | 35.1 | 143.91 |  | 12.8 | [13 empty] | 431 | 7.91 | 2050 | 55.8 | 178.56 |  | 28.7 | [13 empty] | 142 | 7.99 | 1081 | 77 | 192.5 |  | 1.7 |  |  |  | 492 | 8.09 | 3090 | 24.3 | 94.77 |  | 35.5 |  |  |  | 96 | 8.24 | 1867 | 13.4 | 50.92 |  | 21.6 |  |  |  | 370 | 7.34 | 4870 | 23.5 | 75.2 |  | 74.1 |  |  |  | 456 | 7.25 | 2560 | 111 | 283.05 |  | 32 |  |  |  | 87 | 8.25 | 5910 | 49 | 157 |  | 26 |  |  |  | 21 | 7.55 | 1285 | 7.7 | 21.6 |  | 1 |  |  |  | 19 | 8.01 | 3100 | 5.9 | 18 |  | 10 | [23 empty] | 17 | 8.21 | 3520 | 24 | 78 |  | 3 | [23 empty] | 14 | 7.57 | 611 | 9.5 | 57 | 1.9 | 8.4 | [23 empty] | 20 | 6.84 | 3450 | 37.8 | 197 | 124 | 126
2020-12-01 | 5257 | [10 empty] | 2325 | 8.44 | 2040 | 20.8 | 72.8 |  | 12.4 |  |  |  | 706 | 8.26 | 6560 | 23 | 94.3 |  | 9.3 |  |  |  | 125 | 8.49 | 4630 | 25.9 | 113 |  | 4.1 |  |  |  | 331 | 7.9 | 3240 | 43.9 | 140.48 |  | 25.5 |  |  |  | 127 | 8.04 | 6520 | 36.7 | 132.12 |  | 24.4 |  |  |  | 136 | 8.16 | 1697 | 78.1 | 195.25 |  | 1.5 |  |  |  | 496 | 8.12 | 6590 | 18.3 | 71.37 |  | 31.7 |  |  |  | 91 | 8.27 | 3300 | 13.6 | 51.68 |  | 23.6 |  |  |  | 468 | 7.72 | 9210 | 17.2 | 55.04 |  | 51.3 |  |  |  | 332 | 7.44 | 5130 | 104 | 265.2 |  | 30.7 |  |  |  | 54 | 8.41 | 5670 | 50 | 180 |  | 24 | [43 empty] | 29 | 8.43 | 3960 | 28.6 | 91 |  | 2.9 | [23 empty] | 17 | 6.21 | 5610 | 241 | 1010 | 109 | 235 | [23 empty] | 20 | 6.9 | 3410 | 44.1 | 229 | 135 | 139
2020-12-02 | 5179 | [10 empty] | 2469 | 8.32 | 1564 | 23.6 | 82.6 | 1.1 | 20.8 |  |  |  | 743 | 8.48 | 2950 | 17.3 | 70.93 | 4.6 | 5.9 | [13 empty] | 358 | 7.93 | 2040 | 40.5 | 129.6 | 1.1 | 28.1 |  |  |  | 189 | 8.06 | 3190 | 28.9 | 104.04 | 8.9 | 16.1 |  |  |  | 130 | 8.21 | 1176 | 76.9 | 192.25 | 0.3 | 1.6 |  |  |  | 523 | 8.11 | 2830 | 14.9 | 58.11 | 1.7 | 26.8 |  |  |  | 88 | 8.31 | 2360 | 14.2 | 53.96 | 0.8 | 25 |  |  |  | 227 | 7.85 | 5250 | 17.3 | 55.36 | 4 | 47.3 |  |  |  | 264 | 7.7 | 2740 | 86.6 | 220.83 | 4.1 | 27 |  |  |  | 87 | 8.34 | 4260 | 52.3 | 188 | 27.9 | 28.6 |  |  |  | 30 | 7.81 | 1350 | 23.7 | 66.4 | 0.3 | 0.6 | [33 empty] | 36 | 8.61 | 2880 | 28.4 | 88 | 0.3 | 2.8 | [23 empty] | 16 | 6.41 | 3360 | 744 | 2575 | 59 | 583 | [23 empty] | 19 | 6.85 | 2800 | 43.8 | 227 | 136 | 138
2020-12-03 | 5474 | [10 empty] | 2463 | 8.47 | 1724 | 22.1 | 77.35 |  | 14.9 |  |  |  | 602 | 8.14 | 3000 | 12.9 | 52.89 |  | 5.7 |  |  |  | 55 | 8.49 | 4630 | 25.9 | 113 | 0.7 | 4.1 |  |  |  | 584 | 7.78 | 2960 | 54.4 | 174.08 |  | 41.8 |  |  |  | 196 | 8.35 | 3350 | 37.4 | 134.64 |  | 18.9 |  |  |  | 132 | 8.31 | 1417 | 77.1 | 192.75 |  | 1.5 |  |  |  | 501 | 8.41 | 4190 | 36.3 | 141.57 |  | 28.1 |  |  |  | 100 | 8.3 | 2850 | 13.8 | 52.44 |  | 25.5 |  |  |  | 316 | 7.98 | 6740 | 18.2 | 58.24 |  | 48.5 |  |  |  | 347 | 7.67 | 4430 | 125 | 318.75 |  | 33.9 |  |  |  | 65 | 8.62 | 4750 | 47.4 | 171 |  | 28.3 |  |  |  | 42 | 7.83 | 1348 | 23.7 | 66.4 |  | 0.6 |  |  |  |  | 8.44 | 835 | 10.5 | 38.9 |  | 7.8 | [23 empty] | 37 | 8.65 | 3430 | 30.6 | 94.9 |  | 3.4 | [23 empty] | 20 | 6.48 | 2630 | 187 | 972 | 28.5 | 161 | [23 empty] | 14 | 6.94 | 2750 | 46.8 | 254 | 128 | 145
2020-12-04 | 5069 | [10 empty] | 2318 | 8.46 | 1885 | 24 | 84 |  | 9.1 |  |  |  | 702 | 8.14 | 3840 | 17.5 | 71.75 |  | 6.2 |  |  |  | 83 | 8.51 | 4710 | 27 | 115 |  | 4.1 |  |  |  | 326 | 7.72 | 3160 | 51.7 | 165.44 |  | 39.7 |  |  |  | 188 | 8.33 | 4760 | 33 | 118.8 |  | 13.9 |  |  |  | 139 | 8.24 | 1529 | 76.6 | 191.5 |  | 1.6 |  |  |  | 523 | 8.19 | 4810 | 20.3 | 79.17 |  | 33.6 |  |  |  | 87 | 8.26 | 2830 | 14.4 | 54.72 |  | 25.2 |  |  |  | 394 | 7.83 | 6570 | 17.6 | 56.32 |  | 47.8 |  |  |  | 158 | 7.77 | 4740 | 135 | 344.25 |  | 35.6 |  |  |  | 69 | 8.61 | 4730 | 47.4 | 170 |  | 28.3 | [43 empty] | 22 | 8.52 | 3370 | 31.7 | 98.3 |  | 3.5 |  |  |  | 32 | 7.95 | 4120 | 10.6 |  |  | 54.3 | [13 empty] | 8 | 6.52 | 3120 | 188 | 1010 | 30.5 | 172 | [23 empty] | 20 | 6.72 | 2780 | 52.3 | 271 | 134 | 153
2020-12-05 | 4663 | [10 empty] | 2285 | 8.49 | 1838 | 24.6 | 86.1 |  | 8.9 |  |  |  | 511 | 8.06 | 3390 | 13.9 | 56.99 |  | 5.5 |  |  |  | 88 | 8.5 | 5660 | 26.5 | 103.4 |  | 5.3 |  |  |  | 126 | 7.82 | 2950 | 52.3 | 167.36 |  | 46.6 |  |  |  | 178 | 8.05 | 3340 | 36.2 | 130.32 |  | 12.7 |  |  |  | 143 | 8.01 | 1479 | 81.5 | 203.75 |  | 1.7 |  |  |  | 512 | 8.15 | 4570 | 22.5 | 87.75 |  | 39.6 |  |  |  | 82 | 7.89 | 2860 | 16.5 | 62.7 |  | 29.9 |  |  |  | 118 | 7.54 | 7720 | 24.8 | 79.36 |  | 65.9 |  |  |  | 465 | 7.74 | 4640 | 153 | 390.15 |  | 37.2 |  |  |  | 75 | 8.64 | 4340 | 45.5 | 163.8 |  | 29.3 |  |  |  | 36 | 7.59 | 302 | 30.2 |  |  | 4.8 | [33 empty] | 18 | 8.59 | 3310 | 32.1 | 100 |  | 4.3 | [23 empty] | 6 | 6.52 | 3120 | 189 | 1000 | 30.5 | 172 | [23 empty] | 20 | 6.68 | 2620 | 52.5 | 277 | 159 | 162
2020-12-06 | 5165 | [10 empty] | 2433 | 8.42 | 1472 | 21.9 | 76.65 |  | 9 |  |  |  | 444 | 8.17 | 2550 | 10.7 | 43.87 |  | 3.4 |  |  |  | 86 | 8.56 | 5450 | 26.9 | 116 |  | 5.8 |  |  |  | 250 | 7.8 | 2190 | 38 | 121.6 |  | 38.2 |  |  |  | 153 | 8.45 | 4230 | 31.7 | 114.12 |  | 12.6 |  |  |  | 146 | 8.1 | 1373 | 81.5 | 203.75 |  | 1.5 |  |  |  | 525 | 8.29 | 3890 | 19.9 | 77.61 |  | 34.4 |  |  |  | 112 | 7.86 | 2800 | 14.1 | 53.58 |  | 24.1 |  |  |  | 334 | 7.43 | 5990 | 18.5 | 59.2 |  | 50.5 |  |  |  | 404 | 7.25 | 3690 | 124 | 316.2 |  | 31.3 |  |  |  | 109 | 8..41 | 4300 | 45.5 | 163.8 |  | 29.3 |  |  |  | 30 | 7.59 | 302 | 30.2 | 84.6 |  | 4.8 |  |  |  | 11 | 8.08 | 1339 | 9.8 | 37.1 |  | 10.5 | [13 empty] | 92 | 7.62 | 2600 | 4.4 | 17.6 |  | 0.8 |  |  |  | 23 | 8.91 | 2940 | 32 | 99.2 |  | 3.4 | [53 empty] | 13 | 6.74 | 2230 | 47.9 | 249 | 147 | 148
2020-12-07 | 4540 | [10 empty] | 2286 | 8.15 | 1672 | 23.1 | 80.85 | 0.5 | 10.3 |  |  |  | 443 | 8.23 | 3960 | 15.1 | 61.91 | 5.4 | 6.3 | [13 empty] | 189 | 7.95 | 2790 | 48.9 | 156.48 | 0.3 | 53.8 |  |  |  | 169 | 8.59 | 4450 | 33.1 | 119.16 | 5.3 | 13.4 |  |  |  | 144 | 8.18 | 1389 | 84 | 210 | 0.4 | 1.4 |  |  |  | 517 | 8.12 | 3550 | 19 | 74.1 | 2.3 | 30.6 |  |  |  | 94 | 7.81 | 3010 | 19 | 72.2 | 2.3 | 37 |  |  |  | 213 | 7.57 | 5640 | 17.7 | 56.64 | 3.6 | 47 |  |  |  | 384 | 7.85 | 3370 | 118 | 300.9 | 2.3 | 30.1 |  |  |  | 35 | 8.5 | 4520 | 38.1 | 137 |  | 29 |  |  |  | 22 | 7.36 | 4660 | 22.4 | 62.7 |  | 8.3 | [33 empty] | 20 | 8.49 | 3060 | 32.2 | 100 | 1 | 3.2 | [23 empty] | 11 | 6.55 | 4120 | 172 | 758 | 111 | 182 | [23 empty] | 13 | 6.81 | 2450 | 70.3 | 241 | 133 | 147
2020-12-08 | 4348 | [10 empty] | 2212 | 8.31 | 2150 | 23 | 80.5 |  | 10.5 |  |  |  | 484 | 7.91 | 7050 | 18.1 | 74.21 |  | 8.2 | [13 empty] | 211 | 7.52 | 4320 | 51.4 | 164.48 |  | 64 |  |  |  | 196 | 8.22 | 6830 | 31.7 | 114.12 |  | 11.6 |  |  |  | 141 | 7.93 | 1807 | 84.2 | 210.5 |  | 1.5 |  |  |  | 276 | 7.7 | 7560 | 16.6 | 64.74 |  | 26.4 |  |  |  | 87 | 7.78 | 4320 | 15.9 | 60.42 |  | 35.5 |  |  |  | 353 | 7.21 | 8770 | 18.2 | 58.24 |  | 47 |  |  |  | 280 | 7.1 | 5040 | 118 | 300.9 |  | 32.6 |  |  |  | 37 | 8.21 | 5210 | 38 | 137 |  | 30 |  |  |  | 31 | 7.76 | 4310 | 37.9 | 106 |  | 7 | [33 empty] | 21 | 8.33 | 4730 | 33.3 | 103 |  | 3.7 | [53 empty] | 19 | 6.44 | 3980 | 70.9 | 262 | 150 | 156
2020-12-09 | 4234 | [10 empty] | 1790 | 8.49 | 1809 | 19.8 | 69.3 |  | 9 |  |  |  | 412 | 8.09 | 4940 | 22.2 | 91.02 |  | 16.6 |  |  |  | 89 | 8.26 | 6230 | 42.7 | 184 |  | 7.7 |  |  |  | 222 | 7.98 | 3580 | 50.8 | 162.56 |  | 68.9 |  |  |  | 222 | 8.59 | 5530 | 33.8 | 121.68 |  | 17.2 |  |  |  | 139 | 8.15 | 1668 | 88.1 | 220.25 |  | 1.7 |  |  |  | 351 | 7.62 | 5520 | 5.6 | 21.84 |  | 6.4 |  |  |  | 94 | 8.06 | 3620 | 14.2 | 53.96 |  | 35.2 |  |  |  | 298 | 7.31 | 7220 | 19.3 | 61.76 |  | 46.8 |  |  |  | 413 | 7.25 | 4020 | 114 | 290.7 |  | 33.4 |  |  |  | 42 | 8.61 | 4830 | 39.6 | 143 |  | 31.1 |  |  |  | 32 | 7.98 | 446 | 31.9 | 98.3 |  | 7.5 |  |  |  | 31 | 8.03 | 1142 | 13 | 48.1 |  | 9.7 | [23 empty] | 19 | 8.5 | 3460 | 32 | 99 |  | 3.5 | [43 empty] | 67 | 5.02 | 6980 | 67.3 | 256 |  | 17.7 |  |  |  | 13 | 6.72 | 3190 | 71.6 | 358 | 141 | 151
2020-12-10 | 5151 | [10 empty] | 2317 | 8.46 | 2020 | 19.9 | 69.65 |  | 9.4 |  |  |  | 496 | 8.36 | 7000 | 16.5 | 67.65 |  | 8.7 | [13 empty] | 145 | 7.87 | 4560 | 51.8 | 165.76 |  | 73.3 |  |  |  | 264 | 8.61 | 7000 | 34.1 | 122.76 |  | 11.8 |  |  |  | 137 | 8.27 | 1866 | 91.3 | 228.25 |  | 1.6 |  |  |  | 535 | 7.91 | 6840 | 17.7 | 69.03 |  | 21.3 |  |  |  | 94 | 8.32 | 4020 | 15.9 | 60.42 |  | 38.2 |  |  |  | 385 | 7.41 | 8960 | 45.1 | 144.32 |  | 55.4 |  |  |  | 392 | 7.33 | 4500 | 113 | 288.15 |  | 34.3 |  |  |  | 65 | 8.64 | 5100 | 39 | 140 |  | 31.3 |  |  |  | 56 | 7.61 | 432 | 11.5 | 32.2 |  | 3.1 | [33 empty] | 29 | 8.07 | 3650 | 31.6 | 98 |  | 3.7 |  |  |  | 23 | 7.93 | 4510 | 15.2 | 45.6 |  | 54 | [23 empty] | 27 | 6.12 | 10230 | 271 | 1450 | 205 | 357 |  |  |  | 172 | 4.55 | 10480 | 71 | 305 |  | 20 |  |  |  | 14 | 6.53 | 3820 | 65.4 | 289 | 150 | 162
2020-12-11 | 4931 | [10 empty] | 2461 | 8.46 | 2230 | 21 | 73.5 |  | 9.1 |  |  |  | 451 | 8.12 | 8030 | 17.3 | 70.93 |  | 10.6 |  |  |  | 131 | 8.26 | 8300 | 42.6 | 183 |  | 9.8 |  |  |  | 254 | 7.92 | 4600 | 48.2 | 154.24 |  | 67.4 |  |  |  | 245 | 8.2 | 6560 | 52.1 | 187.56 |  | 27.4 |  |  |  | 135 | 8.08 | 2010 | 94.8 | 237 |  | 1.6 |  |  |  | 504 | 7.89 | 7330 | 16.9 | 65.91 |  | 21.8 |  |  |  | 18 | 7.94 | 4140 | 16.3 | 61.94 |  | 38.7 |  |  |  | 5 | 7.01 | 8050 | 53.3 | 170.56 |  | 42.8 |  |  |  | 377 | 7.18 | 5130 | 128 | 326.4 |  | 32.2 |  |  |  | 59 | 8.61 | 5410 | 40 | 143 |  | 30 |  |  |  | 50 | 7.54 | 432 | 11.5 | 32.2 |  | 3.1 |  |  |  | 22 | 8.01 | 1241 | 13 | 48 |  | 11 | [23 empty] | 20 | 8.63 | 3820 | 33.3 | 102 |  | 3.6 | [23 empty] | 38 | 6.31 | 9920 | 121 | 892 | 105 | 192 | [13 empty] | 141 | 4.61 | 10480 | 71 | 305 |  | 20 |  |  |  | 20 | 6.6 | 4140 | 69 | 312 | 144 | 172
2020-12-12 | 5080 | [10 empty] | 2335 | 8.39 | 2190 | 22.1 | 77.35 |  | 10.2 |  |  |  | 355 | 8.18 | 7850 | 15.7 | 64.37 |  | 13 |  |  |  | 104 | 8.24 | 7790 | 40.1 | 172 |  | 10.3 |  |  |  | 207 | 8.11 | 4450 | 47.9 | 153.28 |  | 68.5 |  |  |  | 206 | 8.36 | 6460 | 38.3 | 137.88 |  | 17.8 |  |  |  | 140 | 8.15 | 1851 | 94.3 | 235.75 |  | 1.5 |  |  |  | 497 | 7.96 | 6880 | 22.3 | 86.97 |  | 28 |  |  |  | 56 | 8.28 | 3880 | 13.2 | 50.16 |  | 27.5 |  |  |  | 285 | 7.31 | 7540 | 32.3 | 103.36 |  | 44.2 |  |  |  | 475 | 7.03 | 4760 | 131 | 334.05 |  | 31.2 |  |  |  | 155 | 8.41 | 4590 | 36.6 | 132 |  | 32.9 |  |  |  | 38 | 7.51 | 380 | 41.3 | 116 |  | 1 | [33 empty] | 33 | 8.44 | 3580 | 32.5 | 101 |  | 4 |  |  |  | 19 | [29 empty] | 36 | 6.24 | 10330 | 269 | 1400 | 198 | 299 |  |  |  | 139 | 4.98 | 6930 | 77.1 | 293 |  | 19
2020-12-13 | 5002 | [10 empty] | 2364 | 8.46 | 2270 | 23.6 | 82.6 |  | 10.9 |  |  |  | 366 | 8.18 | 8340 | 16.5 | 67.65 |  | 13 |  |  |  | 65 | 8.31 | 7820 | 37.5 | 166 |  | 10 |  |  |  | 190 | 7.95 | 4280 | 44.4 | 142.08 |  | 61.9 |  |  |  | 246 | 8.14 | 6380 | 41.4 | 149.04 |  | 25 |  |  |  | 138 | 8.02 | 1964 | 97.4 | 243.5 |  | 1.6 |  |  |  | 447 | 6.96 | 6310 | 28.5 | 111.15 |  | 20.3 |  |  |  | 42 | 8.21 | 3900 | 15 | 57 |  | 28 |  |  |  | 236 | 7.21 | 10430 | 42.3 | 135.36 |  | 63 |  |  |  | 558 | 7.38 | 4340 | 110 | 280.5 |  | 26.2 |  |  |  | 116 | 8.51 | 4920 | 32.2 | 116 |  | 3.1 |  |  |  | 48 | 7.41 | 3850 | 17.8 | 50 |  | 1 | [33 empty] | 30 | 8.45 | 3680 | 34.4 | 107 |  | 4.2 | [23 empty] | 5 | 6.15 | 10700 | 362 | 1730 | 37.9 | 322 | [13 empty] | 151 | 5.62 | 8620 | 79.2 | 301 |  | 22.4
2020-12-14 | 4368 | [10 empty] | 1922 | 7.68 | 2660 | 47.2 | 165.2 |  | 15.2 |  |  |  | 451 | 7.92 | 8400 | 32.9 | 134.89 |  | 11.1 |  |  |  | 79 | 8.04 | 7900 | 19 | 81.7 |  | 14.5 |  |  |  | 339 | 8.21 | 5120 | 62 | 198.4 |  | 12.6 |  |  |  | 214 | 8.032 | 6220 | 56.9 | 204.84 |  | 70.3 |  |  |  | 140 | 7.91 | 2040 | 103 | 257.5 |  | 1.5 |  |  |  | 290 | 8.18 | 6420 | 35.4 | 138.06 |  | 33.4 |  |  |  | 44 | 7.47 | 4050 | 17.7 | 67.26 |  | 39.3 |  |  |  | 157 | 7.51 | 10120 | 42 | 134.4 |  | 63 |  |  |  | 484 | 7.43 | 5530 | 144 | 367.2 |  | 33.3 | [13 empty] | 62 | 7.86 | 4220 | 16.6 | 46.5 |  | 0.9 | [33 empty] | 22 | 8.25 | 3650 | 56 | 173.6 |  | 4.2 |  |  |  | 21 | 8.39 | 10650 | 22.6 | 67.8 |  | 86.6 | [33 empty] | 143 | 4.9 | 7710 | 75.3 | 286 |  | 19.9
2020-12-15 | 4917 | [10 empty] | 2038 | 8.6 | 2370 | 24.9 | 87.15 |  | 8.9 |  |  |  | 367 | 8.12 | 9250 | 19.3 | 79.13 |  | 13.5 |  |  |  | 139 | 8.4 | 7900 | 47.2 | 203 |  | 14.4 |  |  |  | 390 | 8.47 | 5440 | 58.5 | 187.2 |  | 70.5 |  |  |  | 285 | 8.5 | 6510 | 36.9 | 132.84 |  | 14.6 |  |  |  | 137 | 8.18 | 2180 | 110.4 | 276 |  | 1.5 |  |  |  | 296 | 8.1 | 7610 | 116 | 452.4 |  | 90 |  |  |  | 45 | 8.05 | 4090 | 16.8 | 63.84 |  | 39.1 |  |  |  | 540 | 7.43 | 11530 | 25.1 | 80.32 |  | 64.2 |  |  |  | 373 | 7.75 | 5940 | 142 | 362.1 |  | 34.9 |  |  |  | 55 | 8.52 | 5100 | 35 | 126 |  | 25 |  |  |  | 48 | 7.61 | 4210 | 16 | 45 |  | 1 |  |  |  | 10 | 8.02 | 1521 | 13 | 48 |  | 10 | [23 empty] | 19 | 8.61 | 3600 | 36.7 | 113.8 |  | 4.4 |  |  |  | 21 | 8.12 | 6700 | 21 | 63 |  | 51 | [13 empty] | 28 | 6.15 | 9600 | 168 | 1025 | 20.8 | 136 | [13 empty] | 111 | 5.58 | 8360 | 75.2 | 286 |  | 18.7 |  |  |  | 15 | 3.24 | 6240 | 216 | 1123 | 151 | 242
2020-12-16 | 4443 | [10 empty] | 1581 | 8.45 | 2480 | 24 | 84 |  | 9.1 |  |  |  | 370 | 8.09 | 7920 | 19 | 77.9 |  | 14 |  |  |  | 81 | 8.3 | 8090 | 58.5 | 252 |  | 16.6 |  |  |  | 538 | 8.26 | 5930 | 68.8 | 220.16 |  | 62.5 |  |  |  | 301 | 8.12 | 6500 | 38.8 | 139.68 |  | 17.7 |  |  |  | 134 | 8.04 | 2240 | 109 | 272.5 |  | 1.5 |  |  |  | 426 | 7.59 | 4560 | 41 | 159.9 |  | 35.2 |  |  |  | 48 | 7.71 | 3780 | 15.4 | 58.52 |  | 33.4 |  |  |  | 287 | 7.16 | 10760 | 26.7 | 85.44 |  | 57 |  |  |  | 369 | 7.51 | 5530 | 111 | 283.05 |  | 30.3 |  |  |  | 75 | 7.84 | 6800 | 74.8 | 269 |  | 82.3 |  |  |  | 35 | 7.5 | 4550 | 15.7 | 44 |  | 1.2 | [33 empty] | 21 | 8.55 | 3810 | 37.5 | 116.3 |  | 4.7 |  |  |  | 24 | 8.31 | 6520 | 17 | 51 |  | 49 | [23 empty] | 33 | 6.21 | 9120 | 278 | 1405 | 207 | 395 |  |  |  | 116 | 5.55 | 7070 | 59.8 | 227 |  | 15.7 |  |  |  | 4 | 5.84 | 9430 | 114 | 570 | 222 | 235
2020-12-17 | 4844 | [10 empty] | 1751 | 8.47 | 2580 | 36.2 | 126.7 |  | 13 |  |  |  | 559 | 8.18 | 9280 | 21.1 | 86.51 |  | 13.8 |  |  |  | 105 | 8.31 | 8090 | 59 | 252 |  | 17 |  |  |  | 469 | 8.21 | 4670 | 58.1 | 185.92 |  | 46.2 |  |  |  | 250 | 8.1 | 6180 | 42.7 | 153.72 |  | 22.4 |  |  |  | 138 | 8.05 | 2270 | 111 | 277.5 |  | 1.6 |  |  |  | 489 | 7.78 | 3860 | 15.3 | 59.67 |  | 27.1 |  |  |  | 50 | 7.41 | 4340 | 14.9 | 56.62 |  | 38.6 |  |  |  | 515 | 7.29 | 8850 | 17.5 | 56 |  | 44.8 |  |  |  | 346 | 7.87 | 5630 | 105 | 267.75 |  | 30.4 |  |  |  | 41 | 7.84 | 6800 | 75 | 269 |  | 83 | [43 empty] | 38 | 8.55 | 3880 | 38 | 116 |  | 5 |  |  |  | 15 | 8.24 | 5910 | 20 | 60 |  | 57 | [23 empty] | 33 | 6.07 | 9280 | 285 | 1366 | 208 | 410 |  |  |  | 44 | 5.72 | 8650 | 77 | 293 |  | 20.4 |  |  |  | 1 | 4.55 | 5140 | 130 | 384 | 148 | 189
2020-12-18 | 4684 | [10 empty] | 1828 | 8.43 | 2270 | 28.7 | 100.45 |  | 10.5 |  |  |  | 457 | 8.11 | 6670 | 18.9 | 77.49 |  | 12.8 | [13 empty] | 394 | 8.05 | 4060 | 60.7 | 194.24 |  | 53.9 |  |  |  | 324 | 8.14 | 5500 | 49.1 | 176.76 |  | 25.9 |  |  |  | 134 | 8.11 | 1991 | 111 | 277.5 |  | 1.3 |  |  |  | 537 | 8.11 | 5610 | 24.5 | 95.55 |  | 27.7 |  |  |  | 43 | 7.41 | 4340 | 15 | 57 |  | 39 |  |  |  | 458 | 7.39 | 7590 | 27.1 | 86.72 |  | 47.4 |  |  |  | 317 | 7.98 | 5180 | 115 | 293.25 |  | 33.1 |  |  |  | 60 | 7.55 | 6280 | 43.5 | 157 |  | 113 | [43 empty] | 52 | 8.51 | 3500 | 38.4 | 119 |  | 5.3 |  |  |  | 19 | 8.24 | 5920 | 21 | 63 |  | 57 | [23 empty] | 32 | 6.16 | 6090 | 285 | 1448 | 206 | 388 |  |  |  | 29 | 5.72 | 8650 | 77 | 293 |  | 20
2020-12-19 | 5063 | [10 empty] | 2330 | 8.52 | 2540 | 26 | 91 | 6.2 | 10.3 |  |  |  | 442 | 7.99 | 6680 | 16.9 | 69.29 | 7.8 | 9.9 | [13 empty] | 379 | 7.95 | 5210 | 65.8 | 210.56 | 1.3 | 69.2 |  |  |  | 273 | 8.12 | 6400 | 44.1 | 158.76 | 11 | 20 |  |  |  | 138 | 8.11 | 2210 | 114 | 285 | 0.2 | 1.4 |  |  |  | 435 | 8.14 | 6860 | 28.1 | 109.59 | 8.1 | 25.2 |  |  |  | 42 | 7.83 | 4160 | 16.9 | 64.22 | 2.1 | 38.9 |  |  |  | 509 | 7.42 | 6660 | 20.6 | 65.92 | 1.7 | 35.5 |  |  |  | 312 | 7.59 | 5900 | 108 | 275.4 | 2.1 | 32.5 |  |  |  | 60 | 7.91 | 6730 | 40.5 | 146 | 82.6 | 109 |  |  |  | 22 | 7.5 | 4550 | 16 | 44 |  | 1 | [33 empty] | 27 | 8.59 | 3750 | 38.8 | 120.3 | 1 | 5.8 |  |  |  | 20 | 8.09 | 6100 | 19 | 57 | 28 | 48 | [23 empty] | 32 | 6.08 | 7600 | 288 | 1072 | 206 | 380 |  |  |  | 39 | 5.9 | 1530 | 174 | 713.4 | 1.6 | 39 |  |  |  | 3 | 5.82 | 4100 | 101 | 386 | 148 | 155
2020-12-20 | 4984 | [10 empty] | 2408 | 8.42 | 2260 | 27.8 | 97.3 |  | 12.8 |  |  |  | 359 | 7.92 | 7380 | 27.2 | 111.52 |  | 13.2 |  |  |  | 93 | 8.32 | 8090 | 58 | 250 |  | 17 |  |  |  | 408 | 7.94 | 4570 | 70.1 | 224.32 |  | 85 |  |  |  | 267 | 7.98 | 4880 | 45.7 | 164.52 |  | 20.9 |  |  |  | 146 | 8.04 | 1994 | 121 | 302.5 |  | 1.6 |  |  |  | 415 | 8.11 | 5290 | 25.3 | 98.67 |  | 19.4 |  |  |  | 42 | 7.75 | 3720 | 17.2 | 65.36 |  | 39.6 |  |  |  | 501 | 7.41 | 6000 | 23.8 | 76.16 |  | 38.5 |  |  |  | 199 | 7.55 | 5510 | 109 | 277.95 |  | 30.8 | [13 empty] | 30 | 7.53 | 4600 | 17 | 45 |  | 1 | [33 empty] | 50 | 8.59 | 3480 | 39.6 | 123 |  | 6.3 |  |  |  | 30 | 8.21 | 6520 | 15 | 45 |  | 51 | [23 empty] | 30 | 6.08 | 5790 | 288 | 1348 | 192 | 386 |  |  |  | 6 | 5.19 | 10660 | 125 | 475 |  | 27
2020-12-21 | 4320 | [10 empty] | 2132 | 8.34 | 2760 | 30.4 | 106.4 |  | 14.2 |  |  |  | 464 | 7.92 | 9440 | 22.5 | 92.25 |  | 12.3 | [13 empty] | 458 | 7.69 | 5600 | 61.5 | 196.8 |  | 80.4 |  |  |  | 271 | 7.84 | 6770 | 46.7 | 168.12 |  | 21.2 |  |  |  | 109 | 7.92 | 2500 | 120 | 300 |  | 1.5 |  |  |  | 3 | 7.88 | 7700 | 25.7 | 100.23 |  | 21.6 |  |  |  | 31 | 7.49 | 7320 | 17.7 | 67.26 |  | 36.4 |  |  |  | 388 | 7.29 | 7550 | 29.4 | 94.08 |  | 35.7 |  |  |  | 378 | 7.13 | 8320 | 117 | 298.35 |  | 29.9 | [53 empty] | 33 | 8.51 | 4060 | 38.2 | 118 |  | 5.6 |  |  |  | 20 | 6.59 | 15200 | 40.5 | 121.5 |  | 60 | [13 empty] | 4 | 6.28 | 10370 | 126 | 604 | 118 | 192 |  |  |  | 27 | 5.87 | 11650 | 298 | 1298 | 212 | 392 |  |  |  | 1 | 5.19 | 10660 | 125 | 475 |  | 27 |  |  |  | 1 | 5.96 | 5570 | 100 | 397 | 151 | 172
2020-12-22 | 5127 | [10 empty] | 1962 | 8.46 | 2620 | 27.5 | 96.25 |  | 13.2 |  |  |  | 565 | 8.16 | 7770 | 18.1 | 74.21 |  | 9.7 |  |  |  | 113 | 8.24 | 8800 | 40 | 172 |  | 20.1 |  |  |  | 512 | 7.73 | 5250 | 54 | 172.8 |  | 80.6 |  |  |  | 271 | 8.04 | 6810 | 47.4 | 170.64 |  | 20.9 |  |  |  | 147 | 8.11 | 2550 | 124 | 310 |  | 1.4 |  |  |  | 431 | 8 | 6580 | 22.7 | 88.53 |  | 19 |  |  |  | 39 | 7.88 | 4480 | 17.9 | 68.02 |  | 37.9 |  |  |  | 390 | 7.58 | 7910 | 25.3 | 80.96 |  | 36.6 |  |  |  | 412 | 7.58 | 9160 | 132 | 336.6 |  | 28.9 |  |  |  | 172 | 7.49 | 9710 | 51.6 | 185.8 |  | 151 |  |  |  | 34 | 7.53 | 4600 | 17 | 45 |  | 1 | [33 empty] | 24 | 8.38 | 4150 | 38.4 | 119 |  | 7.3 |  |  |  | 17 | 6.59 | 12300 | 40.5 | 121.5 |  | 60 | [13 empty] | 12 | 6.43 | 12880 | 174 | 1024 | 51.2 | 160 |  |  |  | 23 | 5.99 | 11750 | 290 | 1374 | 215 | 415 |  |  |  | 1 | 5.19 | 10660 | 125 | 475 |  | 27 |  |  |  | 2 | 6.35 | 5580 | 91 | 296 | 139 | 174
2020-12-23 | 5120 | [10 empty] | 2110 | 8.45 | 2730 | 26.7 | 93.45 |  | 12.2 |  |  |  | 642 | 8.15 | 7500 | 22.3 | 91.43 |  | 9.9 | [13 empty] | 521 | 7.73 | 4000 | 41.6 | 133.12 |  | 63.3 |  |  |  | 259 | 7.94 | 6500 | 48.8 | 175.68 |  | 23.3 |  |  |  | 140 | 8.05 | 2490 | 128 | 320 |  | 1.5 |  |  |  | 293 | 8.16 | 7600 | 29 | 113.1 |  | 23.9 |  |  |  | 33 | 7.85 | 4700 | 18.8 | 71.44 |  | 41.7 |  |  |  | 378 | 7.62 | 7970 | 24.6 | 78.72 |  | 38.3 |  |  |  | 318 | 7.37 | 7820 | 126 | 321.3 |  | 24.2 |  |  |  | 65 | 8.69 | 6390 | 28.8 | 104 |  | 40.1 |  |  |  | 45 | 7.62 | 428 | 17 | 45 |  | 1 | [23 empty] | 177 | 7.46 | 7580 | 4.9 | 19.6 |  | 1.6 |  |  |  | 28 | 8.39 | 4170 | 39.3 | 122 |  | 7.8 |  |  |  | 19 | 6.59 | 11100 | 40.5 | 121.5 |  | 60 | [13 empty] | 5 | 6.42 | 12120 | 177 | 978 | 59.7 | 161 |  |  |  | 1 | 6.16 | 11820 | 301 | 1565 | 213 | 374 |  |  |  | 86 | 5.19 | 10660 | 125 | 475 |  | 27
2020-12-24 | 4442 | [10 empty] | 1834 | 8.45 | 2660 | 28 | 98 |  | 11.5 |  |  |  | 443 | 8.12 | 6900 | 19.2 | 78.72 |  | 8.5 | [13 empty] | 515 | 7.61 | 4110 | 40.3 | 128.96 |  | 64 |  |  |  | 223 | 8.04 | 7290 | 36.3 | 130.68 |  | 14.6 |  |  |  | 144 | 8.05 | 2570 | 129 | 322.5 |  | 1.4 |  |  |  | 148 | 8.16 | 9270 | 33.4 | 130.26 |  | 29 |  |  |  | 59 | 7.91 | 4740 | 17.1 | 64.98 |  | 40.5 |  |  |  | 422 | 7.54 | 8770 | 22.8 | 72.96 |  | 38.4 |  |  |  | 526 | 7.34 | 6570 | 113 | 288.15 |  | 18.8 |  |  |  | 35 | 8.69 | 6390 | 28.8 | 104 |  | 40.1 | [43 empty] | 29 | 8.61 | 4150 | 41.8 | 130 |  | 7.8 |  |  |  | 19 | 6.51 | 11100 | 40.5 | 121.5 |  | 58 | [13 empty] | 5 | 6.46 | 11250 | 146 | 746 | 105 | 178 |  |  |  | 6 | 6.16 | 11110 | 299 | 1565 | 213 | 374 |  |  |  | 34 | 5.19 | 10660 | 125 | 475 |  | 27
2020-12-25 | 5286 | [10 empty] | 2620 | 8.36 | 2520 | 25.4 | 88.9 |  | 12.5 |  |  |  | 521 | 7.94 | 7900 | 27.9 | 114.39 |  | 9.7 | [13 empty] | 323 | 7.46 | 3990 | 39.6 | 126.72 |  | 67.1 |  |  |  | 211 | 7.74 | 6660 | 53 | 190.8 |  | 28.4 |  |  |  | 140 | 7.96 | 2520 | 127 | 317.5 |  | 1.5 |  |  |  | 368 | 8.06 | 6500 | 41.2 | 160.68 |  | 23.2 |  |  |  | 73 | 7.82 | 4850 | 17.6 | 66.88 |  | 45 |  |  |  | 401 | 7.4 | 7930 | 18.3 | 58.56 |  | 36.7 |  |  |  | 304 | 7.31 | 6400 | 118 | 300.9 |  | 20.1 |  |  |  | 58 | 8.41 | 5980 | 25 | 96 |  | 31 |  |  |  | 124 | 7.52 | 438 | 33.1 | 92.7 |  | 1.8 | [23 empty] | 43 | 7.41 | 8070 | 5 | 20 |  | 0.9 |  |  |  | 37 | 8.41 | 4090 | 41.7 | 129 |  | 7.5 | [43 empty] | 62 | 4.59 | 10110 | 89 | 378 |  | 20 |  |  |  | 1 | 6.02 | 18000 | 138 | 675 | 37.1 | 43.6
2020-12-26 | 3018 | [10 empty] | 1326 | 8.37 | 2570 | 24.5 | 85.75 |  | 12.8 |  |  |  | 507 | 8.09 | 7910 | 24.3 | 99.63 |  | 9.7 | [13 empty] | 149 | 7.54 | 4450 | 44 | 140.8 |  | 78.4 |  |  |  | 110 | 7.99 | 6820 | 45.4 | 163.44 |  | 25.6 |  |  |  | 139 | 8.06 | 2560 | 121.3 | 303.25 |  | 1.4 |  |  |  | 160 | 7.97 | 6420 | 30.3 | 118.17 |  | 26.8 |  |  |  | 44 | 7.77 | 5100 | 19.3 | 73.34 |  | 50.3 |  |  |  | 22 | 7.52 | 9040 | 18.7 | 59.84 |  | 38.9 |  |  |  | 306 | 7.34 | 6270 | 108 | 275.4 |  | 9.5 |  |  |  | 46 | 8.41 | 5980 | 25 | 96 |  | 31 |  |  |  | 109 | 7.41 | 483 | 31.6 | 88.5 |  | 2.9 | [33 empty] | 24 | 8.61 | 4110 | 39.3 | 122 |  | 7.9 |  |  |  | 7 | 6.25 | 10100 | 40 | 120 |  | 58 | [33 empty] | 69 | 5.64 | 11000 | 79 | 298 |  | 19
2020-12-27 | 2950 | [10 empty] | 1462 | 8.41 | 2620 | 24.3 | 85.05 |  | 13.2 |  |  |  | 459 | 8.09 | 7910 | 24.3 | 99.63 |  | 10.7 | [13 empty] | 352 | 7.54 | 4450 | 44 | 140.8 |  | 79.4 |  |  |  | 113 | 7.99 | 6820 | 45.4 | 163.44 |  | 26.6 | [13 empty] | 366 | 7.75 | 3200 | 23.9 | 93.21 |  | 26.6 |  |  |  | 39 | 7.9 | 5400 | 17.6 | 66.88 |  | 53 | [13 empty] | 12 | 7.69 | 6040 | 103 | 262.65 |  | 17.7 |  |  |  | 70 | 8.41 | 5980 | 25 | 96 |  | 31 | [43 empty] | 20 | 8.61 | 4110 | 39.3 | 122 |  | 7.9 | [23 empty] | 5 | 6.46 | 11250 | 146 | 746 | 105 | 178 |  |  |  | 6 | 6.16 | 11110 | 299 | 1565 | 213 | 374 |  |  |  | 46 | 5.64 | 11000 | 79 | 298 |  | 19
2020-12-28 | 6272 | [10 empty] | 2892 | 8.53 | 2700 | 24.8 | 86.8 |  | 11 |  |  |  | 582 | 7.97 | 5910 | 16 | 65.6 |  | 7.6 | [13 empty] | 496 | 7.38 | 3600 | 32.6 | 104.32 |  | 56.8 |  |  |  | 101 | 8.02 | 7170 | 28.1 | 101.16 |  | 16.4 |  |  |  | 146 | 8.01 | 2610 | 119 | 297.5 |  | 1.5 |  |  |  | 523 | 7.97 | 5470 | 18.8 | 73.32 |  | 26 |  |  |  | 83 | 7.83 | 5280 | 19.3 | 73.34 |  | 52.6 |  |  |  | 425 | 7.52 | 8950 | 19 | 60.8 |  | 40 |  |  |  | 406 | 7.53 | 7030 | 116 | 295.8 |  | 20.5 |  |  |  | 320 | 7.86 | 8740 | 39.1 | 141 |  | 145 |  |  |  | 121 | 7.41 | 439 | 32 | 89 |  | 3 | [33 empty] | 35 | 8.6 | 7110 | 40 | 128 |  | 6 |  |  |  | 21 | 6.95 | 13910 | 37.5 | 112.5 |  | 21.3 | [13 empty] | 1 | 6.46 | 11250 | 146 | 746 | 105 | 178 |  |  |  | 9 | 6.16 | 11110 | 299 | 1565 | 213 | 374 |  |  |  | 110 | 5.64 | 9870 | 79 | 298 |  | 19 |  |  |  | 1 | 6.28 | 8300 | 62.8 | 314 | 20.6 | 21.2
2020-12-29 | 5654 | [10 empty] | 2710 | 8.59 | 2840 | 26 | 91 |  | 11.4 |  |  |  | 569 | 8 | 5860 | 12.7 | 52.07 |  | 7.2 | [13 empty] | 394 | 7.43 | 4970 | 44.3 | 141.76 |  | 68.8 |  |  |  | 149 | 7.99 | 6500 | 33.4 | 120.24 |  | 18.2 |  |  |  | 142 | 8.05 | 2560 | 118 | 295 |  | 1.3 |  |  |  | 244 | 8.9 | 8070 | 108 | 421.2 |  | 63.6 |  |  |  | 179 | 7.92 | 4640 | 16.4 | 62.32 |  | 44.6 |  |  |  | 392 | 7.72 | 9250 | 17.9 | 57.28 |  | 32.7 |  |  |  | 316 | 7.88 | 6380 | 106 | 270.3 |  | 17.8 |  |  |  | 77 | 7.86 | 8900 | 40 | 147 |  | 59.5 |  |  |  | 88 | 7.45 | 456 | 34.4 | 96 |  | 1.2 | [23 empty] | 165 | 8 | 7830 | 3.3 | 13 |  | 0.3 |  |  |  | 19 | 8.57 | 4210 | 40 | 124 |  | 7.9 |  |  |  | 29 | 6.97 | 13910 | 37.5 | 112.5 |  | 21.3 | [33 empty] | 181 | 5.64 | 10100 | 79 | 298 |  | 19
2020-12-30 | 4652 | [10 empty] | 1746 | 8.49 | 2860 | 26.5 | 92.75 |  | 11.8 |  |  |  | 527 | 8.02 | 7060 | 17.6 | 72.16 |  | 8.3 | [13 empty] | 219 | 7.19 | 5520 | 57.2 | 183.04 |  | 85 |  |  |  | 161 | 7.96 | 6490 | 44.7 | 160.92 |  | 22.2 |  |  |  | 143 | 8.08 | 2620 | 121 | 302.5 |  | 1.5 |  |  |  | 366 | 8.38 | 8450 | 92.8 | 361.92 |  | 66 |  |  |  | 251 | 7.61 | 4880 | 16.5 | 62.7 |  | 47.7 |  |  |  | 476 | 7.55 | 9520 | 18.6 | 59.52 |  | 30.4 |  |  |  | 300 | 7.62 | 5690 | 85.5 | 218.025 |  | 15.6 | [13 empty] | 10 | 7.49 | 446 | 60.3 | 169 |  | 2.8 |  |  |  | 20 | 8.05 | 2100 |  | 50 | 2.1 | [14 empty] | 393 | 7.84 | 8060 | 5 | 20 |  | 0.8 |  |  |  | 22 | 8.51 | 4150 | 42.8 | 133 |  | 7.2 | [43 empty] | 18 | 5.64 | 9940 | 79 | 298 |  | 19
2020-12-31 | 4328 | [10 empty] | 2576 | 8.34 | 3270 | 24.4 | 85.4 |  | 10.4 |  |  |  | 425 | 7.94 | 7340 | 21.2 | 86.92 |  | 10.5 | [13 empty] | 91 | 7.44 | 6000 | 24.3 | 77.76 | 10.7 | 33.7 |  |  |  | 131 | 7.54 | 6490 | 44.7 | 160.92 |  | 23.2 |  |  |  | 84 | 8.05 | 2570 | 122 | 305 |  | 1.3 |  |  |  | 394 | 7.81 | 4560 | 20.4 | 79.56 |  | 25 |  |  |  | 201 | 7.64 | 5080 | 16.3 | 61.94 |  | 53.8 |  |  |  | 55 | 7.5 | 8050 | 22.1 | 70.72 |  | 23.2 |  |  |  | 245 | 7.54 | 7690 | 115 | 293.25 |  | 20 | [13 empty] | 101 | 7.49 | 446 | 60.3 | 169 |  | 2.8 | [33 empty] | 24 | 8.56 | 4010 | 42.2 | 131 |  | 9.4 | [53 empty] | 1 | 6.12 | 6930 | 57.8 | 289 | 50.4 | 55.3
2021-01-01 | 5500 | [10 empty] | 2361 | 8.42 | 2640 | 26.3 | 92.05 |  | 11.4 |  |  |  | 482 | 8 | 7190 | 17.9 | 73.39 |  | 10.3 | [13 empty] | 349 | 7.44 | 6000 | 24.3 | 77.76 |  | 34 |  |  |  | 171 | 7.88 | 5740 | 52.8 | 190.08 |  | 18.9 |  |  |  | 133 | 8.05 | 2570 | 122 | 305 |  | 2.3 |  |  |  | 424 | 7.94 | 3040 | 18.8 | 73.32 |  | 20.8 |  |  |  | 195 | 7.27 | 5770 | 16.9 | 64.22 |  | 60.8 |  |  |  | 767 | 7.4 | 8870 | 19.9 | 63.68 |  | 22.8 |  |  |  | 297 | 7.7 | 6740 | 95.3 | 243.015 |  | 16.1 |  |  |  | 19 | 7.86 | 8900 | 40 | 147 |  | 59.5 | [33 empty] | 290 | 7.84 | 8060 | 5 | 20 |  | 0.8 |  |  |  | 12 | 8.41 | 4190 | 40.1 | 124 |  | 7.7
2021-01-02 | 4186 | [10 empty] | 2221 | 8.44 | 2380 | 23.5 | 82.25 |  | 10.6 |  |  |  | 354 | 8.39 | 7000 | 15 | 61.5 |  | 10.5 | [13 empty] | 425 | 8.43 | 3690 | 37.2 | 119.04 |  | 50.8 |  |  |  | 146 | 8.02 | 5520 | 47 | 169.2 |  | 17.1 |  |  |  | 135 | 8.13 | 2430 | 117 | 292.5 |  | 1.5 |  |  |  | 212 | 8.1 | 5760 | 36.1 | 140.79 |  | 31.2 |  |  |  | 197 | 7.8 | 5710 | 17.9 | 68.02 |  | 68.3 |  |  |  | 115 | 7.44 | 7040 | 25.2 | 80.64 |  | 16.9 |  |  |  | 321 | 7.59 | 6860 | 97.8 | 249.39 |  | 17.4 | [13 empty] | 39 | 7.36 | 398 | 156 | 437 |  | 2.3 | [33 empty] | 21 | 8.45 | 4000 | 38.3 | 118.7 |  | 7.7
2021-01-03 | 5257 | [10 empty] | 2428 | 8.39 | 2240 | 23.9 | 83.65 |  | 11 |  |  |  | 537 | 8.41 | 8520 | 23.9 | 97.99 |  | 12.2 | [13 empty] | 436 | 8.1 | 4100 | 41.2 | 131.84 |  | 51.4 |  |  |  | 142 | 8.02 | 5970 | 43.7 | 157.32 |  | 14.4 |  |  |  | 132 | 8.13 | 2510 | 117 | 292.5 |  | 1.5 |  |  |  | 460 | 8.14 | 6540 | 30.7 | 119.73 |  | 31.4 |  |  |  | 102 | 7.78 | 5030 | 17.4 | 66.12 |  | 61.7 |  |  |  | 483 | 7.58 | 4750 | 13.2 | 42.24 |  | 10 |  |  |  | 250 | 7.49 | 7310 | 111 | 283.05 |  | 21.9 |  |  |  | 11 | 8.47 | 7150 | 27.8 | 100 |  | 122 |  |  |  | 32 | 7.36 | 398 | 156 | 437 |  | 2.3 |  |  |  | 12 | 8.05 | 2100 |  | 50 | 2.1 | [14 empty] | 174 | 7.88 | 7020 | 8.1 | 32.4 |  | 0.7 |  |  |  | 26 | 8.54 | 4040 | 38.1 | 118 |  | 5.7 |  |  |  | 30 | 8.12 | 9120 | 39 | 117 |  | 19.5 | [43 empty] | 2 | 6.21 | 6340 | 56.5 | 283 | 74.5 | 78.2
2021-01-04 | 5242 | [10 empty] | 2703 | 8.54 | 2240 | 21.2 | 74.2 |  | 10.8 |  |  |  | 606 | 8.2 | 7240 | 20.8 | 85.28 |  | 11 | [13 empty] | 425 | 8.03 | 3760 | 37.4 | 119.68 |  | 48.8 |  |  |  | 167 | 7.96 | 5690 | 42.3 | 152.28 |  | 14.8 |  |  |  | 138 | 8.1 | 2410 | 109 | 272.5 |  | 1.5 |  |  |  | 193 | 8.19 | 3700 | 16.6 | 64.74 |  | 19.6 |  |  |  | 100 | 7.74 | 4600 | 17.4 | 66.12 |  | 61.3 |  |  |  | 251 | 7.48 | 8050 | 19.6 | 62.72 |  | 15.7 |  |  |  | 329 | 7.55 | 6550 | 117 | 298.35 |  | 24 |  |  |  | 95 | 8.24 | 5680 | 26.8 | 96.4 |  | 95.2 |  |  |  | 31 | 7.36 | 398 | 51 | 143 |  | 2.3 |  |  |  | 10 | 8.05 | 2100 |  | 50 | 2.1 | [14 empty] | 173 | 7.79 | 6580 | 8 | 32 |  | 1.2 |  |  |  | 21 | 8.64 | 4000 | 38.8 | 120 |  | 7.7
2021-01-05 | 4882 | [10 empty] | 2153 | 8.46 | 2430 | 22.3 | 78.05 |  | 11.2 |  |  |  | 466 | 8.11 | 8030 | 21.2 | 86.92 |  | 10.7 | [13 empty] | 508 | 7.98 | 4500 | 40.8 | 130.56 |  | 50.5 |  |  |  | 191 | 8.06 | 7320 | 29.2 | 105.12 |  | 7.9 |  |  |  | 110 | 8.04 | 2620 | 111 | 277.5 |  | 1.6 |  |  |  | 424 | 8.12 | 5940 | 23 | 89.7 |  | 24.1 |  |  |  | 99 | 7.55 | 5170 | 18.9 | 71.82 |  | 62.4 |  |  |  | 199 | 7.46 | 9830 | 29.2 | 93.44 |  | 15.1 |  |  |  | 272 | 7.52 | 6970 | 114 | 290.7 |  | 24.1 |  |  |  | 82 | 8.39 | 5320 | 18.8 | 67.9 |  | 79.3 |  |  |  | 22 | 7.31 | 401 | 50 | 140 |  | 2 | [23 empty] | 333 | 7.79 | 7410 | 11.4 | 45.6 |  | 0.6 |  |  |  | 23 | 8.49 | 4200 | 36.7 | 114 |  | 6.2
2021-01-06 | 5332 | [10 empty] | 2473 | 8.46 | 2420 | 21.9 | 76.65 |  | 12 |  |  |  | 536 | 8.19 | 8050 | 22.2 | 91.02 |  | 10.6 | [13 empty] | 537 | 7.9 | 4870 | 47.8 | 152.96 |  | 54.9 |  |  |  | 162 | 8.02 | 7070 | 39.6 | 142.56 |  | 13.8 |  |  |  | 107 | 8 | 2620 | 110.2 | 275.5 |  | 1.8 |  |  |  | 382 | 8.16 | 4880 | 16.9 | 65.91 |  | 18.2 |  |  |  | 150 | 7.67 | 5340 | 20.8 | 79.04 |  | 68.7 |  |  |  | 340 | 7.46 | 10440 | 24.6 | 78.72 |  | 15.3 |  |  |  | 414 | 7.59 | 8670 | 177 | 451.35 |  | 40.2 |  |  |  | 84 | 8.45 | 4080 | 33.4 | 120 |  | 71.8 |  |  |  | 11 | 7.43 | 408 | 32 | 89 |  | 1 | [23 empty] | 91 | 7.75 | 6830 | 13.5 | 54 |  | 0.9 |  |  |  | 15 | 8.49 | 4200 | 36.7 | 114 |  | 6.2 |  |  |  | 30 | 8.41 | 9100 | 45 | 135 |  | 28
2021-01-07 | 4709 | [10 empty] | 1877 | 8.46 | 2340 | 21.3 | 74.55 |  | 11.1 |  |  |  | 715 | 8.08 | 7670 | 23.3 | 95.53 |  | 10.1 | [13 empty] | 492 | 7.93 | 5590 | 58.9 | 188.48 |  | 65.7 |  |  |  | 180 | 7.85 | 6690 | 44.4 | 159.84 |  | 17.4 |  |  |  | 105 | 8 | 2620 | 110.2 | 275.5 |  | 2.8 |  |  |  | 245 | 8.16 | 4770 | 17.8 | 69.42 |  | 17.1 |  |  |  | 104 | 7.48 | 4680 | 18.7 | 71.06 |  | 59.2 |  |  |  | 415 | 7.46 | 10080 | 24 | 76.8 |  | 15.6 |  |  |  | 356 | 7.74 | 8170 | 192 | 489.6 |  | 42.2 |  |  |  | 22 | 8.41 | 7230 | 41 | 144 | 25 | 69 |  |  |  | 40 | 7.49 | 446 | 57.6 | 161 |  | 0.8 | [23 empty] | 141 | 7.95 | 6830 | 13.5 | 54 |  | 0.9 |  |  |  | 17 | 8.31 | 4300 | 37 | 145 |  | 8
2021-01-08 | 3305 | [10 empty] | 1500 | 8.44 | 2490 | 23.2 | 81.2 | 0.9 | 12.2 |  |  |  | 351 | 7.82 | 7480 | 24.9 | 102.09 | 8.3 | 10.8 | [13 empty] | 435 | 7.95 | 5630 | 25.9 | 82.88 | 1.2 | 71 |  |  |  | 159 | 7.96 | 7510 | 34.2 | 123.12 | 6.1 | 11.1 |  |  |  | 97 | 8.02 | 5870 | 115 | 287.5 | 0.2 | 2 |  |  |  | 319 | 8.11 | 7580 | 30.2 | 117.78 | 6 | 24.1 |  |  |  | 45 | 7.6 | 6130 | 22.7 | 86.26 | 4.7 | 79.4 |  |  |  | 18 | 7.5 | 11420 | 24.3 | 77.76 | 2.7 | 18.8 |  |  |  | 295 | 7.81 | 6590 | 151 | 385.05 | 10.4 | 39.9 | [43 empty] | 45 | 7.55 | 6080 | 21.4 | 58.6 | 0.06 | 1.2 |  |  |  | 41 | 8.71 | 4650 | 47.2 | 146 | 0.9 | 7.8
2021-01-09 | 3832 | [10 empty] | 1550 | 8.47 | 2530 | 20.8 | 72.8 |  | 11.5 |  |  |  | 538 | 8 | 8060 | 20 | 82 |  | 11.1 | [13 empty] | 377 | 8.27 | 4970 | 49.8 | 159.36 |  | 55 |  |  |  | 202 | 7.92 | 7070 | 46.9 | 168.84 |  | 21 |  |  |  | 111 | 7.96 | 2600 | 104 | 260 |  | 1.7 |  |  |  | 157 | 8.15 | 5880 | 22 | 85.8 |  | 19.1 |  |  |  | 105 | 7.89 | 4660 | 13.8 | 52.44 |  | 56.6 |  |  |  | 166 | 7.52 | 11000 | 24 | 76.8 |  | 19 |  |  |  | 317 | 7.8 | 7410 | 182 | 464.1 |  | 44.9 |  |  |  | 125 | 8.41 | 7230 | 41 | 144 |  | 69 | [33 empty] | 143 | 7.51 | 5940 | 22.5 | 90 |  | 1.2 |  |  |  | 12 | 8.48 | 4240 | 46.1 | 142.9 |  | 8.6 |  |  |  | 25 | 8.41 | 9100 | 45 | 135 |  | 28 | [43 empty] | 4 | 6.17 | 6450 | 63 | 328 | 137 | 141
2021-01-10 | 4871 | [10 empty] | 1880 | 8.46 | 2560 | 23.1 | 80.85 |  | 11.2 |  |  |  | 570 | 8.02 | 9160 | 26.2 | 107.42 |  | 13.7 | [13 empty] | 380 | 8.3 | 4460 | 46.9 | 150.08 |  | 44.3 |  |  |  | 213 | 7.86 | 6480 | 38.7 | 139.32 |  | 17.8 |  |  |  | 108 | 8.07 | 2480 | 105 | 262.5 |  | 1.6 |  |  |  | 381 | 8.14 | 6100 | 25 | 97.5 |  | 21 |  |  |  | 47 | 7.89 | 4660 | 13.8 | 52.44 |  | 57.6 |  |  |  | 488 | 7.74 | 11200 | 25.6 | 81.92 |  | 19.5 |  |  |  | 464 | 8.02 | 4760 | 114 | 290.7 |  | 32.5 |  |  |  | 106 | 8.49 | 7550 | 29.9 | 108 |  | 79 | [33 empty] | 181 | 7.64 | 5440 | 23.2 | 93 |  | 1.4 |  |  |  | 26 | 8.48 | 4240 | 46.1 | 142.9 |  | 8.6 |  |  |  | 27 | 8.41 | 9100 | 45 | 135 |  | 28
2021-01-11 | 4843 | [10 empty] | 2270 | 8.54 | 2510 | 22.5 | 78.75 |  | 10.5 |  |  |  | 426 | 8.19 | 7670 | 18 | 73.8 |  | 11.1 | [13 empty] | 409 | 8.45 | 4280 | 44 | 140.8 |  | 33.7 |  |  |  | 153 | 8.01 | 7040 | 36.8 | 132.48 |  | 18.4 |  |  |  | 115 | 8.05 | 2490 | 103 | 257.5 |  | 1.6 |  |  |  | 329 | 8.23 | 8120 | 33.4 | 130.26 |  | 31.2 | [13 empty] | 475 | 8.13 | 11450 | 27.6 | 88.32 |  | 19.3 |  |  |  | 428 | 7.81 | 4990 | 122 | 311.1 |  | 35.2 |  |  |  | 37 | 7.96 | 7530 | 43.7 | 157.3 |  | 39.1 |  |  |  | 33 | 7.52 | 482 | 57 | 160 |  | 1 | [23 empty] | 102 | 7.31 | 5210 | 22.2 | 88.8 |  | 1.5 |  |  |  | 22 | 8.84 | 4070 | 45.2 | 140 |  | 8.2 |  |  |  | 19 | 8.23 | 8720 | 21 | 63 |  | 22 | [33 empty] | 25 | 6.01 | 9920 | 56 | 218 |  | 15
2021-01-12 | 4219 | [10 empty] | 2356 | 8.4 | 2480 | 23.1 | 80.85 |  | 11.2 | [23 empty] | 389 | 8.06 | 4540 | 51.7 | 165.44 |  | 31.3 |  |  |  | 11 | 8.01 | 7040 | 36.8 | 132.48 |  | 19.4 |  |  |  | 107 | 8.11 | 2410 | 105 | 262.5 |  | 1.7 |  |  |  | 285 | 8.09 | 11330 | 89.9 | 350.61 |  | 58.1 | [13 empty] | 374 | 8.26 | 9680 | 45 | 144 |  | 17 |  |  |  | 387 | 7.82 | 4790 | 128 | 326.4 |  | 39.3 |  |  |  | 84 | 7.74 | 7770 | 47.8 | 172 |  | 47 |  |  |  | 40 | 7.52 | 482 | 57 | 160 |  | 1 | [23 empty] | 101 | 7.39 | 4840 | 21.7 | 86.8 |  | 2.2 |  |  |  | 21 | 8.51 | 4070 | 52.7 | 163 |  | 9.6 | [43 empty] | 64 | 6.01 | 9920 | 56 | 218 |  | 15
2021-01-13 | 3629 | [10 empty] | 1916 | 8.45 | 2670 | 21.6 | 75.6 |  | 9.4 |  |  |  | 50 | 8 | 7250 | 17.2 | 70.52 |  | 11.9 | [13 empty] | 361 | 8.1 | 4660 | 49.3 | 157.76 |  | 26.6 |  |  |  | 112 | 8.01 | 7040 | 36.8 | 132.48 |  | 19.4 |  |  |  | 115 | 8.09 | 2520 | 98.2 | 245.5 |  | 1.7 |  |  |  | 184 | 7.74 | 8260 | 68.5 | 267.15 |  | 49 | [13 empty] | 84 | 8.43 | 9100 | 47.4 | 151.68 |  | 14 |  |  |  | 516 | 7.85 | 6100 | 174 | 443.7 |  | 46.3 |  |  |  | 47 | 8.16 | 7180 | 38.8 | 140 |  | 81.9 |  |  |  | 46 | 7.98 | 495 | 49 | 137 |  | 2 | [23 empty] | 145 | 7.57 | 4920 | 18.5 | 74 |  | 2 |  |  |  | 25 | 8.51 | 4070 | 52.7 | 163 |  | 9.6 |  |  |  | 24 | 8.23 | 8720 | 21 | 63 |  | 22.8 | [33 empty] | 4 | 6.01 | 9920 | 56 | 218 |  | 15
2021-01-14 | 4365 | [10 empty] | 2381 | 8.47 | 2450 | 22.2 | 77.7 |  | 8.1 |  |  |  | 53 | 8.22 | 9540 | 26.4 | 108.24 |  | 15.3 | [13 empty] | 410 | 8.49 | 4280 | 52 | 166.4 |  | 22.6 |  |  |  | 166 | 7.84 | 6280 | 102 | 367.2 |  | 37.3 |  |  |  | 115 | 8.04 | 2270 | 98.6 | 246.5 |  | 1.8 |  |  |  | 213 | 7.91 | 7940 | 71.5 | 278.85 |  | 46.3 | [13 empty] | 320 | 8.56 | 7410 | 27.5 | 88 |  | 8.6 |  |  |  | 421 | 7.9 | 5630 | 186.3 | 475.065 |  | 45.7 |  |  |  | 53 | 7.47 | 8820 | 50.5 | 182 |  | 12.5 |  |  |  | 29 | 7.98 | 495 | 49 | 137 |  | 2 | [23 empty] | 153 | 7.46 | 4260 | 18.4 | 73.6 |  | 1.8 |  |  |  | 24 | 8.51 | 4070 | 52.7 | 163 |  | 10 |  |  |  | 24 | 8.23 | 8720 | 21 | 63 |  | 22.8 | [33 empty] | 3 | 6.01 | 9920 | 56 | 218 |  | 15
2021-01-15 | 4216 | [10 empty] | 1975 | 8.53 | 2460 | 19.3 | 67.55 |  | 10.5 | 0.22 |  |  | 57 | 8.22 | 9540 | 26.4 | 108.24 |  | 16.3 | [13 empty] | 430 | 8.31 | 4760 | 53.2 | 170.24 |  | 17.5 | 0.2 |  |  | 197 | 8.14 | 9550 | 68.4 | 246.24 |  | 13.8 | 0.5 |  |  | 115 | 8.15 | 2420 | 94.7 | 236.75 |  | 1.7 | 0.3 |  |  | 262 | 7.78 | 8220 | 63.5 | 247.65 |  | 36.1 | 7.4 | [12 empty] | 728 | 8.66 | 7920 | 30.3 | 96.96 |  | 9.6 |  |  |  | 265 | 8.02 | 4000 | 117.5 | 299.625 |  | 33.3 |  |  |  | 56 | 7.83 | 8440 | 55.4 | 199 |  | 36.9 | 0.9 |  |  | 30 | 7.76 | 860 | 30.4 | 85.1 |  | 1.7 |  |  |  | 7 | 8.02 | 2410 |  | 48 |  | 9.2 | [13 empty] | 38 | 7.49 | 4460 | 18.4 | 75.4 |  | 1.8 |  |  |  | 26 | 8.56 | 4110 | 45.5 | 141.1 |  | 8.6 |  |  |  | 28 | 8.12 | 9510 | 23 | 69 |  | 32.4 | [33 empty] | 2 | 6.12 | 8910 | 59 | 232 |  | 12 |  |  |  |  | 6.37 | 8810 | 69.3 | 360 | 51 | 57.5
2021-01-16 | 3739 | [10 empty] | 1605 | 8.54 | 2410 | 18.5 | 64.75 |  | 11.1 |  |  |  | 56 | 8.29 | 8560 | 25.2 | 103.32 |  | 14.6 |  |  |  | 81 | 8.61 | 4140 | 16.8 | 72.2 |  | 9.9 |  |  |  | 427 | 8.38 | 4690 | 54.1 | 173.12 |  | 13.5 |  |  |  | 218 | 8.12 | 6510 | 50.1 | 180.36 |  | 23.1 |  |  |  | 110 | 8.13 | 2350 | 94.6 | 236.5 |  | 2 |  |  |  | 279 | 8.09 | 7760 | 44.4 | 173.16 |  | 20.6 | [13 empty] | 409 | 8.71 | 7950 | 30.7 | 98.24 |  | 9.3 |  |  |  | 251 | 8.05 | 4950 | 167.4 | 426.87 |  | 41.9 |  |  |  | 67 | 8.16 | 7360 | 35.2 | 126.7 |  | 47.6 |  |  |  | 32 | 7.79 | 507 | 35.6 | 99.7 |  | 5.6 |  |  |  | 22 | 8.31 | 2670 |  | 52 |  | 12 | [13 empty] | 131 | 7.6 | 4370 | 16.5 | 66 |  | 1.8 |  |  |  | 25 | 8.71 | 4030 | 46.3 | 143.5 |  | 8.7 |  |  |  | 23 | 8.16 | 9510 | 23 | 69 |  | 32.4 | [33 empty] | 3 | 6.12 | 8910 | 59 | 232 |  | 12
2021-01-17 | 5259 | [10 empty] | 2857 | 8.54 | 2500 | 18.1 | 63.35 |  | 11.6 | [13 empty] | 69 | 8.61 | 4140 | 16.8 | 72.2 |  | 9.9 |  |  |  | 419 | 8.3 | 4940 | 56.6 | 181.12 |  | 12 |  |  |  | 195 | 8.21 | 7430 | 55.8 | 200.88 |  | 25.7 |  |  |  | 114 | 8.1 | 2520 | 91.7 | 229.25 |  | 1.9 |  |  |  | 287 | 8.13 | 7860 | 28.3 | 110.37 |  | 14.2 | [13 empty] | 442 | 8.7 | 8560 | 23.6 | 75.52 |  | 10.2 |  |  |  | 348 | 7.88 | 4480 | 143 | 364.65 |  | 35.6 |  |  |  | 129 | 8.96 | 9210 | 34.7 | 125 |  | 7.5 | [13 empty] | 12 | 8.09 | 2410 |  | 50 |  | 11 | [13 empty] | 348 | 7.73 | 4570 | 15.9 | 63.6 |  | 1.4 |  |  |  | 16 | 8.7 | 4280 | 43.5 | 135 |  | 8.1 |  |  |  | 22 | 8.49 | 11330 | 66.4 | 199.2 | 24 | 46.9 | [33 empty] | 1 | 6.12 | 8910 | 59 | 232 |  | 12 |  |  |  |  | 6.36 | 5730 | 41.2 | 206 | 61.5 | 63
2021-01-18 | 4484 | [10 empty] | 2300 | 8.43 | 2980 | 31 | 108.5 |  | 14.6 |  |  |  | 93 | 8.28 | 9640 | 22.8 | 93.48 |  | 11.74 |  |  |  | 101 | 8.45 | 4320 | 21 | 82 |  | 12 |  |  |  | 458 | 8.29 | 6010 | 55.8 | 178.56 |  | 14.2 |  |  |  | 93 | 8.04 | 6540 | 127 | 457.2 |  | 43.9 |  |  |  | 115 | 8.06 | 2560 | 93.4 | 233.5 |  | 2.1 |  |  |  | 344 | 7.88 | 5120 | 21 | 81.9 |  | 12.6 | [13 empty] | 419 | 8.38 | 7140 | 33 | 105.6 |  | 11.9 |  |  |  | 292 | 8.09 | 3620 | 89.3 | 227.715 |  | 30.4 |  |  |  | 123 | 8.2 | 8280 | 39.1 | 141 |  | 29.5 | [33 empty] | 121 | 7.91 | 4430 | 15 | 60 |  | 1.4 |  |  |  | 25 | 8.47 | 4200 | 40.3 | 121 |  | 7.4
2021-01-19 | 4536 | [10 empty] | 2227 | 8.54 | 12420 | 19.3 | 67.55 |  | 12 |  |  |  | 57 | 8.28 | 9640 | 22.8 | 93.48 |  | 12.74 |  |  |  | 68 | 8.38 | 2660 | 15.3 | 65.8 |  | 8.9 |  |  |  | 422 | 8.14 | 4790 | 62 | 198.4 |  | 15.6 |  |  |  | 169 | 8.21 | 6490 | 84 | 302.4 |  | 33.4 |  |  |  | 121 | 8.16 | 3370 | 74.8 | 187 |  | 4.6 |  |  |  | 379 | 8.02 | 5600 | 34.4 | 134.16 |  | 11.8 | [13 empty] | 455 | 8.25 | 8140 | 22.4 | 71.68 |  | 12.6 |  |  |  | 276 | 7.85 | 3570 | 113.3 | 288.915 |  | 33.7 |  |  |  | 147 | 9.15 | 7530 | 29.9 | 107.6 |  | 30 |  |  |  | 42 | 8.01 | 498 | 35.2 | 98 |  | 2 |  |  |  | 25 | 7.73 | 4120 | 13.2 | 54.1 |  | 1.2 | [13 empty] | 127 | 8.67 | 4040 | 43.1 | 133.6 |  | 8.2 |  |  |  | 21
2021-01-20 | 4807 | [10 empty] | 2656 | 8.5 | 2560 | 17.9 | 62.65 |  | 10.4 |  |  |  | 50 | 8.24 | 9750 | 16.9 | 69.29 |  | 7.9 |  |  |  | 67 | 8.39 | 2980 | 12 | 51.6 |  | 11.2 |  |  |  | 352 | 8 | 4800 | 50.6 | 161.92 |  | 14.1 |  |  |  | 243 | 8.99 | 7820 | 36.3 | 130.68 |  | 19.7 |  |  |  | 120 | 8.28 | 2600 | 92 | 230 |  | 2.2 |  |  |  | 45 | 8.22 | 6280 | 23.4 | 91.26 |  | 12.5 | [13 empty] | 617 | 8.02 | 7150 | 37.1 | 118.72 |  | 13 |  |  |  | 365 | 7.9 | 4440 | 127 | 323.85 |  | 36.1 |  |  |  | 89 | 9.06 | 7370 | 48.3 | 174 |  | 30.6 |  |  |  | 22 | 8.48 | 824 | 12 | 46 |  | 21 | [23 empty] | 119 | 8.12 | 4720 | 34.1 | 136 |  | 9.1 |  |  |  | 28 | 8.47 | 4200 | 40.3 | 121 |  | 7.4 |  |  |  | 34 | 3.46 | 11540 | 45.4 | 136.2 |  | 14.6
2021-01-21 | 4957 | [10 empty] | 2731 | 8.51 | 2580 | 18.3 | 64.05 |  | 12.1 |  |  |  | 71 | 8.3 | 9050 | 16.5 | 67.65 |  | 7.4 |  |  |  | 83 | 8.39 | 2980 | 12 | 51.6 |  | 11.2 |  |  |  | 430 | 8.04 | 5150 | 63.8 | 204.16 |  | 19.6 |  |  |  | 357 | 8.1 | 5700 | 72.7 | 261.72 |  | 29.8 |  |  |  | 116 | 8.14 | 2500 | 91.8 | 229.5 |  | 2.1 |  |  |  | 359 | 8.24 | 7310 | 30 | 117 |  | 12.8 | [13 empty] | 59 | 8.34 | 7130 | 37.4 | 119.68 |  | 13.5 |  |  |  | 447 | 7.9 | 3800 | 108.4 | 276.42 |  | 30.7 |  |  |  | 149 | 8.61 | 6380 | 25.4 | 88.2 |  | 27.2 | [33 empty] | 130 | 7.85 | 4180 | 12 | 48 |  | 0.9 |  |  |  | 25 | 9.65 | 4120 | 40.5 | 125.6 |  | 7.7
2021-01-22 | 5099 | [10 empty] | 2638 | 8.45 | 2720 | 18.8 | 65.8 |  | 12.1 | [13 empty] | 55 | 8.39 | 2980 | 12 | 51.6 |  | 11.2 |  |  |  | 448 | 7.92 | 4800 | 55.9 | 178.88 |  | 18.3 |  |  |  | 349 | 8.03 | 5520 | 64.9 | 233.64 |  | 28.7 |  |  |  | 116 | 8.17 | 2580 | 90.6 | 226.5 |  | 2.4 |  |  |  | 218 | 8.16 | 10000 | 53.8 | 209.82 |  | 22.3 | [13 empty] | 694 | 8.3 | 7480 | 33.4 | 106.88 |  | 12.9 |  |  |  | 400 | 7.94 | 4080 | 109 | 277.95 |  | 29 |  |  |  | 79 | 8.54 | 5840 | 19.7 | 70.9 |  | 29.1 |  |  |  | 33 | 8.48 | 824 | 12 | 46 |  | 21 | [33 empty] | 27 | 8.47 | 4300 | 37.9 | 117 |  | 7.3 |  |  |  | 42 | 6.65 | 11550 | 63.4 | 190.2 |  | 46.4
2021-01-23 | 3952 | [10 empty] | 2098 | 8.44 | 2780 | 18.8 | 65.8 |  | 12.7 |  |  |  | 61 | 8.3 | 9050 | 16.5 | 67.65 |  | 9.4 |  |  |  | 80 | 8.52 | 4100 | 19 | 93 |  | 12 |  |  |  | 423 | 7.74 | 4780 | 55.8 | 178.56 |  | 18.4 |  |  |  | 436 | 8.16 | 5570 | 60.4 | 217.44 |  | 29.6 |  |  |  | 117 | 8.04 | 2540 | 90.1 | 225.25 |  | 2.3 |  |  |  | 206 | 7.76 | 7690 | 43.2 | 168.48 |  | 22 | [13 empty] | 25 | 8.5 | 7700 | 42.4 | 135.68 |  | 15.2 |  |  |  | 305 | 7.73 | 3290 | 83.8 | 213.69 |  | 24.5 |  |  |  | 119 | 8.53 | 5810 | 22 | 79.2 |  | 33.2 |  |  |  | 44 | 8.48 | 824 | 12 | 46 |  | 21 |  |  |  | 11 | 8.16 | 661 | 11.5 | 43 |  | 22.6 | [23 empty] | 27 | 8.62 | 4210 | 40.5 | 125.6 |  | 7.8
2021-01-24 | 3952 | [10 empty] | 2437 | 8.45 | 3000 | 25.1 | 87.85 |  | 13.9 |  |  |  | 55 | 8.24 | 8080 | 14.9 | 61.1 |  | 6 |  |  |  | 79 | 8.52 | 4100 | 19 | 93 |  | 12 |  |  |  | 442 | 8.23 | 3950 | 44.1 | 141.12 |  | 14.6 |  |  |  | 404 | 7.88 | 5470 | 49.2 | 177.12 |  | 28.5 |  |  |  | 116 | 8.14 | 2490 | 93.9 | 234.75 |  | 2.4 |  |  |  | 81 | 7.91 | 8060 | 55.6 | 216.84 |  | 41.5 | [23 empty] | 143 | 7.66 | 3640 | 100 | 255 |  | 30.9 |  |  |  | 110 | 8.11 | 6110 | 30.9 | 111 |  | 42.3 |  |  |  | 34 | 7.5 | 477 | 50.4 | 156 |  | 7.2 | [33 empty] | 22 | 8.62 | 4210 | 40.5 | 125.6 |  | 7.8 |  |  |  | 29 | 6.34 | 10140 | 61 | 183 |  | 46
2021-01-25 | 4836 | [10 empty] | 2800 | 8.54 | 2710 | 21.1 | 73.85 |  | 12.5 | [13 empty] | 85 | 8.3 | 2600 | 11.4 | 49 |  | 10.3 |  |  |  | 491 | 7.9 | 4310 | 53 | 169.6 |  | 12.5 |  |  |  | 281 | 7.87 | 6330 | 85.6 | 308.16 |  | 49.5 |  |  |  | 113 | 8.15 | 2430 | 90.6 | 226.5 |  | 2.2 |  |  |  | 250 | 8.12 | 2980 | 86.8 | 338.52 |  | 5.1 | [13 empty] | 622 | 8.34 | 6510 | 41 | 131.2 |  | 14 | [13 empty] | 121 | 8.11 | 6200 | 32 | 114 |  | 29 |  |  |  | 36 | 7.5 | 767 | 50 | 156 |  | 7 | [33 empty] | 19 | 8.62 | 4210 | 41 | 126 |  | 8 |  |  |  | 18 | 6.23 | 10000 | 61 | 183 |  | 46
2021-01-26 | 5513 | [10 empty] | 2770 | 8.5 | 2770 | 21.9 | 76.65 |  | 8.2 |  |  |  | 67 | 8.24 | 8080 | 17 | 68 |  | 9 |  |  |  | 87 | 8.08 | 2430 | 10.3 | 44.3 |  | 9.4 |  |  |  | 506 | 7.88 | 5140 | 66.5 | 212.8 |  | 14.7 |  |  |  | 483 | 7.88 | 5530 | 54.4 | 195.84 |  | 42.2 |  |  |  | 111 | 8.08 | 2480 | 92 | 230 |  | 2.4 |  |  |  | 272 | 8.04 | 16500 | 65 | 253.5 |  | 33.6 | [13 empty] | 506 | 8.21 | 7700 | 37.4 | 119.68 |  | 20.7 |  |  |  | 346 | 7.67 | 3340 | 82.9 | 211.395 |  | 26.5 |  |  |  | 263 | 8.34 | 5730 | 58.2 | 210 |  | 45.7 |  |  |  | 58 | 7.57 | 485 | 28.4 | 79.5 |  | 6.2 | [33 empty] | 26 | 8.64 | 3960 | 39.8 | 123 |  | 8.1 |  |  |  | 18 | 6.52 | 11840 | 74.2 | 222.6 |  | 54
2021-01-27 | 5158 | [10 empty] | 2749 | 8.48 | 2690 | 21.3 | 74.55 |  | 10 | [13 empty] | 40 | 8.08 | 2430 | 10.3 | 44.3 |  | 9.4 |  |  |  | 365 | 8 | 5660 | 78.8 | 252.16 |  | 18.6 |  |  |  | 377 | 7.7 | 5170 | 59.8 | 215.28 |  | 34.8 |  |  |  | 110 | 8.05 | 2470 | 92.3 | 230.75 |  | 2.3 |  |  |  | 268 | 7.89 | 6820 | 53.3 | 207.87 |  | 30.3 | [13 empty] | 479 | 8.45 | 7880 | 35.9 | 114.88 |  | 25.3 |  |  |  | 470 | 7.56 | 3940 | 120 | 306 |  | 28.8 |  |  |  | 171 | 8.08 | 5920 | 26.1 | 94 |  | 41.4 | [33 empty] | 88 | 7.62 | 4040 | 7.3 | 30 |  | 1.2 |  |  |  | 23 | 8.56 | 4090 | 40 | 124 |  | 7.7 |  |  |  | 18 | 6.24 | 11500 | 71 | 213 |  | 49
2021-01-28 | 4613 | [10 empty] | 2754 | 8.63 | 2560 | 22.2 | 77.7 |  | 10 | [13 empty] | 70 | 8.52 | 4120 | 19 | 52 |  | 11 |  |  |  | 434 | 7.85 | 4190 | 62.2 | 199.04 |  | 18.9 |  |  |  | 331 | 7.51 | 3910 | 54.7 | 196.92 |  | 29.2 |  |  |  | 112 | 8.2 | 2370 | 92.4 | 231 |  | 2.4 |  |  |  | 268 | 7.85 | 11630 | 59.4 | 231.66 |  | 39.6 | [13 empty] | 23 | 7.97 | 6270 | 34.2 | 109.44 |  | 23.2 |  |  |  | 356 | 7.68 | 4180 | 146 | 372.3 |  | 33.2 |  |  |  | 176 | 8.01 | 6060 | 28.4 | 101 |  | 41.4 |  |  |  | 34 | 7.71 | 474 | 32.4 | 90 |  | 3.7 |  |  |  | 18 | 8.04 | 659 | 12 | 43 |  | 14 | [23 empty] | 16 | 8.68 | 3970 | 41.4 | 128.34 |  | 8.3 |  |  |  | 21 | 3.04 | 1008 | 52.2 | 156.6 |  | 13.5
2021-01-29 | 5078 | [10 empty] | 2702 | 8.54 | 2560 | 18.5 | 64.75 |  | 11.7 | [13 empty] | 59 | 8.52 | 4120 | 19 | 52 |  | 11 |  |  |  | 465 | 7.94 | 4660 | 63.1 | 201.92 |  | 19.5 |  |  |  | 296 | 8.04 | 5800 | 29.5 | 106.2 |  | 31 |  |  |  | 110 | 8.26 | 2440 | 95.1 | 237.75 |  | 2.2 |  |  |  | 292 | 8.06 | 9800 | 52.6 | 205.14 |  | 29.5 | [13 empty] | 470 | 7.97 | 6270 | 34.2 | 109.44 |  | 24.2 |  |  |  | 478 | 7.65 | 4820 | 174 | 443.7 |  | 38.1 |  |  |  | 160 | 7.93 | 5880 | 29.3 | 105.6 |  | 41.6 | [43 empty] | 25 | 8.69 | 4010 | 43.7 | 135.5 |  | 7.6 |  |  |  | 21 | 3.11 | 4570 | 53.1 | 159.3 |  | 36
2021-01-30 | 5521 | [10 empty] | 2786 | 8.41 | 2770 | 24.3 | 85.05 |  | 11.6 |  |  |  | 95 | 8.24 | 8080 | 17 | 68 |  | 9 |  |  |  | 78 | 8.34 | 2890 | 11.2 | 48.2 |  | 10.7 |  |  |  | 476 | 8.14 | 4190 | 52 | 166.4 |  | 17.5 |  |  |  | 359 | 8.05 | 6230 | 72.7 | 261.72 |  | 53.5 |  |  |  | 118 | 8.12 | 2410 | 90.4 | 226 |  | 2.1 |  |  |  | 192 | 7.65 | 3120 | 18.7 | 72.93 |  | 13.1 | [13 empty] | 480 | 7.78 | 4580 | 30.7 | 98.2 |  | 15.8 |  |  |  | 419 | 7.73 | 4230 | 147 | 374.85 |  | 33.4 |  |  |  | 300 | 8.07 | 4720 | 23.4 | 84.2 |  | 35.5 |  |  |  | 109 | 7.35 | 490 | 56 | 158 |  | 3 | [23 empty] | 62 | 7.45 | 3900 | 6.4 | 25.6 |  | 0.9 |  |  |  | 25 | 8.46 | 4000 | 39.4 | 122.1 |  | 7.4 |  |  |  | 22
2021-01-31 | 5112 | [10 empty] | 2747 | 8.51 | 2580 | 23 | 80.5 |  | 11.6 | [13 empty] | 49 | 8.34 | 2890 | 11.2 | 48.2 |  | 10.7 |  |  |  | 478 | 7.96 | 4430 | 60.9 | 194.88 |  | 20.9 |  |  |  | 349 | 7.92 | 5420 | 42.4 | 152.64 |  | 40.7 |  |  |  | 118 | 8.14 | 2350 | 91.5 | 228.75 |  | 2.2 |  |  |  | 216 | 7.5 | 2190 | 37.2 | 145.08 |  | 26.8 | [13 empty] | 469 | 7.96 | 5300 | 30.3 | 96.9 |  | 19.5 |  |  |  | 341 | 7.83 | 4690 | 172 | 438.6 |  | 39.9 |  |  |  | 222 | 8.03 | 4530 | 23.1 | 83.2 |  | 41.2 |  |  |  | 63 | 7.35 | 490 | 56.4 | 158 |  | 2.9 |  |  |  | 10 | 8.04 | 659 | 12 | 43 |  | 14 | [23 empty] | 26 | 8.63 | 3900 | 37.7 | 117 |  | 6.9 |  |  |  | 24
2021-02-01 | 5405 | [10 empty] | 2728 | 8.43 | 2590 | 22 | 77 |  | 13.7 | [13 empty] | 91 | 8.34 | 2890 | 10.9 | 46.8 |  | 10 |  |  |  | 452 | 8.09 | 4280 | 57.9 | 185.28 |  | 20.2 |  |  |  | 387 | 8.22 | 5630 | 64.2 | 231.12 |  | 50.9 |  |  |  | 117 | 8.29 | 2340 | 94.5 | 236.25 |  | 2.2 |  |  |  | 319 | 7.94 | 7440 | 28.2 | 109.98 |  | 22.1 | [13 empty] | 489 | 8.27 | 6700 | 26.2 | 84 |  | 24.4 |  |  |  | 495 | 7.94 | 3330 | 114 | 290.7 |  | 27.3 |  |  |  | 225 | 8.01 | 4480 | 22.3 | 71 |  | 45.8 | [33 empty] | 44 | 7.45 | 4100 | 5.5 | 24 |  | 1 |  |  |  | 31 | 8.7 | 3880 | 40.3 | 125 |  | 7.3 |  |  |  | 27 | 7.36 | 8850 | 63.2 | 189.6 |  | 29.2
2021-02-02 | 5157 | [10 empty] | 2615 | 8.48 | 2220 | 16.6 | 58.1 |  | 11.2 | [13 empty] | 85 | 8.3 | 3270 | 12.9 | 53 |  | 12.8 |  |  |  | 445 | 7.97 | 4820 | 59.5 | 190.4 |  | 18.4 |  |  |  | 406 | 7.64 | 3840 | 53.4 | 192.24 |  | 32.2 |  |  |  | 117 | 8.08 | 2550 | 94.2 | 235.5 |  | 2.4 |  |  |  | 275 | 7.61 | 3870 | 17.6 | 68.64 |  | 17 | [13 empty] | 468 | 7.29 | 5450 | 14.9 | 48 |  | 19.3 |  |  |  | 432 | 7.78 | 4540 | 136 | 346.8 |  | 32.8 |  |  |  | 261 | 7.95 | 4010 | 20.3 | 73.1 |  | 41 |  |  |  | 23 | 7.35 | 490 | 56 | 158 |  | 3 | [33 empty] | 18 | 8.58 | 4200 | 46 | 143 |  | 8.1 |  |  |  | 12 | 7.36 | 9980 | 66.2 | 198.6 |  | 29
2021-02-03 | 5354 | [10 empty] | 2678 | 8.4 | 2390 | 27.6 | 96.6 |  | 13.3 |  |  |  | 51 | 8.24 | 7610 | 17 | 68 |  | 12 |  |  |  | 83 | 8.3 | 3270 | 12.9 | 53 |  | 12.8 |  |  |  | 451 | 7.8 | 3820 | 47.8 | 152.96 |  | 14.5 |  |  |  | 424 | 7.33 | 3290 | 63.9 | 230.04 |  | 32.3 |  |  |  | 115 | 8.08 | 2500 | 93.5 | 233.75 |  | 2.3 |  |  |  | 265 | 7.76 | 6230 | 33.2 | 129.48 |  | 24.6 | [13 empty] | 492 | 7.35 | 5250 | 13.8 | 44.2 |  | 18.6 |  |  |  | 419 | 7.69 | 3910 | 115 | 293.25 |  | 27.5 |  |  |  | 310 | 7.9 | 4090 | 20.1 | 64 |  | 44.6 | [13 empty] | 18 | 8.34 | 6060 | 9.2 | 34.4 |  | 20.7 | [23 empty] | 22 | 8.58 | 4200 | 46 | 143 |  | 8.1 |  |  |  | 26 | 3.66 | 4110 | 53.8 | 161.4 |  | 30.5
2021-02-04 | 7967 | 2853 | 7.43 | 688 | 5.7 | 17.1 |  | 2.7 |  |  |  | 2683 | 8.46 | 2060 | 14.2 | 49.7 |  | 10.2 | [13 empty] | 81 | 8.3 | 3270 | 12.9 | 53 |  | 12.8 |  |  |  | 630 | 7.75 | 3500 | 43 | 137.6 |  | 12.9 |  |  |  | 439 | 7.56 | 3040 | 46.8 | 168.48 |  | 27.1 |  |  |  | 112 | 8.05 | 2380 | 92.2 | 230.5 |  | 2.3 |  |  |  | 257 | 7.78 | 7400 | 36.9 | 143.91 |  | 24 | [13 empty] | 36 | 7.23 | 4960 | 11 | 35 |  | 18.6 |  |  |  | 498 | 8.06 | 3950 | 106 | 270.3 |  | 28 |  |  |  | 251 | 7.93 | 3920 | 21 | 75.6 |  | 41.9 | [13 empty] | 13 | 8.34 | 6060 | 9.2 | 34.4 |  | 20.7 | [13 empty] | 56 | 7.45 | 4100 | 6 | 24 |  | 0.6 |  |  |  | 33 | 8.82 | 4080 | 44.9 | 139 |  | 7.4 |  |  |  | 25 | 4.44 | 4040 | 49.6 | 148.8 |  | 22.4
2021-02-05 | 7090 | 2199 | 8.21 | 1839 | 5.8 | 17.4 |  | 3.3 |  |  |  | 2631 | 8.47 | 2260 | 16.9 | 59.15 |  | 9.4 | [13 empty] | 75 | 8.3 | 3270 | 12.9 | 53 |  | 12.8 |  |  |  | 617 | 7.91 | 4150 | 50.6 | 161.92 |  | 13.4 |  |  |  | 504 | 7.69 | 3420 | 58.8 | 211.68 |  | 32.1 |  |  |  | 89 | 8.06 | 2460 | 91.2 | 228 |  | 2.2 |  |  |  | 245 | 7.97 | 6710 | 73 | 284.7 |  | 33.9 | [13 empty] | 82 | 7.81 | 4550 | 10.8 | 35 |  | 14.4 |  |  |  | 327 | 7.85 | 4880 | 137.1 | 349.605 |  | 33.2 |  |  |  | 270 | 8.01 | 5710 | 93.3 | 336 |  | 39.2 | [43 empty] | 25 | 8.52 | 4140 | 49.5 | 154 |  | 8.1 |  |  |  | 26 | 4.44 | 4040 | 49.6 | 148.8 |  | 22.4
2021-02-06 | 6360 | 2147 | 8.26 | 1726 | 5.2 | 15.6 |  | 3.1 |  |  |  | 2681 | 8.5 | 2050 | 12.3 | 43.05 |  | 8.2 | [13 empty] | 78 | 8.3 | 3270 | 12.9 | 53 |  | 12.8 |  |  |  | 535 | 7.82 | 4480 | 57.8 | 184.96 |  | 14.8 |  |  |  | 377 | 7.83 | 3160 | 34.8 | 125.28 |  | 22.5 | [13 empty] | 7 | 7.62 | 14670 | 441.6 | 1083 | 309.4 | 313 | [13 empty] | 94 | 7.48 | 4310 | 11.3 | 36 |  | 15 |  |  |  | 139 | 7.39 | 4940 | 131.7 | 335.835 |  | 34.2 |  |  |  | 245 | 8.17 | 3620 | 110.9 | 399 |  | 39.2 | [43 empty] | 30 | 8.56 | 4100 | 45.4 | 141 |  | 7.6 |  |  |  | 27 | 7.2 | 8280 | 62.3 | 186.9 |  | 56.2
2021-02-07 | 7767 | 3643 | 8.14 | 1633 | 4.8 | 14.4 |  | 3.3 | 0.2 |  |  | 2488 | 8.52 | 2040 | 13.8 | 48.3 |  | 7.8 | [13 empty] | 90 | 8.29 | 6860 | 13 | 55.9 |  | 9.8 |  |  |  | 443 | 7.86 | 4300 | 56.7 | 181.44 |  | 16.7 |  |  |  | 450 | 7.82 | 3940 | 42.1 | 151.56 |  | 33.9 | [13 empty] | 307 | 6.95 | 2790 | 16.3 | 63.57 |  | 25 | [13 empty] | 85 | 7.55 | 4020 | 10 | 32 |  | 14.5 | [13 empty] | 199 | 7.92 | 3200 | 24.6 | 88.6 |  | 31.9 | [13 empty] | 10 | 8.34 | 6060 | 9 | 34 |  | 21 | [23 empty] | 31 | 8.54 | 3950 | 48.6 | 151 |  | 6.9 |  |  |  | 21 | 7.2 | 8280 | 62.5 | 187.5 |  | 56
2021-02-08 | 8152 | 4688 | 8.31 | 1657 | 5.8 | 17.4 |  | 2.8 |  |  |  | 1993 | 8.47 | 2360 | 13.8 | 48.3 |  | 8.4 | [13 empty] | 101 | 8.29 | 2370 | 10.1 | 43.4 |  | 9.7 |  |  |  | 371 | 7.75 | 4120 | 42.3 | 135.36 |  | 14.3 |  |  |  | 527 | 7.94 | 4510 | 42.1 | 151.56 |  | 36.6 | [13 empty] | 239 | 7.23 | 3630 | 12.3 | 47.97 |  | 30.6 | [13 empty] | 79 | 7.31 | 4000 | 9.6 | 30.7 |  | 14.4 | [13 empty] | 116 | 8.03 | 3260 | 27.4 | 98.6 |  | 34.8 | [13 empty] | 2 | 8.34 | 6060 | 9 | 34 |  | 21 | [23 empty] | 12 | 8.54 | 3950 | 49 | 151 |  | 7 |  |  |  | 24 | 8.6 | 4020 | 48.5 | 145.5 |  | 7.4
2021-02-09 | 10143 | 5911 | 8.05 | 1720 | 5.3 | 15.9 |  | 4.3 |  |  |  | 2739 | 8.47 | 1930 | 14.1 | 49.35 |  | 9.8 | [13 empty] | 171 | 8.26 | 2690 | 12.1 | 47.2 |  | 11.9 |  |  |  | 408 | 8.08 | 3170 | 40.8 | 130.56 |  | 15.2 |  |  |  | 558 | 7.74 | 3340 | 58.4 | 210.24 |  | 38.7 | [13 empty] | 48 | 7.49 | 3660 | 12.6 | 49.14 |  | 29.8 | [13 empty] | 78 | 7.64 | 3590 | 11.5 | 36.8 |  | 13.8 | [13 empty] | 203 | 8.52 | 4010 | 50.4 | 156 |  | 7.8 | [13 empty] | 2 | 8.34 | 6060 | 9 | 34 |  | 21 | [23 empty] | 25 | 8.78 | 3990 | 47.8 | 148 |  | 7.1
2021-02-10 | 10114 | 5905 | 8.3 | 1663 | 5.8 | 17.4 |  | 4.7 |  |  |  | 2785 | 8.73 | 1969 | 14.5 | 50.75 |  | 11.6 | [13 empty] | 167 | 8.24 | 3370 | 14.2 | 61.2 |  | 14.5 |  |  |  | 73 | 8 | 2330 | 28 | 89.6 |  | 12 |  |  |  | 546 | 7.82 | 3710 | 52.1 | 187.56 |  | 38.2 | [13 empty] | 334 | 7.49 | 3660 | 12.6 | 49.14 |  | 30.8 | [13 empty] | 66 | 7.42 | 6210 | 15.6 | 49.92 |  | 22.2 | [13 empty] | 191 | 8.59 | 3730 | 22.8 | 82.1 |  | 41.2 | [43 empty] | 22 | 8.45 | 3900 | 50.7 | 50.7 |  | 8.1 |  |  |  | 25 | 5.92 | 7420 | 58.6 | 175.8 |  | 45
2021-02-11 | 10385 | 6093 | 8.26 | 1665 | 7.8 | 23.4 |  | 4.8 |  |  |  | 2625 | 8.41 | 1981 | 13.9 | 48.65 |  | 11.6 | [13 empty] | 1 | 8.28 | 3040 | 12.1 | 59.3 |  | 12.8 |  |  |  | 546 | 7.88 | 4650 | 64.7 | 207.04 |  | 23.7 |  |  |  | 509 | 7.92 | 4150 | 69.7 | 250.92 |  | 48.5 | [13 empty] | 203 | 8.11 | 7880 | 29.1 | 113.49 |  | 39.7 | [13 empty] | 54 | 7.64 | 6640 | 15.9 | 50.88 |  | 23.2 |  |  |  | 102 | 7.17 | 4330 | 117.6 | 299.88 |  | 30.1 |  |  |  | 217 | 8.24 | 3460 | 18.2 | 65.5 |  | 44.1 | [43 empty] | 12 | 8.45 | 3900 | 50.7 | 50.7 |  | 8.1 |  |  |  | 23
2021-02-12 | 9449 | 6173 | 8.32 | 1648 | 4.8 | 14.4 |  | 4.2 |  |  |  | 1552 | 8.58 | 1920 | 13.7 | 47.95 |  | 9.7 | [23 empty] | 424 | 8.01 | 4270 | 67.1 | 214.72 |  | 25.4 |  |  |  | 617 | 8.07 | 3860 | 45.9 | 165.24 |  | 37.2 | [13 empty] | 428 | 7.99 | 4140 | 15.7 | 61.23 |  | 28.8 | [13 empty] | 60 | 8.2 | 7360 | 15.3 | 48.96 |  | 22.4 | [13 empty] | 156 | 8.28 | 3050 | 15.9 | 57.2 |  | 41.9 | [43 empty] | 17 | 8.68 | 4100 | 46.4 | 144 |  | 7.8 |  |  |  | 22
2021-02-13 | 8505 | 4390 | 8.26 | 1797 | 5.9 | 17.7 |  | 5.8 |  |  |  | 2176 | 8.61 | 2070 | 12.8 | 44.8 |  | 7.9 | [13 empty] | 132 | 8.32 | 3170 | 13.1 | 53.7 |  | 13.1 |  |  |  | 454 | 8.11 | 2850 | 37.5 | 120 |  | 14.1 |  |  |  | 486 | 7.81 | 3300 | 38.9 | 140.04 |  | 30.3 | [13 empty] | 470 | 7.95 | 4230 | 14.3 | 55.77 |  | 26.1 | [13 empty] | 60 | 8.2 | 7360 | 15.3 | 48.96 |  | 22.4 |  |  |  | 126 | 7.36 | 4160 | 101 | 257.55 |  | 26.2 |  |  |  | 174 | 8.06 | 2960 | 14 | 50.8 |  | 39.58 | [43 empty] | 14 | 8.68 | 4100 | 46.4 | 144 |  | 7.8 |  |  |  | 23
2021-02-14 | 7388 | 3056 | 8.39 | 2020 | 6.1 | 18.3 |  | 6.8 |  |  |  | 2370 | 8.28 | 2300 | 14.8 | 51.8 |  | 8.9 | [13 empty] | 141 | 8.32 | 3170 | 13.1 | 53.7 |  | 13.1 |  |  |  | 451 | 8.74 | 4240 | 57.1 | 182.72 |  | 17.3 |  |  |  | 611 | 8.16 | 4580 | 30.8 | 110.88 |  | 30.3 |  |  |  | 2 | [9 empty] | 382 | 8.17 | 8110 | 26.7 | 104.13 |  | 45.6 | [13 empty] | 65 | 8.2 | 7360 | 15.3 | 48.96 |  | 22.4 |  |  |  | 141 | 7.82 | 5930 | 144 | 367.2 |  | 36.2 |  |  |  | 136 | 7.46 | 3570 | 13.6 | 43.5 |  | 40.2 | [43 empty] | 12 | 8.68 | 4100 | 46.4 | 144 |  | 7.8 |  |  |  | 21
2021-02-15 | 8824 | 4773 | 8.33 | 1952 | 5.5 | 16.5 |  | 2.5 |  |  |  | 2210 | 8.62 | 2270 | 15.1 | 52.85 |  | 8.7 | [13 empty] | 159 | 8.13 | 3030 | 11.7 | 45.6 |  | 12 |  |  |  | 488 | 8.01 | 4600 | 65.8 | 210.56 |  | 18 |  |  |  | 436 | 8.22 | 5290 | 32.5 | 117 |  | 36.3 |  |  |  | 6 | 8.06 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 432 | 8.33 | 6890 | 23.1 | 90.09 |  | 45.3 | [13 empty] | 51 | 7.5 | 7340 | 15.5 | 49.6 |  | 22.6 |  |  |  | 125 | 7.61 | 4280 | 101 | 257.55 |  | 25.1 |  |  |  | 108 | 8.32 | 3790 | 15.1 | 54.4 |  | 44 | [43 empty] | 12 | 8.68 | 4100 | 46.4 | 144 |  | 7.8 |  |  |  | 24 | 6.78 | 9170 | 53.3 | 159.9 |  | 34.6
2021-02-16 | 9046 | 5093 | 8.07 | 1868 | 5.4 | 16.2 |  | 1.9 |  |  |  | 2546 | 8.33 | 2220 | 12.9 | 45.15 |  | 9.1 | [13 empty] | 141 | 8.13 | 3030 | 11.7 | 45.6 |  | 12 |  |  |  | 411 | 7.7 | 4480 | 58.7 | 187.84 |  | 17.6 |  |  |  | 465 | 7.94 | 4820 | 33.6 | 120.96 |  | 33.6 |  |  |  | 5 | 8.06 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 86 | 7.95 | 6850 | 24.1 | 93.99 |  | 48.6 | [13 empty] | 64 | 7.23 | 7180 | 11.9 | 38.1 |  | 17.8 |  |  |  | 177 | 7.48 | 3880 | 91 | 232.05 |  | 22.9 |  |  |  | 41 | 8.06 | 3790 | 13.7 | 43.8 |  | 41.7 | [43 empty] | 17 | 8.5 | 4060 | 51.2 | 159 |  | 7.3
2021-02-17 | 9621 | 5481 | 8.09 | 1884 | 5 | 15 |  | 2.9 |  |  |  | 2605 | 8.52 | 2120 | 12.7 | 44.45 |  | 8.3 | [13 empty] | 152 | 8.19 | 3110 | 12.5 | 51.3 |  | 14.3 |  |  |  | 460 | 7.96 | 4480 | 61.2 | 195.84 |  | 18.2 |  |  |  | 291 | 7.73 | 4240 | 77.2 | 277.92 |  | 47.5 |  |  |  | 1 | 8.06 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 237 | 7.67 | 4440 | 19.2 | 74.88 |  | 36.4 | [13 empty] | 64 | 7.5 | 7360 | 14.7 | 47 |  | 22.5 |  |  |  | 201 | 7.4 | 4910 | 125 | 318.75 |  | 31.1 |  |  |  | 113 | 8.3 | 3660 | 13.6 | 48.9 |  | 47.4 | [43 empty] | 16 | 8.5 | 4060 | 51.2 | 159 |  | 7.3
2021-02-18 | 9814 | 5697 | 8.14 | 1808 | 5.5 | 16.5 |  | 5.1 |  |  |  | 2795 | 8.58 | 2090 | 12.9 | 45.15 |  | 7.3 | [13 empty] | 134 | 8.19 | 3110 | 12.5 | 51.3 |  | 14.3 |  |  |  | 389 | 7.9 | 4720 | 64.4 | 206.08 |  | 17.2 |  |  |  | 207 | 7.64 | 2890 | 55.4 | 199.44 |  | 34.7 |  |  |  | 7 | 8.06 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 179 | 8.04 | 3230 | 13.2 | 51.48 |  | 26.8 | [13 empty] | 65 | 7.57 | 6860 | 14.1 | 45.1 |  | 22.1 |  |  |  | 227 | 7.51 | 3670 | 90 | 229.5 |  | 23.1 |  |  |  | 94 | 8.16 | 3570 | 13.5 | 48.6 |  | 52 | [43 empty] | 20 | 8.57 | 4030 | 48.3 | 150 |  | 6.3
2021-02-19 | 10254 | 5783 | 8.14 | 1963 | 5.9 | 17.7 |  | 7.8 |  |  |  | 2855 | 8.47 | 2000 | 11.9 | 41.65 |  | 7.5 | [13 empty] | 146 | 8.4 | 3160 | 12.1 | 47.2 |  | 13.9 |  |  |  | 293 | 8.11 | 5150 | 66 | 211.2 |  | 24 |  |  |  | 282 | 7.54 | 3540 | 88.3 | 317.88 |  | 50.8 |  |  |  | 3 | 8.06 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 405 | 8.08 | 4380 | 15.5 | 60.45 |  | 34.3 | [13 empty] | 62 | 7.38 | 7020 | 13 | 41.6 |  | 22.1 |  |  |  | 209 | 7.59 | 4750 | 110 | 280.5 |  | 29.7 |  |  |  | 191 | 8.11 | 3670 | 13.1 | 47.6 |  | 49 | [43 empty] | 25 | 8.77 | 4080 | 48.3 | 149.7 |  | 8
2021-02-20 | 9324 | 5731 | 8.15 | 1860 | 6.3 | 18.9 |  | 5.4 |  |  |  | 1871 | 8.27 | 1919 | 11.7 | 40.95 |  | 7.7 | [13 empty] | 126 | 7.99 | 3390 | 12 | 47 |  | 14 |  |  |  | 345 | 8.15 | 5080 | 66.1 | 211.52 |  | 26.4 |  |  |  | 241 | 7.67 | 3890 | 127 | 457.2 |  | 71.9 | [13 empty] | 381 | 8.03 | 5550 | 18.2 | 70.98 |  | 37.7 | [13 empty] | 68 | 7.27 | 6950 | 11.2 | 35.8 |  | 20.9 |  |  |  | 342 | 7.48 | 5200 | 120.1 | 306.255 |  | 31.5 |  |  |  | 130 | 8.14 | 3730 | 13.2 | 42.2 |  | 49.7 | [43 empty] | 39 | 8.55 | 4340 | 51.7 | 160.3 |  | 11.7 |  |  |  | 24 | 6.78 | 9170 | 53 |  |  | 35 | [43 empty] | 26 | 7.1 | 4660 | 31.6 | 158 |  | 117
2021-02-21 | 10032 | 5554 | 8.02 | 2030 | 5.2 | 15.6 |  | 3.6 |  |  |  | 2798 | 8.43 | 2090 | 13.6 | 47.6 |  | 8.2 | [13 empty] | 162 | 7.99 | 3390 | 12.7 | 52.1 |  | 16.2 |  |  |  | 320 | 8.01 | 5890 | 68.5 | 219.2 |  | 29.1 |  |  |  | 234 | 7.52 | 3790 | 82.5 | 297 |  | 52.6 |  |  |  | 1 | 8.05 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 386 | 8.05 | 6830 | 19.6 | 76.44 |  | 29.4 | [13 empty] | 52 | 7.27 | 6950 | 11 | 36 |  | 21 |  |  |  | 346 | 7.49 | 6000 | 132 | 336.6 |  | 34.8 |  |  |  | 106 | 8.09 | 3670 | 12.8 | 46.1 |  | 44.7 | [43 empty] | 36 | 8.4 | 4600 | 51.3 | 159 |  | 11.8 | [43 empty] | 27 | 6.51 | 12790 | 83.3 | 317 |  | 18.8 |  |  |  | 10 | 6.79 | 5250 | 36.9 | 163 |  | 132
2021-02-22 | 8323 | 4391 | 8.02 | 1960 | 6.3 | 18.9 |  | 5.3 |  |  |  | 2327 | 8.38 | 2080 | 13.2 | 46.2 |  | 9.4 | [23 empty] | 334 | 8.15 | 5360 | 66.5 | 212.8 |  | 24.4 |  |  |  | 305 | 7.72 | 4060 | 92.4 | 332.64 |  | 60.9 |  |  |  | 4 | 8.05 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 213 | 7.79 | 8080 | 21.4 | 83.46 |  | 22.5 | [13 empty] | 167 | 7.37 | 6280 | 9.9 | 31.7 |  | 17.3 |  |  |  | 384 | 7.48 | 5420 | 117 | 298.35 |  | 32.2 |  |  |  | 138 | 8.09 | 3670 | 12.8 | 46.1 |  | 44.7 | [43 empty] | 31 | 8.64 | 4570 | 51.1 | 158 |  | 11.5 | [43 empty] | 14 | 6.67 | 20220 | 157 | 597 |  | 32.9 |  |  |  | 15 | 6.84 | 4930 | 37.6 | 158 | 128 | 136
2021-02-23 | 8003 | 4305 | 8.1 | 1736 | 4.9 | 14.7 |  | 8.7 |  |  |  | 2243 | 8.44 | 2000 | 14.3 | 50.05 |  | 10.7 | [23 empty] | 463 | 8.19 | 5400 | 69.4 | 222.08 |  | 25.8 |  |  |  | 240 | 7.79 | 3800 | 106.7 | 384.12 | 40.7 | 68 |  |  |  | 11 | 8.05 | 2450 | 100 | 237 |  | 2 |  |  |  | 168 | 8.31 | 9350 | 29.5 | 115.05 |  | 14.7 | [13 empty] | 41 | 7.25 | 4630 | 8.6 | 27.5 |  | 12.9 |  |  |  | 321 | 7.58 | 4410 | 104 | 265.2 |  | 30.1 |  |  |  | 149 | 8 | 3390 | 12.2 | 39 |  | 39 | [43 empty] | 31 | 8.55 | 4480 | 53.9 | 167 |  | 11 | [43 empty] | 15 | 6.78 | 21200 | 170 | 612 |  | 38.2 |  |  |  | 16 | 6.85 | 4320 | 40.6 | 207 | 119 | 129
2021-02-24 | 8523 | 4374 | 8.1 | 1643 | 5.3 | 15.9 |  | 4.6 |  |  |  | 2215 | 8.34 | 2180 | 15.8 | 55.3 |  | 10.3 | [23 empty] | 462 | 8.15 | 4910 | 54.4 | 174.08 |  | 21 |  |  |  | 287 | 7.8 | 3010 | 48.4 | 174.24 |  | 31.5 |  |  |  | 78 | 8.11 | 2180 | 69.3 | 173 |  | 1.9 |  |  |  | 202 | 7.57 | 6720 | 19.5 | 76.05 |  | 12.3 | [13 empty] | 26 | 7.25 | 4630 | 8.6 | 27.5 |  | 12.9 |  |  |  | 409 | 7.53 | 3950 | 84.5 | 215.475 |  | 25.1 |  |  |  | 185 | 8.16 | 3010 | 10.2 | 36.7 |  | 26.2 | [13 empty] | 18 | 8.34 | 5910 | 9 | 34 |  | 19 | [13 empty] | 149 | 7.89 | 2960 | 9.9 | 39.6 |  | 4.4 |  |  |  | 26 | 8.8 | 4300 | 43 | 133 |  | 7.9 |  |  |  | 27 | 6.14 | 9960 | 42.5 | 216.8 |  | 36.8 | [33 empty] | 42 | 6.59 | 12000 | 163 | 489 |  | 37 |  |  |  | 23 | 7.01 | 3690 | 31.1 | 159 | 119 | 139
2021-02-25 | 10452 | 5714 | 8.07 | 1854 | 5.3 | 15.9 |  | 4.1 |  |  |  | 2877 | 8.1 | 2180 | 15.3 | 53.55 |  | 11 | [23 empty] | 493 | 7.79 | 5050 | 60.3 | 192.96 |  | 24 |  |  |  | 525 | 7.87 | 3780 | 61.5 | 221.4 |  | 42.7 |  |  |  | 112 | 8.04 | 2350 | 65 | 162.5 |  | 2.6 |  |  |  | 145 | 7.65 | 7480 | 22.9 | 89.31 |  | 12.6 | [13 empty] | 57 | 7.44 | 4050 | 7.4 | 23.7 |  | 10.9 |  |  |  | 245 | 7.53 | 3950 | 84.5 | 215.475 |  | 26.1 |  |  |  | 135 | 8.15 | 3130 | 10.3 | 37.1 |  | 29.6 |  |  |  | 2 | 7.35 | 490 | 56 | 158 |  | 3 | [33 empty] | 26 | 8.79 | 4320 | 37.7 | 119.9 |  | 6.9 | [43 empty] | 97 | 6 | 14000 | 154 | 452 |  | 32 |  |  |  | 24 | 7.314 | 3550 | 35.4 | 159.3 | 100 | 104
2021-02-26 | 11478 | 6272 | 8.07 | 1854 | 5.3 | 15.9 |  | 4.1 |  |  |  | 2730 | 8.42 | 1955 | 16.9 | 59.15 |  | 13.2 | [23 empty] | 552 | 7.77 | 4550 | 63.2 | 202.24 |  | 29 |  |  |  | 752 | 7.97 | 3300 | 38.1 | 137.16 |  | 34.3 |  |  |  | 110 | 8.15 | 2180 | 78.7 | 197 |  | 2.3 |  |  |  | 266 | 7.51 | 5090 | 17.3 | 67.47 |  | 14.3 | [13 empty] | 96 | 7.36 | 3210 | 9.8 | 31.36 |  | 11.1 |  |  |  | 163 | 8.21 | 2550 | 50.9 | 129.795 |  | 20.4 |  |  |  | 208 | 8.15 | 3130 | 10.3 | 37.1 |  | 29.6 | [13 empty] | 196 | 8.34 | 5910 | 9 | 34 |  | 19 | [23 empty] | 21 | 8.49 | 4120 | 49.3 | 153 |  | 8.7 | [43 empty] | 87 | 5.83 | 9100 | 78.9 | 300 |  | 25.3 |  |  |  | 25 | 7.24 | 3210 | 28.9 | 144 | 90.5 | 102
2021-02-27 | 10290 | 5739 | 8.02 | 1774 | 6.3 | 18.9 |  | 3.5 |  |  |  | 2617 | 8.4 | 1950 | 13.9 | 48.65 |  | 11.9 | [23 empty] | 387 | 7.87 | 4380 | 52.6 | 168.32 |  | 27.8 |  |  |  | 340 | 8.66 | 9920 | 83.4 | 300.24 |  | 29.4 |  |  |  | 113 | 8 | 2180 | 67.4 | 168.5 |  | 2 |  |  |  | 197 | 8.01 | 7190 | 21.3 | 83.07 |  | 20 | [13 empty] | 96 | 7.63 | 2820 | 15.1 | 48.32 |  | 7.1 |  |  |  | 175 | 7.55 | 3250 | 78 | 198.9 |  | 22.9 |  |  |  | 171 | 7.83 | 2930 | 78.8 | 252.2 |  | 13 |  |  |  | 37 | 6.83 | 751 | 95.6 | 267.7 |  | 11.9 |  |  |  | 225 | 6.89 | 3570 | 11.3 | 41.8 |  | 2.2 | [23 empty] | 28 | 8.49 | 4120 | 49.3 | 153 |  | 8.7 |  |  |  | 28 | 6.28 | 11330 |  | 269 | 27.2 | [34 empty] | 80 | 5.68 | 9720 | 95.7 | 373.2 |  | 27.5 |  |  |  | 57 | 7.24 | 3210 | 28.9 | 144 | 90.5 | 102
2021-02-28 | 10551 | 5621 | 7.67 | 2140 |  | 25 | 0.2 |  |  |  |  | 2615 | 8.3 | 2060 |  | 63 | 6 | [24 empty] | 390 | 7.69 | 4750 |  | 217 | 4.6 |  |  |  |  | 543 | 7.95 | 4740 |  | 123 | 29.5 |  |  |  |  | 114 | 7.96 | 2340 |  | 158 | 0.2 |  |  |  |  | 231 | 8.13 | 7950 |  | 107 | 3.9 | [14 empty] | 114 | 7.16 | 1865 |  | 107 | 5.2 |  |  |  |  | 318 | 7.39 | 3360 |  | 215 | 8.8 |  |  |  |  | 202 | 8.07 | 3350 |  | 241 | 14.6 | [14 empty] | 223 | 6.67 | 4750 |  | 328 | 15.4 | [24 empty] | 35 | 8.54 | 4390 |  | 199 | 1.6 | [44 empty] | 107 | 5.62 | 15040 |  | 1084 | 24.4 |  |  |  |  | 38 | 7.44 | 3130 |  | 139 | 56.3
2021-03-01 | 12212 | 5968 | 7.92 | 2400 |  | 38 | 1.1 |  |  |  |  | 2811 | 8.29 | 2210 |  | 48.2 | 0.4 | [14 empty] | 133 | 8.02 | 3720 |  | 65 | 0.6 |  |  |  |  | 473 | 7.79 | 5230 |  | 179 | 1.6 |  |  |  |  | 1129 | 7.82 | 4930 |  | 101 | 23.5 |  |  |  |  | 108 | 8.02 | 2520 |  | 95 | 0.11 |  |  |  |  | 216 | 7.08 | 7320 |  | 137 | 12.5 | [14 empty] | 294 | 7.07 | 1509 |  | 122 | 3.5 |  |  |  |  | 351 | 7.6 | 3780 |  | 208 | 8.4 |  |  |  |  | 224 | 7.82 | 3830 |  | 199 | 6.9 | [14 empty] | 228 | 6.5 | 5500 |  | 351 | 15.2 | [24 empty] | 33 | 8.56 | 4630 |  | 176 | 1.3 |  |  |  |  | 28 | 6.31 | 10000 |  | 262 | 29.5 | [14 empty] | 4 | [9 empty] | 8 | [9 empty] | 156 | 5.77 | 11430 |  | 638 | 15.9 |  |  |  |  | 48 | 7.24 | 2520 |  | 96 | 59.2
2021-03-02 | 11428 | 5971 | 7.66 | 2350 |  | 53 | 1.1 | 2.5 |  |  |  | 2793 | 8.38 | 2210 |  | 48.2 | 1.2 | 18.8 | [13 empty] | 61 | 8.34 | 3310 |  | 40.6 | 13.4 | 16.6 |  |  |  | 483 | 7.71 | 5320 |  | 175 | 4.1 | 56.4 |  |  |  | 622 | 7.5 | 3440 |  | 72.2 | 10.2 | 12 |  |  |  | 112 | 8.11 | 2480 |  | 129.4 | 1.1 | 2 |  |  |  | 224 | 7.83 | 7070 |  | 176 | 45.6 | 49.6 | [13 empty] | 195 | 7.2 | 1433 |  | 105.3 | 4.4 | 5 |  |  |  | 256 | 7.62 | 5330 |  | 320.5 | 14.5 | 27.3 |  |  |  | 225 | 8.02 | 3650 |  | 81.3 | 3 | 7.2 |  |  |  | 33 | 7.53 | 693 |  | 245.3 | 12.2 | 17.2 |  |  |  | 221 | 6.64 | 5070 |  | 416.8 | 13.8 | 25.2 | [23 empty] | 47 | 8.48 | 4570 |  | 153.5 | 2.6 | 9.4 |  |  |  | 8 | 7.04 | 9510 |  | 156.5 | 8.3 | [34 empty] | 133 | 3.56 | 5610 |  | 170 | 13.7 | 100 |  |  |  | 44 | 7.11 | 2650 |  | 90.3 | 78.5 | 83
2021-03-03 | 12747 | 7273 | 7.24 | 2430 | 7.7 | 23.1 | 0.3 | 1.3 |  |  |  | 2839 | 8.32 | 2220 | 17.1 | 59.85 | 3.2 | 16.2 | [13 empty] | 144 | 8.34 | 3310 |  | 40.6 | 13.4 |  |  |  |  | 539 | 7.68 | 5390 | 44.2 | 141.44 | 11.5 | 56.4 |  |  |  | 614 | 7.32 | 5100 | 107 | 385.2 | 30.5 | 36 |  |  |  | 112 | 7.95 | 2500 | 55.6 | 139 | 0.3 | 5.2 |  |  |  | 383 | 7.9 | 8910 | 18.4 | 71.8 | 7.1 | 34.8 | [13 empty] | 79 | 7.4 | 1062 | 23.1 | 73.9 | 3.3 | 3.6 |  |  |  | 181 | 7.46 | 4860 | 118.3 | 301.7 | 12.8 | 44 |  |  |  | 188 | 7.75 | 3700 | 27.5 | 88 | 5.8 | 32 | [13 empty] | 233 | 7.31 | 5230 | 83.4 | 267 | 12.2 | 22.4 | [23 empty] | 32 | 8.43 | 4550 | 46.8 | 145 | 1.3 | 8.4 |  |  |  | 27 | 7.04 | 9510 |  | 156.5 | 8.3 | [24 empty] | 9 | [9 empty] | 58 | 5.98 | 11070 | 85.8 | 343.2 | 15.2 | 33 |  |  |  | 36 | 7.06 | 2540 | 18.8 | 94 | 72.4 | 86
2021-03-04 | 9825 | 4327 | 7.16 | 2460 |  | 50 | 1.4 |  |  |  |  | 2882 | 8.26 | 2170 |  | 56 | 2.3 | [14 empty] | 143 | 8.38 | 3600 |  | 60 | 13.8 |  |  |  |  | 418 | 7.92 | 5200 |  | 184 | 1.6 |  |  |  |  | 641 | 7.71 | 3520 |  | 143 | 20.4 |  |  |  |  | 116 | 7.89 | 2440 |  | 149 | 0.4 |  |  |  |  | 452 | 7.6 | 6490 |  | 75 | 2.4 | [14 empty] | 95 | 7.81 | 2070 |  | 83 | 4 |  |  |  |  | 259 | 7.63 | 4060 |  | 278 | 9.8 |  |  |  |  | 209 | 7.88 | 3230 |  | 89 | 5.4 |  |  |  |  | 66 | 7.41 | 582 |  | 86 | 5.4 |  |  |  |  | 88 | 7.01 | 5190 |  | 360 | 11.8 | [24 empty] | 35 | 8.38 | 4390 |  | 194 | 1.9 | [34 empty] | 10 | 5.88 | 9040 |  | 1077 | 94.3 |  |  |  |  | 43 | 5.95 | 15120 |  | 850 | 28.4 |  |  |  |  | 41 | 6.37 | 2800 |  | 132 | 83.2
2021-03-05 | 11388 | 5562 | 7.72 | 2390 | 5.3 | 15.9 |  | 11.1 |  |  |  | 2926 | 8.38 | 2090 | 14.6 | 51.1 |  | 23.2 |  |  |  | 70 | 8.7 | 7080 | 10.9 | 44.69 |  | 5.6 | [13 empty] | 397 | 7.62 | 4880 | 50.8 | 162.56 |  | 70.7 |  |  |  | 807 | 7.6 | 3160 | 22.9 | 82.44 |  | 25 |  |  |  | 119 | 8.2 | 2260 | 56.8 | 142 |  | 2.6 |  |  |  | 335 | 7.75 | 5660 | 21.6 | 84.24 |  | 36.1 | [13 empty] | 212 | 7.81 | 2070 |  | 83 | 4 |  |  |  |  | 206 | 7.78 | 3530 | 136 | 346.8 |  | 40.9 |  |  |  | 201 | 7.87 | 3110 | 23.9 | 76.48 |  | 21.3 |  |  |  | 54 | 7.41 | 582 |  | 86 | 5.4 |  |  |  |  | 141 | 7.09 | 5240 | 84.9 | 314.13 |  | 23.7 | [13 empty] | 152 | [9 empty] | 31 | 8.43 | 4290 | 21.9 | 67.89 |  | 10 | [33 empty] | 9 | 6.07 | 8410 | 123 | 689 |  | 143.3 |  |  |  | 114 | 5.82 | 15190 | 131 | 499 |  | 61.8 |  |  |  | 52 | 6.92 | 2870 |  |  |  | 90.7
2021-03-06 | 12510 | 7182 | 7.89 | 2160 | 9 | 27 | 0.4 |  |  |  |  | 2908 | 8.35 | 2110 | 11.8 | 41.3 |  | 16 | [23 empty] | 355 | 7.72 | 5120 | 46.1 | 147.52 |  | 82.4 |  |  |  | 611 | 7.52 | 3000 | 63 | 226.8 |  | 25.5 |  |  |  | 118 | 8.14 | 2330 | 59.5 | 148.75 |  | 1.7 |  |  |  | 287 | 7.6 | 4550 | 13.2 | 51.48 |  | 13.6 | [13 empty] | 199 | 6.88 | 7100 | 21.8 | 69.76 |  | 16.3 |  |  |  | 246 | 7.72 | 3390 | 95.3 | 243.015 |  | 32.5 |  |  |  | 262 | 8.31 | 3070 | 16.1 | 51.52 |  | 20.8 | [13 empty] | 65 | 7.12 | 5690 | 91.5 | 338.55 |  | 19.1 | [13 empty] | 97 | 7.96 | 5810 | 4.3 | 17.2 |  | 0.8 |  |  |  | 35 | 8.42 | 4370 | 37.5 | 116.25 |  | 6.2 | [33 empty] | 10 | 6.15 | 8910 |  | 819 | 137 |  |  |  |  | 74 | 5.66 | 8800 |  | 378 |  | 12.3 |  |  |  | 61 | 6.96 | 2580 |  | 85.8 | 69.1
2021-03-07 | 12960 | 6726 | 7.97 | 2000 | 4.5 | 13.5 |  | 5.6 |  |  |  | 2815 | 8.47 | 2060 | 12.1 | 42.35 |  | 15.7 |  |  |  | 284 | 8.7 | 7080 | 10.9 | 44.69 |  | 7.6 | [13 empty] | 483 | 7.87 | 4790 | 42.9 | 137.28 |  | 82.4 |  |  |  | 616 | 7.81 | 4020 | 28.3 | 101.88 |  | 28.5 |  |  |  | 114 | 8.17 | 2230 | 55.6 | 139 |  | 1.7 |  |  |  | 423 | 7.84 | 4110 | 12.1 | 47.19 |  | 23.9 | [13 empty] | 302 | 6.78 | 8440 | 21.9 | 70.08 |  | 19 |  |  |  | 353 | 7.79 | 3470 | 97.4 | 248.37 |  | 23.3 |  |  |  | 268 | 8.07 | 3830 | 13.7 | 43.84 |  | 32.5 |  |  |  | 60 | 7.6 | 542 | 16.5 | 46.2 |  | 6.8 |  |  |  | 198 | 7.23 | 5000 | 87.6 | 324.12 |  | 18.3 | [13 empty] | 186 | 8.01 | 5950 | 3.6 | 14.4 |  | 0.5 |  |  |  | 32 | 8.42 | 4370 | 37.5 | 116.25 |  | 7.2 | [33 empty] | 8 | 6.14 | 8280 | 140 | 630 |  | 193 |  |  |  | 47 | 5.97 | 10810 | 85.1 | 227 |  | 21.4 |  |  |  | 45 | 7.16 | 2560 | 20 | 104 |  | 69.6
2021-03-08 | 12809 | 6473 | 7.71 | 1974 | 5 | 15 |  | 8.4 |  |  |  | 2893 | 8.4 | 2160 | 18.3 | 64.05 |  | 25.6 |  |  |  | 283 | 8.33 | 6570 | 11.8 | 48.38 |  | 4 | [13 empty] | 480 | 8.12 | 4870 | 43.3 | 138.56 |  | 81.7 |  |  |  | 464 | 7.8 | 3150 | 44.8 | 161 |  | 26.7 |  |  |  | 110 | 8.18 | 2210 | 58.9 | 147 |  | 1.6 |  |  |  | 437 | 8.14 | 6350 | 14.8 | 57.72 |  | 35.8 | [13 empty] | 273 | 6.96 | 9620 | 23.4 | 75 |  | 23.3 |  |  |  | 520 | 7.5 | 3210 | 101 | 258 |  | 24.2 |  |  |  | 299 | 8 | 3230 | 17.6 | 63.4 |  | 42.7 | [13 empty] | 203 | 7.17 | 5200 | 86.7 | 321 |  | 20.5 | [13 empty] | 235 | 7.81 | 6720 | 3.6 | 14.4 |  | 0.5 |  |  |  | 27 | 8.42 | 4370 | 37.5 | 116.25 |  | 8.2 | [33 empty] | 9 | 6.14 | 7710 | 128 | 858 | 100 | 159 |  |  |  | 49 | 5.83 | 12650 | 119 | 452 |  | 30 |  |  |  | 54 | 6.4 | 3040 | 25.7 | 135 |  | 80.4
2021-03-09 | 13192 | 6668 | 7.94 | 2460 | 17.3 | 51.9 |  | 11.6 |  |  |  | 2916 | 8.24 | 2930 | 13.4 | 46.9 |  | 15.8 |  |  |  | 381 | 8.08 | 6100 | 10.2 | 41.82 |  | 3.2 |  |  |  | 128 | 8.08 | 3720 | 14 | 51 |  | 15 |  |  |  | 482 | 7.9 | 3880 | 41.1 | 131.52 |  | 68.4 |  |  |  | 418 | 7.87 | 3600 | 51.3 | 184.68 |  | 44.8 |  |  |  | 115 | 8.15 | 2110 | 69.7 | 174.25 |  | 1.8 |  |  |  | 407 | 8.17 | 5480 | 15.4 | 60.06 |  | 52.7 | [13 empty] | 351 | 7.36 | 8230 | 21.8 | 69.76 |  | 21 |  |  |  | 570 | 8.07 | 3190 | 117 | 298.35 |  | 26.7 |  |  |  | 266 | 7.71 | 3530 | 35.1 | 112.32 |  | 42.6 | [13 empty] | 225 | 7.17 | 4880 | 101 | 373.7 |  | 24.1 | [13 empty] | 108 | 7.9 | 5700 | 9.5 | 38 |  | 6.1 |  |  |  | 30 | 8.42 | 4370 | 37.5 | 116.25 |  | 9.2 |  |  |  | 32 | 5.9 | 8940 | 36.3 | 182 |  | 20.8 | [24 empty] | 6.19 | 7440 | 160 | 832 |  | 230 |  |  |  | 42 | 5.94 | 12130 | 121 | 460 |  | 29.7 |  |  |  | 53 | 7.01 | 3050 | 31.7 | 158 |  | 105
2021-03-10 | 13477 | 7733 | 7.74 | 1870 | 5.8 | 17.4 |  | 6 |  |  |  | 2869 | 8.37 | 2110 | 14.5 | 50.75 |  | 15.9 |  |  |  | 453 | 8.46 | 6050 | 18.9 | 77.49 |  | 6.1 |  |  |  | 1 | 8.08 | 3720 | 14 | 51 |  | 15 |  |  |  | 562 | 7.88 | 4620 | 50.5 | 161.6 |  | 68.4 |  |  |  | 417 | 7.82 | 3740 | 80.2 | 288.72 |  | 53.2 |  |  |  | 114 | 8.16 | 2090 | 69 | 172.5 |  | 2 |  |  |  | 297 | 7.86 | 4620 | 20.9 | 81.51 |  | 45.5 | [13 empty] | 145 | 7.31 | 7260 | 20.3 | 64.96 |  | 19.3 |  |  |  | 373 | 7.9 | 3380 | 140 | 357 |  | 30.9 |  |  |  | 142 | 7.85 | 3670 | 47 | 150.4 |  | 55.6 |  |  |  | 58 | 7.61 | 732 | 47.5 | 133 |  | 30.9 |  |  |  | 233 | 6.16 | 4930 | 95.8 | 354.46 |  | 24.8 | [23 empty] | 29 | 8.64 | 4020 | 41.5 | 128.65 |  | 6 | [43 empty] | 51 | 5.8 | 12480 | 121 | 460 |  | 28.9
2021-03-11 | 13554 | 7024 | 7.75 | 1967 | 6.8 | 20.4 |  | 7.1 |  |  |  | 2883 | 8.34 | 2160 | 14.5 | 50.75 |  | 14.9 |  |  |  | 408 | 8.46 | 7880 | 41.9 | 171.79 |  | 11.6 |  |  |  | 126 | 8.08 | 3720 | 14 | 51 |  | 15 |  |  |  | 580 | 7.51 | 5080 | 52 | 166.4 |  | 75.2 |  |  |  | 539 | 7.55 | 3300 | 54 | 194.4 |  | 34.1 |  |  |  | 132 | 8.01 | 2330 | 71.8 | 179.5 |  | 1.8 |  |  |  | 137 | 7.75 | 4780 | 13.3 | 51.87 |  | 32.1 | [13 empty] | 312 | 7.07 | 7860 | 18.2 | 58.24 |  | 18.2 |  |  |  | 557 | 7.72 | 3370 | 139 | 354.45 |  | 29.5 |  |  |  | 300 | 7.76 | 3930 | 29 | 92.8 |  | 52.3 | [13 empty] | 212 | 5.78 | 5650 | 88.9 | 328.93 |  | 23.5 | [13 empty] | 107 | 7.9 | 5700 | 10 | 38 |  | 6 |  |  |  | 28 | 8.54 | 4200 | 43.1 | 133.61 |  | 5.2 | [13 empty] | 29 | [29 empty] | 59 | 5.88 | 12450 | 115 | 437 |  | 26.5 |  |  |  | 121 | 7.01 | 3400 | 31 | 152 |  | 97
2021-03-12 | 14618 | 8074 | 7.41 | 2040 | 5.4 | 16.2 |  | 5 |  |  |  | 2938 | 8.36 | 2170 | 15.1 | 52.85 |  | 15.7 |  |  |  | 576 | 8.46 | 7880 | 41.9 | 171.79 |  | 12.6 |  |  |  | 163 | 8.08 | 3720 | 14 | 51 |  | 15 |  |  |  | 548 | 7.69 | 5010 | 53.2 | 170.24 |  | 72.2 |  |  |  | 567 | 7.5 | 2260 | 47.3 | 170.28 |  | 12.7 |  |  |  | 132 | 7.54 | 3220 | 124 | 310 |  | 36.6 |  |  |  | 391 | 7.54 | 6240 | 23.8 | 92.82 |  | 49 | [13 empty] | 287 | 7.04 | 8010 | 18.3 | 58.56 |  | 17.4 |  |  |  | 316 | 7.51 | 3220 | 132.2 | 337.11 |  | 27.2 |  |  |  | 240 | 7.76 | 3800 | 28.4 | 90.88 |  | 50.6 |  |  |  | 44 | 7.61 | 732 | 47.5 | 133 |  | 30.9 |  |  |  | 70 | 6.78 | 5500 | 91 | 336.7 |  | 23.3 | [13 empty] | 148 | 7.49 | 7770 | 5.4 | 22 |  | 0.5 |  |  |  | 29 | 8.78 | 4110 | 39.7 | 132 |  | 5.4 | [13 empty] | 40 | [29 empty] | 2 | 5.94 | 10720 | 97.7 | 391 |  | 22.7 |  |  |  | 53 | 6.69 | 3290 | 56.6 | 283 |  | 188
2021-03-13 | 14421 | 7923 | 7.65 | 1941 | 5.1 | 15.3 |  | 6.4 |  |  |  | 2936 | 8.26 | 2540 | 19.7 | 68.95 |  | 24.9 |  |  |  | 611 | 8.44 | 5590 | 17.6 | 72.16 |  | 9 | [13 empty] | 549 | 7.88 | 4410 | 45.9 | 146.88 |  | 64.5 |  |  |  | 521 | 7.49 | 3730 | 101.7 | 366.12 |  | 55.1 |  |  |  | 133 | 7.98 | 2290 | 82.4 | 206 |  | 2 |  |  |  | 217 | 7.57 | 3930 | 33.8 | 131.82 |  | 37.7 | [13 empty] | 267 | 7.16 | 7040 | 26.1 | 83.52 |  | 16.1 |  |  |  | 523 | 7.39 | 4500 | 235.4 | 600.27 |  | 47.5 |  |  |  | 206 | 7.87 | 3860 | 26.9 | 86.08 |  | 48.2 |  |  |  | 25 | 7.66 | 666 | 39.1 | 109.5 |  | 29.1 |  |  |  | 207 | 6.44 | 4720 | 74.7 | 276.39 |  | 21.4 | [13 empty] | 158 | 7.39 | 8010 | 5.8 | 23.3 |  | 0.5 |  |  |  | 19 | 8.44 | 4150 | 42.3 | 131.1 |  | 5.1 | [43 empty] | 72 | 6.29 | 5840 | 29.5 | 112 |  | 7.4 |  |  |  | 54 | 7.04 | 3630 | 37.8 | 189 |  | 117
2021-03-14 | 14703 | 7987 | 7.74 | 1928 | 5.7 | 17.1 |  | 5.7 |  |  |  | 2966 | 8.51 | 2190 | 15.5 | 54.25 |  | 14.7 |  |  |  | 688 | 8.44 | 5590 | 17.6 | 72.16 |  | 10 | [13 empty] | 553 | 7.69 | 4690 | 48.9 | 156.48 |  | 68.5 |  |  |  | 561 | 7.62 | 3940 | 94.2 | 339.12 |  | 57.7 |  |  |  | 133 | 7.58 | 3070 | 89.2 | 223 |  | 6.8 |  |  |  | 433 | 7.61 | 6070 | 20 | 78 |  | 43.2 | [13 empty] | 291 | 6.98 | 6990 | 22.7 | 72.64 |  | 13.7 |  |  |  | 538 | 7.53 | 4420 | 225 | 573.75 |  | 45.7 |  |  |  | 176 | 7.9 | 4080 | 28.8 | 92.16 |  | 53 | [13 empty] | 232 | 6.65 | 5320 | 89.2 | 330.04 |  | 20.4 | [23 empty] | 28 | 8.6 | 4210 | 44.1 | 137 |  | 5.1 | [13 empty] | 40 | 7.97 | 2390 | 11.4 |  |  | 12.3 | [23 empty] | 31 | 3.92 | 11870 | 112 | 426 |  | 24.6 |  |  |  | 46 | 6.82 | 3750 | 39.9 | 207 |  | 122
2021-03-15 | 14951 | 8250 | 7.4 | 1926 | 6.2 | 18.6 |  | 5.6 |  |  |  | 3020 | 8.25 | 2352 | 10.5 | 36.75 |  | 10.9 |  |  |  | 708 | 8.13 | 4960 | 11.5 | 47.15 |  | 8.2 | [13 empty] | 336 | 7.29 | 5330 | 47.1 | 150.72 |  | 61.2 |  |  |  | 549 | 7.56 | 2760 | 77 | 277.2 |  | 19.8 |  |  |  | 97 | 7.28 | 4230 | 92.2 | 230.5 |  | 6.9 |  |  |  | 284 | 7.89 | 2630 | 7.1 | 27.69 |  | 15.8 | [13 empty] | 324 | 7.14 | 6170 | 29.8 | 95.36 |  | 34.2 |  |  |  | 618 | 7.63 | 8240 | 189 | 481.95 |  | 42.3 |  |  |  | 266 | 7.8 | 4190 | 26.2 | 83.84 |  | 53.9 |  |  |  | 11 | 7.66 | 666 | 39 | 110 |  | 30 |  |  |  | 93 | 6.42 | 5720 | 92.3 | 341.51 |  | 24.1 | [13 empty] | 259 | 7.27 | 8250 | 4.2 | 16.8 |  | 0.5 |  |  |  | 22 | 8.6 | 4210 | 44 | 137 |  | 5 | [43 empty] | 60 | 6.06 | 12460 | 149 | 566 |  | 28.3 |  |  |  | 54 | 6.84 | 3850 | 44.9 | 258 |  | 133

## 公用消耗
江西省彭泽县矶山污水厂
月份 | 公用消耗 | [29 empty] | 备注
| 处理 水量 | 工业用电 |  | 工业用水 |  | 蒸汽消耗 |  | 药剂消耗 | [20 empty] | 费用合计 | 吨水 成本
|  | 电量 | 金额 | 用量 | 金额 | 用量 | 金额 | NaOH |  | KH2PO4 |  | 甲醇 |  | 葡萄糖（固） |  | 50%葡萄糖 |  | PAC(固体) |  | 10%PAC |  | PAM |  | 活性炭 |  | 液氧 |  | 合计
| m3 | kW.h | 元 | m3 | 元 | m3 | 元 | kg | 元 | kg | 元 | t | 元 | t | 元 | t | 元 | t | 元 | m3 | 元 | kg | 元 | t | 元 | t | 元 | 元 | 元 | 元/m3 | 工业用水自产，未统计用量
2019-11-01 | 97944 | 92604 | 55769.4 | / | 0 | 0 | 0 | 50 | 156.53 | 50 | 242.48 | 33.05 | 74922.56 | 2 | 6106.18 | 0 | 0 | 1.25 | 2192.28 | 94.8 | 43794.77 | 475 | 5884.96 | 5.4 | 31539.83 | 0 | 0 | 164839.59 | 220608.99 | 2.2524
2019-12-02 | 103845 | 133000 | 76608 | / | 0 | 162 | 32400 | 0 | 0 | 200 | 969.91 | 24.1 | 53550.2 | 4.63 | 14529.85 | 0 | 0 | 1.5 | 2746.94 | 86.42 | 39920.85 | 550 | 4716.49 | 7.9 | 46141.61 | 0 | 0 | 162575.85 | 271583.85 | 2.6153
2020-01-01 | 75489 | 254040 | 156158 | / | 0 | 845 | 169000 | 50 | 156.53 | 50 | 242.48 | 18.72 | 42045.31 | 1.85 | 5811.94 | 0 | 0 | 4.1 | 7562.53 | 43.22 | 19965.15 | 530 | 4144.54 | 1.7 | 9929.19 | 101.98 | 65880.88 | 155738.55 | 480896.55 | 6.3704
2020-02-01 | 24619 | 90320 | 55519 | / | 0 | 328 | 65600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.21 | 30096.08 | 1.52 | 4790.94 | 0 | 0 | 1.9 | 3504.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3504.43 | 23.99 | 15497.97 | 57394.01 | 178513.01 | 7.251 | 2月间歇运行
2020-03-01 | 106597 | 318680 | 195892 | / | 0 | 592 | 118400 | 100 | 268.9 | 180 | 848.67 | 14.07 | 30732.75 | 2 | 6283.19 | 4.3 | 8371.67 | 1.55 | 2859.01 | 70.64 | 30006.46 | 280 | 2227.14 | 2 | 11681.4 | 121.6 | 78556.03 | 171835.22 | 486127.22 | 4.5604
2020-04-01 | 107142 | 337720 | 207596 | / | 0 | 0 | 0 | 2925 | 7865.44 | 175 | 823.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.7 | 104548.53 | 0.1 | 184.45 | 84.24 | 35783.47 | 475 | 3712.73 | 2.44 | 14251.33 | 155.13 | 100216.45 | 263672.81 | 471268.81 | 4.3985 | 移液氧罐投加活性炭；电价优惠
2020-05-02 | 122906 | 402000 | 218681.19 | / | 0 | 0 | 0 | 625 | 1680.66 | 200 | 940.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 225840.4 | 0.6 | 1106.71 | 104.18 | 44253.58 | 425 | 2424.88 | 0 | 0 | 193.9 | 125263.28 | 399085.36 | 617766.55 | 5.0263
2020-06-01 | 126554 | 409760 | 229060.38 | / | 0 | 0 | 0 | 875 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 196637.91 | 1.5 | 2766.78 | 107.16 | 45519.42 | 450 | 3068.8 | 0 | 0 | 210.5 | 135987.21 | 383264.32 | 612324.7 | 4.8384
2020-07-02 | 145019 | 443480 | 272607 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 137260.5 | 0.5 | 880.3 | 105.17 | 44673.06 | 350 | 2930.68 | 0 | 0 | 201.33 | 130061.19 | 312875.05 | 585482.05 | 4.0373
2020-08-01 | 150477 | 415040 | 214485.99 | / | 0 | 0 | 0 | 100 | 256.64 | 950 | 4468.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.38 | 126805.04 | 0.05 | 88.03 | 96.27 | 40893.57 | 350 | 2930.68 | 0.66 | 3854.87 | 189.23 | 122246.36 | 298612.97 | 513098.96 | 3.4098 | 冷缺塔故障，臭氧停开，应急投加活性炭
2020-09-01 | 144252 | 383160 | 208433 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 85817.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.18 | 114461.82 | 200279.8 | 408712.8 | 2.8333 | 9月混凝沉淀池PAC、PAM停止投加
2020-10-01 | 146609 | 438798 | 226685 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6 | 80416 | 0 | 0 | 2.1 | 893 | 9 | 48 | 0.68 | 3972 | 193.22 | 124823 | 210104 | 436789 | 2.9793 | 10月因远邦药业排水异常，导致二沉池出水TOC>30mg/L,应急投加活性炭
2020-11-01 | 147191 | 465698 | 240579 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.55 | 104491.14 | 0 | 0 | 31.18 | 13258 | 87.5 | 469.12 | 4.4 | 25699.12 | 240.33 | 155257.99 | 298706.25 | 539285.25 | 3.6638 | 11月中旬兄弟药业排水TOC上涨15mg/L及排水TN>60mg/L。科苑、兴达排水TN>70mg/L。导致整体消耗量上涨
2020-12-01 | 163508 | 489010 | 252615.46 | / | 0 | 0 | 0 | 775 | 1988.94 | 200 | 940.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.8 | 113549.74 | 1.1 | 1936.67 | 74.26 | 31544.16 | 250 | 1867 | 4.34 | 25348.68 | 240.27 | 155216.82 | 330525.74 | 583141.2 | 3.5664
2021-01-01 | 145004 | 509868 | 277285.35 | / | 0 | 1533 | 306600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 44155.75 | 0 | 0 | 35.39 | 61071.24 | 0 | 0 | 70.14 | 29793.98 | 500 | 2654.87 | 1.2 | 7008.94 | 259.38 | 167564.07 | 312248.85 | 896134.2 | 6.1801 | 蒸汽费用园区结算
2021-02-01 | 243771 | 363818 | 197859.4 | / | 0 | 358 | 71600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.34 | 45096.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.65 | 4767.69 | 57.5 | 23205.85 | 300 | 1951 | 0 | 0 | 143.108 | 92450.63 | 167472 | 436931.4 | 1.7924

## 进出水量
江西省彭泽县矶山污水厂
月份 | 进出水量统计 | [6 empty] | 备注
| 企业排水 |  | 调节池出水 |  | 排水量 |  | 差值
| m3 | % | m3 | % | m3 | % | m3
2020-01-31 | 75489 | 16.78% | 75489 | 16.78% | 108659 | 24.15% | 33170 | 调节池出水无流量计，靠泵的功率换算的流量偏低，鉴于调节池液位变化不大，以企业水量作为调节池出水量
2020-02-01 | 24619 | 5.471% | 24619 | 5.471% | 23874 | 5.305% | -745
2020-03-02 | 106597 | 23.69% | 106597 | 23.69% | 137895 | 30.64% | 31298 | 出水巴歇尔槽选型偏大，存在误差，后期调整；另有臭氧除沫喷淋水进入系统
2020-04-03 | 107142 | 23.81% | 107142 | 23.81% | 128619 | 28.58% | 21477 | 出水巴歇尔槽选型偏大，存在误差，后期调整；另有臭氧除沫喷淋水进入系统
2020-05-01 | 122906 | 27.31% | 122906 | 27.31% | 148846 | 33.08% | 25940 | 企业各水表流量有误差；出水巴歇尔槽选型偏大，存在误差，下同。
2020-06-01 | 126554 | 28.12% | 126554 | 28.12% | 151430 | 33.65% | 24876
2020-07-02 | 145019 | 32.23% | 145019 | 32.23% | 163452 | 36.32% | 18433
2020-08-01 | 150477 | 33.44% | 150477 | 33.44% | 173832 | 38.63% | 23355
2020-09-01 | 144252 | 32.06% | 144252 | 32.06% | 159032 | 35.34% | 14780
2020-10-01 | 146609 | 32.58% | 146609 | 32.58% | 157752 | 35.06% | 11143
2020-11-01 | 147191 | 32.71% | 147191 | 32.71% | 156781 | 34.84% | 9590
2020-12-01 | 163508 | 36.34% | 163508 | 36.34% | 164023 | 36.45% | 515
2021-01-01 | 145004 | 32.22% | 145004 | 32.22% | 151510 | 33.67% | 6506
2021-02-01 | 243771 | 54.17% | 174862 | 38.86% | 212934 | 47.32% | -30837 | 进出水流量计正在校准中
2021-03-01
2021-04-01
2021-05-01
2021-06-01
2021-07-01
2021-08-01
2021-09-01
2021-10-01
2021-11-01

## 药剂消耗
江西省彭泽县矶山污水厂
日期 | 药剂\蒸汽消耗 | [11 empty] | 备注
| 片碱 | 磷酸氢二钾 | 葡萄糖（固） | 50%葡萄糖 | 甲醇 | 活性炭 | PAC固体 | 10%PAC液体 |  | PAM | 液态氧 | 蒸汽
| kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | kg/d | cm | m3/d | kg/d | kg/d | m3/d
2019-03-01 |  |  | 200 |  | 550 | 200
2019-03-02 |  |  | 200 |  | 500 | 175
2019-03-03 |  |  | 200 |  | 550 | 225
2019-03-04 |  |  | 200 |  | 675 | 150
2019-03-05 |  |  | 150 |  | 275 | 450
2019-03-06 |  |  | 175 |  | 725 | 675
2019-03-07 |  |  | 200 |  | 725 | 325
2019-03-08 |  |  | 150 |  | 675 | 250
2019-03-09 |  |  | 200 |  | 825 | 150
2019-03-10 |  |  | 200 |  | 1075 | 250
2019-03-11 |  |  | 200 |  | 200 | 125
2019-03-12 |  |  | 200 |  | 700 | 225
2019-03-13 |  |  | 200 |  | 725 | 150
2019-03-14 |  |  | 150 |  | 600 | 875
2019-03-15 |  |  | 100 |  | 875 | 475
2019-03-16 |  |  | 150 |  | 1031 | 575
2019-03-17 |  |  | 150 |  | 544 | 150
2019-03-18 |  |  | 100 |  | 458 | 150
2019-03-19 |  |  | 100 |  | 802 | 775
2019-03-20 |  |  | 150 |  | 859 | 350
2019-03-21 |  |  | 100 |  | 1089 | 575
2019-03-22 |  |  | 150 |  | 1031 | 800
2019-03-23 |  |  | 150 |  | 1089 | 125
2019-03-24 |  |  | 100 |  | 1031 | 250
2019-03-25 |  |  | 100 |  | 1117 | 575
2019-03-26 |  |  | 150 |  | 1089 | 450
2019-03-27 |  |  | 100 |  | 429 | 100
2019-03-28 |  |  | 100 |  | 917 | 700
2019-03-29 |  |  | 150 |  | 888 | 300
2019-03-30 |  |  | 100 |  | 888 | 225
2019-03-31 |  |  | 100 |  | 1175 | 225
2019-04-01 |  |  | 150 |  | 812.8204 | 175
2019-04-02 |  |  | 100 |  | 1190.2013 | 225
2019-04-03 |  |  | 100 |  | 1248.2599 | 400
2019-04-04 |  |  | 150 |  | 1219.2306 | 175
2019-04-05 |  |  | 100 |  | 1016.0255 | 175
2019-04-06 |  |  | 100 |  | 1306.3185 | 275
2019-04-07 |  |  | 150 |  | 1016.0255 | 350
2019-04-08 |  |  | 100 |  | 812.8204 | 200
2019-04-09 |  |  | 100 |  | 928.9376 | 350
2019-04-10 |  |  | 150 |  | 1451.465 | 475
2019-04-11 |  |  | 100 |  | 1451.465 | 200
2019-04-12 |  |  | 100 |  | 1277.2892 | 350
2019-04-13 |  |  | 100 |  | 928.9376 | 250
2019-04-14 |  |  | 100 |  | 1045.0548 | 200
2019-04-15 |  |  | 100 |  | 1132.1427 | 300
2019-04-16 |  |  | 150 |  | 1203.9902 | 175
2019-04-17 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 200
2019-04-18 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 275
2019-04-19 |  |  | 150 |  | 1146.6573 | 175
2019-04-20 |  |  | 100 |  | 1031.9916 | 175
2019-04-21 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 275
2019-04-22 |  |  | 150 |  | 974.6587 | 390
2019-04-23 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 200
2019-04-24 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 275
2019-04-25 |  |  | 100 |  | 1060.658 | 350
2019-04-26 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 200
2019-04-27 |  |  | 100 |  | 1117.9909 | 475
2019-04-28 |  |  | 100
2019-04-29 |  |  | 100
2019-04-30 |  |  | 100
2019-05-01 |  |  | 100 |  | 1490.6546 | 300
2019-05-02 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 400
2019-05-03 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 450
2019-05-04 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 325
2019-05-05 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 275
2019-05-06 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 325
2019-05-07 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 200
2019-05-08 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 200
2019-05-09 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 200
2019-05-10 |  |  | 100 |  | 745.3273 | 200
2019-05-11 |  |  | 100 |  | 1633.9867 | 175
2019-05-12 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 250
2019-05-13 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 225
2019-05-14 |  |  | 100 |  | 1490.6546 | 225
2019-05-15 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 250
2019-05-16 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 250
2019-05-17 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 200
2019-05-18 |  |  | 100 |  | 1375.9888 | 250
2019-05-19 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 325
2019-05-20 |  |  | 100 |  | 1519.321 | 225
2019-05-21 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 325
2019-05-22 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 275
2019-05-23 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 225
2019-05-24 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 250
2019-05-25 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 275
2019-05-26 |  |  | 100 |  | 1433.3217 | 225
2019-05-27 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 250
2019-05-28 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 275
2019-05-29 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 325
2019-05-30 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 325
2019-05-31 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 450
2019-06-01 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 600
2019-06-02 |  |  | 100 |  | 974.6587 | 425
2019-06-03 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 300
2019-06-04 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 200
2019-06-05 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 250
2019-06-06 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 225
2019-06-07 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 245
2019-06-08 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 300
2019-06-09 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 350
2019-06-10 |  |  | 100 |  | 1433.3217 | 300
2019-06-11 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 280
2019-06-12 |  |  | 100 |  | 1031.9916 | 260
2019-06-13 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 300
2019-06-14 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 160
2019-06-15 |  |  | 100 |  | 1117.9909 | 160
2019-06-16 |  |  | 100 |  | 1117.9909 | 280
2019-06-17 |  |  | 100 |  | 1060.658 | 260
2019-06-18 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 300
2019-06-19 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 280
2019-06-20 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 260
2019-06-21 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 300
2019-06-22 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 280
2019-06-23 |  |  |  |  | 0
2019-06-24 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 340
2019-06-25 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 240
2019-06-26 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 150
2019-06-27 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 350
2019-06-28 |  |  | 100 |  | 1060.658 | 270
2019-06-29 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 350
2019-06-30 |  |  |  |  | 974.6587 | 225
2019-07-01 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 320
2019-07-02 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 260
2019-07-03 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 320
2019-07-04 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 300
2019-07-05 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 260
2019-07-06 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 340
2019-07-07 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 220
2019-07-08 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 280
2019-07-09 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 185
2019-07-10 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 160
2019-07-11 |  |  | 100 |  | 945.9923 | 0
2019-07-12 |  |  | 100 |  | 974.6587 | 0
2019-07-13 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 220
2019-07-14 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 200
2019-07-15 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 160
2019-07-16 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 120
2019-07-17 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 225
2019-07-18 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 135
2019-07-19 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 120
2019-07-20 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 90
2019-07-21 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 100
2019-07-22 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 180
2019-07-23 |  |  | 100 |  | 1375.9888 | 0
2019-07-24 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 195
2019-07-25 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 140
2019-07-26 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 0
2019-07-27 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 100
2019-07-28 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 80
2019-07-29 |  |  | 100 |  | 1060.658 | 0
2019-07-30 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 100
2019-07-31 |  |  | 100 |  | 1225.9678 | 160.3333
2019-08-01 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 100
2019-08-02 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 125
2019-08-03 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 120
2019-08-04 |  |  | 100 |  | 945.9923 | 75
2019-08-05 |  |  | 100 |  | 1031.9916 | 100
2019-08-06 |  |  | 100 |  | 1031.9916 | 140
2019-08-07 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 0
2019-08-08 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 75
2019-08-09 |  |  | 150 |  | 1117.9909 | 140
2019-08-10 |  |  | 150 |  | 1031.9916 | 190
2019-08-11 |  |  | 150 |  | 1203.9902 | 270
2019-08-12 |  |  | 150 |  | 1146.6573 | 100
2019-08-13 |  |  | 150 |  | 1261.3231 | 150
2019-08-14 |  |  | 150 |  | 1175.3238 | 210
2019-08-15 |  |  | 150 |  | 1203.9902 | 80
2019-08-16 |  |  | 150 |  | 1060.658 | 200
2019-08-17 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 120
2019-08-18 |  |  | 100 |  | 1117.9909 | 80
2019-08-19 |  |  | 150 |  | 1203.9902 | 42
2019-08-20 |  |  | 80 |  | 1203.9902 | 80
2019-08-21 |  |  | 175 |  | 1347.3224 | 80
2019-08-22 |  |  | 175 |  | 1261.3231 | 150
2019-08-23 |  |  | 175 |  | 1289.9895 | 260
2019-08-24 |  |  | 175 |  | 1318.656 | 240
2019-08-25 |  |  | 175 |  | 1203.9902 | 150
2019-08-26 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 120
2019-08-27 |  |  | 175 |  | 1117.9909 | 160
2019-08-28 |  |  | 175 |  | 1375.9888 | 150
2019-08-29 |  |  | 175 |  | 1232.6567 | 320
2019-08-30 |  |  | 175 |  | 1117.9909 | 200
2019-08-31 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 200
2019-09-01 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 210
2019-09-02 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 160
2019-09-03 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 180
2019-09-04 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 220
2019-09-05 |  |  | 100 |  | 1547.9874 | 220
2019-09-06 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 280
2019-09-07 |  |  | 100 |  | 1375.9888 | 330
2019-09-08 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 220
2019-09-09 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 280
2019-09-10 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 250
2019-09-11 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 300
2019-09-12 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 300
2019-09-13 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 275
2019-09-14 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 350
2019-09-15 |  |  | 100 |  | 1375.9888 | 275
2019-09-16 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 325
2019-09-17 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 350
2019-09-18 |  |  | 100 |  | 1261.3231 | 420
2019-09-19 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 420
2019-09-20 |  |  | 100 |  | 1203.9902 | 320
2019-09-21 |  |  | 100 |  | 1146.6573 | 240
2019-09-22 |  |  | 100 |  | 1175.3238 | 380
2019-09-23 |  |  | 75 |  | 1203.9902 | 280
2019-09-24 |  |  | 75 |  | 1203.9902 | 300
2019-09-25 |  |  | 75 |  | 1203.9902 | 160
2019-09-26 |  |  | 75 |  | 1203.9902 | 160
2019-09-27 |  |  | 75 |  | 1203.9902 | 310
2019-09-28 |  |  | 75 |  | 1261.3231 | 250
2019-09-29 |  |  | 75 |  | 1232.6567 | 290
2019-09-30 |  |  | 75 |  | 1318.656 | 200
2019-10-01 |  |  | 75 |  | 1175.3238 | 150
2019-10-02 |  |  | 75 |  | 1318.656 | 80
2019-10-03 |  |  | 75 |  | 1289.9895 | 0
2019-10-04 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 100
2019-10-05 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 60
2019-10-06 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 75
2019-10-07 |  |  | 75 |  | 1318.656 | 80
2019-10-08 |  |  | 75 |  | 1318.656 | 80
2019-10-09 |  |  | 75 |  | 1404.6553 | 180
2019-10-10 |  |  | 75 |  | 1261.3231 | 100
2019-10-11 |  |  | 75 |  | 1289.9895 | 120
2019-10-12 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 120
2019-10-13 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 100
2019-10-14 |  |  | 75 |  | 1318.656 | 160
2019-10-15 |  |  | 75 |  | 1375.9888 | 180
2019-10-16 |  |  | 75 |  | 1490.6546 | 180
2019-10-17 |  |  | 75 |  | 1347.3224 | 140
2019-10-18 |  |  | 0 |  | 1461.9881 | 0
2019-10-19 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 220
2019-10-20 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 180
2019-10-21 |  |  | 75 |  | 1433.3217 | 120
2019-10-22 |  |  | 75 |  | 1289.9895 | 160
2019-10-23 |  |  | 100 |  | 1490.6546 | 180
2019-10-24 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 120
2019-10-25 |  |  | 100 |  | 1232.6567 | 160
2019-10-26 |  |  | 100 |  | 1576.6539 | 180
2019-10-27 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 160
2019-10-28 |  |  | 100 |  | 1375.9888 | 180
2019-10-29 |  |  | 100 |  | 1461.9881 | 180
2019-10-30 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 180
2019-10-31 |  |  | 100 |  | 1318.656 | 180
2019-11-01 |  |  | 100 |  | 1461.9881 | 260
2019-11-02 |  |  | 100 |  | 1461.9881 | 160
2019-11-03 |  |  | 100 |  | 1404.6553 | 180
2019-11-04 |  |  | 100 |  | 1490.6546 | 180
2019-11-05 |  |  | 100 |  | 1547.9874 | 160
2019-11-06 |  |  | 150 |  | 1461.9881 | 160
2019-11-07 |  |  | 175 |  | 1519.321 | 160
2019-11-08 |  |  | 175 |  | 1519.321 | 180
2019-11-09 |  |  | 175 |  | 1404.6553 | 160
2019-11-10 |  |  | 175 |  | 1461.9881 | 160
2019-11-11 |  |  | 175 |  | 1404.6553 | 160
2019-11-12 |  |  | 175 |  | 1347.3224 | 160
2019-11-13 |  |  | 175 |  | 1461.9881 | 160
2019-11-14 |  |  | 175 |  | 1490.6546 | 160
2019-11-15 |  |  | 0 |  | 1404.6553 | 180
2019-11-16 |  |  | 0 |  | 1461.9881 | 160
2019-11-17 |  |  | 0 |  | 1433.3217 | 200
2019-11-18 |  |  | 0 |  | 1777.3189 | 260
2019-11-19 |  |  | 0 |  | 1117.9909 | 160
2019-11-20 |  |  | 0 |  | 1175.3238 | 200
2019-11-21 |  |  | 0 |  | 1347.3224 | 260
2019-11-22 |  |  | 0 |  | 1347.3224 | 180
2019-11-23 |  |  | 0 |  | 1175.3238 | 200
2019-11-24 |  |  | 0 |  | 1203.9902 | 200
2019-11-25 |  |  | 0 |  | 1261.3231 | 200
2019-11-26 |  |  | 0 |  | 1289.9895 | 200
2019-11-27 |  |  | 0 |  | 1261.3231 | 260 | 75 | 60 | 2.7906 | 7
2019-11-28 |  |  | 100 |  | 1089.3245 | 220 | 75 | 65 | 2.6992 | 7
2019-11-29 |  |  | 175 |  | 1318.656 | 160 | 0 | 60 | 2.4916 | 6
2019-11-30 |  |  | 100 |  | 1347.3224 | 220 | 50 | 60 | 2.4916 | 7.5
2019-12-01 |  |  | 100 |  | 1605.3203 | 180 | 50 | 70 | 2.9069 | 8
2019-12-02 |  |  | 100 |  | 1605.3203 | 160 | 50 | 35 | 1.4534 | 6
2019-12-03 |  |  | 100 |  | 1719.986 | 360 | 50 | 50 | 2.0763 | 6
2019-12-04 |  |  | 0 |  | 515.9958 | 80 | 0 | 30 | 1.2458 | 3
2019-12-05 |  |  | 100 |  | 1691.3196 | 320 | 75 | 60 | 2.4916 | 6
2019-12-06 |  |  | 100 |  | 1289.9895 | 280 | 0 | 60 | 2.4916 | 6
2019-12-07 |  |  | 0 |  | 1318.656 | 200 | 25 | 40 | 1.6611 | 5
2019-12-08 |  |  | 150 |  | 1433.3217 | 320 | 25 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-09 |  |  | 150 |  | 1203.9902 | 220 | 75 | 50 | 2.0763 | 6
2019-12-10 |  |  | 150 |  | 1089.3245 | 260 | 75 | 65 | 2.6992 | 7
2019-12-11 |  |  | 150 |  | 1175.3238 | 340 |  | 55 | 2.284 | 6
2019-12-12 |  |  | 150 |  | 1318.656 | 240 | 50 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-13 |  |  | 150 |  | 1433.3217 | 240 | 50 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-14 |  |  | 150 |  | 1318.656 | 260 | 75 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-15 |  |  | 150 |  | 1261.3231 | 220 | 50 | 55 | 2.284 | 5
2019-12-16 |  |  | 150 |  | 1289.9895 | 260 | 50 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-17 |  |  | 150 |  | 917.3259 | 260 | 75 | 60 | 2.4916 | 7.5
2019-12-18 |  |  | 150 |  | 1060.658 | 340 | 50 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-19 |  |  | 150 |  | 687.9944 | 480 | 50 | 65 | 2.6992 | 7
2019-12-20 |  |  | 150 |  | 659.328 | 280 | 50 | 60 | 2.4916 | 7
2019-12-21 |  |  | 150 |  | 659.328 | 280 | 75 | 55 | 2.284 | 7
2019-12-22 |  |  | 150 |  | 544.6622 | 260 | 75 | 65 | 2.6992 | 7
2019-12-23 |  |  | 150 |  | 573.3287 | 240 | 0 | 65 | 2.6992 | 6 |  | 10
2019-12-24 |  |  | 150 |  | 515.9958 | 380 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 14
2019-12-25 |  |  | 150 |  | 458.6629 | 280 | 50 | 65 | 2.6992 | 7 |  | 15
2019-12-26 |  |  | 150 |  | 372.6636 | 200 | 75 | 65 | 2.6992 | 7.5 |  | 22
2019-12-27 |  |  | 150 |  | 515.9958 | 200 | 75 | 55 | 2.284 | 6.5 |  | 15
2019-12-27 |  |  | 150 |  | 515.9958 | 200 | 75 | 55 | 2.284 | 6.5 |  | 9
2019-12-28 |  |  | 150 |  | 573.3287 | 200 | 75 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 20
2019-12-29 |  |  | 100 |  | 745.3273 | 200 | 50 | 60 | 2.4916 | 8 |  | 16
2019-12-30 |  |  | 100 |  | 687.9944 | 340 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 41
2019-12-31 |  |  | 100 |  | 1031.9916 | 300 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 43
2020-01-01 | 0 | 0 | 100 |  | 831.3266 | 160 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 36
2020-01-02 | 0 | 0 | 100 |  | 888.6594 | 320 | 100 | 70 | 2.9069 | 7.5 |  | 41
2020-01-03 | 25 | 0 | 100 |  | 859.993 | 240 | 100 | 65 | 2.6992 | 8 |  | 31
2020-01-04 | 12.5 | 25 | 100 |  | 831.3266 | 160 | 100 | 70 | 2.9069 | 9 |  | 30
2020-01-05 | 0 | 0 | 100 |  | 687.9944 | 120 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 29
2020-01-06 | 12 | 0 | 100 |  | 917.3259 | 120 | 50 | 70 | 2.9069 | 7 |  | 30
2020-01-07 | 0 | 0 | 100 |  | 802.6601 | 120 | 125 | 55 | 2.284 | 8 |  | 24
2020-01-08 | 0 | 25 | 100 |  | 859.993 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 7 |  | 23
2020-01-09 | 0 | 0 | 100 |  | 859.993 | 0 | 50 | 50 | 2.0763 | 7 |  | 40
2020-01-10 | 0 | 0 | 100 |  | 1003.3252 | 0 | 50 | 55 | 2.284 | 6.5 |  | 26
2020-01-11 | 0 | 0 | 100 |  | 1060.658 | 160 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 |  | 45
2020-01-12 | 0 | 0 | 100 |  | 1060.658 | 240 | 50 | 45 | 1.8687 | 6.5 |  | 57
2020-01-13 | 0 | 0 | 100 |  | 1261.3231 | 480 | 75 | 55 | 2.284 | 7 |  | 56
2020-01-14 | 0 | 0 | 100 |  | 945.9923 | 80 | 50 | 60 | 2.4916 | 7.5 |  | 56
2020-01-15 | 0 | 0 | 100 |  | 1089.3245 | 80 | 125 | 45 | 1.8687 | 7 |  | 50
2020-01-16 | 0 | 0 | 100 |  | 1089.3245 | 40 | 425 | 0 | 0 | 8 |  | 48
2020-01-17 | 0 | 0 | 100 |  | 1060.658 | 0 | 325 | 0 | 0 | 8 |  | 47
2020-01-18 |  |  | 100 |  | 859.993 | 0 | 325 | 0 | 0 | 6 |  | 47
2020-01-19 |  |  | 100 |  | 1003.3252 | 0 | 325 | 0 | 0 | 6 |  | 43
2020-01-20 |  |  | 100 |  | 630.6615 | 0 | 200 | 0 | 0 | 6 |  | 44
2020-01-21 |  |  | 100 |  | 831.3266 | 0 | 125 | 0 | 0 | 4 |  | 44
2020-01-22 |  |  | 100 |  | 974.6587 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4.5 |  | 13
2020-01-23 |  |  | 0 |  | 773.9937 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5.5 |  | 0
2020-01-24 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-25 |  |  | 0 |  | 229.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-26 |  |  | 0 |  | 114.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-27 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 4 |  | 0
2020-01-28 |  |  | 0 |  | 229.3315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-29 |  |  | 0 |  | 286.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-30 |  |  | 0 |  | 315.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-01-31 |  |  | 0 |  | 401.3301 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |  | 0
2020-02-01 |  |  | 0 |  | 286.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-02 |  |  | 0 |  | 372.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-03 |  |  | 0 |  | 315.3308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-04 |  |  | 0 |  | 515.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-05 |  |  | 0 |  | 286.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-06 |  |  | 0 |  | 200.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-07 |  |  | 0 |  | 573.3287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-08 |  |  | 0 |  | 458.6629 | 0 | 100 | 0 | 0 | 2 |  | 0
2020-02-09 |  |  | 0 |  | 429.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-10 |  |  | 100 |  | 802.6601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-11 |  |  | 0 |  | 343.9972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-12 |  |  | 0 |  | 429.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-13 |  | 0 | 0 |  | 372.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-14 |  | 0 | 0 |  | 458.6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-15 |  | 0 | 0 |  | 257.9979 | 0 | 200 | 0 | 0 | 4 |  | 0
2020-02-16 |  | 0 | 0 |  | 429.9965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-17 |  | 0 | 100 |  | 659.328 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-18 |  | 0 | 0 |  | 372.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
2020-02-19 |  | 25 | 100 |  | 745.3273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 0
2020-02-20 |  | 25 | 100 |  | 802.6601 | 0 | 50 | 0 | 0 | 1.5 |  | 0
2020-02-21 |  | 25 | 100 |  | 888.6594 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 |  | 0
2020-02-22 |  | 25 | 100 |  | 945.9923 | 0 | 50 | 0 | 0 | 4 |  | 35
2020-02-23 |  | 0 | 100 |  | 745.3273 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |  | 43
2020-02-24 |  | 0 | 250 |  | 831.3266 | 0 | 50 | 0 | 0 | 3 |  | 53
2020-02-25 |  | 0 | 100 |  | 859.993 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 |  | 37
2020-02-26 |  | 0 | 100 |  | 945.9923 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6 |  | 51
2020-02-27 |  | 0 | 100 |  | 945.9923 | 0 | 225 | 0 | 0 | 6 |  | 32
2020-02-28 |  | 0 | 100 |  | 945.9923 | 0 | 300 | 0 | 0 | 5 |  | 38
2020-02-29 |  | 0 | 100 |  | 315.3308 | 0 | 300 | 0 | 0 | 6 |  | 42
2020-03-01 |  | 0 | 100 |  | 773.9937 | 180 | 275 | 0 | 0 | 6 | 3200 | 49
2020-03-02 |  | 0 | 100 |  | 1031.9916 | 240 | 400 | 0 | 0 | 6 | 3500 | 43
2020-03-03 |  | 0 | 100 |  | 630.6615 | 360 | 400 | 0 | 0 | 6 | 3350 | 44
2020-03-04 |  | 0 | 100 |  | 716.6608 | 240 | 300 | 0 | 0 | 6 | 3450 | 2
2020-03-05 |  | 0 | 100 |  | 802.6601 | 160 | 0 | 40 | 1.6611 | 6 | 3400 | 0
2020-03-06 |  | 0 | 100 |  | 802.6601 | 80 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3450 | 55
2020-03-07 | 25 | 0 | 100 |  | 659.328 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 8 | 3500 | 48
2020-03-08 | 0 | 0 | 100 |  | 831.3266 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3500 | 56
2020-03-09 | 25 | 0 | 100 |  | 573.3287 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3500 | 52
2020-03-10 | 25 | 0 | 100 |  | 773.9937 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3650 | 55
2020-03-11 | 25 | 0 | 100 |  | 630.6615 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3700 | 54
2020-03-12 | 25 | 0 | 100 |  | 515.9958 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3850 | 35
2020-03-13 | 0 | 25 | 100 |  | 515.9958 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 3900 | 25
2020-03-14 | 0 | 25 | 100 |  | 659.328 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4000 | 23
2020-03-15 | 0 | 25 | 100 |  | 515.9958 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4000 | 21
2020-03-16 | 25 | 0 | 100 |  | 458.6629 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4050 | 19
2020-03-17 | 25 | 0 | 100 |  | 544.6622 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4050 | 10
2020-03-18 | 0 | 0 | 50 |  | 515.9958 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 4100 | 1
2020-03-19 | 0 | 0 | 50 |  | 601.9951 | 0 | 200 | 30 | 1.2458 | 6 | 4100 | 0
2020-03-20 | 25 | 0 | 50 |  | 401.3301 | 0 | 250 | 0 | 0 | 6 | 4150 | 0
2020-03-21 | 25 | 0 | 50 |  | 487.3294 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 4150 | 0
2020-03-22 | 25 | 0 | 100 |  | 601.9951 | 80 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4800 | 0
2020-03-23 | 25 | 0 | 100 |  | 544.6622 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4800 | 0
2020-03-24 | 25 | 0 | 100 |  | 745.3273 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4500 | 0
2020-03-25 | 0 | 0 | 100 |  | 601.9951 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4100 | 0
2020-03-26 | 0 | 0 | 100 |  | 315.3308 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4100 | 0
2020-03-27 | 0 | 0 | 25 | 218 | 716.6608 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4050 | 0
2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 218 | 544.6622 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5000 | 0
2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 802 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4470 | 0
2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1404 | 0 | 230 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4100 | 0
2020-03-31 | 50 | 0 | 0 | 1338 | 0 | 240 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 3960 | 0
2020-04-01 | 0 | 0 | 0 | 501 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.2458 | 3 | 2300 | 0
2020-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1370 | 0 | 270 | 0 | 50 | 2.0763 | 4.5 | 4500 | 0
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 869 | 0 | 400 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 4500 | 0
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0763 | 5 | 4800 | 0
2020-04-05 | 50 | 0 | 0 | 1537 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 5000 | 0
2020-04-06 | 25 | 0 | 0 | 1938 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5500 | 0
2020-04-07 | 50 | 25 | 0 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 5500 | 0
2020-04-08 | 50 | 0 | 0 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5500 | 0
2020-04-09 | 50 | 25 | 0 | 1981 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5500 | 0
2020-04-10 | 50 | 0 | 0 | 1831 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5700 | 0
2020-04-11 | 75 | 25 | 0 | 1864 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5900 | 0
2020-04-12 | 50 | 0 | 0 | 1714 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6200 | 0
2020-04-13 | 50 | 25 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6100 | 0
2020-04-14 | 125 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-04-15 | 175 | 25 | 0 | 1464 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-04-16 | 250 | 0 | 0 | 1648 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 5600 | 0
2020-04-17 | 225 | 0 | 0 | 1865 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2.0763 | 6 | 3860 | 0
2020-04-18 | 150 | 0 | 0 | 1667 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5570 | 0
2020-04-19 | 200 | 25 | 0 | 1781 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6200 | 0
2020-04-20 | 50 | 0 | 0 | 1998 | 0 | 0 | 100 | 40 | 1.6611 | 6 | 6470 | 0
2020-04-21 | 200 | 25 | 0 | 2182 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4400 | 0
2020-04-22 | 200 | 0 | 0 | 2309 | 0 | 200 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 6000 | 0 | 液氧罐移装，投加活性炭
2020-04-23 | 200 | 25 | 0 | 2997 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5900 | 0 | 液氧罐移装，投加活性炭
2020-04-24 | 150 | 0 | 0 | 3092 | 0 | 480 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 1600 | 0 | 液氧罐移装，投加活性炭
2020-04-25 | 100 | 25 | 0 | 2658 | 0 | 360 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 1200 | 0 | 液氧罐移装，投加活性炭
2020-04-26 | 100 | 0 | 0 | 2698 | 0 | 480 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 0 | 0 | 液氧罐移装，投加活性炭
2020-04-27 | 100 | 25 | 0 | 3444 | 0 | 240 | 100 | 60 | 2.4916 | 6 | 5500 | 0
2020-04-28 | 50 | 0 | 0 | 4179 | 0 | 0 | 75 | 60 | 2.4916 | 6 | 6880 | 0
2020-04-29 | 0 | 25 | 0 | 4529 | 0 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 6 | 7210 | 0
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 4013 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 8.5 | 7580 | 0
2020-05-01 | 0 | 25 | 0 | 4547 | 0 | 0 | 25 | 60 | 2.4916 | 7.5 | 7510 | 0
2020-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4379 | 0 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 7.5 | 7510 | 0
2020-05-03 | 0 | 25 | 0 | 4062 | 0 | 0 | 100 | 60 | 2.4916 | 9 | 7510 | 0
2020-05-04 | 0 | 0 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 7.5 | 7510 | 0
2020-05-05 | 0 | 25 | 0 | 2526 | 0 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 9 | 7510 | 0
2020-05-06 | 0 | 0 | 0 | 2576 | 0 | 0 | 100 | 60 | 2.4916 | 9 | 6880 | 0
2020-05-07 | 0 | 25 | 0 | 4030 | 0 | 0 | 25 | 60 | 2.4916 | 6.5 | 5800 | 0
2020-05-08 | 0 | 0 | 0 | 3896 | 0 | 0 | 50 | 60 | 2.4916 | 7.5 | 7000 | 0
2020-05-09 | 0 | 25 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 7000 | 0
2020-05-10 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6300 | 0
2020-05-11 | 25 | 25 | 0 | 3845 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6050 | 0
2020-05-12 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6500 | 0
2020-05-13 | 0 | 0 | 0 | 4013 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5200 | 0
2020-05-14 | 0 | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5600 | 0
2020-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4012 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5900 | 0
2020-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-05-17 | 0 | 0 | 0 | 3946 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6600 | 0
2020-05-18 | 0 | 0 | 0 | 3412 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-05-19 | 0 | 0 | 0 | 4063 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-05-20 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5800 | 0
2020-05-21 | 0 | 0 | 0 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 5500 | 0
2020-05-22 | 0 | 0 | 0 | 3913 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 6000 | 0
2020-05-23 | 0 | 0 | 0 | 3628 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.1145 | 6 | 5500 | 0
2020-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4080 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3.1145 | 6 | 5500 | 0
2020-05-25 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 6 | 5500 | 0
2020-05-26 | 0 | 0 | 0 | 3646 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 6 | 5100 | 0
2020-05-27 | 0 | 0 | 0 | 3411 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 6 | 5100 | 0
2020-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3579 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 4.5 | 5456 | 0
2020-05-29 | 0 | 0 | 0 | 3746 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 4.5 | 4629 | 0
2020-05-30 | 0 | 0 | 0 | 4380 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2.4916 | 6 | 4670 | 0
2020-05-31 | 0 | 0 | 0 | 3977 | 0 | 0 | 0 | 85 | 3.5298 | 6 | 5150 | 0
2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 5020 | 0
2020-06-02 | 0 | 0 | 0 | 3459 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 7140 | 0
2020-06-03 | 0 | 0 | 0 | 3629 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 7360 | 0
2020-06-04 | 0 | 0 | 0 | 3302 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 7 | 7046 | 0
2020-06-05 | 0 | 0 | 0 | 3536 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 7160 | 0
2020-06-06 | 0 | 0 | 0 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 6040 | 0
2020-06-07 | 0 | 0 | 0 | 3597 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 5720 | 0
2020-06-08 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 6010 | 0
2020-06-09 | 0 | 0 | 0 | 2594 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 5730 | 0
2020-06-10 | 0 | 0 | 0 | 2543 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 5700 | 0
2020-06-11 | 0 | 0 | 0 | 2407 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 3380 | 0
2020-06-12 | 0 | 0 | 0 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 6620 | 0
2020-06-13 | 0 | 0 | 0 | 2094 | 0 | 0 | 100 | 85 | 3.5298 | 6 | 7130 | 0
2020-06-14 | 0 | 0 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 150 | 70 | 2.9069 | 8 | 6780 | 0
2020-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1872 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.9069 | 7 | 7160 | 0
2020-06-16 | 0 | 0 | 0 | 2347 | 0 | 0 | 150 | 55 | 2.284 | 8 | 6563 | 0
2020-06-17 | 0 | 0 | 0 | 2851 | 0 | 0 | 100 | 75 | 3.1145 | 6 | 5890 | 0
2020-06-18 | 0 | 0 | 0 | 2776 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.9069 | 6 | 5890 | 0
2020-06-19 | 0 | 0 | 0 | 2534 | 0 | 0 | 75 | 70 | 2.9069 | 6 | 4850 | 0
2020-06-20 | 0 | 0 | 0 | 3587 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 6993 | 0
2020-06-21 | 0 | 0 | 0 | 3567 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 7607 | 0
2020-06-22 | 0 | 0 | 0 | 3569 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 7170 | 0
2020-06-23 | 0 | 0 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 7174 | 0
2020-06-24 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 7118 | 0
2020-06-25 | 0 | 0 | 0 | 3225 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 7040 | 0
2020-06-26 | 0 | 0 | 0 | 3491 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 6660 | 0
2020-06-27 | 0 | 0 | 0 | 3581 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 6045 | 0
2020-06-28 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2.9069 | 6 | 6656 | 0
2020-06-29 | 0 | 0 | 0 | 2581 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.9069 | 6 | 5430 | 0
2020-06-30 | 0 | 0 | 0 | 3264 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 6034 | 0
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 2238 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 5132 | 0
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 2547 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.9069 | 6 | 6556 | 0
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 2449 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 6050 | 0
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 2921 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 6080 | 0
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 2628 | 0 | 0 | 100 | 70 | 2.9069 | 6 | 5930 | 0
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 2722 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 6030 | 0
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 2572 | 0 | 0 | 50 | 70 | 2.9069 | 6 | 6030 | 0
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 2455 | 0 | 0 | 25 | 70 | 2.9069 | 6 | 6015 | 0
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 2590 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3.7374 | 6 | 6115 | 0
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 2789 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6215 | 0
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2555 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6118 | 0
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 80 | 3.3221 | 6 | 5120 | 0
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 4218 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6050 | 0
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 4288 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2.284 | 6 | 4144 | 0
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 4689 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 4520 | 0
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 4401 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5650 | 0
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5560 | 0
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 3292 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5340 | 0
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 3474 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5170 | 0
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 3390 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6650 | 0
2020-07-21 | 0 | 50 | 0 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 7010 | 0
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 3557 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 7100 | 0
2020-07-23 | 0 | 50 | 0 | 2655 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5310 | 0
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 3741 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6610 | 0
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 4192 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6550 | 0
2020-07-26 | 0 | 50 | 0 | 3507 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6790 | 0
2020-07-27 | 0 | 25 | 0 | 3691 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6860 | 0
2020-07-28 | 0 | 25 | 0 | 2806 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6880 | 0
2020-07-29 | 0 | 25 | 0 | 3056 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6860 | 0
2020-07-30 | 0 | 25 | 0 | 3323 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5860 | 0
2020-07-31 | 0 | 25 | 0 | 3206 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5680 | 0
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5880 | 0
2020-08-02 | 0 | 25 | 0 | 3340 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5990 | 0
2020-08-03 | 0 | 25 | 0 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5565 | 0
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 3357 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 6260 | 0
2020-08-05 | 0 | 25 | 0 | 3324 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 5750 | 0
2020-08-06 | 0 | 25 | 0 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.9069 | 6 | 3980 | 0
2020-08-07 | 0 | 25 | 0 | 2725 | 0 | 480 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 4990 | 0
2020-08-08 | 0 | 25 | 0 | 2686 | 0 | 240 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 4660 | 0
2020-08-09 | 0 | 25 | 0 | 2859 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6350 | 0
2020-08-10 | 0 | 25 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6430 | 0
2020-08-11 | 0 | 25 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6550 | 0
2020-08-12 | 0 | 25 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6970 | 0
2020-08-13 | 0 | 25 | 0 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5110 | 0
2020-08-14 | 0 | 25 | 0 | 2772 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5960 | 0
2020-08-15 | 0 | 25 | 0 | 2685 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5680 | 0
2020-08-16 | 0 | 25 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5770 | 0
2020-08-17 | 0 | 25 | 0 | 2485 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5930 | 0
2020-08-18 | 0 | 25 | 0 | 2418 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5980 | 0
2020-08-19 | 0 | 25 | 0 | 2538 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6120 | 0
2020-08-20 | 0 | 25 | 0 | 2468 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5910 | 0
2020-08-21 | 0 | 25 | 0 | 2512 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5720 | 0
2020-08-22 | 0 | 25 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5650 | 0
2020-08-23 | 0 | 25 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6300 | 0
2020-08-24 | 0 | 25 | 0 | 2031 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 6100 | 0
2020-08-25 | 0 | 25 | 0 | 1924 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1.7209 | 5 | 5640 | 0
2020-08-26 | 0 | 25 | 0 | 1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 0
2020-08-27 | 0 | 25 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0
2020-08-28 | 0 | 25 | 0 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0
2020-08-29 | 0 | 25 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5920 | 0
2020-08-30 | 0 | 25 | 0 | 1403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5400 | 0
2020-08-31 | 0 | 25 | 0 | 1309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 0
2020-09-01 | 0 | 25 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0
2020-09-02 | 0 | 25 | 0 | 1189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5590 | 0
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5810 | 0
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 1336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6100 | 0
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6510 | 0
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5940 | 0
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 | 0
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5350 | 0
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5680 | 0
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 1252.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 0
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1252.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5640 | 0
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 2017.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5530 | 0
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 2059.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6550 | 0
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 2003.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0
2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1683.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6400 | 0
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1419.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560 | 0
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1224.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5040 | 0
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 1322.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6960 | 0
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150 | 0
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1502.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5200 | 0
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 1532.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 | 0
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1472.0833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 1452.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4560 | 0
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1364.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4610 | 0
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1391.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4880 | 0
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1319.5833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4680 | 0
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 1530.8333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4760 | 0
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1851.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980 | 0
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1572.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5100 | 0
2020-10-01 | 0 | 0 | 0 | 1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5110 | 0
2020-10-02 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5080 | 0
2020-10-03 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5090 | 0
2020-10-04 | 0 | 0 | 0 | 1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5296 | 0
2020-10-05 | 0 | 0 | 0 | 1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5950 | 0
2020-10-06 | 0 | 0 | 0 | 1929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5860 | 0
2020-10-07 | 0 | 0 | 0 | 1852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 | 0
2020-10-08 | 0 | 0 | 0 | 1706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5670 | 0
2020-10-09 | 0 | 0 | 0 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5520 | 0
2020-10-10 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5420 | 0
2020-10-11 | 0 | 0 | 0 | 1456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5360 | 0
2020-10-12 | 0 | 0 | 0 | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5960 | 0
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5990 | 0
2020-10-14 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0
2020-10-15 | 0 | 0 | 0 | 1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 0
2020-10-16 | 0 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | 0
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7390 | 0
2020-10-19 | 0 | 0 | 0 | 1614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6250 | 0
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 0
2020-10-21 | 0 | 0 | 0 | 1549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7160 | 0
2020-10-22 | 0 | 0 | 0 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7120 | 0
2020-10-23 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7480 | 0
2020-10-24 | 0 | 0 | 0 | 1349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7463 | 0
2020-10-25 | 0 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7280 | 0
2020-10-26 | 0 | 0 | 0 | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7260 | 0
2020-10-27 | 0 | 0 | 0 | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7690 | 0
2020-10-28 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7970 | 0
2020-10-29 | 0 | 0 | 0 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6020 | 0
2020-10-30 | 0 | 0 | 0 | 958 | 0 | 680 | 0 | 15 | 0.69765 | 3 | 7680 | 0
2020-10-31 | 0 | 0 | 0 | 1489 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.69765 | 3 | 7760 | 0
2020-11-01 | 0 | 0 | 0 | 1682 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.69765 | 3 | 7540 | 0
2020-11-02 | 0 | 0 | 0 | 1674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7220 | 0
2020-11-03 | 0 | 0 | 0 | 1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 0
2020-11-04 | 0 | 0 | 0 | 1734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7510 | 0
2020-11-05 | 0 | 0 | 0 | 2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6880 | 0
2020-11-06 | 0 | 0 | 0 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | 0
2020-11-07 | 0 | 0 | 0 | 2057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7330 | 0
2020-11-08 | 0 | 0 | 0 | 1990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6980 | 0
2020-11-09 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6760 | 0
2020-11-10 | 0 | 0 | 0 | 1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3530 | 0
2020-11-11 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7230 | 0
2020-11-12 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6860 | 0
2020-11-13 | 0 | 0 | 0 | 2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6480 | 0
2020-11-14 | 0 | 0 | 0 | 1910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6170 | 0
2020-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5910 | 0
2020-11-16 | 0 | 0 | 0 | 1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5650 | 0
2020-11-17 | 0 | 0 | 0 | 1804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760 | 0
2020-11-18 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6670 | 0
2020-11-19 | 0 | 0 | 0 | 1697 | 0 | 480 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7210 | 0
2020-11-20 | 0 | 0 | 0 | 1616 | 0 | 360 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7150 | 0
2020-11-21 | 0 | 0 | 0 | 1630 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7030 | 0
2020-11-22 | 0 | 0 | 0 | 1737 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7290 | 0
2020-11-23 | 0 | 0 | 0 | 1696 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6960 | 0
2020-11-24 | 0 | 0 | 0 | 1884 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6870 | 0
2020-11-25 | 0 | 0 | 0 | 2217 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7320 | 0
2020-11-26 | 0 | 0 | 0 | 2271 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6820 | 0
2020-11-27 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6880 | 0
2020-11-28 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7210 | 0
2020-11-29 | 0 | 0 | 0 | 1977 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 6410 | 0
2020-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1816 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7290 | 0
2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1817 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7030 | 0
2020-12-02 | 0 | 0 | 0 | 1950.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 6850 | 0
2020-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1937.2 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7120 | 0
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 2351.6 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7120 | 0
2020-12-05 | 0 | 0 | 0 | 2351.2 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 6920 | 0
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 2364.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 6920 | 0
2020-12-07 | 0 | 0 | 0 | 2132.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7180 | 0
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1743.2 | 0 | 240 | 200 | 60 | 2.7906 | 6 | 4880 | 0
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 1736.8 | 0 | 240 | 0 | 50 | 2.3255 | 6 | 4550 | 0
2020-12-10 | 0 | 0 | 0 | 1763.2 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 4460 | 0
2020-12-11 | 0 | 0 | 0 | 1736.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 5520 | 0
2020-12-12 | 0 | 0 | 0 | 2003.6 | 0 | 240 | 0 | 35 | 1.6278 | 3 | 7100 | 0
2020-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1856.8 | 0 | 240 | 0 | 35 | 1.6278 | 3 | 6950 | 0
2020-12-14 | 0 | 0 | 0 | 1743.2 | 0 | 240 | 50 | 25 | 1.1627 | 3 | 7280 | 0
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1228.8 | 0 | 240 | 0 | 30 | 1.3953 | 3 | 7940 | 0
2020-12-16 | 0 | 0 | 0 | 774.8 | 0 | 240 | 150 | 40 | 1.8604 | 4.5 | 8220 | 0
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 841.2 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8200 | 0
2020-12-18 | 0 | 0 | 0 | 802.8 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8220 | 0
2020-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1269.2 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8210 | 0
2020-12-20 | 0 | 25 | 0 | 1496.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8220 | 0
2020-12-21 | 0 | 25 | 0 | 1830.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8130 | 0
2020-12-22 | 0 | 25 | 0 | 2084.4 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8200 | 0
2020-12-23 | 0 | 25 | 0 | 2177.6 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7880 | 0
2020-12-24 | 0 | 25 | 0 | 2551.6 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7950 | 0
2020-12-25 | 0 | 25 | 0 | 2926 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 8070 | 0
2020-12-26 | 0 | 25 | 0 | 2752 | 0 | 240 | 0 | 60 | 2.7906 | 6 | 7500 | 0
2020-12-27 | 0 | 0 | 0 | 1095.2 | 0 | 240 | 0 | 45 | 2.0929 | 7.5 | 2520 | 0
2020-12-28 | 0 | 25 | 0 | 3086 | 0 | 300 | 125 | 40 | 1.8604 | 12 | 7280 | 0
2020-12-29 | 0 | 0 | 0 | 3126.4 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 8280 | 0
2020-12-30 | 0 | 0 | 0 | 3152.8 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 7680 | 0
2020-12-31 | 0 | 0 | 0 | 2992.8 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 8280 | 0
2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 2672 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 8460 | 58
2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 2898.8 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 8290 | 39
2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2792.4 | 0 | 300 | 250 | 20 | 0.93019 | 12 | 7790 | 40
2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 2779 | 0 | 300 | 0 | 30 | 1.3953 | 12 | 7010 | 40
2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 2831 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7850 | 41
2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 2995 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8810 | 40
2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 2254 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7530 | 31
2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7890 | 31
2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 8440 | 46
2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2124 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8370 | 47
2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8300 | 59
2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 2111 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6290 | 52
2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 2190 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8340 | 58
2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 842 | 616 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8170 | 57
2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 9190 | 61
2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8160 | 62
2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8210 | 56
2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8420 | 1
2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7730 | 10
2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8070 | 74
2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8010 | 57
2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 8230 | 69
2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7870 | 61
2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7660 | 59
2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7450 | 60
2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7280 | 56
2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6760 | 55
2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6550 | 55
2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6350 | 55
2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6790 | 52
2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6040 | 51
2021-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6860 | 54
2021-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7250 | 53
2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6750 | 55
2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6850 | 55
2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7990 | 53
2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7780 | 59
2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 7200 | 29
2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 6 | 6500 | 0
2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 6550 | 0
2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 5230 | 0
2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 5860 | 0
2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 5420 | 0
2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 5340 | 0
2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 0 | 500 | 0 | 0 | 5 | 5110 | 0
2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 0 | 550 | 0 | 0 | 5 | 4170 | 0
2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 450 | 0 | 0 | 5 | 4440 | 0
2021-02-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 600 | 0 | 0 | 5 | 3950 | 0
2021-02-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 550 | 0 | 0 | 5 | 4160 | 0
2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 4150 | 0
2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 3560 | 0
2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 3150 | 0
2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 30 | 1.3953 | 5 | 3020 | 0
2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140 | 0
2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 | 0
2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3110 | 0
2021-02-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265 | 0
2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3160 | 0
2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3280 | 0
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590 | 0
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3980 | 0
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4220 | 0
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420 | 0
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3370 | 0
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3789 | 0
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780 | 0
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3870 | 0
2021-03-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 0
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3720 | 0
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4450 | 0
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340 | 0
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4180 | 0
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3730 | 0
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4350 | 0

## 污泥产量
矶山污水厂污泥处置量
日期 | 排泥量（t) | 污泥处置量（t） | 备注
2019-01-01 |  | 11.02 | 处置终沉池物化泥
2019-02-02 |  | 0 | 处置终沉池物化泥
2019-03-03 |  | 8.856 | 处置终沉池物化泥
2019-04-04 |  | 13.668 | 处置终沉池物化泥
2019-05-05 |  | 28.541 | 处置终沉池物化泥
2019-06-06 |  | 35.62 | 处置终沉池物化泥
2019-07-01 |  | 18.758 | 处置终沉池物化泥
2019-08-08 |  | 41.441 | 处置终沉池物化泥
2019-09-01 |  | 40.361 | 处置终沉池物化泥
2019-10-01 |  | 26.455 | 处置终沉池物化泥
2019-11-11 |  | 20.136 | 处置物化泥及污泥浓缩池早期库存遗留污泥
2019-12-12 |  | 20.684 | 同上
合计 |  | 265.54
日期 |  | 污泥处置量（t） | 备注
2020-01-01 |  | 28.975 | 处置物化泥及污泥浓缩池早期库存遗留污泥
2020-02-01 |  | 2.376 | 同上
2020-03-01 |  | 30.479 | 同上
2020-04-01 |  | 38.981 | 同上
2020-05-02 |  | 55.6 | 同上
2020-06-01 |  | 74.7 | 同上
2020-07-02 |  | 84.5 | 同上
2020-08-01 |  | 49.7 | 同上
2020-09-01 |  | 30.1 | 同上
2020-10-01 |  | 48.7 | 同上
2020-11-01 |  | 22.7 | 同上
2020-12-01 |  | 19.8 | 同上
合计 |  | 486.611
2021-01-01 |  | 0
2021-02-01 |  | 0

## 工业供水
江西省彭泽县矶山污水厂
月份 | 工业供水电耗 |  |  |  | 备注
| 供水量 | 江边取水泵 | 金额 | 吨水电耗
| m3 | kW.h | 元 | 元/m3
2019-01-31 | 58974 | 39320 | 26728.98 | 0.45323
2019-02-01 | 97102 | 26428 | 16473.14 | 0.16965
2019-03-02 | 32870 | 7936 | 5537.88 | 0.16848
2019-04-02 | 93648 | 18678 | 12418.6 | 0.13261
2019-05-02 | 58717 | 18908 | 12190.74 | 0.20762
2019-06-03 | 109491 | 25358 | 16325.86 | 0.14911
2019-07-02 | 117685 | 20326 | 13104.78 | 0.11135
2019-08-02 | 95087 | 25494 | 15171.51 | 0.15955
2019-09-02 | 106791 | 24748 | 14727.79 | 0.13791
2019-10-02 | 85317 | 47570 | 28563.96 | 0.3348
2019-11-01 | 88966 | 30302 | 18043.65 | 0.20282
2019-12-02 | 66636 | 39594 | 23572 | 0.35374
2020-01-01 | 51467 | 21370 | 13090 | 0.34
2020-02-01 |  | 7480 | 4503 |  | 疫情原因一月未抄表，水量含在二月内。
2020-03-01 | 59864 | 27624 | 16052.29 | 0.26815
2020-04-01 | 258993 | 24912 | 14476 | 0.055893 | 本月总水量含全鑫过去6个月的总水量
2020-05-01 | 108484 | 23076 | 13409 | 0.1236
2020-06-01 | 104588 | 26584 | 15448 | 0.1477
2020-07-01 | 108863 | 24124 | 14756 | 0.13555
2020-08-01 | 136530 | 31652 | 19361 | 0.14181
2020-09-01 | 122570 | 27340 | 16723 | 0.13644
2020-10-01 | 132229 | 30878 | 18887 | 0.14284
2020-11-01 | 155261 | 33778 | 19628 | 0.12642
2020-12-01 | 132465 | 38250 | 20354 | 0.15366
2021-01-02 | 140512 | 27788 | 17120 | 0.12184
2021-02-01 | 110070 | 19258 | 11779 | 0.10701